## 杆塔明细表
杆塔 编号 | PZ 关系 | 杆塔型式 | 档距 (m) | 耐张段长度 | 线路转角 | 导线绝缘子串及地线金具串 |  |  |  | 设备安装明细 |  | 导 锤 | 地 锤 | 接地装置 | 交叉跨越物 | 准否 接头 | 绝缘子串倒挂 | 备注
|  |  |  | 代表档距 |  | 悬垂 | 耐张 | 跳线 | 地线串 | 模块号 | 数量
G1 | J1 | ⅡDZ74-16 | 电缆 | 电缆 | 0°00′ |  |  |  |  | CSG-GD-10K-JD-Z06-01 | 1 |  |  | A0101-10/8 |  |  | 前 | 安装自动化成套设备负荷开关2台
|  |  | 66 | 66/66 |  |  | 6*(10/1)
G2 | Z1+15 | 35K-L2D3-JDD-27 |  |  | 0°00′ |  | 6*(10/1) |  | 2*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 前
|  |  | 229 | 359/190 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 | 4
G3 | Z2 | 35K-L2D3-Z2D-24 |  |  |  | 6*(10/3) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 130 | [8 empty] | 12 | 4
G4 | J2 | 35K-L2D3-JDD-15 |  |  | 右43°50′ |  | 6*(10/2) |  | 2*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 全 | 基础施工前需核实跨越线的空间净距
|  |  | 194 | 194/194 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 |  |  | 穿越在建110kV线路1次，35kV线路2次
G5 | J3 | 35K-L2D3-JDD-15 |  |  | 左66°36′ |  | 6*(10/2) |  | 2*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  |  | 基础施工前需核实跨越线的空间净距
|  |  | 329 | 329/329 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 | 8
G6 | J4 | 35K-L2D3-J1D-18 |  |  | 右11°38′ |  | 6*(10/2) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2
|  |  | 438 | 438/438 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 24 | 8
G7 | J5 | 35K-L2D3-J2D-27 |  |  | 左38°45′ |  | 6*(10/2) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 前
|  |  | 124 | 734/293 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 | 4
G8 | Z6 | 35K-L2D3-Z2D-24 |  |  |  | 6*(10/3) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 255 | [8 empty] | 12 | 4
G9 | Z9 | 35K-L2D3-Z2D-36 |  |  |  | 6*(10/3) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 355 | [8 empty] | 24 | 8
G10 | Z11 | 35K-L2D3-JDD-15 |  |  | 0°00′ |  | 6*(10/2) |  | 2*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  |  | 基础施工前需核实跨越线的空间净距
|  |  | 176 | 176/176 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 |  |  | 穿越在建35kV线路2次
G11 | J6 | 35K-L2D3-JDD-15 |  |  | 左29°13′ |  | 6*(10/2) |  | 2*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 前 | 基础施工前需核实跨越线的空间净距
|  |  | 184 | 412/208 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 | 4
G12 | Z13-20 | 35K-L2D3-Z2D-33 |  |  |  | 6*(10/3) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 228 | [8 empty] | 12 | 4 |  | 跨越公路1次 | 不准
G13 | J7 | 35K-L2D3-J3D-27 |  |  | 右72°7′ |  | 6*(10/2) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 后
|  |  | 337 | 1228/445 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 | 8
G14 | Z16 | 35K-L2D3-Z2D-30 |  |  |  | 6*(10/3) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 548 | [8 empty] | 24 | 8
G15 | Z21 | 35K-L2D3-Z2D-27 |  |  |  | 6*(10/3) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 342 | [8 empty] | 12 | 8
G16 | J23 | 35K-L2D3-J2D-24 |  |  | 左33°45′ |  | 6*(10/2) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2
|  |  | 103 | 340/200 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 | 4
G17 | Z23 | 35K-L2D3-Z2D-27 |  |  |  | 6*(10/3) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 236 | [8 empty] | 12 | 4
G18 | J24 | 35K-L2D3-J1D-27 |  |  | 左20°15′ |  | 6*(10/2) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 后
|  |  | 161 | 524/314 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 6 | 2
G19 | Z26 | 35K-L2D3-Z2D-39 |  | 524/314 |  | 6*(10/3) |  |  | 2*(10/5) |  |  | 6 | 2 | D2
|  |  | 363 | [8 empty] | 24 | 8
G20 | J25 | 35K-L2D3-J2D-24 |  |  | 右51°57′ |  | 6*(10/2) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2
|  |  | 244 | 920/324 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 | 4
G21 | Z29 | 35K-L2D3-Z2D-24 |  |  |  | 6*(10/3) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 283 | [8 empty] | 12 | 4
G22 | Z31 | 35K-L2D3-Z2D-39 |  |  |  | 6*(10/3) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 393 | [8 empty] | 24 | 8 |  | 跨通信线1次
G23 | J26 | 35K-L2D3-J1D-24 |  |  | 左20°53′ |  | 6*(10/2) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 前
|  |  | 319 | 319/319 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 | 8
G24 | Z37 | 35K-L2D3-JDD-27 |  |  | 0°00′ |  | 6*(10/2) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 前
|  |  | 113 | 113/113 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 12 | 4
G25 | Z38 | 35K-L2D3-JDD-21 |  |  | 0°00′ |  | 6*(10/2) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2
|  |  | 390 | 390/390 |  |  | 6*(10/2) |  |  |  |  | 24 | 8
G26 | J27 | 35K-L2D3-J2D-24 |  |  | 左48°43′ |  | 6*(10/2G) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 后
|  |  | 338 | 1323/398 |  |  | 6*(10/2G) |  |  |  |  | 12 | 8
G27 | Z42 | 35K-L2D3-Z2D-33 |  |  |  | 6*(10/3G) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 528 | [8 empty] | 24 | 8
G28 | Z46 | 35K-L2D3-Z2D-30 |  |  |  | 6*(10/3G) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 214 | [8 empty] | 12 | 4
G29 | Z48 | 35K-L2D3-Z2D-30 |  |  |  | 6*(10/3G) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 243 | [8 empty] | 12 | 4
G30 | Z49 | 35K-L2D3-JDD-18 |  |  | 0°00′ |  | 6*(10/2G) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2
|  |  | 144 | 144/144 |  |  | 6*(10/2G) |  |  |  |  | 12 | 4
G31 | J28 | 35K-L2D3-JDD-27 |  |  | 左30°05′ |  | 6*(10/2G) |  | 4*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 后
|  |  | 169 | 758/300 |  |  | 6*(10/2G) |  |  |  |  | 12 | 4
G32 | Z51 | 35K-L2D3-Z2D-33 |  |  |  | 6*(10/3G) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 380 | [8 empty] | 24 | 8 |  | 跨低压线1次
G33 | Z54 | 35K-L2D3-Z2D-24 |  |  |  | 6*(10/3G) |  |  | 2*(10/5) |  |  |  |  | D2
|  |  | 209 | [8 empty] | 12 | 4
G34 | J29 | 35K-L2D3-JDD-27 |  |  | 右80°31′ |  | 6*(10/2G) |  | 2*(10/4) |  |  |  |  | D2 |  |  | 后
|  |  | 154 | 154/154 |  |  | 6*(10/1G) | [7 empty] | 跨公路1次
G35 | J30 | ⅡDZ74-16 |  |  | 0°00′ |  | 6*(10/1G) |  |  | CSG-GD-10K-JD-Z05-01 | 1 |  |  | A0101-10/8 |  |  |  | 安装自动化成套设备负荷开关2台
跨10kV线1次、低压线1次