110kV康禾站新出10kV金宇双回路线路工程

施工图设计

杆塔明细表

图号：KY2021-0201JL-A0101-08

佛山凯源电力勘测设计有限公司

2021年6月

审定:

审核:

校核:

编写:

一、工程概况

1、本线路按《南方电网公司10kV和35kV标准设计V1.0》划定的A气象区设计，最大风速25m/s，覆冰厚度为0mm。

2、本工程含以下建设内容：

（1）110kV康禾站新出10kV金宇双回路线路工程：新建双回路架空线路2×8.92km，新建双回路电缆线路电缆总长2×0.1km。

- 电缆采用阻燃型交联电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300，架空导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线；G2-G4段、G5-G10段及G11-G34段合计8.33km架设2根地线，架空地线采用JLB20A-50型铝包钢绞线。

（3）新建杆塔35基，其中双回路焊接角钢塔2基、35kV双回路直线角钢塔15基、35kV双回路转角角钢塔18基。

（4）安装自动化负荷开关成套设备4台。

二、杆塔明细表编制说明

1、本工程杆塔设计编号是由110kV康禾变电站向金宇厂方向递增的，并以此方向来区分线路的前后左右。

2、“PZ关系” 中“＋”号表示杆塔位在测量桩位基础上向大号方向移动，“－”号则反之。

3、本工程各杆塔位的测量桩高程详见《平断面杆塔定位图》，具体各杆塔位的施工基面值“基础配置表”为准。

4、导线耐张绝缘子串的组装图号位于横线上下两侧，分别表示小号侧及大号侧耐张绝缘子串。导线悬垂、跳线绝缘子串栏中的数量及图号表示该基杆塔的使用数量。

填写绝缘子串组装图时，串型代号以简化后的图号标识，图号省略了“KY2021-0201JL-A0101-”字符。

5、设备安装明细表示线路杆塔上安装的开关、刀闸及电缆引落等设备的安装模块号，数量指按“套”计列的模块数量。

6、“防震锤”栏的数字表示导线在档内两端所安装的防震锤的总数。

7、“准否接头”栏表示跨越档内导线是否允许接头，若该栏不填写，则表示可以接头。

8、“绝缘子串倒挂”栏如填写“前”表示该耐张杆塔在线路方向前侧的耐张绝缘子串需要倒挂， 如填写“后”表示该耐张杆塔在线路方向后侧的耐张绝缘子串需要倒挂，如填写“全” 表示该耐张杆塔在线路方向前后侧的耐张绝缘子串均需要倒挂。

9、房屋、管线等障碍物的处理意见均标注于杆塔明细表“备注”栏。

三、附件安装

1、本工程导线架线明细如下表：

| 序号 | 架设区间 | 路径长度（m） | 回路数 | 导线型号 | 安全系数取值 | 放线弧垂表图号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1-G5 | 619 | 双 | JL/G1A-240/30 | 8.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/9 |  |
| 2 | G5-G10 | 1501 | 双 | JL/G1A-240/30 | 3.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/10 |  |
| 3 | G10-G11 | 176 | 双 | JL/G1A-240/30 | 8.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/9 |  |
| 4 | G11-G24 | 3741 | 双 | JL/G1A-240/30 | 3.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/10 |  |
| 5 | G24-G25 | 113 | 双 | JL/G1A-240/30 | 8.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/9 |  |
| 6 | G25-G30 | 1713 | 双 | JL/G1A-240/30 | 3.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/10 |  |
| 7 | G30-G31 | 144 | 双 | JL/G1A-240/30 | 8.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/9 |  |
| 8 | G31-G34 | 758 | 双 | JL/G1A-240/30 | 3.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/10 |  |
| 9 | T50-T51 | 154 | 双 | JL/G1A-240/30 | 8.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/9 |  |

2、本工程地线架线明细如下表：

| 序号 | 架设区间 | 路径长度（m） | 地线根数 | 地线型号 | 安全系数取值 | 放线弧垂表图号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2-G4 | 359 | 2 | JLB20A-50 | 4.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/11 |  |
| 2 | G5-G10 | 1501 | 2 | JLB20A-50 | 4.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/11 |  |
| 3 | G11-G34 | 6469 | 2 | JLB20A-50 | 4.0 | KY2021-0201JL-A0101-10/11 |  |

3、本工程附属设施安装明细如下：

（1）G1塔安装“铁塔双侧PT座装自动化开关装置（双回电缆-双回架空）”1套，安装图号CSG-GD-10K-JD-Z06-01；

（2）T51塔安装“铁塔双侧PT座装自动化开关装置（双回架空-双回架空）”1套，安装图号CSG-GD-10K-JD-Z05-01。

（5）为提高金宇厂污区段的绝缘水平，G26-G35塔导线绝缘子串均增加1片绝缘子/单联，采用高绝缘配置。

4、对于钢芯铝绞线，当年均运行应力介于破断张力的18%～25%且档距大于100m时均需要安装防振锤。防振锤的大头朝向杆塔，当安装多个防振锤时，按等距安装。导地线防振锤的安装距离及数量见下表：

| 导线型号 | 直径d(mm) | 防振锤型号 | 安装距离（m） | 每侧防振锤个数（L为档距，单位为m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| JL/G1A-240/30 | 21.60 | FD-4 | 1.32 | L≤350 | 350＜L≤700 | 700＜L≤1000 |
| JLB20A-50 | 9.0 | FD-1 | 0.78 | L≤300 | 300＜L≤600 | 600＜L≤900 |

防振锤安装距离的起算点是从悬垂或耐张线夹线出口处计起。防振锤与钢芯铝绞线接触的夹口内应加铝包带衬垫，铝包带缠绕每端露出夹口10～30mm，防震锤的安装应垂直于平面，其夹板缺口朝向为边线者向内、中线者向右，安装位置误差应不大于±30mm。

5、绝缘子串、金具串及防振锤上的螺栓或穿销方向，统一参照《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）执行。

四、有关施工说明

1、施工应严格执行《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）。

2、施工前应对全线进行复测，尤其对重要跨越物应详细、认真复测，施工复测时若发现与设计不符或新的建筑物时，必须及时反馈至设计院，以便设计进行必要的校核工作。

3、杆塔附近存在坟墓、围墙及建筑物等障碍时，为了减少纠纷，确保线路施工安全，施工时应妥善处理。

4、杆塔埋设的接地装置距地埋光缆的垂距应大于30米，如受地形限制接地体可反向布置接地装置，接地射线应向远离地埋光缆的方向敷设。

5、架线施工前施工单位应根据沿线的重要交叉跨越办理相对应的交叉跨越物的跨越施工协议，并采取安全可靠的施工措施，使放紧线作业尽量不影响被跨越设施的正常运行。对电力线路停电，应根据有关规定进行，以免发生事故。