110kV康禾站新出10kV金宇双回路线路工程

施工图设计

基础配置表

图号：KY2021-0201JL-A0101-09

佛山凯源电力勘测设计有限公司

2021年6月

审定:

审核:

校核:

编写:

一、基础配置表说明

1、基础的设计基面是用来计算基础埋深的起算面，基面数值是指基础设计基面相

对塔位测量中心桩的高差值，比中心桩高为正值，反之为负值。在原桩位作前移或后

移的塔位，基础设计基面的参照点以新的中心桩为准。

若基础顶面无标高要求或未特别注明，基面数值不得作为基础立柱的实际外露高

度，基础立柱一般按外露0.5米施工，多余部分按深埋处理，以满足边坡外基础保护

距离的要求，具体做法见“基础部分施工说明”。

2、基础根开一栏中分子表示正面基础根开，分母表示侧面基础根开。

3、铁塔的基础编号以面向前进方向(杆塔号递增方向)为准，顺时针方向转动分别

为A、B、C、D，线路的左右转亦以面向前进方向为准。窄基铁塔配置独立基础，不区

分基础编号。

4、“PZ关系” 中“＋”号表示杆塔位在测量桩位基础上向大号方向移动，“－”

号则反之。

5、使用《南方电网公司10kV和35kV标准设计V1.0》的杆塔时，“杆塔型式”代号

省略了“CSG-10K-”字符。

6、水泥杆底盘埋深指底盘面的中心点算起，拉线盘埋深指拉线环处的盘面算起，拉

线盘采用斜放式。

7、本基础配置表分为“混凝土杆”、“角钢塔/钢管杆”两部分，“混凝土杆”部分

按编号顺序列出了全部杆塔型式，但仅有混凝土杆的基础配置，角钢塔/钢管杆的基础配置见第二部分。

二、基础部分施工说明

1、基础设计时，每个基础的设计基面值是以杆塔中心桩为参照点，表示其对杆塔中心桩的相对高低位置。施工时必须严格控制该值。

2、山地基坑开挖时，在保证塔腿能露出地面的前提下，应尽量不降基或少降基，在原地面直接开挖基坑，保留原地形和植被，同时应将降基基坑的土很好地堆放起来准备用于回填。对于大根开的铁塔，基础施工时应尽量保留中心桩，否则应根据塔位中心桩的位置定出作为施工及质量检查的辅助桩。

3、基础开挖时，发现基坑地质与基础配置表载明的资料不符时（如有软夹层、天然孔洞、古墓、管道等），应及时通知设计单位会同有关单位研究处理。

4、基坑深度误差超过+100毫米时应按下列规定处理：（1）一般基坑，超过部分铺石灌浆处理；（2）拉线基础坑，如超深后对拉线安装或基础施工无影响者可不处理，有影响填土夯实处理。

5、杆塔基础位于流沙、软土地质时，当基础埋深不同，则应先施工深基础，后施工浅基础；位于山坡时，应先施工下坡侧，后施工上坡侧的基础。

6、位于淤泥、淤泥质等软土的杆塔的基础，在基坑开挖时，应注意对原质土层的保护，采用尽可能减少对原土层扰动的施工方法和必要施工措施，如基坑将挖到基础设计埋深的深度时，可采用倒挖法，或垫木板、铺石粉、抛块石把泥浆挤出等方法。验坑后，应及时按要求铺设砼垫层，经24小时以上垫层凝固后才装钢筋模板。要有足够的排水措施，排水位置应设在基坑周围；须防止边坡塌下，要求挖出的余土堆放到离开坑边的距离应大于基坑深度的位置，而且余土不能堆放在已施工好的基础底板上面，以免引起基础的倾斜或沉降。基础除放坡开挖外，必要时应装防护挡土板以利施工（预算定额中，泥水、流沙坑的挖填项目，已分别考虑了必要的排水和挡土板的工作量）。基坑开挖过程中，出现异常情况应及时通知设计、地质人员到现场验坑，核查地质。

7、板式基础，为保证底层钢筋的保护厚度，必须用100×100×50（毫米）的

砼垫块将底层钢筋支起，垫块之间间距1米。

8、带长短臂的砼转角双杆，杆位中心应向线路转角内侧分角方向位移，并按

位移后的杆位中心桩去分主杆坑及拉线坑。长短臂的砼转角双杆位移距离由施工

单位计算确定，位移距离计算公式为：

△L=（a-b）/2+S/2tg（θ/2）   （当△L≤0.3米时可不位移）

式中：θ——线路实际转角度数（度）；

a——导线横担长臂（毫米）；

b——导线横担短臂（毫米）；

S——挂线点之间宽臂（毫米）。

9、为保证铁塔架线后不向受力侧倾斜，转角塔及终端塔基础需要预偏，一般转角塔内角侧受压基础比外角侧受拔基础顶面标高高出△h值，终端塔线路侧基础比不挂线侧基础顶面标高高出△h值，采取预偏后基础顶应抹成同一倾角的斜平面，等高腿应共在一个斜平面上。

| 线路转角范围α | 转角塔Δh（毫米） | 终端塔Δh（毫米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0°＜α≤5° | 3A/1000 | 9A/1000 | A：为基础根开值(毫米) |
| 5°＜α≤20° | 5A/1000 |  |  |
| 20°＜α≤40° | 6A/1000 |  |  |
| 40°＜α≤60° | 7A/1000 |  |  |
| 60°＜α≤90° | 9A/1000 |  |  |

10、浇筑砼的模板宜采用钢模板，其表面应平整且接缝严密，可以节约木材也容易保证质量。

11、浇筑地脚螺栓及预埋件，安装前应先去浮锈；现场浇筑砼应采用分层机械捣固，防止出现空隙，并宜采用机械搅拌，按要求做好基础的养护。

12、回填基坑一般规定：

（1）丘陵、山地和高山，要求回填采用基坑开挖出来的泥土，不能挖取山坡原状土来回填基坑，减少水土流失；

（2）回填土坑时，应排出坑内积水，每填入300毫米即夯实一次，夯实过程中基础不应发生移动或倾斜。土中可掺石块，但树根、杂草必须清除；

（3）软土基坑的回填土更应分层均匀回填，使基础底板受力均匀，对引起基础埋深超过设计埋深的多余泥土应清除搬走；

（4）回填石坑时，应均匀掺土夯实，石与土比例按3：1，无土可掺时必须会同设计单位采取相应措施，以免石块松散影响抗拔力；

（5）基坑顶部应带自然坡度的防沉层，并要求上部面积和周边不小于坑口。回填一般土壤时，防沉层应高出地面300～500毫米。

13、对于主柱加高基础，施工完毕后，应把加高值标于基础主柱的侧面（如"+2.0"是表示设计时已考虑基础主柱露出设计基面2.0米），方便维护运行。加高基础所设置的步梯钢筋，应热浸镀锌。

14、塔脚底板应与基础面接触良好，空隙处应垫铁片并灌水泥砂浆。直线塔可在组塔

后浇制保护帽，耐张及转角塔在架线后才能浇制保护帽。砼保护帽的设置，以能保护地脚

螺栓和螺母为原则，保护帽中间高于四周，以利排水，保护帽采用C10的砼浇制。

15、位于山坡易受冲刷的杆塔基础，应会同设计采取相应的排水措施，杆塔每个基础

的基面应有明显的排水方向，不能让雨水正冲塔位的下坡侧，基面靠近下坡的位置应比内

侧高200～300毫米，起到让雨水沿基面的内侧两边向外侧两边方向引排水的作用，不能

积水。

16、挡土墙砌筑方案如下图：

| 墙高h(m) | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后墙趾高h1(m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 前墙趾高h2(m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 底宽b(m) | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| 顶宽b1(m) | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 坡宽b2(m) | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| 趾宽b3(m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| 体积(m^3/m) | 11.2 | 9.7 | 7.4 | 6.2 | 4.8 | 3.7 | 3.02 | 1.95 | 1.33 |
| 备注 | 设置三层排水孔 |  |  | 设置二层排水孔 |  |  | 设置一层排水孔 不需设置墙趾 |  |  |

17、护坡砌筑方案如右图：

| 高度h(m) | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积(m^3/m) | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |

18、位于山地和丘陵的带拉线砼杆底盘回填土防沉层厚度不应大于0.2米。拉线盘

的防沉层不能少于0.5米。

19、交叉拉线基础分坑时要适当错开0.2米，以防交叉拉线安装后交叉点相互磨擦。

20、多层拉线共用一个拉线盘时，拉线盘安装方向以主拉线为准。例如导、地拉线

合盘以导拉线为主，地拉线和下层拉线合盘以地拉线为主。拉线盘与主拉线垂直（单层

拉线盘与拉线垂直）。

21、预制混凝土构件（如拉盘、底盘等）必须在工厂或现场浇筑好，才能放置于基

础坑内，严禁坑内现浇。构件运输时，其强度不应小于设计的砼强度标准值的75%，当

混凝土强度达到设计要求后，方可承受设计荷载。

三、杆塔部分施工说明：

1、钢构件所用的钢号，严格按设计图纸中的要求。

2、焊接件焊缝厚度（除注明外）不得小于被焊件的最小厚度，焊接件选用的焊条型号应与主体金属材质强度性能相对应，所有要求热浸镀锌的焊接构件都必须全封闭焊接。

3、黑色金属制造的金具（铸铁件除外）、螺栓、拉线棒和铁附件等杆塔结构均应采用热镀锌防腐。

4、直线杆的吊杆应收紧，使横担在挂线前能向上预偏，悬臂端部向上的预偏值一般以1/100悬臂长为宜。

5、直线杆塔不允许采用二倍荷重吊装办法施工。

6、耐张、转角及终端杆塔紧线前，在挂线点附近应打好顺线方向的临时拉线，拉线对地夹角应小于45°。不能采用三相同时紧线的施工方法，紧线顺序为先紧中相再紧边相，或按组装图中要求顺序进行。施工时牵引绳对地夹角小于20°。

| 7、构件安装时应注意核对图纸中的螺栓规格检查螺栓实际穿过构件的总厚度有无改变，改变程度是否影响螺栓规格的使用。在架导线前螺栓必须按要求进行紧固，架线后再全面复紧一遍，检查图纸要求的双帽螺栓是否装齐并紧固。螺栓的扭矩如右表。 螺栓规格 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8级扭紧力矩N·m | 40 | 80 | 100 | 250 |
| 6.8级扭紧力矩N·m | 50 | 120 | 170 | 300 |