110kV康禾站新出10kV金宇双回路线路工程

施工图设计说明书

KY2021-0201JL-A0101-01

佛山凯源电力勘测设计有限公司

2021年6月

批      准：

审      核：

校      核：

编      制：

目  录

1 概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 主要设计标准、规程规范及有关企业技术要求	1

1.3 主要工程量清单	2

2 设计基础条件	6

2.1 路径情况	6

2.1.1	交叉跨越	6

2.1.2	交通情况	6

2.1.3	森林分布情况	6

2.1.4	沿线地形分布情况	6

2.1.5	沿线地质分布情况	6

2.1.6	水文地质条件	6

2.2 污区分布	6

2.3 架空线路设计气象条件	7

2.4 变配电设施使用条件	7

2.5 电缆线路开挖及恢复情况	8

3 架空线路部分	8

3.1 线路路径走向	8

3.2 导线选型及防振措施	8

3.3 绝缘子选型、绝缘配合和金具组装	8

3.4 防雷接地	9

3.4.1	防雷接地要求	9

3.4.2	防雷接地措施	9

3.5 杆塔及基础	9

3.5.1	杆塔选型原则	9

3.5.2	基础	10

3.6 施工说明及要求	10

3.6.1	施工测量	10

3.6.2	基础施工要求	10

3.6.3	杆塔施工要求	10

3.6.4	架线施工要求	11

3.6.5	接地施工要求	12

3.6.6	附件施工要求	12

3.6.7	导线对地距离及交叉跨越要求	13

4 电缆线路部分	14

4.1 防雷接地	14

4.2 施工要求及说明	14

4.2.1	电缆施工要求	14

4.2.2	电缆排管施工要求	16

4.2.3	电缆工井施工要求	17

# 概述

## 工程概况

| 工程名称 | 110kV康禾站新出10kV金宇双回路线路工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 | KY2021-0201JL |  |  |
| 所属地市 | 河源市 | 所属县区 | 东源县 |
| 建设性质 | 新建 | 项目类别 | 用户工程 |
| 工程类型 | 10kV线路 |  |  |

## 主要设计标准、规程规范及有关企业技术要求

- 《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《额定电压10kV、35kV架空绝缘导线》GB14049-1993

- 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

- 《环形钢筋混凝土电杆》GB396-1994

- 《环形预应力混凝土电杆》GB4623-1994

- 《圆线同心绞架空导线》GB/T 1179-2008

- 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011

- 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173-92

- 《10kV及以下架空配电线路设计规程》DL/T 5220-2005

- 《农村电网建设与改造技术导则》DL/T 5131-2001

- 《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 599-2005

- 《农村低电压电力技术规程》DL/T 499 2001

- 《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T 601-1996

- 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620-1997

- 《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 599-1996

- 《中国南方电网城市配电网技术导则》Q/CSG 10012-2005

- 《110kV及以下配电网装备技术原则》Q/CSG 10703-2009

- 《35kV及以下架空电力线路抗冰加固技术导则》Q/CSG 11501-2008

- 中国南方电网公司《10kV和35kV配网标准设计》

- 云南电网公司《城农网工程10kV及以下通用设计V3.0（修订版）》

- 云南电网公司《35kV及以下农网工程设计控制要点》

- 《高压电缆选用导则》DL/T 401-2002

- 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007

- 《城市电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

## 主要工程量清单

1、杆塔及基础部分

（1）新建ⅡDZ74-16双回路焊接转角角钢塔2基，每基均配M56A地脚螺栓4付、CSG-GD-10K-JC-J424-01铁塔基础1座；

（2）新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-24双回路直线角钢塔4基，每基均配4M36D24地脚螺栓4付；

（3）新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-27双回路直线角钢塔2基，每基均配4M36D24地脚螺栓4付；

（4）新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-30双回路直线角钢塔3基，每基均配4M36D24地脚螺栓4付；

（5）新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-33双回路直线角钢塔3基，每基均配4M42D26地脚螺栓4付；

（6）新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-36双回路直线角钢塔1基，每基均配4M42D26地脚螺栓4付；

（7）新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-39双回路直线角钢塔2基，每基均配4M42D26地脚螺栓4付；

（8）新建35kV电压等级35K-L2D3-J1D-18双回路转角角钢塔1基，每基均配4M48D28地脚螺栓4付；

（9）新建35kV电压等级35K-L2D3-J1D-24双回路转角角钢塔1基，每基均配4M48D28地脚螺栓4付；

（10）新建35kV电压等级35K-L2D3-J1D-27双回路转角角钢塔1基，每基均配4M48D28地脚螺栓4付；

（11）新建35kV电压等级35K-L2D3-J2D-24双回路转角角钢塔3基，每基均配4M52D28地脚螺栓4付；

（12）新建35kV电压等级35K-L2D3-J2D-27双回路转角角钢塔1基，每基均配4M56D32地脚螺栓4付；

（13）新建35kV电压等级35K-L2D3-JDD-15双回路转角角钢塔4基，每基均配4M60D32地脚螺栓4付；

（14）新建35kV电压等级35K-L2D3-JDD-18双回路转角角钢塔1基，每基均配4M60D32地脚螺栓4付；

（15）新建35kV电压等级35K-L2D3-JDD-21双回路转角角钢塔1基，每基均配4M60D32地脚螺栓4付；

（16）新建35kV电压等级35K-L2D3-JDD-27双回路转角角钢塔5基，每基均配4M64D34地脚螺栓4付；

（17）新建1000WJ型人工挖孔桩基础1根；

（18）新建1001WJ型人工挖孔桩基础7根；

（19）新建1002WJ型人工挖孔桩基础5根；

（20）新建1003WJ型人工挖孔桩基础3根；

（21）新建1101WJ型人工挖孔桩基础3根；

（22）新建1102WJ型人工挖孔桩基础9根；

（23）新建1103WJ型人工挖孔桩基础1根；

（24）新建1200WJ型人工挖孔桩基础2根；

（25）新建1201WJ型人工挖孔桩基础6根；

（26）新建1202WJ型人工挖孔桩基础1根；

（27）新建1203WJ型人工挖孔桩基础2根；

（28）新建1400WJ型人工挖孔桩基础4根；

（29）新建1401WJ型人工挖孔桩基础11根；

（30）新建1402WJ型人工挖孔桩基础5根；

（31）新建400WJ型人工挖孔桩基础3根；

（32）新建401WJ型人工挖孔桩基础6根；

（33）新建402WJ型人工挖孔桩基础4根；

（34）新建403WJ型人工挖孔桩基础3根；

（35）新建800WJ型人工挖孔桩基础1根；

（36）新建801WJ型人工挖孔桩基础5根；

（37）新建802WJ型人工挖孔桩基础2根；

（38）新建900WJ型人工挖孔桩基础1根；

（39）新建901WJ型人工挖孔桩基础3根；

（40）新建300TW型掏挖式基础17根；

（41）新建301TW型掏挖式基础27根；

（42）新建砌石排水沟合计长度825米；

（43）标示牌按标准开列，每基杆塔（共35基）安装架空线杆塔标示牌、禁止标示牌及警告禁止标示牌各1块，35kV杆塔段每基杆塔（共33基）安装相序牌6块。

2、杆塔及设备接地部分

（1）新建杆塔设备接地装置2套，安装图号KY2021-0201JL-A0101-10/8；

（2）新建D2型铁塔接地装置33套，安装图号KY2021-0201JL-A0101-10/7；

3、导地线架设部分

（1）架设JL/G1A-240/30型号双回路导线8.92km，导线材料长度56.2km（即2×3×8.92×1.05），导线单重922.2kg/km；

（2）架设JLB20A-50型号双根地线8.33km，地线材料长度17.5km（即2×8.33×1.05），地线单重329.3kg/km；

（3）导线跳线制作108根，需增加导线材料长度0.54km（即108×5÷1000），导线单重922.2kg/km；

（4）地线跳线制作36根，需增加地线材料长度0.18km（即36×5÷1000），导线单重329.3kg/km；

（5）安装裸导线单联耐张绝缘子串12串，安装图号A0101-10/1；

（6）安装裸导线单联耐张绝缘子串（高绝缘）12串，安装图号A0101-10/1；

（7）安装裸导线双联耐张绝缘子串162串，安装图号A0101-10/2；

（8）安装裸导线双联耐张绝缘子串（高绝缘）42串，安装图号A0101-10/2；

（9）安装导线悬垂绝缘子串60串，安装图号A0101-10/3；

（10）安装导线悬垂绝缘子串（高绝缘）30串，安装图号A0101-10/3；

（11）安装地线耐张金具串60串，安装图号A0101-10/4；

（12）安装地线悬垂金具串30串，安装图号A0101-10/5；

（13）安装FD-4型导线防振锤480只；

（14）安装FD-1型地线防振锤172只；

（15）跨越公路2次、10kV线1次、低压及弱电线路3次。

4、电缆部分

（1）新建ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300型电力电缆0.2km，其中沿站内电缆沟敷设0.15km，沿新建排管敷设0.05km；

（2）新建1层2列行人C-PVC排管20m；

（3）新建1层2列行人直线井1座；

（4）新建1层2列行人转角井1座；

（5）电缆标志桩按标准开列。

5、开关安装部分

（1）安装“铁塔双侧PT座装自动化开关装置（双回电缆-双回架空）”1套，安装图号CSG-GD-10K-JD-Z06-01；

（2）安装“铁塔双侧PT座装自动化开关安装图（双回架空-双回架空）”1套，安装图号CSG-GD-10K-JD-Z05-01。

柱上开关均选用自动化成套设备负荷开关。

6、工程特征

（1）地形比例：丘陵20%，山地80%；

（2）地质比例：坚土50%，松砂石50%；

（3）运输距离：汽车平均运距为20km，人力平均运距为0.6km。

# 设计基础条件

## 路径情况

### 交叉跨越

| 交叉跨越物 | 交叉跨越次数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力线 | 房屋 | 公路 | 河流 | 铁路 | 通信线路 | 其他 |
| 跨越次数 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 穿越次数 |  |  |  |  |  |  |  |

### 交通情况

| 工地汽车运输（km) | 船舶运距（km) | 人力平均运距（km) |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0.6 |

### 森林分布情况

本工程线路沿线树木种类以松杂树为主，平均树高15米。

### 沿线地形分布情况

| 平地(%) | 丘陵(%) | 河网(%) | 泥沼山地(%) | 高山(%) | 城市(%) | 综合地形系数（%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  | 80 |  |  |  |

### 沿线地质分布情况

| 普通土(%) | 坚土(%) | 松砂石(%) | 岩石 (人工)% | 岩石 (爆破)% | 泥水坑(%) | 流砂(%) | 干砂坑(%) | 泥水(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |

### 水文地质条件

线路沿线为中低山系，山体完整灌木丛植被良好，无不良地质现象。底层构造为灰岩，覆盖层较浅。沿线没有发现泉水点，所以地下水埋藏较深，可不考虑地下水对杆塔的影响。

## 污区分布

根据《架空电力线路环境污秽等级》划分，本工程经过区域污秽等级为b级污区。

## 架空线路设计气象条件

根据东源县气象资料，并结合附近已有线路运行情况，本工程设计气象条件采用南方电网公司10kV及以下线路标准设计A级气象区进行设计。

采用设计气象条件组合参数列表如下：

| 气象组合条件 |  | 南网 | A | 级气象区参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 最大风速 | 25 |  |  |
|  | 设计覆冰 | 0 |  |  |
|  | 安装情况 | 10 |  |  |
|  | 大气过电压 | 10 |  |  |
|  | 内部过电压 | 15 |  |  |
| 覆冰厚度(mm) |  | 0 |  |  |
| 冰的密度(g/cm3) |  | / |  |  |
| 全年雷暴日数(天/年) |  | 71.4 |  |  |
| 地震烈度 |  | VI |  |  |
| 海拔 | 最高海拔（m） | 1000 | 最低海拔（m） |  |
| 风区 |  | Ⅱ类 |  |  |

## 变配电设施使用条件

使用场所：户内、户外

海拔高度： ≤2500m

最高环境温度： +45ºC

最低环境温度： -10ºC

年平均气温： 20ºC

最大日温差： 30ºC

日照强度: 0.1W/cm2（风速0.5m/s，大跨越采用0.6m/s）

覆冰厚度：0～30mm

最大设计风速：35m/s（离地面10m 高处15 年一遇、10 分钟平均最大值）

环境相对湿度：日平均值：95%；月平均值：90%

最大年降雨量 2400mm；最大日降雨量 375mm

雷暴日： 110 日/年

地震烈度：Ⅷ 度

## 电缆线路开挖及恢复情况

| 行人(km) | 行车(km) | 绿化带(km) | 其它(km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.02 |  |  | 0 |

# 架空线路部分

## 线路路径走向

由在建110kV康禾变电站至金宇厂区，新建同塔双回路架空线路，其路径先后沿黄田至康禾公路、金宇进厂硬底化公路。

新建双回路架空线路2×8.92km，新建双回路电缆线路电缆总长2×0.1km。

## 导线选型及防振措施

导地线型号见下表：

| 项目 | 导线规格型号 |
| --- | --- |
| 10kV架空导线 | JL/G1A-240/30 |
| 架空地线（部分区段） | JLB20A-50 |

大档距采用防振锤防振保护。

## 绝缘子选型、绝缘配合和金具组装

| 类别 |  | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 耐张串 | 耐张线夹 | NLD-4，NY-240/30 |
|  | 绝缘子 | U70BL |
| 悬垂串 | 悬垂线夹 | CGU-4 |
|  | 绝缘子 | U70BL |

## 防雷接地

### 防雷接地要求

（1）要求钢筋混凝土电杆自然接地电阻值不大于30Ω，如线路在居民区，并且电杆自然接地电阻超过30Ω，则应根据地质情况加设角钢垂直接地。

（2）电力线路与通信线、电力线等重要设施交叉跨越时，交叉档两端应采用角钢垂直接地。

（3）在雷电频繁区域，10kV架空绝缘线路宜视需要每隔200～500米设置避雷器并应加装防雷金具。架空配电线路与电缆连接处应安装线路避雷器。

（4）10kV并联电容器、柱上断路器、电缆终端头的防雷装置采用氧化锌避雷器。对经常开路运行又带电的柱上断路器两侧均应装设避雷器，电缆终端头装设一组避雷器。以上接地引下线应分别与各电气设备的外壳连接，接地装置的接地电阻不应大于10Ω。

（5）对于10kV架空线路独立安装的避雷器应优先选用跌落式避雷器。

### 防雷接地措施

(1) 10kV线路采用10kV线路型摘挂式避雷器，复合外套，Y5W-17/50，IV级防污防雷措施，10kV线路设备采用氧化锌避雷器防雷措施，配电变压器采用氧化锌避雷器防雷措施。

(2) 铁塔安装铁塔接地装置，设备安装设备接地装置。

(3) 35kV杆塔架设双地线，设置泄雷通道，杆塔均逐基接地，接地电阻值不大于30Ω。

## 杆塔及基础

### 杆塔选型原则

杆塔选型原则：根据线路所采用的气象条件结合技术上安全可靠、经济合理的原则，综合地形、地貌及气象条件，选用中国南方电网公司《10kV和35kV配网标准设计》中的10kV线路杆塔，该系列杆塔安全可靠、经济合理，符合线路设计要求。

应建设单位要求，山区大档距段需安装架空地线进行防雷保护，杆塔选用中国南方电网公司标准设计35K-L2D3系列塔型。

### 基础

水泥电杆采用直埋式，回填土分层夯实。如果坑位地质不良，应配合使用底盘、卡盘。水泥电杆埋设深度不小于1/6杆高。

小档距铁塔采用现浇混凝土立柱式基础，按基础根开放出基础位置。具体尺寸见基础结构图。铁塔现浇基础混凝土标号为C20，垫层混凝土标号为C15,对于60°及以下转角塔的放样要根据线路转角的1/2分角来进行。

为降低工程造价、适应环保要求，山区大档距段35kV铁塔采用全掏挖、人工挖孔桩等原状土基础型式。

## 施工说明及要求

本工程的施工必须严格执行国家及行业现行有关工艺质量标准及规范；严格执行有关安全操作规程，做好安全文明施工的组织和技术措施。

### 施工测量

施工单位在施工前应采用带GPS的测量仪器对线路进行定位测量，对交叉跨越物作高度测量。复测中如发现有对地、对线安全距离不满足规范要求及直线杆偏移、转角度数、档距、高差等内容与设计图纸不符并超出国家允许的范围时，应及时向设计方及业主联系，最终复测结果需以书面形式传送设计方核准。在施工过程中如有变更，应及时向设计方及业主联系。

### 基础施工要求

焊接铁塔基础采用大开挖现浇方式，基础回填土要求分层夯实，每回填300mm厚度夯实一次，坑口的地面上应筑防沉层，防沉层的上部边宽不得小于坑口边宽，其高度视土质夯实程度确定，一般以300～500mm为宜。回填土经过沉降应及时补填夯实，在工程移交时坑口回填层应不低于地面。

山区大档距段35kV自立式角钢塔基础原则上不设置挡土墙，施工单位在复测定位后应及时提交塔基分坑数据（包括基础入土点相对杆塔中心桩的高差值、基础入土点周围2.5米范围内最低点相对基础入土点的高差值），供设计人员对基础配置进行开工前的复核，设计人员复核同意后方可进行基础开挖。

山区大档距段35kV转角塔要求设置基础预偏。

### 杆塔施工要求

1）严格执行《电气装置安装工程35kV及以下架空线路施工及验收规范》（GB50173-92）。

2）塔材的防腐原则一律为热浸镀锌，埋入土中的塔材必须在回填土前刷两道热沥青（或沥青防锈漆），加强防腐能力；请施工单位在加工和验收过程中严格把关。

3）架线前认真检查沿线杆塔，倾斜杆塔必须校正作杆根处理后方可架线，如发现断裂、弯曲杆塔应与设计人员联系，进行相应调整。沿用杆塔及铁附件应做除锈防腐处理。

4）直线杆顺线路方向位移：架空电力线路不应超过设计档距的3%、直线杆横线路方向位移不应超过50mm；转角杆、分支杆的横线顺线路方向的位移均不超过50mm；双杆（含变压器杆）迈步不应大于30mm，根开的中心偏差不应超过±30mm；两杆坑深度宜一致。

5）钢筋混凝土杆的杆身弯曲度不得超过电杆全长的2‰。电杆表面应平整光滑无露筋跑浆等现象，没有纵向、横向裂纹。

6）线路单横担的安装，直线杆应装于受电侧，分支杆、90°转角杆（上、下）及终端杆应装于拉线侧。

7）横担的安装应平正，安装的偏差不超过下列规定值：

(1）单杆横担端部上下歪斜不应大于20mm；

(2）单杆横担端部左右扭斜不应大于20mm；

(3）双杆横担：横担与电杆联接处的高差不应大于联接距离的0.5%；双杆横档的左右扭斜不应大于横档总长度的1%；

8）瓷横担的安装：应符合施工验收规范要求，全瓷式瓷横担绝缘子的固定处应加软垫。

### 架线施工要求

1）导线接头处采用导线接续管连接，在线路跨越通信线、公路、河流、铁路、水库等处的档距内不得有接头。

2）本工程导线收线时应考虑初伸长的影响，要求采用降温方法补偿。

3）架线前承力杆塔应打好临时接线。

4）导线紧好后，同档内各相导线的驰度应符合设计要求。

5）线路沿途跨越河流、水库、铁路、公路、通信线等，施工时注意做好安全防护措施。

6）电力接户线档距内不应有接头；两端遇有铜铝连接时，应设过渡措施。

7）供电负荷应分配尽量平衡，不得用一相线或两相线集中供电。

### 接地施工要求

1）新立铁塔应逐基接地，接地装置采用闭合式接地，见接地施工图。施工完毕，需实测接地电阻值,要求接地电阻小于30Ω，若达不到要求值，则应增加接地装置，直到满足要求。

2）设备安装处应装设高原型氧化锌避雷器，接地装置采用闭合式或放射状接地，施工完毕，需实测接地电阻值,要求避雷器接地电阻小于10Ω，设备接地电阻小于4Ω，若达不到要求值，则应增加接地装置，直到满足要求。

3）配电变压器的高低压防雷装置采用高原型氧化锌避雷器，其接地引下线应与变压器低压侧中性点及外壳连接，低压JP柜外壳也应同时接至接地极上。接地引下线应用截面积不小于25mm2的单塑黄绿双软铜芯线与接地网的引上线连接板（即接地联板）在距离地面高度不小于2.5m处连接，且接地联板至少应为两组并共同接于接地极上，以防止变压器中性点接地引下线断线或中性线接触不良电压升高发生触电。

4）接地装置的埋设按照规程和设计要求进行施工。接地装置敷设的方式采用水平和垂直相结合的方式敷设，水平敷设的接地体采用-40×4扁钢或Φ10圆钢敷设，垂直敷设的接地体采用∠63×6×1500角钢垂直埋入地下作为垂直接地体。接地体埋深：非耕地不小于0.6米、耕地不小于0.8米，垂直接地体的间距不小于其长度的两倍，且不小于5米。

### 附件施工要求

1）铁塔转角在60°以上的横担安装采用上下层分开安装，跨公路侧横担在上层安装，不跨公路横担按顺序安装。

2）绝缘架空导线在线路耐张及“T”接处导线应安装接地挂环，作为停电检修时验电和导线接地连接点。

3）架空绝缘导线在直线耐张段处的引流线不宜开断。

4）引流线安装后，不得有扭曲现象。

5）引流线或引下线采用并钩线夹连接时，线夹数量不应少于2个，并在连接前应清除氧化膜，涂电力复合脂。

### 导线对地距离及交叉跨越要求

根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010）的规定：

1）线路导线对地面及建筑物的距离，在最大弧垂和最大风偏时，不小于下表中规定的数值：

| 线路电压（kV） | 距离（m） |  | 人口密集地区 | 人口稀少地区 | 交通困难地区 |  | 步行可到达的山坡 | 步行不能到达的山坡、峭壁岩石 | 树木 | 建筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中压10kV | 最小垂直距离 |  | 6.5 | 5.5 | 4.5 |  | 4.5 | 1.5 | 3 | 3 |
|  | 最小水平距离 |  |  |  |  |  | 4.5 | 1.5 |  | 1.5 |
| 低压0.4kV以下 | 最小垂直距离 |  | 6 | 5 | 4 |  | 3 | 1 | 3 | 3 |
|  | 最小水平距离 |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 1 |
| 2）架空电力线路与其它设施交叉或接近的要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 距离 |  | 线路电压（kV） |  | 标准轨铁路轨顶 |  | 至电气化铁路承力索 |  | 公路 | 电力线路 | 弱电线路 |
| 最小垂直距离（m） |  | 中压10kV |  | 7.5 |  | 3 |  | 7 | 2 | 2 |
|  |  | 低压0.4kV以下 |  | 7.5 |  | 3 |  | 6 | 1 | 1 |
| 最小水平距离（m） |  | 中压10kV |  | 交叉5m |  | 0.5 |  | 0.5 | 路径受限地区2.5 | 路径受限地区2.0 |
|  |  | 低压0.4kV以下 |  | 交叉5m |  | 0.5 |  | 0.5 | 路径受限地区2.5 | 路径受限地区1.0 |
| 3）导线在以下地段不允许有接头： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）跨高速公路及一级公路不得接头； （2）跨房屋不得接头； （3）跨10kV线路及弱电线路不得接头。 （4）跨水库河流不得接头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 电缆线路部分

## 防雷接地

（1）电缆沟接地：新建电缆沟需按常规设计要求进行妥善接地：每段电缆沟两端头各打一根∠63×6×1500接地角钢，用-5×40扁钢将金属支架依次相焊接，并用-5×40扁钢与沟外的接地角钢焊接连通。

（2）新建电缆工井接地：在工井内用-5×40镀锌扁钢将金属支架连通；工井外四角各打一根∠65×5×1500镀锌接地角钢，用-5×40扁钢在工井外绕一周将接地角钢连通，并以-5×40扁钢引入共井内与共井内的扁钢两端连通。

## 施工要求及说明

本工程的施工必须严格执行国家及行业现行有关工艺质量标准及规范；严格执行有关安全操作规程，做好安全文明施工的组织和技术措施。

### 电缆施工要求

（1）在敷设电缆前先拟定安全可靠的施工方案；

（2）电缆敷设前应按下列要求进行检查：

①电缆通道畅通，排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清除杂物。

②电缆型号、电压、规格应符合设计。

③电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断；

④敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

⑤在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

（3）施放电缆的机械需有良好的刹车装置，以便随时能刹住电缆盘， 防止电缆碰地导致弯曲半径过小损害电缆或擦地损害电缆外护层；

（4）电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

（5）电缆线路应在下列部位装设电缆标志牌：

①电缆终端及电缆接头处；

②电缆两端，人孔及工作井处；

③电缆隧道内转弯处、电缆分支处、直线段每隔50~100m；

④标志牌上应注明线路编号。当无编号时，应写明电缆型号、规格及起迄地点；并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落，标志牌应能防腐，挂装应牢固。

（6）电缆敷设遇到转弯处，电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；

（7）对电缆终端头和中间接头安装的基本要求∶电缆终端头和中间接头是电缆线路的重要附件，因此对电的质量及施工工艺具有较高的要求，其基本要求如下：

①导体连接良好。安装电缆终端头要求电缆线芯和接线端子有良好的连接；对电缆中间接头，要求电缆线芯与连接管之间必须连接良好。

②绝缘可靠。要有能满足电缆线路在各种情况下长期安全运行的绝缘结构，并有一定的裕度。

③密封良好。施工中要使环境里的水分及导电介质不侵入绝缘，确保有良好的密封。

④接头处要有足够的机械强度，能适应不同情况的运行条件。

（8）线路相序的连接：

①本工程电缆线路的高低压相序由施工单位自行处理，相序一定要准确无误，完毕后再进行一次校对，确知无误后再进行逐相标记清楚或绑扎相序标志牌。

②10kV电缆终端头必须标有清晰醒目的相序色别：A相(黄色)、B相(绿色)、C相(红色)。

（9）电缆防火

①为防止电缆因短路或外界火源造成电缆引燃、延燃，应对电缆及其构筑物采取防火封堵分隔措施。

②电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，均应采用防火堵料密封封堵。

（10）电缆标志牌

电缆标志牌采用1mm厚，牌面符号及文字为凸面冲压成型。

电缆标志牌用于本工程新建电缆通道。

在电缆走廊上，直线段每隔10m安装一个电缆标志牌，在转弯、分支处或地形复杂的地段注意增补标志牌。

在电缆工作井盖板安装电缆标志牌。

### 电缆排管施工要求

（1）排管基槽开挖，以管子的连接，地基施工和回填作业所需的最小间隔为开挖宽度；

（2）沟底需整平夯实，使放在其上的管枕（托架）能保持连续平直，纵向排水坡度不宜小于0.2%。

（3）电缆排管的顶面标高为最后路面标高下-0.7m；

（4）管道敷设之前要先检查管道有无损坏，管道内部清洁无杂物，管道敷设分段时要注意临时封闭，以避免泥浆杂物进入管道（可用塑料布绑扎封堵）；

（5）电力电缆保护管标准长度为6m，配置管枕（托架）3付，间距为2 m，管枕距接头处为1.0 m，管枕连接采用燕尾销；

（6）排管应平直，如遇特殊情况，为了避让其它工程管道或地下构筑物等，允许管道接头处有小于2°（即21 cm / 6m）的转角，但两座电缆井间仅允许有一处转角；

（7）排管安装采用承插式分层安装，接头的镶接长度不得小于设计长度（200mm）。为防止地下水及砂浆由接头处渗入管内，接头应按规定装密封橡胶圈，且方向不能装反；

（8）在排管护壁上铺设塑料标志带示警, 标志带上应印刷“下有电缆，禁止挖掘”等字样，以防外力对管道造成破坏，保证安全运行；

（9）施工完毕后，每孔管道均应用Φ127×600“铁牛”通过予以验收；管道内应预置8#铁丝，用于电缆敷设时牵引钢绳。管口应使用“堵头”封堵，防止泥沙及其他杂物进入。

（10）排管进入工井，应使用入管接头。

（11）管子的侧面和管顶上部+0.5m范围内一定要用粘土或细沙回填，回填土必须密实；

（12）回填土应由人工将其填入沟里，回填应逐层夯实（每层铺土不大于20cm）；严禁多层管道敷设后再一起回填；

（13）回填时用方木作成的捣固棒进行捣固。

### 电缆工井施工要求

（1）电缆工井浇筑施工宜在电缆排管及电缆埋管施工完后进行；

（2）严禁不置模板直接在土坑边浇筑混凝土；

（3）工井内壁、天棚与底板面均用防水砂浆刷二度；

（4）工井各出口本次未建电缆沟或排管的，需用MU10烧结砖和M5水泥砂浆砌筑240mm砖墙做临时封堵，内侧面粉10mm M5水泥砂浆面层；

（5）电缆工井浇筑砼时应将砼振捣密实，不得出现蜂窝、麻面、狗洞。