门式刚架计算书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2021-07-04 |

目  录

一. 设计依据

二. 计算软件信息

三. 结构计算简图

四. 结构计算信息

五. 结构基本信息

六. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

七. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

八. 内力计算结果

1. 单工况内力

九. 节点位移

十. 构件设计结果

十一. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

一. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计规范》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

二. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件(10版V4.3-2018年9月30日)。

计算日期为 2021年 7月 4日23时24分15秒。

三. 结构计算简图

图1-1 结构简图

四. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     19

柱数:         11

梁数:         7

支座约束数:   6

标准截面总数: 6

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345(Q355)

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /180

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.45

水平地震影响系数最大值αmax:0.04

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅲ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：不考虑防火设计

五. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.20 | 5.00 | 2 | 30.70 | 5.00 |
| 3 | 0.00 | 11.40 | 4 | 15.20 | 11.40 |
| 5 | 33.20 | 11.40 | 6 | 48.40 | 11.40 |
| 7 | 0.00 | 14.00 | 8 | 48.40 | 14.00 |
| 9 | 7.60 | 14.46 | 10 | 40.80 | 14.46 |
| 11 | 15.20 | 14.91 | 12 | 33.20 | 14.91 |
| 13 | 24.20 | 15.45 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 15.20 | 0.00 | 16 | 24.20 | 0.00 |
| 17 | 30.70 | 0.00 | 18 | 33.20 | 0.00 |
| 19 | 48.40 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ι | 节点Π | 柱号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 3 | 2 | 15 | 4 |
| 3 | 16 | 1 | 4 | 17 | 2 |
| 5 | 18 | 5 | 6 | 19 | 6 |
| 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | 4 | 11 | 10 | 5 | 12 |
| 11 | 1 | 13 |  |  |  |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ι | 节点Π | 梁号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 |
| 5 | 11 | 13 | 6 | 12 | 10 |
| 7 | 13 | 12 |  |  |  |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 19 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*8*12*12 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*14*16*16 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*12*14*14 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*200*200*8*12*12 |
| 5 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*10*14*14 |
| 6 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*12*16*16 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 6 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 7 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 8 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 9 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 10 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 11 | 2 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 两端刚接 |
| 2 | 4 | 两端刚接 |
| 3 | 4 | 两端刚接 |
| 4 | 4 | 两端刚接 |
| 5 | 4 | 两端刚接 |
| 6 | 4 | 两端刚接 |
| 7 | 4 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125.0 | 200.0 | 26132.6 | 3126.6 | 90.1 |
| 2 | 150.0 | 250.0 | 68200.6 | 7210.7 | 161.5 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 100.0 | 200.0 | 21614.9 | 1601.6 | 78.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 150.0 | 250.0 | 66492.2 | 7206.7 | 152.2 |

截面特性

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.0 | 5.9 | 1306.6 | 1306.6 | 250.1 | 250.1 |
| 2 | 20.5 | 6.7 | 2728.0 | 2728.0 | 480.7 | 480.7 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 16.6 | 4.5 | 1080.7 | 1080.7 | 160.2 | 160.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 20.9 | 6.9 | 2659.7 | 2659.7 | 480.4 | 480.4 |

六. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 6 | 1 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 7 | 1 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 8 | 1 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 6 | 1 | -0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 7 | 1 | -1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 8 | 1 | -0.69 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 2 | 2 | 2.15 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 |  |  | 4 | 19.50 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 2 | 3 | 2.15 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 |  |  | 4 | 19.50 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 2 | 2 | 2.58 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 |  |  | 4 | 14.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 2 | 3 | 2.58 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 |  |  | 4 | 14.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

吊车 1

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 3 | 4 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 47.457 | 8.898 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 8.898 | 47.457 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 1.525 | 1.525 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 35.796 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

吊车 2

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 5 | 6 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 47.457 | 8.898 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 8.898 | 47.457 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 1.525 | 1.525 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 35.796 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (46)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (47)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (48)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (49)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (50)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (51)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (52)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.2恒+1.5吊1 | (62)1.2恒+1.5吊2 |
| (63)1.2恒+1.5吊3 | (64)1.2恒+1.5吊4 |
| (65)1.2恒+1.5吊5 | (66)1.2恒+1.5吊6 |
| (67)1.2恒+1.5吊7 | (68)1.2恒+1.5吊8 |
| (69)1.0恒+1.5吊1 | (70)1.0恒+1.5吊2 |
| (71)1.0恒+1.5吊3 | (72)1.0恒+1.5吊4 |
| (73)1.0恒+1.5吊5 | (74)1.0恒+1.5吊6 |
| (75)1.0恒+1.5吊7 | (76)1.0恒+1.5吊8 |
| (77)1.2恒+1.05活1+1.5吊1 | (78)1.2恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (79)1.2恒+1.05活2+1.5吊2 | (80)1.2恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (81)1.2恒+1.05活3+1.5吊3 | (82)1.2恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (83)1.2恒+1.05活4+1.5吊5 | (84)1.2恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (89)1.0恒+1.05活3+1.5吊3 | (90)1.0恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (91)1.0恒+1.05活4+1.5吊5 | (92)1.0恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (93)1.2恒+1.5活1+1.05吊1 | (94)1.2恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (95)1.2恒+1.5活2+1.05吊2 | (96)1.2恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (97)1.2恒+1.5活3+1.05吊3 | (98)1.2恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (99)1.2恒+1.5活4+1.05吊5 | (100)1.2恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (101)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (102)1.0恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (103)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 | (104)1.0恒+1.5活2+1.05吊8 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (46)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (47)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (48)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (49)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (50)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (51)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (52)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.2恒+1.5吊1 | (62)1.2恒+1.5吊2 |
| (63)1.0恒+1.5吊1 | (64)1.0恒+1.5吊2 |
| (65)1.2恒+1.05活1+1.5吊1 | (66)1.2恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (68)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (69)1.2恒+1.5活1+1.05吊1 | (70)1.2恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (71)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (72)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (73)1.2恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (74)1.2恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (75)1.2恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (76)1.2恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (77)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (78)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (79)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (80)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (81)1.2恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (82)1.2恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (83)1.2恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (84)1.2恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (89)1.2恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (90)1.2恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (91)1.2恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (92)1.2恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (93)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (94)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (95)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (96)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (97)1.2恒+0.6活1+0.6吊1+1.3左地震 | (98)1.2恒+0.6活1+0.6吊1+1.3右地震 |
| (99)1.2恒+0.6活2+0.6吊2+1.3左地震 | (100)1.2恒+0.6活2+0.6吊2+1.3右地震 |
| (101)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3左地震 | (102)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3右地震 |
| (103)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3左地震 | (104)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3右地震 |

七. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 458.426 |
| 3 | 23.838 |
| 4 | 24.225 |
| 5 | 24.225 |
| 6 | 23.838 |
| 7 | 254.122 |

水平地震标准值作用底层剪力：        18.334

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 6.469

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.023

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.813 |
| 2 | 0.243 |
| 3 | 0.118 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 458.426 |
| 3 | 23.838 |
| 4 | 24.225 |
| 5 | 24.225 |
| 6 | 23.838 |
| 8 | 254.122 |

水平地震标准值作用底层剪力：        18.334

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 6.469

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.023

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.813 |
| 2 | 0.244 |
| 3 | 0.118 |

八. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 32.4 | -3.5 | -15.6 | -22.7 | 3.5 | -24.5 |
| 恒荷载 | 2 | 54.6 | 1.6 | 8.6 | -44.9 | -1.6 | 9.5 |
| 恒荷载 | 3 | 141.6 | -16.2 | -28.7 | -134.0 | 16.2 | -52.4 |
| 恒荷载 | 4 | 78.1 | 15.3 | 23.5 | -70.5 | -15.3 | 53.1 |
| 恒荷载 | 5 | 54.6 | -1.1 | -4.8 | -44.9 | 1.1 | -7.9 |
| 恒荷载 | 6 | 32.7 | 3.9 | 19.2 | -23.0 | -3.9 | 25.7 |
| 恒荷载 | 7 | 22.7 | -3.5 | 24.5 | -20.5 | 3.5 | -33.6 |
| 恒荷载 | 8 | 23.0 | 3.9 | -25.7 | -20.8 | -3.9 | 35.9 |
| 恒荷载 | 9 | 44.9 | 1.6 | -9.5 | -41.9 | -1.6 | 15.0 |
| 恒荷载 | 10 | 44.9 | -1.1 | 7.9 | -41.9 | 1.1 | -11.8 |
| 恒荷载 | 11 | 60.6 | -0.9 | -10.3 | -44.7 | 0.9 | 0.9 |
| 左风1 | 1 | -20.1 | 10.0 | 40.7 | 20.1 | -2.6 | 31.3 |
| 左风1 | 2 | -40.6 | -0.1 | 3.5 | 40.6 | 0.1 | -4.7 |
| 左风1 | 3 | -20.1 | -0.8 | 5.0 | 20.1 | 0.8 | -9.0 |
| 左风1 | 4 | 5.5 | 5.9 | 16.0 | -5.5 | -5.9 | 13.5 |
| 左风1 | 5 | -21.5 | 2.3 | 15.6 | 21.5 | -2.3 | 10.9 |
| 左风1 | 6 | -13.3 | 10.0 | 28.8 | 13.3 | 5.8 | -4.6 |
| 左风1 | 7 | -20.1 | 2.6 | -31.3 | 20.1 | -0.8 | 35.8 |
| 左风1 | 8 | -13.3 | -5.8 | 4.6 | 13.3 | 9.6 | -24.7 |
| 左风1 | 9 | -40.6 | -0.1 | 4.7 | 40.6 | 0.1 | -5.0 |
| 左风1 | 10 | -21.5 | 2.3 | -10.9 | 21.5 | -2.3 | 19.0 |
| 左风1 | 11 | -14.7 | 5.1 | 31.1 | 14.7 | -5.1 | 22.3 |
| 右风1 | 1 | -13.3 | -10.0 | -28.8 | 13.3 | -5.8 | 4.7 |
| 右风1 | 2 | -21.5 | -2.3 | -15.6 | 21.5 | 2.3 | -10.9 |
| 右风1 | 3 | -9.1 | 0.8 | -4.8 | 9.1 | -0.8 | 8.9 |
| 右风1 | 4 | -5.6 | -5.9 | -15.9 | 5.6 | 5.9 | -13.7 |
| 右风1 | 5 | -40.6 | 0.1 | -3.5 | 40.6 | -0.1 | 4.7 |
| 右风1 | 6 | -20.1 | -10.0 | -40.7 | 20.1 | 2.6 | -31.3 |
| 右风1 | 7 | -13.3 | 5.8 | -4.7 | 13.3 | -9.6 | 24.7 |
| 右风1 | 8 | -20.1 | -2.6 | 31.3 | 20.1 | 0.8 | -35.7 |
| 右风1 | 9 | -21.5 | -2.3 | 10.9 | 21.5 | 2.3 | -19.0 |
| 右风1 | 10 | -40.6 | 0.1 | -4.7 | 40.6 | -0.1 | 5.0 |
| 右风1 | 11 | -14.7 | -5.1 | -31.3 | 14.7 | 5.1 | -22.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 47.1 | -1.9 | -7.2 | -47.1 | 1.9 | -14.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 9.1 | 0.7 | 3.7 | -9.1 | -0.7 | 3.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | -1.2 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | -1.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | -0.9 | -0.9 | 2.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | -0.3 | -0.2 | 0.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | -0.1 | -0.2 | 0.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | -0.3 | -1.9 | -9.5 | 0.3 | 1.9 | 4.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 8 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | 1.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 9 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | 1.8 |
| 吊 1 左-轮压 | 10 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | -0.3 | -0.2 | 1.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 11 | -0.3 | 0.8 | 4.9 | 0.3 | -0.8 | 3.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 9.1 | -0.6 | -3.3 | -9.1 | 0.6 | -3.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 47.7 | 1.7 | 6.7 | -47.7 | -1.7 | 13.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | 1.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | -0.8 | -0.9 | -2.3 | 0.8 | 0.9 | -2.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -0.2 | -0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.2 | -0.8 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -0.1 | -0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.2 | -0.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | 0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.2 | 0.6 | -0.8 |
| 吊 1 右-轮压 | 8 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 9 | 0.2 | 1.7 | 10.8 | -0.2 | -1.7 | -4.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 10 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -1.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 11 | -0.2 | -0.8 | -4.4 | 0.2 | 0.8 | -3.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | -0.0 | -0.5 | 1.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | -0.3 | 0.6 | 3.9 | 0.3 | -0.6 | 2.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | -1.8 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | -2.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | -1.4 | -1.5 | 3.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | -0.4 | -0.4 | 1.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | -0.2 | -0.3 | 0.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 0.0 | 0.5 | -1.9 | -0.0 | 1.1 | 0.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 8 | 0.2 | 0.3 | -0.8 | -0.2 | -0.3 | 1.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | -0.3 | 0.6 | -2.7 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 10 | 0.4 | 0.4 | -1.5 | -0.4 | -0.4 | 2.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | -0.3 | 1.3 | 8.1 | 0.3 | -1.3 | 5.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -0.0 | -0.5 | -3.3 | 0.0 | 0.5 | -1.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | 0.3 | -0.6 | -3.9 | -0.3 | 0.6 | -2.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | 1.8 | 0.2 | -1.3 | -1.8 | -0.2 | 2.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -1.4 | -1.5 | -4.1 | 1.4 | 1.5 | -3.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -0.4 | -0.4 | -3.0 | 0.4 | 0.4 | -1.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | -0.2 | -0.3 | -2.6 | 0.2 | 0.3 | -0.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -0.0 | -0.5 | 1.9 | 0.0 | -1.1 | -0.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 8 | -0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -1.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | 0.3 | -0.6 | 2.7 | -0.3 | -0.9 | -0.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 10 | -0.4 | -0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | -2.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | 0.3 | -1.3 | -8.1 | -0.3 | 1.3 | -5.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | -0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.2 | 0.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | -1.0 | -0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | -1.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | -0.8 | -0.9 | 2.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 47.7 | -1.7 | -6.7 | -47.7 | 1.7 | -13.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | 9.1 | 0.6 | 3.3 | -9.1 | -0.6 | 3.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | -0.6 | 0.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 9 | -0.2 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | -0.2 | 1.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 10 | 0.2 | -1.7 | -10.8 | -0.2 | 1.7 | 4.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 11 | -0.2 | 0.8 | 4.4 | 0.2 | -0.8 | 3.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 0.1 | -0.2 | -1.6 | -0.1 | 0.2 | -0.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 0.3 | -0.2 | -1.8 | -0.3 | 0.2 | -0.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 1.4 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | -0.9 | -0.9 | -2.5 | 0.9 | 0.9 | -2.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 9.1 | -0.7 | -3.7 | -9.1 | 0.7 | -3.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 47.1 | 1.9 | 7.2 | -47.1 | -1.9 | 14.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | -1.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 8 | -0.3 | 1.9 | 9.5 | 0.3 | -1.9 | -4.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 9 | 0.3 | -0.2 | 0.9 | -0.3 | 0.2 | -1.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 10 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.7 | -1.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 11 | -0.3 | -0.8 | -4.9 | 0.3 | 0.8 | -3.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -0.2 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | -0.3 | 0.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | -0.4 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | -0.4 | 1.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -1.1 | -0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | -2.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | -1.4 | -1.5 | 3.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 0.3 | 0.6 | 3.9 | -0.3 | -0.6 | 2.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -0.0 | 0.5 | 3.3 | 0.0 | -0.5 | 1.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | -0.2 | 0.3 | -0.8 | 0.2 | -0.3 | 1.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 8 | -0.0 | 0.5 | -1.9 | 0.0 | 1.1 | 0.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | -0.4 | 0.4 | -1.5 | 0.4 | -0.4 | 2.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 10 | 0.3 | 0.6 | -2.7 | -0.3 | 0.9 | 0.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 0.3 | 1.3 | 8.1 | -0.3 | -1.3 | 5.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 0.2 | -0.3 | -2.6 | -0.2 | 0.3 | -0.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | 0.4 | -0.4 | -3.0 | -0.4 | 0.4 | -1.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 1.1 | 0.2 | -1.3 | -1.1 | -0.2 | 2.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | -1.4 | -1.5 | -4.1 | 1.4 | 1.5 | -3.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -0.3 | -0.6 | -3.9 | 0.3 | 0.6 | -2.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 0.0 | -0.5 | -3.3 | -0.0 | 0.5 | -1.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | -0.2 | 0.3 | -1.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 8 | 0.0 | -0.5 | 1.9 | -0.0 | -1.1 | -0.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | 0.4 | -0.4 | 1.5 | -0.4 | 0.4 | -2.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 10 | -0.3 | -0.6 | 2.7 | 0.3 | -0.9 | -0.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | -0.3 | -1.3 | -8.1 | 0.3 | 1.3 | -5.8 |
| 左地震 | 1 | -0.5 | 1.1 | 9.0 | 0.5 | -1.1 | 3.4 |
| 左地震 | 2 | -1.2 | 1.4 | 10.4 | 1.2 | -1.4 | 5.6 |
| 左地震 | 3 | -6.4 | -9.2 | 25.7 | 6.4 | 9.2 | -21.7 |
| 左地震 | 4 | 6.4 | 9.1 | 26.7 | -6.4 | -9.1 | 19.1 |
| 左地震 | 5 | 1.2 | 1.4 | 10.4 | -1.2 | -1.4 | 5.6 |
| 左地震 | 6 | 0.5 | 1.1 | 9.0 | -0.5 | -1.1 | 3.4 |
| 左地震 | 7 | -0.5 | 0.5 | -3.4 | 0.5 | -0.5 | 4.8 |
| 左地震 | 8 | 0.5 | 0.5 | -3.4 | -0.5 | -0.5 | 4.8 |
| 左地震 | 9 | -1.2 | 0.8 | -5.6 | 1.2 | -0.8 | 8.5 |
| 左地震 | 10 | 1.2 | 0.8 | -5.6 | -1.2 | -0.8 | 8.5 |
| 左地震 | 11 | 0.0 | 4.6 | 27.9 | -0.0 | -4.6 | 19.9 |
| 右地震 | 1 | 0.5 | -1.1 | -8.9 | -0.5 | 1.1 | -3.4 |
| 右地震 | 2 | 1.2 | -1.4 | -10.4 | -1.2 | 1.4 | -5.6 |
| 右地震 | 3 | 6.4 | 9.2 | -25.8 | -6.4 | -9.2 | 21.7 |
| 右地震 | 4 | -6.4 | -9.2 | -26.7 | 6.4 | 9.2 | -19.2 |
| 右地震 | 5 | -1.2 | -1.4 | -10.4 | 1.2 | 1.4 | -5.6 |
| 右地震 | 6 | -0.5 | -1.1 | -8.9 | 0.5 | 1.1 | -3.4 |
| 右地震 | 7 | 0.5 | -0.5 | 3.4 | -0.5 | 0.5 | -4.8 |
| 右地震 | 8 | -0.5 | -0.5 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | -4.8 |
| 右地震 | 9 | 1.2 | -0.8 | 5.6 | -1.2 | 0.8 | -8.5 |
| 右地震 | 10 | -1.2 | -0.8 | 5.6 | 1.2 | 0.8 | -8.5 |
| 右地震 | 11 | -0.0 | -4.6 | -27.8 | 0.0 | 4.6 | -19.9 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 15.3 | 73.4 | 62.7 | -15.3 | 70.5 | -53.1 |
| 恒荷载 | 2 | 4.7 | 20.3 | 33.6 | -3.4 | 1.7 | 37.3 |
| 恒荷载 | 3 | 3.4 | -1.7 | -37.3 | -2.1 | 23.6 | -58.8 |
| 恒荷载 | 4 | 3.9 | 1.4 | -37.0 | -5.2 | 20.5 | -35.9 |
| 恒荷载 | 5 | 3.0 | 18.4 | 43.7 | -0.6 | 22.6 | -31.5 |
| 恒荷载 | 6 | 2.5 | 23.3 | 57.0 | -3.9 | -1.4 | 37.0 |
| 恒荷载 | 7 | 1.5 | 22.3 | 30.6 | -3.9 | 18.6 | -45.2 |
| 左风1 | 1 | 5.9 | -5.5 | -22.1 | -5.9 | 5.5 | -13.5 |
| 左风1 | 2 | -2.0 | -20.0 | -35.8 | 2.0 | -1.0 | -36.6 |
| 左风1 | 3 | -2.0 | 1.0 | 36.6 | 2.0 | -22.3 | 52.3 |
| 左风1 | 4 | -10.4 | -0.6 | 21.3 | 10.4 | -12.7 | 24.7 |
| 左风1 | 5 | -4.4 | -18.3 | -47.2 | 4.4 | -7.1 | -3.2 |
| 左风1 | 6 | -10.4 | -14.0 | -34.4 | 10.4 | 0.6 | -21.3 |
| 左风1 | 7 | -9.4 | -8.4 | -19.1 | 9.4 | -7.6 | 15.3 |
| 右风1 | 1 | -5.9 | 5.6 | 22.4 | 5.9 | -5.6 | 13.7 |
| 右风1 | 2 | -10.4 | -12.7 | -24.7 | 10.4 | -0.6 | -21.4 |
| 右风1 | 3 | -10.4 | 0.6 | 21.4 | 10.4 | -14.0 | 34.4 |
| 右风1 | 4 | -2.0 | -1.0 | 36.5 | 2.0 | -20.0 | 35.7 |
| 右风1 | 5 | -9.4 | -7.6 | -15.3 | 9.4 | -8.4 | 19.2 |
| 右风1 | 6 | -2.0 | -22.3 | -52.2 | 2.0 | 1.0 | -36.5 |
| 右风1 | 7 | -4.3 | -7.1 | 3.1 | 4.3 | -18.3 | 47.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 0.9 | -0.9 | -3.5 | -0.9 | 0.9 | -2.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 1.9 | -0.4 | -4.6 | -1.9 | 0.4 | 1.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 1.9 | -0.4 | -1.4 | -1.9 | 0.4 | -1.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -1.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 1.2 | -0.2 | 0.1 | -1.2 | 0.2 | -1.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | -0.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | 0.4 | -0.3 | -2.0 | -0.4 | 0.3 | -1.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | -0.9 | 0.8 | 3.2 | 0.9 | -0.8 | 2.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | 1.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -1.1 | 0.5 | 2.8 | 1.1 | -0.5 | 2.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | -0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | -0.3 | 0.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 1.5 | -1.4 | -5.8 | -1.5 | 1.4 | -3.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 1.1 | -0.0 | -0.6 | -1.1 | 0.0 | 0.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 1.1 | -0.0 | -0.3 | -1.1 | 0.0 | -0.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | -1.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 2.0 | -0.4 | -0.9 | -2.0 | 0.4 | -2.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | 0.3 | -0.2 | -1.0 | -0.3 | 0.2 | -0.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 0.7 | -0.6 | -3.1 | -0.7 | 0.6 | -1.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -1.5 | 1.4 | 5.8 | 1.5 | -1.4 | 3.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -1.1 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | -0.0 | -0.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -1.1 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | -0.0 | 0.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | 1.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -2.0 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | -0.4 | 2.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | -0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | 0.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -0.7 | 0.6 | 3.1 | 0.7 | -0.6 | 1.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | 0.9 | -0.8 | -3.2 | -0.9 | 0.8 | -2.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | -0.2 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | 0.2 | -0.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | -0.4 | -0.3 | -0.9 | 0.4 | 0.3 | -1.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | 0.6 | -0.2 | -1.9 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | -1.1 | -0.5 | -2.0 | 1.1 | 0.5 | -2.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | -0.9 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | -0.9 | 2.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 1.9 | 0.4 | -1.4 | -1.9 | -0.4 | 4.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | -0.4 | -0.3 | 2.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | -1.9 | -0.4 | 1.4 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | -1.2 | -0.1 | -0.1 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 1.5 | -1.4 | -5.8 | -1.5 | 1.4 | -3.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | -0.3 | -0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -1.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -1.1 | -0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | -0.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | -0.7 | -0.6 | -1.9 | 0.7 | 0.6 | -3.1 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -1.1 | -0.0 | -0.1 | 1.1 | 0.0 | -0.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | -2.0 | -0.4 | -2.6 | 2.0 | 0.4 | -0.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -1.5 | 1.4 | 5.8 | 1.5 | -1.4 | 3.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | -0.3 | -0.2 | -0.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 1.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 1.1 | 0.0 | -0.3 | -1.1 | -0.0 | 0.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | -0.7 | -0.6 | 3.1 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | -1.1 | -0.0 | 0.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | 2.0 | 0.4 | 2.6 | -2.0 | -0.4 | 0.9 |
| 左地震 | 1 | 5.3 | -6.4 | -23.3 | -5.3 | 6.4 | -19.1 |
| 左地震 | 2 | 0.5 | -0.5 | -4.8 | -0.5 | 0.5 | 1.1 |
| 左地震 | 3 | 1.5 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | 0.5 | -3.0 |
| 左地震 | 4 | -0.5 | -0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | -4.8 |
| 左地震 | 5 | 1.7 | -1.7 | -5.6 | -1.7 | 1.7 | -10.0 |
| 左地震 | 6 | -1.5 | -0.5 | -3.0 | 1.5 | 0.5 | -1.1 |
| 左地震 | 7 | -1.7 | -1.7 | -9.9 | 1.7 | 1.7 | -5.6 |
| 右地震 | 1 | -5.3 | 6.4 | 23.3 | 5.3 | -6.4 | 19.2 |
| 右地震 | 2 | -0.5 | 0.5 | 4.8 | 0.5 | -0.5 | -1.1 |
| 右地震 | 3 | -1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | -0.5 | 3.0 |
| 右地震 | 4 | 0.5 | 0.5 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | 4.8 |
| 右地震 | 5 | -1.7 | 1.7 | 5.6 | 1.7 | -1.7 | 10.0 |
| 右地震 | 6 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | -1.5 | -0.5 | 1.1 |
| 右地震 | 7 | 1.7 | 1.7 | 9.9 | -1.7 | -1.7 | 5.6 |

九. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.15 | 0.21 |
| 2 | -0.18 | 0.11 |
| 3 | -2.67 | 0.17 |
| 4 | 3.11 | 0.31 |
| 5 | -0.72 | 0.31 |
| 6 | 5.07 | 0.17 |
| 7 | 1.51 | 0.20 |
| 8 | 1.44 | 0.20 |
| 9 | 2.41 | 15.49 |
| 10 | 0.55 | 15.31 |
| 11 | 1.49 | 0.39 |
| 12 | 1.46 | 0.39 |
| 13 | 1.48 | 0.37 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.53 | 0.52 |
| 2 | -0.66 | 0.44 |
| 3 | 1.65 | 0.12 |
| 4 | 6.83 | 0.24 |
| 5 | 3.40 | 0.24 |
| 6 | 8.60 | 0.12 |
| 7 | 6.32 | 0.14 |
| 8 | 6.29 | 0.15 |
| 9 | 7.14 | 15.81 |
| 10 | 5.52 | 15.51 |
| 11 | 6.31 | 0.31 |
| 12 | 6.32 | 0.31 |
| 13 | 6.32 | 0.64 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 0.56 | 2 | 0.55 |
| 左风1 | 3 | 11.67 | 4 | 4.71 |
| 左风1 | 5 | 8.19 | 6 | 6.91 |
| 左风1 | 7 | 8.29 | 8 | 8.49 |
| 左风1 | 9 | 7.40 | 10 | 8.95 |
| 左风1 | 11 | 8.30 | 12 | 8.40 |
| 左风1 | 13 | 8.34 | 14 | 0.00 |
| 左风1 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 左风1 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 左风1 | 19 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -0.55 | 2 | -0.54 |
| 右风1 | 3 | -6.88 | 4 | -8.18 |
| 右风1 | 5 | -4.69 | 6 | -11.64 |
| 右风1 | 7 | -8.47 | 8 | -8.27 |
| 右风1 | 9 | -8.93 | 10 | -7.37 |
| 右风1 | 11 | -8.38 | 12 | -8.28 |
| 右风1 | 13 | -8.32 | 14 | 0.00 |
| 右风1 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 右风1 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 右风1 | 19 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 0.14 | 2 | 0.14 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 1.91 | 4 | 2.05 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 1.81 | 6 | 1.74 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 2.18 | 8 | 2.15 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 2.18 | 10 | 2.16 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | 2.17 | 12 | 2.15 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 2.16 | 14 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 19 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -0.14 | 2 | -0.14 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -1.91 | 4 | -2.05 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -1.81 | 6 | -1.74 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -2.18 | 8 | -2.15 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -2.18 | 10 | -2.16 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | -2.17 | 12 | -2.15 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | -2.16 | 14 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 19 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 0.14 | 2 | 0.14 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 1.74 | 4 | 1.81 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 2.04 | 6 | 1.91 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 2.15 | 8 | 2.18 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 2.16 | 10 | 2.18 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 2.15 | 12 | 2.17 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 2.16 | 14 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 19 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -0.14 | 2 | -0.14 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -1.74 | 4 | -1.81 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -2.04 | 6 | -1.91 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -2.15 | 8 | -2.18 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -2.16 | 10 | -2.18 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | -2.15 | 12 | -2.17 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | -2.16 | 14 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 19 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 1.02 | 2 | 1.02 |
| 左地震 | 3 | 5.85 | 4 | 6.11 |
| 左地震 | 5 | 6.11 | 6 | 5.85 |
| 左地震 | 7 | 7.15 | 8 | 7.15 |
| 左地震 | 9 | 7.19 | 10 | 7.18 |
| 左地震 | 11 | 7.14 | 12 | 7.14 |
| 左地震 | 13 | 7.13 | 14 | 0.00 |
| 左地震 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 左地震 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 左地震 | 19 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -1.02 | 2 | -1.02 |
| 右地震 | 3 | -5.84 | 4 | -6.10 |
| 右地震 | 5 | -6.10 | 6 | -5.84 |
| 右地震 | 7 | -7.14 | 8 | -7.13 |
| 右地震 | 9 | -7.17 | 10 | -7.17 |
| 右地震 | 11 | -7.13 | 12 | -7.12 |
| 右地震 | 13 | -7.12 | 14 | 0.00 |
| 右地震 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 右地震 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 右地震 | 19 | 0.00 |  |  |

十. 构件设计结果

1、 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=27.82, Ly=7.50; 长细比：λx=163.3,λy=127.3

构件长度=11.40; 计算长度系数: Ux=2.44 Uy=0.66

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -6.30 | 41.07 | -2.94 | -26.06 | -27.88 | 2.94 |
| 2 | -45.98 | 69.98 | -9.84 | -67.36 | -58.02 | 9.84 |
| 3 | -44.77 | 70.59 | -9.84 | -67.36 | -58.02 | 9.84 |
| 4 | -7.51 | 40.46 | -2.94 | -26.06 | -27.88 | 2.94 |
| 5 | -1.63 | 31.35 | -1.89 | -18.72 | -21.06 | 1.89 |
| 6 | -41.31 | 60.26 | -8.78 | -60.01 | -51.20 | 8.78 |
| 7 | -40.10 | 60.87 | -8.78 | -60.01 | -51.20 | 8.78 |
| 8 | -2.84 | 30.74 | -1.89 | -18.72 | -21.06 | 1.89 |
| 9 | 40.84 | 11.93 | 10.47 | 15.15 | 0.64 | 0.65 |
| 10 | -63.38 | 22.17 | -19.60 | -24.85 | -9.59 | -4.12 |
| 11 | 45.51 | 2.21 | 11.52 | 22.49 | 7.46 | -0.41 |
| 12 | -58.71 | 12.44 | -18.55 | -17.50 | -2.77 | -5.18 |
| 13 | 30.35 | 22.95 | 6.08 | 2.12 | -9.77 | 0.59 |
| 14 | -32.18 | 29.09 | -11.96 | -21.87 | -15.91 | -2.27 |
| 15 | -9.34 | 51.86 | -0.82 | -39.17 | -39.90 | 7.48 |
| 16 | -71.87 | 58.00 | -18.86 | -63.17 | -46.04 | 4.62 |
| 17 | -8.13 | 52.47 | -0.81 | -39.17 | -39.90 | 7.48 |
| 18 | -70.66 | 58.61 | -18.86 | -63.17 | -46.04 | 4.62 |
| 19 | 29.14 | 22.34 | 6.08 | 2.12 | -9.77 | 0.59 |
| 20 | -33.39 | 28.48 | -11.96 | -21.87 | -15.91 | -2.27 |
| 21 | 35.02 | 13.23 | 7.13 | 9.47 | -2.95 | -0.46 |
| 22 | -27.51 | 19.37 | -10.91 | -14.53 | -9.09 | -3.32 |
| 23 | -4.67 | 42.14 | 0.24 | -31.82 | -33.08 | 6.43 |
| 24 | -67.20 | 48.28 | -17.80 | -55.82 | -39.22 | 3.57 |
| 25 | -3.46 | 42.75 | 0.24 | -31.82 | -33.08 | 6.43 |
| 26 | -65.99 | 48.89 | -17.80 | -55.82 | -39.22 | 3.57 |
| 27 | 33.81 | 12.62 | 7.13 | 9.47 | -2.95 | -0.46 |
| 28 | -28.72 | 18.76 | -10.91 | -14.53 | -9.09 | -3.32 |
| 29 | 50.60 | 11.19 | 11.61 | 19.19 | 1.81 | -0.49 |
| 30 | -53.62 | 21.42 | -18.46 | -20.81 | -8.42 | -5.26 |
| 31 | 22.82 | 31.43 | 6.78 | -9.72 | -19.28 | 4.33 |
| 32 | -81.40 | 41.66 | -23.29 | -49.71 | -29.51 | -0.43 |
| 33 | 23.67 | 31.86 | 6.78 | -9.72 | -19.28 | 4.33 |
| 34 | -80.55 | 42.09 | -23.29 | -49.71 | -29.51 | -0.43 |
| 35 | 49.75 | 10.76 | 11.60 | 19.19 | 1.81 | -0.49 |
| 36 | -54.47 | 21.00 | -18.46 | -20.81 | -8.42 | -5.26 |
| 37 | 55.27 | 1.47 | 12.66 | 26.53 | 8.63 | -1.54 |
| 38 | -48.95 | 11.70 | -17.41 | -13.46 | -1.60 | -6.31 |
| 39 | 27.49 | 21.71 | 7.83 | -2.37 | -12.46 | 3.28 |
| 40 | -76.73 | 31.94 | -22.23 | -42.37 | -22.69 | -1.49 |
| 41 | 28.34 | 22.13 | 7.83 | -2.37 | -12.46 | 3.28 |
| 42 | -75.88 | 32.37 | -22.23 | -42.37 | -22.69 | -1.49 |
| 43 | 54.42 | 1.04 | 12.66 | 26.53 | 8.63 | -1.54 |
| 44 | -49.80 | 11.28 | -17.41 | -13.46 | -1.60 | -6.31 |
| 45 | -1.45 | 37.88 | -2.16 | -22.68 | -26.03 | 2.16 |
| 46 | -24.72 | 39.05 | -4.97 | -31.45 | -27.20 | 4.97 |
| 47 | -17.33 | 49.44 | -4.92 | -39.20 | -38.08 | 4.92 |
| 48 | -40.60 | 50.61 | -7.73 | -47.97 | -39.25 | 7.73 |
| 49 | -16.84 | 49.69 | -4.92 | -39.20 | -38.08 | 4.92 |
| 50 | -40.11 | 50.86 | -7.73 | -47.97 | -39.25 | 7.73 |
| 51 | -1.94 | 37.63 | -2.16 | -22.68 | -26.03 | 2.16 |
| 52 | -25.21 | 38.81 | -4.97 | -31.45 | -27.20 | 4.97 |
| 53 | 0.73 | 31.47 | -1.56 | -18.17 | -21.59 | 1.56 |
| 54 | -22.54 | 32.64 | -4.38 | -26.94 | -22.76 | 4.38 |
| 55 | -12.50 | 41.11 | -3.86 | -31.93 | -31.64 | 3.86 |
| 56 | -35.77 | 42.28 | -6.67 | -40.70 | -32.81 | 6.67 |
| 57 | -12.09 | 41.31 | -3.86 | -31.93 | -31.64 | 3.86 |
| 58 | -35.36 | 42.48 | -6.67 | -40.70 | -32.81 | 6.67 |
| 59 | 0.33 | 31.26 | -1.56 | -18.17 | -21.59 | 1.56 |
| 60 | -22.94 | 32.44 | -4.38 | -26.94 | -22.76 | 4.38 |
| 61 | -12.78 | 38.46 | -3.53 | -27.49 | -26.85 | 3.53 |
| 62 | -36.81 | 109.74 | -7.99 | -54.30 | -98.13 | 7.99 |
| 63 | -35.70 | 110.05 | -7.76 | -52.71 | -98.44 | 7.76 |
| 64 | -35.70 | 110.05 | -7.76 | -52.71 | -98.44 | 7.76 |
| 65 | -12.78 | 38.46 | -3.53 | -27.49 | -26.85 | 3.53 |
| 66 | -12.78 | 38.46 | -3.53 | -27.49 | -26.85 | 3.53 |
| 67 | -12.78 | 38.46 | -3.53 | -27.49 | -26.85 | 3.53 |
| 68 | -36.81 | 109.74 | -7.99 | -54.30 | -98.13 | 7.99 |
| 69 | -9.67 | 31.97 | -2.83 | -22.59 | -22.30 | 2.83 |
| 70 | -33.70 | 103.26 | -7.29 | -49.40 | -93.59 | 7.29 |
| 71 | -32.59 | 103.57 | -7.05 | -47.81 | -93.90 | 7.05 |
| 72 | -32.59 | 103.57 | -7.05 | -47.81 | -93.90 | 7.05 |
| 73 | -9.67 | 31.97 | -2.83 | -22.59 | -22.30 | 2.83 |
| 74 | -9.67 | 31.97 | -2.83 | -22.59 | -22.30 | 2.83 |
| 75 | -9.67 | 31.97 | -2.83 | -22.59 | -22.30 | 2.83 |
| 76 | -33.70 | 103.26 | -7.29 | -49.40 | -93.59 | 7.29 |
| 77 | -3.02 | 37.72 | -2.40 | -23.45 | -25.68 | 2.40 |
| 78 | -3.02 | 37.72 | -2.40 | -23.45 | -25.68 | 2.40 |
| 79 | -54.84 | 129.24 | -11.68 | -79.17 | -118.06 | 11.68 |
| 80 | -54.84 | 129.24 | -11.68 | -79.17 | -118.06 | 11.68 |
| 81 | -52.88 | 129.98 | -11.44 | -77.58 | -118.37 | 11.44 |
| 82 | -52.88 | 129.98 | -11.44 | -77.58 | -118.37 | 11.44 |
| 83 | -3.87 | 37.29 | -2.40 | -23.45 | -25.68 | 2.40 |
| 84 | -3.87 | 37.29 | -2.40 | -23.45 | -25.68 | 2.40 |
| 85 | 0.09 | 31.23 | -1.69 | -18.55 | -21.13 | 1.69 |
| 86 | 0.09 | 31.23 | -1.69 | -18.55 | -21.13 | 1.69 |
| 87 | -51.72 | 122.76 | -10.98 | -74.27 | -113.51 | 10.98 |
| 88 | -51.72 | 122.76 | -10.98 | -74.27 | -113.51 | 10.98 |
| 89 | -49.76 | 123.49 | -10.74 | -72.68 | -113.82 | 10.74 |
| 90 | -49.76 | 123.49 | -10.74 | -72.68 | -113.82 | 10.74 |
| 91 | -0.76 | 30.81 | -1.69 | -18.55 | -21.13 | 1.69 |
| 92 | -0.76 | 30.81 | -1.69 | -18.55 | -21.13 | 1.69 |
| 93 | -0.61 | 37.53 | -2.11 | -22.29 | -25.31 | 2.11 |
| 94 | -0.61 | 37.53 | -2.11 | -22.29 | -25.31 | 2.11 |
| 95 | -57.12 | 116.34 | -12.13 | -82.35 | -105.34 | 12.13 |
| 96 | -57.12 | 116.34 | -12.13 | -82.35 | -105.34 | 12.13 |
| 97 | -55.13 | 117.17 | -11.96 | -81.24 | -105.56 | 11.96 |
| 98 | -55.13 | 117.17 | -11.96 | -81.24 | -105.56 | 11.96 |
| 99 | -1.82 | 36.92 | -2.11 | -22.29 | -25.31 | 2.11 |
| 100 | -1.82 | 36.92 | -2.11 | -22.29 | -25.31 | 2.11 |
| 101 | 2.50 | 31.05 | -1.41 | -17.39 | -20.76 | 1.41 |
| 102 | 2.50 | 31.05 | -1.41 | -17.39 | -20.76 | 1.41 |
| 103 | -54.01 | 109.86 | -11.43 | -77.45 | -100.79 | 11.43 |
| 104 | -54.01 | 109.86 | -11.43 | -77.45 | -100.79 | 11.43 |
| 105 | -52.02 | 110.68 | -11.26 | -76.34 | -101.01 | 11.26 |
| 106 | -52.02 | 110.68 | -11.26 | -76.34 | -101.01 | 11.26 |
| 107 | 1.29 | 30.43 | -1.41 | -17.39 | -20.76 | 1.41 |
| 108 | 1.29 | 30.43 | -1.41 | -17.39 | -20.76 | 1.41 |
| 109 | 33.62 | 19.60 | 6.63 | 4.74 | -7.56 | 0.04 |
| 110 | 33.62 | 19.60 | 6.63 | 4.74 | -7.56 | 0.04 |
| 111 | -28.91 | 25.74 | -11.42 | -19.26 | -13.70 | -2.82 |
| 112 | -28.91 | 25.74 | -11.42 | -19.26 | -13.70 | -2.82 |
| 113 | -18.19 | 111.12 | -2.66 | -50.98 | -99.94 | 9.33 |
| 114 | -18.19 | 111.12 | -2.66 | -50.98 | -99.94 | 9.33 |
| 115 | -80.72 | 117.26 | -20.70 | -74.97 | -106.08 | 6.47 |
| 116 | -80.72 | 117.26 | -20.70 | -74.97 | -106.08 | 6.47 |
| 117 | -16.23 | 111.86 | -2.42 | -49.39 | -100.25 | 9.09 |
| 118 | -16.23 | 111.86 | -2.42 | -49.39 | -100.25 | 9.09 |
| 119 | -78.76 | 118.00 | -20.46 | -73.39 | -106.39 | 6.23 |
| 120 | -78.76 | 118.00 | -20.46 | -73.39 | -106.39 | 6.23 |
| 121 | 32.77 | 19.17 | 6.63 | 4.74 | -7.56 | 0.04 |
| 122 | 32.77 | 19.17 | 6.63 | 4.74 | -7.56 | 0.04 |
| 123 | -29.76 | 25.31 | -11.42 | -19.26 | -13.70 | -2.82 |
| 124 | -29.76 | 25.31 | -11.42 | -19.26 | -13.70 | -2.82 |
| 125 | 36.74 | 13.12 | 7.33 | 9.64 | -3.01 | -0.66 |
| 126 | 36.74 | 13.12 | 7.33 | 9.64 | -3.01 | -0.66 |
| 127 | -25.80 | 19.26 | -10.71 | -14.36 | -9.16 | -3.52 |
| 128 | -25.80 | 19.26 | -10.71 | -14.36 | -9.16 | -3.52 |
| 129 | -15.08 | 104.64 | -1.96 | -46.08 | -95.39 | 8.62 |
| 130 | -15.08 | 104.64 | -1.96 | -46.08 | -95.39 | 8.62 |
| 131 | -77.61 | 110.78 | -20.00 | -70.08 | -101.53 | 5.76 |
| 132 | -77.61 | 110.78 | -20.00 | -70.08 | -101.53 | 5.76 |
| 133 | -13.12 | 105.38 | -1.72 | -44.49 | -95.70 | 8.39 |
| 134 | -13.12 | 105.38 | -1.72 | -44.49 | -95.70 | 8.39 |
| 135 | -75.65 | 111.52 | -19.76 | -68.49 | -101.84 | 5.53 |
| 136 | -75.65 | 111.52 | -19.76 | -68.49 | -101.84 | 5.53 |
| 137 | 35.89 | 12.69 | 7.33 | 9.64 | -3.01 | -0.66 |
| 138 | 35.89 | 12.69 | 7.33 | 9.64 | -3.01 | -0.66 |
| 139 | -26.64 | 18.83 | -10.71 | -14.36 | -9.16 | -3.52 |
| 140 | -26.64 | 18.83 | -10.71 | -14.36 | -9.16 | -3.52 |
| 141 | 56.28 | 7.65 | 12.44 | 22.96 | 4.39 | -1.32 |
| 142 | 56.28 | 7.65 | 12.44 | 22.96 | 4.39 | -1.32 |
| 143 | -47.93 | 17.88 | -17.63 | -17.03 | -5.85 | -6.09 |
| 144 | -47.93 | 17.88 | -17.63 | -17.03 | -5.85 | -6.09 |
| 145 | 11.68 | 77.78 | 4.49 | -24.71 | -66.60 | 6.63 |
| 146 | 11.68 | 77.78 | 4.49 | -24.71 | -66.60 | 6.63 |
| 147 | -92.54 | 88.02 | -25.58 | -64.71 | -76.84 | 1.86 |
| 148 | -92.54 | 88.02 | -25.58 | -64.71 | -76.84 | 1.86 |
| 149 | 13.31 | 78.43 | 4.65 | -23.60 | -66.82 | 6.46 |
| 150 | 13.31 | 78.43 | 4.65 | -23.60 | -66.82 | 6.46 |
| 151 | -90.91 | 88.66 | -25.41 | -63.59 | -77.06 | 1.69 |
| 152 | -90.91 | 88.66 | -25.41 | -63.59 | -77.06 | 1.69 |
| 153 | 55.44 | 7.22 | 12.43 | 22.96 | 4.39 | -1.32 |
| 154 | 55.44 | 7.22 | 12.43 | 22.96 | 4.39 | -1.32 |
| 155 | -48.78 | 17.45 | -17.63 | -17.03 | -5.85 | -6.09 |
| 156 | -48.78 | 17.45 | -17.63 | -17.03 | -5.85 | -6.09 |
| 157 | 59.40 | 1.17 | 13.14 | 27.86 | 8.94 | -2.02 |
| 158 | 59.40 | 1.17 | 13.14 | 27.86 | 8.94 | -2.02 |
| 159 | -44.82 | 11.40 | -16.93 | -12.14 | -1.30 | -6.79 |
| 160 | -44.82 | 11.40 | -16.93 | -12.14 | -1.30 | -6.79 |
| 161 | 14.79 | 71.30 | 5.19 | -19.81 | -62.06 | 5.92 |
| 162 | 14.79 | 71.30 | 5.19 | -19.81 | -62.06 | 5.92 |
| 163 | -89.43 | 81.54 | -24.88 | -59.81 | -72.29 | 1.16 |
| 164 | -89.43 | 81.54 | -24.88 | -59.81 | -72.29 | 1.16 |
| 165 | 16.42 | 71.95 | 5.36 | -18.70 | -62.27 | 5.76 |
| 166 | 16.42 | 71.95 | 5.36 | -18.70 | -62.27 | 5.76 |
| 167 | -87.80 | 82.18 | -24.71 | -58.70 | -72.51 | 0.99 |
| 168 | -87.80 | 82.18 | -24.71 | -58.70 | -72.51 | 0.99 |
| 169 | 58.55 | 0.74 | 13.14 | 27.86 | 8.94 | -2.02 |
| 170 | 58.55 | 0.74 | 13.14 | 27.86 | 8.94 | -2.02 |
| 171 | -45.67 | 10.97 | -16.93 | -12.14 | -1.30 | -6.79 |
| 172 | -45.67 | 10.97 | -16.93 | -12.14 | -1.30 | -6.79 |
| 173 | 36.03 | 19.41 | 6.91 | 5.90 | -7.19 | -0.24 |
| 174 | 36.03 | 19.41 | 6.91 | 5.90 | -7.19 | -0.24 |
| 175 | -26.50 | 25.55 | -11.13 | -18.10 | -13.33 | -3.10 |
| 176 | -26.50 | 25.55 | -11.13 | -18.10 | -13.33 | -3.10 |
| 177 | -20.48 | 98.22 | -3.11 | -54.16 | -87.22 | 9.78 |
| 178 | -20.48 | 98.22 | -3.11 | -54.16 | -87.22 | 9.78 |
| 179 | -83.01 | 104.36 | -21.15 | -78.16 | -93.36 | 6.91 |
| 180 | -83.01 | 104.36 | -21.15 | -78.16 | -93.36 | 6.91 |
| 181 | -18.48 | 99.05 | -2.94 | -53.05 | -87.44 | 9.61 |
| 182 | -18.48 | 99.05 | -2.94 | -53.05 | -87.44 | 9.61 |
| 183 | -81.02 | 105.19 | -20.98 | -77.05 | -93.58 | 6.75 |
| 184 | -81.02 | 105.19 | -20.98 | -77.05 | -93.58 | 6.75 |
| 185 | 34.82 | 18.80 | 6.91 | 5.90 | -7.19 | -0.24 |
| 186 | 34.82 | 18.80 | 6.91 | 5.90 | -7.19 | -0.24 |
| 187 | -27.71 | 24.94 | -11.13 | -18.10 | -13.33 | -3.10 |
| 188 | -27.71 | 24.94 | -11.13 | -18.10 | -13.33 | -3.10 |
| 189 | 39.15 | 12.93 | 7.61 | 10.80 | -2.64 | -0.94 |
| 190 | 39.15 | 12.93 | 7.61 | 10.80 | -2.64 | -0.94 |
| 191 | -23.38 | 19.07 | -10.43 | -13.20 | -8.78 | -3.80 |
| 192 | -23.38 | 19.07 | -10.43 | -13.20 | -8.78 | -3.80 |
| 193 | -17.36 | 91.74 | -2.40 | -49.26 | -82.68 | 9.07 |
| 194 | -17.36 | 91.74 | -2.40 | -49.26 | -82.68 | 9.07 |
| 195 | -79.89 | 97.88 | -20.45 | -73.26 | -88.82 | 6.21 |
| 196 | -79.89 | 97.88 | -20.45 | -73.26 | -88.82 | 6.21 |
| 197 | -15.37 | 92.57 | -2.24 | -48.15 | -82.89 | 8.91 |
| 198 | -15.37 | 92.57 | -2.24 | -48.15 | -82.89 | 8.91 |
| 199 | -77.90 | 98.71 | -20.28 | -72.15 | -89.03 | 6.05 |
| 200 | -77.90 | 98.71 | -20.28 | -72.15 | -89.03 | 6.05 |
| 201 | 37.94 | 12.32 | 7.61 | 10.80 | -2.64 | -0.94 |
| 202 | 37.94 | 12.32 | 7.61 | 10.80 | -2.64 | -0.94 |
| 203 | -24.60 | 18.46 | -10.43 | -13.20 | -8.78 | -3.80 |
| 204 | -24.60 | 18.46 | -10.43 | -13.20 | -8.78 | -3.80 |
| 205 | -0.63 | 37.82 | -2.06 | -22.42 | -25.97 | 2.06 |
| 206 | -23.91 | 38.99 | -4.87 | -31.19 | -27.14 | 4.88 |
| 207 | -0.63 | 37.82 | -2.06 | -22.42 | -25.97 | 2.06 |
| 208 | -23.91 | 38.99 | -4.87 | -31.19 | -27.14 | 4.88 |
| 209 | -22.59 | 77.80 | -6.15 | -48.03 | -66.43 | 6.15 |
| 210 | -45.87 | 78.97 | -8.96 | -56.80 | -67.60 | 8.96 |
| 211 | -22.59 | 77.80 | -6.15 | -48.03 | -66.43 | 6.15 |
| 212 | -45.87 | 78.97 | -8.96 | -56.80 | -67.60 | 8.96 |
| 213 | -22.11 | 78.04 | -6.15 | -48.03 | -66.43 | 6.15 |
| 214 | -45.38 | 79.21 | -8.96 | -56.80 | -67.60 | 8.96 |
| 215 | -22.11 | 78.04 | -6.15 | -48.03 | -66.43 | 6.15 |
| 216 | -45.38 | 79.21 | -8.96 | -56.80 | -67.60 | 8.96 |
| 217 | -1.12 | 37.57 | -2.06 | -22.42 | -25.97 | 2.06 |
| 218 | -24.39 | 38.75 | -4.88 | -31.19 | -27.14 | 4.88 |
| 219 | -1.12 | 37.57 | -2.06 | -22.42 | -25.97 | 2.06 |
| 220 | -24.39 | 38.75 | -4.88 | -31.19 | -27.14 | 4.88 |
| 221 | 1.41 | 31.42 | -1.49 | -17.95 | -21.54 | 1.49 |
| 222 | -21.86 | 32.59 | -4.30 | -26.72 | -22.71 | 4.30 |
| 223 | 1.41 | 31.42 | -1.49 | -17.95 | -21.54 | 1.49 |
| 224 | -21.86 | 32.59 | -4.30 | -26.72 | -22.71 | 4.30 |
| 225 | -16.89 | 64.73 | -4.89 | -39.30 | -55.26 | 4.89 |
| 226 | -40.16 | 65.90 | -7.70 | -48.07 | -56.43 | 7.70 |
| 227 | -16.89 | 64.73 | -4.89 | -39.30 | -55.26 | 4.89 |
| 228 | -40.16 | 65.90 | -7.70 | -48.07 | -56.43 | 7.70 |
| 229 | -16.48 | 64.94 | -4.89 | -39.30 | -55.26 | 4.89 |
| 230 | -39.75 | 66.11 | -7.70 | -48.07 | -56.43 | 7.70 |
| 231 | -16.48 | 64.94 | -4.89 | -39.30 | -55.26 | 4.89 |
| 232 | -39.75 | 66.11 | -7.70 | -48.07 | -56.43 | 7.70 |
| 233 | 1.01 | 31.21 | -1.49 | -17.95 | -21.54 | 1.49 |
| 234 | -22.26 | 32.39 | -4.30 | -26.72 | -22.71 | 4.30 |
| 235 | 1.01 | 31.21 | -1.49 | -17.95 | -21.54 | 1.49 |
| 236 | -22.26 | 32.39 | -4.30 | -26.72 | -22.71 | 4.30 |

强度计算控制组合号:147, M=-92.54, N=88.02, M=-64.71, N=-76.84

强度计算应力比 =0.282

抗剪强度计算控制组合号:147, V=-25.58

抗剪强度计算应力比 =0.049

平面内稳定计算最大应力对应组合号:115, M=-80.72, N=117.26, M=-74.97, N=-106.08

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =143.10

平面内稳定计算最大应力比 =0.469

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 79, M=-54.84, N=129.24, M=-79.17, N=-118.06

平面外稳定计算最大应力比 =0.266

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.282 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.049 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=163. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=127. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=806.13

2、 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=23.73, Ly=7.50; 长细比：λx=139.3,λy=127.3

构件长度=11.40; 计算长度系数: Ux=2.08 Uy=0.66

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 46.00 | 105.07 | 7.66 | 41.31 | -92.49 | -7.66 |
| 2 | -2.46 | 92.53 | -0.20 | 0.19 | -79.96 | 0.20 |
| 3 | 28.43 | 128.82 | 4.82 | 26.49 | -116.24 | -4.82 |
| 4 | 15.10 | 68.79 | 2.64 | 15.02 | -56.21 | -2.64 |
| 5 | 43.42 | 88.70 | 7.18 | 38.47 | -79.03 | -7.18 |
| 6 | -5.04 | 76.17 | -0.67 | -2.65 | -66.49 | 0.67 |
| 7 | 25.85 | 112.45 | 4.34 | 23.65 | -102.78 | -4.34 |
| 8 | 12.53 | 52.42 | 2.17 | 12.18 | -42.74 | -2.17 |
| 9 | 16.47 | 10.01 | 1.91 | 5.32 | 2.56 | -1.91 |
| 10 | -12.22 | 38.64 | -1.42 | -4.00 | -26.06 | 1.42 |
| 11 | 13.89 | -6.36 | 1.44 | 2.48 | 16.03 | -1.44 |
| 12 | -14.80 | 22.27 | -1.90 | -6.84 | -12.60 | 1.90 |
| 13 | 49.18 | 68.52 | 7.57 | 37.12 | -55.94 | -7.57 |
| 14 | 31.97 | 85.69 | 5.57 | 31.53 | -73.12 | -5.57 |
| 15 | 0.71 | 55.98 | -0.29 | -4.00 | -43.41 | 0.29 |
| 16 | -16.50 | 73.16 | -2.29 | -9.59 | -60.58 | 2.29 |
| 17 | 31.61 | 92.26 | 4.73 | 22.30 | -79.69 | -4.73 |
| 18 | 14.40 | 109.44 | 2.73 | 16.71 | -96.87 | -2.73 |
| 19 | 18.28 | 32.23 | 2.55 | 10.82 | -19.66 | -2.55 |
| 20 | 1.07 | 49.41 | 0.55 | 5.23 | -36.83 | -0.55 |
| 21 | 46.60 | 52.15 | 7.09 | 34.28 | -42.47 | -7.09 |
| 22 | 29.39 | 69.32 | 5.09 | 28.69 | -59.65 | -5.09 |
| 23 | -1.87 | 39.61 | -0.76 | -6.84 | -29.94 | 0.76 |
| 24 | -19.08 | 56.79 | -2.76 | -12.43 | -47.12 | 2.76 |
| 25 | 29.03 | 75.89 | 4.25 | 19.46 | -66.22 | -4.25 |
| 26 | 11.82 | 93.07 | 2.25 | 13.87 | -83.40 | -2.25 |
| 27 | 15.70 | 15.86 | 2.08 | 7.98 | -6.19 | -2.08 |
| 28 | -1.51 | 33.04 | 0.08 | 2.39 | -23.37 | -0.08 |
| 29 | 40.85 | 33.91 | 5.83 | 25.63 | -21.33 | -5.83 |
| 30 | 12.16 | 62.54 | 2.50 | 16.31 | -49.96 | -2.50 |
| 31 | 6.92 | 25.13 | 0.33 | -3.16 | -12.56 | -0.33 |
| 32 | -21.77 | 53.76 | -3.00 | -12.48 | -41.19 | 3.00 |
| 33 | 28.55 | 50.53 | 3.84 | 15.25 | -37.95 | -3.84 |
| 34 | -0.14 | 79.16 | 0.51 | 5.93 | -66.58 | -0.51 |
| 35 | 19.22 | 8.51 | 2.32 | 7.22 | 4.07 | -2.32 |
| 36 | -9.47 | 37.14 | -1.01 | -2.10 | -24.56 | 1.01 |
| 37 | 38.27 | 17.54 | 5.36 | 22.79 | -7.86 | -5.36 |
| 38 | 9.58 | 46.17 | 2.02 | 13.47 | -36.49 | -2.02 |
| 39 | 4.34 | 8.76 | -0.15 | -6.00 | 0.91 | 0.15 |
| 40 | -24.35 | 37.39 | -3.48 | -15.32 | -27.72 | 3.48 |
| 41 | 25.97 | 34.16 | 3.37 | 12.41 | -24.49 | -3.37 |
| 42 | -2.72 | 62.79 | 0.03 | 3.09 | -53.12 | -0.03 |
| 43 | 16.64 | -7.86 | 1.84 | 4.38 | 17.54 | -1.84 |
| 44 | -12.05 | 20.77 | -1.49 | -4.94 | -11.09 | 1.49 |
| 45 | 37.79 | 77.59 | 5.97 | 30.29 | -65.98 | -5.97 |
| 46 | 10.74 | 80.67 | 2.31 | 15.65 | -69.06 | -2.31 |
| 47 | 18.40 | 72.57 | 2.83 | 13.85 | -60.97 | -2.83 |
| 48 | -8.65 | 75.66 | -0.83 | -0.80 | -64.05 | 0.83 |
| 49 | 30.76 | 87.09 | 4.83 | 24.36 | -75.48 | -4.83 |
| 50 | 3.71 | 90.17 | 1.18 | 9.72 | -78.56 | -1.18 |
| 51 | 25.43 | 63.07 | 3.96 | 19.77 | -51.47 | -3.96 |
| 52 | -1.62 | 66.16 | 0.31 | 5.13 | -54.55 | -0.31 |
| 53 | 33.74 | 64.40 | 5.28 | 26.47 | -54.73 | -5.28 |
| 54 | 6.69 | 67.48 | 1.62 | 11.82 | -57.81 | -1.62 |
| 55 | 17.59 | 60.22 | 2.66 | 12.76 | -50.55 | -2.66 |
| 56 | -9.46 | 63.31 | -0.99 | -1.89 | -53.63 | 0.99 |
| 57 | 27.89 | 72.31 | 4.33 | 21.53 | -62.64 | -4.33 |
| 58 | 0.84 | 75.40 | 0.68 | 6.88 | -65.73 | -0.68 |
| 59 | 23.44 | 52.30 | 3.61 | 17.70 | -42.63 | -3.61 |
| 60 | -3.60 | 55.39 | -0.05 | 3.05 | -45.72 | 0.05 |
| 61 | 28.59 | 136.31 | 5.67 | 36.02 | -124.70 | -5.67 |
| 62 | 3.11 | 66.48 | 0.96 | 7.81 | -54.87 | -0.96 |
| 63 | 13.19 | 138.04 | 3.55 | 27.25 | -126.43 | -3.55 |
| 64 | 13.19 | 138.04 | 3.55 | 27.25 | -126.43 | -3.55 |
| 65 | 17.13 | 64.57 | 2.79 | 14.70 | -52.97 | -2.79 |
| 66 | 17.13 | 64.57 | 2.79 | 14.70 | -52.97 | -2.79 |
| 67 | 28.59 | 136.31 | 5.67 | 36.02 | -124.70 | -5.67 |
| 68 | 3.11 | 66.48 | 0.96 | 7.81 | -54.87 | -0.96 |
| 69 | 26.87 | 125.40 | 5.35 | 34.13 | -115.72 | -5.35 |
| 70 | 1.39 | 55.56 | 0.64 | 5.92 | -45.89 | -0.64 |
| 71 | 11.47 | 127.12 | 3.23 | 25.35 | -117.45 | -3.23 |
| 72 | 11.47 | 127.12 | 3.23 | 25.35 | -117.45 | -3.23 |
| 73 | 15.41 | 53.66 | 2.48 | 12.80 | -43.99 | -2.48 |
| 74 | 15.41 | 53.66 | 2.48 | 12.80 | -43.99 | -2.48 |
| 75 | 26.87 | 125.40 | 5.35 | 34.13 | -115.72 | -5.35 |
| 76 | 1.39 | 55.56 | 0.64 | 5.92 | -45.89 | -0.64 |
| 77 | 52.97 | 160.20 | 9.59 | 56.33 | -148.60 | -9.59 |
| 78 | 52.97 | 160.20 | 9.59 | 56.33 | -148.60 | -9.59 |
| 79 | -6.44 | 81.60 | -0.62 | -0.67 | -69.99 | 0.62 |
| 80 | -6.44 | 81.60 | -0.62 | -0.67 | -69.99 | 0.62 |
| 81 | 25.27 | 178.56 | 5.48 | 37.18 | -166.95 | -5.48 |
| 82 | 25.27 | 178.56 | 5.48 | 37.18 | -166.95 | -5.48 |
| 83 | 19.88 | 63.07 | 3.20 | 16.59 | -51.46 | -3.20 |
| 84 | 19.88 | 63.07 | 3.20 | 16.59 | -51.46 | -3.20 |
| 85 | 51.25 | 149.29 | 9.27 | 54.43 | -139.62 | -9.27 |
| 86 | 51.25 | 149.29 | 9.27 | 54.43 | -139.62 | -9.27 |
| 87 | -8.15 | 70.68 | -0.94 | -2.56 | -61.01 | 0.94 |
| 88 | -8.15 | 70.68 | -0.94 | -2.56 | -61.01 | 0.94 |
| 89 | 23.55 | 167.64 | 5.16 | 35.28 | -157.97 | -5.16 |
| 90 | 23.55 | 167.64 | 5.16 | 35.28 | -157.97 | -5.16 |
| 91 | 18.16 | 52.16 | 2.88 | 14.70 | -42.48 | -2.88 |
| 92 | 18.16 | 52.16 | 2.88 | 14.70 | -42.48 | -2.88 |
| 93 | 57.93 | 149.20 | 10.14 | 57.63 | -137.59 | -10.14 |
| 94 | 57.93 | 149.20 | 10.14 | 57.63 | -137.59 | -10.14 |
| 95 | -8.37 | 87.78 | -1.02 | -3.24 | -76.17 | 1.02 |
| 96 | -8.37 | 87.78 | -1.02 | -3.24 | -76.17 | 1.02 |
| 97 | 29.58 | 174.15 | 5.81 | 36.67 | -162.55 | -5.81 |
| 98 | 29.58 | 174.15 | 5.81 | 36.67 | -162.55 | -5.81 |
| 99 | 19.02 | 62.70 | 3.11 | 16.40 | -51.09 | -3.11 |
| 100 | 19.02 | 62.70 | 3.11 | 16.40 | -51.09 | -3.11 |
| 101 | 56.21 | 138.28 | 9.82 | 55.74 | -128.61 | -9.82 |
| 102 | 56.21 | 138.28 | 9.82 | 55.74 | -128.61 | -9.82 |
| 103 | -10.09 | 76.87 | -1.33 | -5.13 | -67.19 | 1.33 |
| 104 | -10.09 | 76.87 | -1.33 | -5.13 | -67.19 | 1.33 |
| 105 | 27.86 | 163.24 | 5.49 | 34.77 | -153.57 | -5.49 |
| 106 | 27.86 | 163.24 | 5.49 | 34.77 | -153.57 | -5.49 |
| 107 | 17.30 | 51.78 | 2.79 | 14.51 | -42.11 | -2.79 |
| 108 | 17.30 | 51.78 | 2.79 | 14.51 | -42.11 | -2.79 |
| 109 | 56.14 | 123.65 | 9.50 | 52.14 | -112.04 | -9.50 |
| 110 | 56.14 | 123.65 | 9.50 | 52.14 | -112.04 | -9.50 |
| 111 | 38.93 | 140.83 | 7.50 | 46.54 | -129.22 | -7.50 |
| 112 | 38.93 | 140.83 | 7.50 | 46.54 | -129.22 | -7.50 |
| 113 | -3.26 | 45.04 | -0.71 | -4.86 | -33.44 | 0.71 |
| 114 | -3.26 | 45.04 | -0.71 | -4.86 | -33.44 | 0.71 |
| 115 | -20.47 | 62.22 | -2.71 | -10.45 | -50.61 | 2.71 |
| 116 | -20.47 | 62.22 | -2.71 | -10.45 | -50.61 | 2.71 |
| 117 | 28.44 | 142.00 | 5.39 | 32.99 | -130.39 | -5.39 |
| 118 | 28.44 | 142.00 | 5.39 | 32.99 | -130.39 | -5.39 |
| 119 | 11.23 | 159.18 | 3.39 | 27.40 | -147.57 | -3.39 |
| 120 | 11.23 | 159.18 | 3.39 | 27.40 | -147.57 | -3.39 |
| 121 | 23.06 | 26.52 | 3.11 | 12.40 | -14.91 | -3.11 |
| 122 | 23.06 | 26.52 | 3.11 | 12.40 | -14.91 | -3.11 |
| 123 | 5.85 | 43.69 | 1.11 | 6.81 | -32.09 | -1.11 |
| 124 | 5.85 | 43.69 | 1.11 | 6.81 | -32.09 | -1.11 |
| 125 | 54.42 | 112.74 | 9.18 | 50.24 | -103.06 | -9.18 |
| 126 | 54.42 | 112.74 | 9.18 | 50.24 | -103.06 | -9.18 |
| 127 | 37.21 | 129.92 | 7.18 | 44.65 | -120.24 | -7.18 |
| 128 | 37.21 | 129.92 | 7.18 | 44.65 | -120.24 | -7.18 |
| 129 | -4.98 | 34.13 | -1.03 | -6.75 | -24.46 | 1.03 |
| 130 | -4.98 | 34.13 | -1.03 | -6.75 | -24.46 | 1.03 |
| 131 | -22.19 | 51.31 | -3.03 | -12.34 | -41.64 | 3.03 |
| 132 | -22.19 | 51.31 | -3.03 | -12.34 | -41.64 | 3.03 |
| 133 | 26.72 | 131.09 | 5.07 | 31.09 | -121.42 | -5.07 |
| 134 | 26.72 | 131.09 | 5.07 | 31.09 | -121.42 | -5.07 |
| 135 | 9.51 | 148.27 | 3.07 | 25.50 | -138.59 | -3.07 |
| 136 | 9.51 | 148.27 | 3.07 | 25.50 | -138.59 | -3.07 |
| 137 | 21.34 | 15.60 | 2.79 | 10.51 | -5.93 | -2.79 |
| 138 | 21.34 | 15.60 | 2.79 | 10.51 | -5.93 | -2.79 |
| 139 | 4.13 | 32.78 | 0.79 | 4.92 | -23.11 | -0.79 |
| 140 | 4.13 | 32.78 | 0.79 | 4.92 | -23.11 | -0.79 |
| 141 | 52.78 | 78.03 | 8.31 | 41.94 | -66.42 | -8.31 |
| 142 | 52.78 | 78.03 | 8.31 | 41.94 | -66.42 | -8.31 |
| 143 | 24.09 | 106.66 | 4.98 | 32.62 | -95.05 | -4.98 |
| 144 | 24.09 | 106.66 | 4.98 | 32.62 | -95.05 | -4.98 |
| 145 | 1.02 | 20.37 | -0.49 | -6.59 | -8.77 | 0.49 |
| 146 | 1.02 | 20.37 | -0.49 | -6.59 | -8.77 | 0.49 |
| 147 | -27.67 | 49.00 | -3.82 | -15.91 | -37.40 | 3.82 |
| 148 | -27.67 | 49.00 | -3.82 | -15.91 | -37.40 | 3.82 |
| 149 | 29.70 | 95.87 | 4.84 | 25.43 | -84.26 | -4.84 |
| 150 | 29.70 | 95.87 | 4.84 | 25.43 | -84.26 | -4.84 |
| 151 | 1.01 | 124.49 | 1.50 | 16.11 | -112.89 | -1.50 |
| 152 | 1.01 | 124.49 | 1.50 | 16.11 | -112.89 | -1.50 |
| 153 | 23.13 | 2.42 | 2.78 | 8.61 | 9.19 | -2.78 |
| 154 | 23.13 | 2.42 | 2.78 | 8.61 | 9.19 | -2.78 |
| 155 | -5.56 | 31.05 | -0.55 | -0.71 | -19.44 | 0.55 |
| 156 | -5.56 | 31.05 | -0.55 | -0.71 | -19.44 | 0.55 |
| 157 | 51.06 | 67.12 | 7.99 | 40.05 | -57.45 | -7.99 |
| 158 | 51.06 | 67.12 | 7.99 | 40.05 | -57.45 | -7.99 |
| 159 | 22.37 | 95.75 | 4.66 | 30.73 | -86.07 | -4.66 |
| 160 | 22.37 | 95.75 | 4.66 | 30.73 | -86.07 | -4.66 |
| 161 | -0.70 | 9.46 | -0.81 | -8.48 | 0.21 | 0.81 |
| 162 | -0.70 | 9.46 | -0.81 | -8.48 | 0.21 | 0.81 |
| 163 | -29.39 | 38.09 | -4.14 | -17.80 | -28.42 | 4.14 |
| 164 | -29.39 | 38.09 | -4.14 | -17.80 | -28.42 | 4.14 |
| 165 | 27.98 | 84.95 | 4.52 | 23.53 | -75.28 | -4.52 |
| 166 | 27.98 | 84.95 | 4.52 | 23.53 | -75.28 | -4.52 |
| 167 | -0.71 | 113.58 | 1.18 | 14.21 | -103.91 | -1.18 |
| 168 | -0.71 | 113.58 | 1.18 | 14.21 | -103.91 | -1.18 |
| 169 | 21.41 | -8.49 | 2.47 | 6.71 | 18.17 | -2.47 |
| 170 | 21.41 | -8.49 | 2.47 | 6.71 | 18.17 | -2.47 |
| 171 | -7.28 | 20.13 | -0.87 | -2.61 | -10.46 | 0.87 |
| 172 | -7.28 | 20.13 | -0.87 | -2.61 | -10.46 | 0.87 |
| 173 | 61.11 | 112.64 | 10.05 | 53.44 | -101.03 | -10.05 |
| 174 | 61.11 | 112.64 | 10.05 | 53.44 | -101.03 | -10.05 |
| 175 | 43.90 | 129.82 | 8.05 | 47.85 | -118.21 | -8.05 |
| 176 | 43.90 | 129.82 | 8.05 | 47.85 | -118.21 | -8.05 |
| 177 | -5.19 | 51.22 | -1.11 | -7.43 | -39.62 | 1.11 |
| 178 | -5.19 | 51.22 | -1.11 | -7.43 | -39.62 | 1.11 |
| 179 | -22.40 | 68.40 | -3.11 | -13.02 | -56.79 | 3.11 |
| 180 | -22.40 | 68.40 | -3.11 | -13.02 | -56.79 | 3.11 |
| 181 | 32.76 | 137.60 | 5.72 | 32.48 | -125.99 | -5.72 |
| 182 | 32.76 | 137.60 | 5.72 | 32.48 | -125.99 | -5.72 |
| 183 | 15.55 | 154.78 | 3.72 | 26.88 | -143.17 | -3.72 |
| 184 | 15.55 | 154.78 | 3.72 | 26.88 | -143.17 | -3.72 |
| 185 | 22.19 | 26.14 | 3.02 | 12.21 | -14.54 | -3.02 |
| 186 | 22.19 | 26.14 | 3.02 | 12.21 | -14.54 | -3.02 |
| 187 | 4.98 | 43.32 | 1.02 | 6.62 | -31.71 | -1.02 |
| 188 | 4.98 | 43.32 | 1.02 | 6.62 | -31.71 | -1.02 |
| 189 | 59.39 | 101.73 | 9.73 | 51.55 | -92.06 | -9.73 |
| 190 | 59.39 | 101.73 | 9.73 | 51.55 | -92.06 | -9.73 |
| 191 | 42.18 | 118.91 | 7.73 | 45.95 | -109.23 | -7.73 |
| 192 | 42.18 | 118.91 | 7.73 | 45.95 | -109.23 | -7.73 |
| 193 | -6.91 | 40.31 | -1.42 | -9.32 | -30.64 | 1.42 |
| 194 | -6.91 | 40.31 | -1.42 | -9.32 | -30.64 | 1.42 |
| 195 | -24.12 | 57.49 | -3.42 | -14.91 | -47.82 | 3.42 |
| 196 | -24.12 | 57.49 | -3.42 | -14.91 | -47.82 | 3.42 |
| 197 | 31.04 | 126.69 | 5.41 | 30.58 | -117.01 | -5.41 |
| 198 | 31.04 | 126.69 | 5.41 | 30.58 | -117.01 | -5.41 |
| 199 | 13.83 | 143.86 | 3.40 | 24.99 | -134.19 | -3.40 |
| 200 | 13.83 | 143.86 | 3.40 | 24.99 | -134.19 | -3.40 |
| 201 | 20.47 | 15.23 | 2.70 | 10.32 | -5.56 | -2.70 |
| 202 | 20.47 | 15.23 | 2.70 | 10.32 | -5.56 | -2.70 |
| 203 | 3.26 | 32.41 | 0.70 | 4.73 | -22.73 | -0.70 |
| 204 | 3.26 | 32.41 | 0.70 | 4.73 | -22.73 | -0.70 |
| 205 | 42.75 | 106.10 | 7.13 | 38.52 | -94.49 | -7.13 |
| 206 | 15.70 | 109.18 | 3.47 | 23.88 | -97.57 | -3.47 |
| 207 | 42.75 | 106.10 | 7.13 | 38.52 | -94.49 | -7.13 |
| 208 | 15.70 | 109.18 | 3.47 | 23.88 | -97.57 | -3.47 |
| 209 | 17.31 | 72.73 | 2.68 | 13.31 | -61.12 | -2.68 |
| 210 | -9.74 | 75.81 | -0.97 | -1.34 | -64.21 | 0.97 |
| 211 | 17.31 | 72.73 | 2.68 | 13.31 | -61.12 | -2.68 |
| 212 | -9.74 | 75.81 | -0.97 | -1.34 | -64.21 | 0.97 |
| 213 | 33.69 | 115.87 | 5.73 | 31.60 | -104.26 | -5.73 |
| 214 | 6.65 | 118.95 | 2.07 | 16.95 | -107.34 | -2.07 |
| 215 | 33.69 | 115.87 | 5.73 | 31.60 | -104.26 | -5.73 |
| 216 | 6.65 | 118.95 | 2.07 | 16.95 | -107.34 | -2.07 |
| 217 | 26.36 | 62.96 | 4.09 | 20.23 | -51.35 | -4.09 |
| 218 | -0.69 | 66.04 | 0.43 | 5.58 | -54.44 | -0.43 |
| 219 | 26.36 | 62.96 | 4.09 | 20.23 | -51.35 | -4.09 |
| 220 | -0.69 | 66.04 | 0.43 | 5.58 | -54.44 | -0.43 |
| 221 | 37.88 | 88.16 | 6.25 | 33.32 | -78.48 | -6.25 |
| 222 | 10.83 | 91.24 | 2.59 | 18.68 | -81.57 | -2.59 |
| 223 | 37.88 | 88.16 | 6.25 | 33.32 | -78.48 | -6.25 |
| 224 | 10.83 | 91.24 | 2.59 | 18.68 | -81.57 | -2.59 |
| 225 | 16.68 | 60.35 | 2.54 | 12.31 | -50.68 | -2.54 |
| 226 | -10.37 | 63.43 | -1.11 | -2.34 | -53.76 | 1.11 |
| 227 | 16.68 | 60.35 | 2.54 | 12.31 | -50.68 | -2.54 |
| 228 | -10.37 | 63.43 | -1.11 | -2.34 | -53.76 | 1.11 |
| 229 | 30.34 | 96.30 | 5.08 | 27.56 | -86.62 | -5.08 |
| 230 | 3.29 | 99.38 | 1.42 | 12.91 | -89.71 | -1.42 |
| 231 | 30.34 | 96.30 | 5.08 | 27.56 | -86.62 | -5.08 |
| 232 | 3.29 | 99.38 | 1.42 | 12.91 | -89.71 | -1.42 |
| 233 | 24.23 | 52.21 | 3.71 | 18.08 | -42.53 | -3.71 |
| 234 | -2.82 | 55.29 | 0.05 | 3.43 | -45.62 | -0.05 |
| 235 | 24.23 | 52.21 | 3.71 | 18.08 | -42.53 | -3.71 |
| 236 | -2.82 | 55.29 | 0.05 | 3.43 | -45.62 | -0.05 |

强度计算控制组合号:173, M=61.11, N=112.64, M=53.44, N=-101.03

强度计算应力比 =0.188

抗剪强度计算控制组合号: 93, V=10.14

抗剪强度计算应力比 =0.019

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 77, M=52.97, N=160.20, M=56.33, N=-148.60

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =119.53

平面内稳定计算最大应力比 =0.392

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 81, M=25.27, N=178.56, M=37.18, N=-166.95

平面外稳定计算最大应力比 =0.272

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.188 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.019 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=139. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=127. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=806.13

3、 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=19.33, Ly=5.00; 长细比：λx=94.1,λy=74.8

构件长度=5.00; 计算长度系数: Ux=3.87 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=500, Tw=14, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -32.53 | 205.23 | -20.12 | -63.55 | -197.57 | 19.47 |
| 2 | -219.58 | 667.63 | -123.20 | -400.91 | -655.51 | 123.84 |
| 3 | -214.84 | 702.06 | -122.22 | -396.25 | -692.17 | 122.22 |
| 4 | -37.27 | 170.79 | -21.10 | -68.21 | -160.90 | 21.10 |
| 5 | -23.92 | 162.76 | -15.25 | -47.82 | -157.37 | 14.60 |
| 6 | -210.96 | 625.15 | -118.33 | -385.18 | -615.32 | 118.97 |
| 7 | -206.22 | 659.59 | -117.35 | -380.52 | -651.98 | 117.35 |
| 8 | -28.66 | 128.32 | -16.23 | -52.48 | -120.71 | 16.23 |
| 9 | -29.85 | 153.83 | -22.30 | -81.67 | -143.94 | 22.30 |
| 10 | -44.60 | 170.34 | -19.89 | -54.83 | -160.45 | 19.89 |
| 11 | -21.23 | 111.36 | -17.43 | -65.94 | -103.75 | 17.43 |
| 12 | -35.98 | 127.86 | -15.02 | -39.09 | -120.25 | 15.02 |
| 13 | -28.04 | 187.10 | -20.84 | -71.65 | -179.43 | 20.20 |
| 14 | -36.89 | 197.00 | -19.39 | -55.55 | -189.33 | 18.74 |
| 15 | -215.09 | 649.49 | -123.92 | -409.01 | -637.38 | 124.56 |
| 16 | -223.94 | 659.39 | -122.47 | -392.91 | -647.28 | 123.11 |
| 17 | -210.35 | 683.93 | -122.94 | -404.35 | -674.04 | 122.94 |
| 18 | -219.20 | 693.83 | -121.49 | -388.24 | -683.94 | 121.49 |
| 19 | -32.78 | 152.66 | -21.82 | -76.31 | -142.77 | 21.82 |
| 20 | -41.63 | 162.56 | -20.37 | -60.21 | -152.67 | 20.37 |
| 21 | -19.42 | 144.62 | -15.97 | -55.92 | -139.24 | 15.33 |
| 22 | -28.27 | 154.52 | -14.52 | -39.81 | -149.14 | 13.87 |
| 23 | -206.47 | 607.02 | -119.05 | -393.28 | -597.18 | 119.69 |
| 24 | -215.32 | 616.92 | -117.60 | -377.18 | -607.08 | 118.24 |
| 25 | -201.73 | 641.45 | -118.07 | -388.62 | -633.85 | 118.07 |
| 26 | -210.58 | 651.36 | -116.62 | -372.51 | -643.75 | 116.62 |
| 27 | -24.16 | 110.18 | -16.95 | -60.58 | -102.57 | 16.95 |
| 28 | -33.01 | 120.08 | -15.50 | -44.48 | -112.48 | 15.50 |
| 29 | -26.49 | 168.65 | -21.61 | -78.43 | -160.32 | 21.16 |
| 30 | -41.24 | 185.16 | -19.20 | -51.59 | -176.82 | 18.75 |
| 31 | -157.42 | 492.33 | -93.77 | -314.59 | -480.88 | 94.22 |
| 32 | -172.17 | 508.83 | -91.35 | -287.75 | -497.39 | 91.80 |
| 33 | -154.10 | 516.44 | -93.08 | -311.32 | -506.55 | 93.08 |
| 34 | -168.85 | 532.94 | -90.67 | -284.48 | -523.05 | 90.67 |
| 35 | -29.81 | 144.55 | -22.30 | -81.70 | -134.66 | 22.30 |
| 36 | -44.55 | 161.05 | -19.88 | -54.86 | -151.16 | 19.88 |
| 37 | -17.87 | 126.18 | -16.74 | -62.70 | -120.13 | 16.29 |
| 38 | -32.62 | 142.68 | -14.33 | -35.86 | -136.63 | 13.88 |
| 39 | -148.80 | 449.86 | -88.90 | -298.86 | -440.69 | 89.35 |
| 40 | -163.55 | 466.36 | -86.48 | -272.02 | -457.19 | 86.93 |
| 41 | -145.48 | 473.96 | -88.22 | -295.59 | -466.36 | 88.22 |
| 42 | -160.23 | 490.46 | -85.80 | -268.75 | -482.86 | 85.80 |
| 43 | -21.19 | 102.07 | -17.43 | -65.97 | -94.46 | 17.43 |
| 44 | -35.94 | 118.57 | -15.01 | -39.13 | -110.97 | 15.01 |
| 45 | 0.87 | 170.00 | -30.98 | -89.29 | -161.76 | 30.73 |
| 46 | -66.04 | 186.74 | -7.16 | -32.83 | -178.50 | 6.90 |
| 47 | -73.95 | 354.96 | -72.22 | -224.24 | -344.94 | 72.47 |
| 48 | -140.86 | 371.70 | -48.39 | -167.77 | -361.68 | 48.65 |
| 49 | -72.05 | 368.74 | -71.83 | -222.37 | -359.61 | 71.83 |
| 50 | -138.96 | 385.47 | -48.00 | -165.91 | -376.35 | 48.00 |
| 51 | -1.03 | 156.23 | -31.38 | -91.16 | -147.10 | 31.38 |
| 52 | -67.94 | 172.97 | -7.55 | -34.69 | -163.84 | 7.55 |
| 53 | 6.29 | 140.28 | -27.80 | -79.11 | -133.41 | 27.59 |
| 54 | -60.61 | 157.01 | -3.98 | -22.65 | -150.15 | 3.76 |
| 55 | -56.05 | 294.41 | -62.16 | -191.57 | -286.06 | 62.38 |
| 56 | -122.96 | 311.14 | -38.34 | -135.10 | -302.80 | 38.55 |
| 57 | -54.47 | 305.89 | -61.84 | -190.01 | -298.28 | 61.84 |
| 58 | -121.38 | 322.62 | -38.01 | -133.55 | -315.02 | 38.01 |
| 59 | 4.71 | 128.80 | -28.13 | -80.67 | -121.19 | 28.13 |
| 60 | -62.19 | 145.53 | -4.31 | -24.20 | -137.93 | 4.31 |
| 61 | -30.31 | 164.11 | -20.13 | -70.36 | -154.98 | 20.13 |
| 62 | -38.62 | 174.30 | -18.82 | -55.49 | -165.17 | 18.82 |
| 63 | -38.62 | 174.30 | -18.82 | -55.49 | -165.17 | 18.82 |
| 64 | -38.62 | 174.30 | -18.82 | -55.49 | -165.17 | 18.82 |
| 65 | -30.31 | 164.11 | -20.13 | -70.36 | -154.98 | 20.13 |
| 66 | -30.31 | 164.11 | -20.13 | -70.36 | -154.98 | 20.13 |
| 67 | -38.62 | 174.30 | -18.82 | -55.49 | -165.17 | 18.82 |
| 68 | -30.31 | 164.11 | -20.13 | -70.36 | -154.98 | 20.13 |
| 69 | -24.56 | 135.79 | -16.89 | -59.88 | -128.19 | 16.89 |
| 70 | -32.88 | 145.99 | -15.58 | -45.00 | -138.38 | 15.58 |
| 71 | -32.88 | 145.99 | -15.58 | -45.00 | -138.38 | 15.58 |
| 72 | -32.88 | 145.99 | -15.58 | -45.00 | -138.38 | 15.58 |
| 73 | -24.56 | 135.79 | -16.89 | -59.88 | -128.19 | 16.89 |
| 74 | -24.56 | 135.79 | -16.89 | -59.88 | -128.19 | 16.89 |
| 75 | -32.88 | 145.99 | -15.58 | -45.00 | -138.38 | 15.58 |
| 76 | -24.56 | 135.79 | -16.89 | -59.88 | -128.19 | 16.89 |
| 77 | -26.94 | 178.93 | -19.44 | -67.13 | -171.36 | 19.00 |
| 78 | -35.26 | 189.12 | -18.13 | -52.26 | -181.55 | 17.68 |
| 79 | -166.19 | 512.80 | -90.29 | -288.41 | -502.11 | 90.74 |
| 80 | -157.88 | 502.61 | -91.60 | -303.29 | -491.92 | 92.05 |
| 81 | -162.87 | 536.91 | -89.60 | -285.14 | -527.78 | 89.60 |
| 82 | -162.87 | 536.91 | -89.60 | -285.14 | -527.78 | 89.60 |
| 83 | -30.26 | 154.82 | -20.13 | -70.40 | -145.70 | 20.13 |
| 84 | -30.26 | 154.82 | -20.13 | -70.40 | -145.70 | 20.13 |
| 85 | -21.20 | 150.62 | -16.20 | -56.65 | -144.56 | 15.75 |
| 86 | -29.51 | 160.81 | -14.88 | -41.77 | -154.76 | 14.44 |
| 87 | -160.44 | 484.48 | -87.04 | -277.92 | -475.32 | 87.49 |
| 88 | -152.13 | 474.29 | -88.36 | -292.80 | -465.13 | 88.81 |
| 89 | -157.12 | 508.59 | -86.36 | -274.66 | -500.98 | 86.36 |
| 90 | -157.12 | 508.59 | -86.36 | -274.66 | -500.98 | 86.36 |
| 91 | -24.52 | 126.51 | -16.89 | -59.91 | -118.90 | 16.89 |
| 92 | -24.52 | 126.51 | -16.89 | -59.91 | -118.90 | 16.89 |
| 93 | -26.75 | 187.02 | -18.95 | -63.52 | -180.12 | 18.31 |
| 94 | -32.57 | 194.16 | -18.03 | -53.10 | -187.25 | 17.39 |
| 95 | -219.61 | 656.55 | -121.12 | -390.46 | -645.20 | 121.76 |
| 96 | -213.79 | 649.41 | -122.04 | -400.88 | -638.06 | 122.68 |
| 97 | -214.87 | 690.99 | -120.13 | -385.80 | -681.86 | 120.13 |
| 98 | -214.87 | 690.99 | -120.13 | -385.80 | -681.86 | 120.13 |
| 99 | -31.49 | 152.58 | -19.93 | -68.18 | -143.45 | 19.93 |
| 100 | -31.49 | 152.58 | -19.93 | -68.18 | -143.45 | 19.93 |
| 101 | -21.01 | 158.70 | -15.71 | -53.03 | -153.32 | 15.06 |
| 102 | -26.82 | 165.84 | -14.79 | -42.61 | -160.46 | 14.14 |
| 103 | -213.87 | 628.23 | -117.87 | -379.98 | -618.40 | 118.51 |
| 104 | -208.05 | 621.10 | -118.79 | -390.39 | -611.27 | 119.43 |
| 105 | -209.13 | 662.67 | -116.89 | -375.31 | -655.06 | 116.89 |
| 106 | -209.13 | 662.67 | -116.89 | -375.31 | -655.06 | 116.89 |
| 107 | -25.75 | 124.26 | -16.69 | -57.69 | -116.66 | 16.69 |
| 108 | -25.75 | 124.26 | -16.69 | -57.69 | -116.66 | 16.69 |
| 109 | -22.45 | 160.80 | -20.17 | -75.23 | -153.23 | 19.72 |
| 110 | -30.76 | 170.99 | -18.85 | -60.36 | -163.42 | 18.40 |
| 111 | -31.30 | 170.70 | -18.71 | -59.13 | -163.13 | 18.27 |
| 112 | -39.61 | 180.89 | -17.40 | -44.25 | -173.32 | 16.95 |
| 113 | -161.69 | 494.67 | -91.01 | -296.51 | -483.98 | 91.46 |
| 114 | -153.38 | 484.47 | -92.32 | -311.39 | -473.79 | 92.77 |
| 115 | -170.54 | 504.57 | -89.56 | -280.40 | -493.88 | 90.01 |
| 116 | -162.23 | 494.37 | -90.87 | -295.28 | -483.69 | 91.32 |
| 117 | -158.38 | 518.77 | -90.32 | -293.24 | -509.64 | 90.32 |
| 118 | -158.38 | 518.77 | -90.32 | -293.24 | -509.64 | 90.32 |
| 119 | -167.23 | 528.67 | -88.87 | -277.14 | -519.55 | 88.87 |
| 120 | -167.23 | 528.67 | -88.87 | -277.14 | -519.55 | 88.87 |
| 121 | -25.77 | 136.69 | -20.85 | -78.50 | -127.56 | 20.85 |
| 122 | -25.77 | 136.69 | -20.85 | -78.50 | -127.56 | 20.85 |
| 123 | -34.62 | 146.59 | -19.40 | -62.39 | -137.46 | 19.40 |
| 124 | -34.62 | 146.59 | -19.40 | -62.39 | -137.46 | 19.40 |
| 125 | -16.71 | 132.48 | -16.92 | -64.75 | -126.43 | 16.47 |
| 126 | -25.02 | 142.67 | -15.61 | -49.87 | -136.62 | 15.16 |
| 127 | -25.56 | 142.38 | -15.47 | -48.64 | -136.33 | 15.02 |
| 128 | -33.87 | 152.57 | -14.16 | -33.76 | -146.52 | 13.71 |
| 129 | -155.95 | 466.35 | -87.77 | -286.02 | -457.18 | 88.21 |
| 130 | -147.64 | 456.16 | -89.08 | -300.90 | -446.99 | 89.53 |
| 131 | -164.80 | 476.25 | -86.31 | -269.92 | -467.09 | 86.76 |
| 132 | -156.49 | 466.06 | -87.63 | -284.79 | -456.89 | 88.08 |
| 133 | -152.63 | 490.46 | -87.08 | -282.76 | -482.85 | 87.08 |
| 134 | -152.63 | 490.46 | -87.08 | -282.76 | -482.85 | 87.08 |
| 135 | -161.48 | 500.36 | -85.63 | -266.65 | -492.75 | 85.63 |
| 136 | -161.48 | 500.36 | -85.63 | -266.65 | -492.75 | 85.63 |
| 137 | -20.02 | 108.37 | -17.61 | -68.01 | -100.77 | 17.61 |
| 138 | -20.02 | 108.37 | -17.61 | -68.01 | -100.77 | 17.61 |
| 139 | -28.87 | 118.27 | -16.16 | -51.91 | -110.67 | 16.16 |
| 140 | -28.87 | 118.27 | -16.16 | -51.91 | -110.67 | 16.16 |
| 141 | -20.70 | 150.44 | -20.45 | -78.40 | -142.87 | 20.00 |
| 142 | -26.52 | 157.58 | -19.53 | -67.99 | -150.01 | 19.08 |
| 143 | -35.45 | 166.95 | -18.03 | -51.56 | -159.37 | 17.58 |
| 144 | -41.27 | 174.08 | -17.11 | -41.14 | -166.51 | 16.66 |
| 145 | -157.45 | 481.25 | -91.69 | -304.14 | -470.57 | 92.14 |
| 146 | -151.63 | 474.12 | -92.61 | -314.55 | -463.43 | 93.06 |
| 147 | -172.20 | 497.76 | -89.27 | -277.30 | -487.07 | 89.72 |
| 148 | -166.38 | 490.62 | -90.19 | -287.71 | -479.94 | 90.64 |
| 149 | -154.13 | 505.36 | -91.00 | -300.87 | -496.23 | 91.00 |
| 150 | -154.13 | 505.36 | -91.00 | -300.87 | -496.23 | 91.00 |
| 151 | -168.88 | 521.86 | -88.58 | -274.03 | -512.74 | 88.58 |
| 152 | -168.88 | 521.86 | -88.58 | -274.03 | -512.74 | 88.58 |
| 153 | -24.02 | 126.34 | -21.14 | -81.67 | -117.21 | 21.14 |
| 154 | -24.02 | 126.34 | -21.14 | -81.67 | -117.21 | 21.14 |
| 155 | -38.77 | 142.84 | -18.72 | -54.82 | -133.71 | 18.72 |
| 156 | -38.77 | 142.84 | -18.72 | -54.82 | -133.71 | 18.72 |
| 157 | -14.96 | 122.13 | -17.20 | -67.91 | -116.08 | 16.75 |
| 158 | -20.78 | 129.26 | -16.28 | -57.50 | -123.21 | 15.84 |
| 159 | -29.71 | 138.63 | -14.79 | -41.07 | -132.58 | 14.34 |
| 160 | -35.53 | 145.76 | -13.87 | -30.66 | -139.71 | 13.42 |
| 161 | -151.71 | 452.94 | -88.44 | -293.65 | -443.77 | 88.89 |
| 162 | -145.89 | 445.80 | -89.36 | -304.07 | -436.64 | 89.81 |
| 163 | -166.46 | 469.44 | -86.02 | -266.81 | -460.28 | 86.47 |
| 164 | -160.64 | 462.31 | -86.94 | -277.23 | -453.14 | 87.39 |
| 165 | -148.39 | 477.05 | -87.76 | -290.39 | -469.44 | 87.76 |
| 166 | -148.39 | 477.05 | -87.76 | -290.39 | -469.44 | 87.76 |
| 167 | -163.14 | 493.55 | -85.34 | -263.55 | -485.94 | 85.34 |
| 168 | -163.14 | 493.55 | -85.34 | -263.55 | -485.94 | 85.34 |
| 169 | -18.28 | 98.02 | -17.89 | -71.18 | -90.41 | 17.89 |
| 170 | -18.28 | 98.02 | -17.89 | -71.18 | -90.41 | 17.89 |
| 171 | -33.03 | 114.52 | -15.47 | -44.34 | -106.91 | 15.47 |
| 172 | -33.03 | 114.52 | -15.47 | -44.34 | -106.91 | 15.47 |
| 173 | -22.26 | 168.89 | -19.67 | -71.62 | -161.98 | 19.03 |
| 174 | -28.08 | 176.02 | -18.75 | -61.20 | -169.12 | 18.11 |
| 175 | -31.11 | 178.79 | -18.22 | -55.51 | -171.88 | 17.58 |
| 176 | -36.93 | 185.92 | -17.30 | -45.10 | -179.02 | 16.66 |
| 177 | -215.12 | 638.41 | -121.84 | -398.56 | -627.06 | 122.48 |
| 178 | -209.30 | 631.28 | -122.76 | -408.98 | -619.93 | 123.40 |
| 179 | -223.97 | 648.32 | -120.39 | -382.46 | -636.96 | 121.03 |
| 180 | -218.15 | 641.18 | -121.31 | -392.87 | -629.83 | 121.95 |
| 181 | -210.38 | 672.85 | -120.86 | -393.90 | -663.73 | 120.86 |
| 182 | -210.38 | 672.85 | -120.86 | -393.90 | -663.73 | 120.86 |
| 183 | -219.23 | 682.76 | -119.40 | -377.79 | -673.63 | 119.40 |
| 184 | -219.23 | 682.76 | -119.40 | -377.79 | -673.63 | 119.40 |
| 185 | -27.00 | 134.45 | -20.66 | -76.28 | -125.32 | 20.66 |
| 186 | -27.00 | 134.45 | -20.66 | -76.28 | -125.32 | 20.66 |
| 187 | -35.85 | 144.35 | -19.20 | -60.17 | -135.22 | 19.20 |
| 188 | -35.85 | 144.35 | -19.20 | -60.17 | -135.22 | 19.20 |
| 189 | -16.51 | 140.57 | -16.43 | -61.13 | -135.19 | 15.79 |
| 190 | -22.33 | 147.70 | -15.51 | -50.71 | -142.32 | 14.87 |
| 191 | -25.36 | 150.47 | -14.98 | -45.02 | -145.09 | 14.33 |
| 192 | -31.18 | 157.61 | -14.06 | -34.61 | -152.22 | 13.42 |
| 193 | -209.37 | 610.10 | -118.59 | -388.08 | -600.27 | 119.23 |
| 194 | -203.56 | 602.96 | -119.51 | -398.49 | -593.13 | 120.15 |
| 195 | -218.22 | 620.00 | -117.14 | -371.97 | -610.17 | 117.78 |
| 196 | -212.41 | 612.86 | -118.06 | -382.39 | -603.03 | 118.70 |
| 197 | -204.63 | 644.54 | -117.61 | -383.41 | -636.93 | 117.61 |
| 198 | -204.63 | 644.54 | -117.61 | -383.41 | -636.93 | 117.61 |
| 199 | -213.48 | 654.44 | -116.16 | -367.31 | -646.83 | 116.16 |
| 200 | -213.48 | 654.44 | -116.16 | -367.31 | -646.83 | 116.16 |
| 201 | -21.25 | 106.13 | -17.41 | -65.79 | -98.52 | 17.41 |
| 202 | -21.25 | 106.13 | -17.41 | -65.79 | -98.52 | 17.41 |
| 203 | -30.10 | 116.03 | -15.96 | -49.69 | -108.42 | 15.96 |
| 204 | -30.10 | 116.03 | -15.96 | -49.69 | -108.42 | 15.96 |
| 205 | 1.77 | 168.74 | -31.12 | -90.88 | -160.50 | 30.87 |
| 206 | -65.14 | 185.48 | -7.30 | -34.41 | -177.24 | 7.04 |
| 207 | -0.03 | 170.72 | -30.85 | -87.71 | -162.48 | 30.59 |
| 208 | -66.93 | 187.45 | -7.02 | -31.24 | -179.21 | 6.76 |
| 209 | -74.84 | 355.67 | -72.08 | -222.65 | -345.65 | 72.34 |
| 210 | -141.75 | 372.41 | -48.26 | -166.19 | -362.39 | 48.51 |
| 211 | -73.05 | 353.70 | -72.36 | -225.82 | -343.68 | 72.61 |
| 212 | -139.96 | 370.43 | -48.53 | -169.36 | -360.42 | 48.79 |
| 213 | -72.95 | 369.45 | -71.69 | -220.79 | -360.32 | 71.69 |
| 214 | -139.86 | 386.19 | -47.86 | -164.32 | -377.06 | 47.86 |
| 215 | -72.95 | 369.45 | -71.69 | -220.79 | -360.32 | 71.69 |
| 216 | -139.86 | 386.19 | -47.86 | -164.32 | -377.06 | 47.86 |
| 217 | -0.13 | 154.96 | -31.51 | -92.74 | -145.83 | 31.51 |
| 218 | -67.04 | 171.70 | -7.69 | -36.28 | -162.57 | 7.69 |
| 219 | -0.13 | 154.96 | -31.51 | -92.74 | -145.83 | 31.51 |
| 220 | -67.04 | 171.70 | -7.69 | -36.28 | -162.57 | 7.69 |
| 221 | 7.04 | 139.22 | -27.92 | -80.44 | -132.36 | 27.70 |
| 222 | -59.87 | 155.96 | -4.09 | -23.97 | -149.09 | 3.88 |
| 223 | 5.55 | 140.87 | -27.69 | -77.79 | -134.00 | 27.48 |
| 224 | -61.36 | 157.61 | -3.86 | -21.33 | -150.74 | 3.65 |
| 225 | -56.80 | 295.00 | -62.05 | -190.25 | -286.65 | 62.26 |
| 226 | -123.71 | 311.74 | -38.23 | -133.78 | -303.39 | 38.44 |
| 227 | -55.31 | 293.35 | -62.28 | -192.89 | -285.00 | 62.49 |
| 228 | -122.21 | 310.09 | -38.45 | -136.42 | -301.74 | 38.67 |
| 229 | -55.22 | 306.48 | -61.72 | -188.69 | -298.87 | 61.72 |
| 230 | -122.13 | 323.22 | -37.90 | -132.23 | -315.61 | 37.90 |
| 231 | -55.22 | 306.48 | -61.72 | -188.69 | -298.87 | 61.72 |
| 232 | -122.13 | 323.22 | -37.90 | -132.23 | -315.61 | 37.90 |
| 233 | 5.46 | 127.74 | -28.25 | -81.99 | -120.13 | 28.25 |
| 234 | -61.45 | 144.48 | -4.42 | -25.52 | -136.87 | 4.42 |
| 235 | 5.46 | 127.74 | -28.25 | -81.99 | -120.13 | 28.25 |
| 236 | -61.45 | 144.48 | -4.42 | -25.52 | -136.87 | 4.42 |

强度计算控制组合号: 15, M=-215.09, N=649.49, M=-409.01, N=-637.38

强度计算应力比 =0.664

抗剪强度计算控制组合号: 15, V=124.56

抗剪强度计算应力比 =0.109

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 17, M=-210.35, N=683.93, M=-404.35, N=-674.04

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =270.00

平面内稳定计算最大应力比 =0.885

平面外稳定计算最大应力比 =0.596

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.664 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.109 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=33.43 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.94 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=94. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=633.97

4、 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=21.90, Ly=8.00; 长细比：λx=106.6,λy=119.7

构件长度=5.00; 计算长度系数: Ux=4.38 Uy=1.60

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=500, Tw=14, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 186.36 | 542.22 | 118.09 | 404.09 | -532.33 | -118.09 |
| 2 | 22.64 | 99.29 | 17.15 | 63.12 | -89.40 | -17.15 |
| 3 | 186.36 | 542.22 | 118.09 | 404.09 | -532.33 | -118.09 |
| 4 | 22.64 | 99.29 | 17.15 | 63.12 | -89.40 | -17.15 |
| 5 | 179.30 | 518.80 | 113.49 | 388.14 | -511.19 | -113.49 |
| 6 | 15.58 | 75.87 | 12.55 | 47.17 | -68.26 | -12.55 |
| 7 | 179.30 | 518.80 | 113.49 | 388.14 | -511.19 | -113.49 |
| 8 | 15.58 | 75.87 | 12.55 | 47.17 | -68.26 | -12.55 |
| 9 | 54.67 | 109.72 | 28.81 | 89.38 | -99.83 | -28.81 |
| 10 | 6.67 | 93.16 | 11.03 | 48.50 | -83.27 | -11.03 |
| 11 | 47.61 | 86.30 | 24.21 | 73.44 | -78.69 | -24.21 |
| 12 | -0.39 | 69.74 | 6.43 | 32.55 | -62.13 | -6.43 |
| 13 | 200.80 | 547.16 | 123.41 | 416.26 | -537.27 | -123.41 |
| 14 | 172.01 | 537.22 | 112.75 | 391.73 | -527.33 | -112.75 |
| 15 | 37.08 | 104.23 | 22.47 | 75.29 | -94.34 | -22.47 |
| 16 | 8.29 | 94.30 | 11.81 | 50.76 | -84.41 | -11.81 |
| 17 | 200.80 | 547.16 | 123.41 | 416.26 | -537.27 | -123.41 |
| 18 | 172.01 | 537.22 | 112.75 | 391.73 | -527.33 | -112.75 |
| 19 | 37.08 | 104.23 | 22.47 | 75.29 | -94.34 | -22.47 |
| 20 | 8.29 | 94.30 | 11.81 | 50.76 | -84.41 | -11.81 |
| 21 | 193.74 | 523.74 | 118.81 | 400.32 | -516.13 | -118.81 |
| 22 | 164.95 | 513.80 | 108.15 | 375.79 | -506.19 | -108.15 |
| 23 | 30.02 | 80.81 | 17.87 | 59.35 | -73.20 | -17.87 |
| 24 | 1.23 | 70.87 | 7.21 | 34.82 | -63.27 | -7.21 |
| 25 | 193.74 | 523.74 | 118.81 | 400.32 | -516.13 | -118.81 |
| 26 | 164.95 | 513.80 | 108.15 | 375.79 | -506.19 | -108.15 |
| 27 | 30.02 | 80.81 | 17.87 | 59.35 | -73.20 | -17.87 |
| 28 | 1.23 | 70.87 | 7.21 | 34.82 | -63.27 | -7.21 |
| 29 | 163.70 | 418.23 | 97.52 | 323.88 | -408.34 | -97.52 |
| 30 | 115.71 | 401.67 | 79.74 | 282.99 | -391.78 | -79.74 |
| 31 | 49.10 | 108.18 | 26.86 | 85.20 | -98.29 | -26.86 |
| 32 | 1.11 | 91.62 | 9.08 | 44.32 | -81.73 | -9.08 |
| 33 | 163.70 | 418.23 | 97.52 | 323.88 | -408.34 | -97.52 |
| 34 | 115.71 | 401.67 | 79.74 | 282.99 | -391.78 | -79.74 |
| 35 | 49.10 | 108.18 | 26.86 | 85.20 | -98.29 | -26.86 |
| 36 | 1.11 | 91.62 | 9.08 | 44.32 | -81.73 | -9.08 |
| 37 | 156.64 | 394.81 | 92.92 | 307.94 | -387.20 | -92.92 |
| 38 | 108.65 | 378.25 | 75.14 | 267.05 | -370.64 | -75.14 |
| 39 | 42.04 | 84.76 | 22.26 | 69.26 | -77.15 | -22.26 |
| 40 | -5.95 | 68.20 | 4.48 | 28.37 | -60.59 | -4.48 |
| 41 | 156.64 | 394.81 | 92.92 | 307.94 | -387.20 | -92.92 |
| 42 | 108.65 | 378.25 | 75.14 | 267.05 | -370.64 | -75.14 |
| 43 | 42.04 | 84.76 | 22.26 | 69.26 | -77.15 | -22.26 |
| 44 | -5.95 | 68.20 | 4.48 | 28.37 | -60.59 | -4.48 |
| 45 | 125.19 | 278.35 | 69.55 | 222.65 | -269.22 | -69.55 |
| 46 | 55.83 | 261.59 | 45.76 | 172.86 | -252.46 | -45.76 |
| 47 | 59.70 | 101.18 | 29.17 | 86.26 | -92.05 | -29.17 |
| 48 | -9.66 | 84.42 | 5.38 | 36.47 | -75.29 | -5.38 |
| 49 | 125.19 | 278.35 | 69.55 | 222.65 | -269.22 | -69.55 |
| 50 | 55.83 | 261.59 | 45.76 | 172.86 | -252.46 | -45.76 |
| 51 | 59.70 | 101.18 | 29.17 | 86.26 | -92.05 | -29.17 |
| 52 | -9.66 | 84.42 | 5.38 | 36.47 | -75.29 | -5.38 |
| 53 | 110.10 | 233.36 | 59.94 | 189.69 | -225.75 | -59.94 |
| 54 | 40.74 | 216.59 | 36.15 | 139.90 | -208.99 | -36.15 |
| 55 | 55.53 | 85.71 | 26.29 | 76.03 | -78.11 | -26.29 |
| 56 | -13.83 | 68.95 | 2.50 | 26.24 | -61.35 | -2.50 |
| 57 | 110.10 | 233.36 | 59.94 | 189.69 | -225.75 | -59.94 |
| 58 | 40.74 | 216.59 | 36.15 | 139.90 | -208.99 | -36.15 |
| 59 | 55.53 | 85.71 | 26.29 | 76.03 | -78.11 | -26.29 |
| 60 | -13.83 | 68.95 | 2.50 | 26.24 | -61.35 | -2.50 |
| 61 | 41.65 | 98.30 | 23.36 | 75.18 | -89.17 | -23.36 |
| 62 | 14.83 | 89.06 | 13.44 | 52.36 | -79.93 | -13.44 |
| 63 | 41.64 | 98.30 | 23.37 | 75.19 | -89.17 | -23.37 |
| 64 | 41.64 | 98.30 | 23.37 | 75.19 | -89.17 | -23.37 |
| 65 | 14.84 | 89.06 | 13.44 | 52.36 | -79.93 | -13.44 |
| 66 | 14.84 | 89.06 | 13.44 | 52.36 | -79.93 | -13.44 |
| 67 | 41.64 | 98.30 | 23.37 | 75.19 | -89.17 | -23.37 |
| 68 | 14.84 | 89.06 | 13.44 | 52.36 | -79.93 | -13.44 |
| 69 | 36.94 | 82.68 | 20.30 | 64.55 | -75.08 | -20.30 |
| 70 | 10.13 | 73.45 | 10.37 | 41.73 | -65.84 | -10.37 |
| 71 | 36.94 | 82.69 | 20.30 | 64.56 | -75.08 | -20.30 |
| 72 | 36.94 | 82.69 | 20.30 | 64.56 | -75.08 | -20.30 |
| 73 | 10.13 | 73.45 | 10.37 | 41.73 | -65.84 | -10.37 |
| 74 | 10.13 | 73.45 | 10.37 | 41.73 | -65.84 | -10.37 |
| 75 | 36.94 | 82.69 | 20.30 | 64.56 | -75.08 | -20.30 |
| 76 | 10.13 | 73.45 | 10.37 | 41.73 | -65.84 | -10.37 |
| 77 | 150.68 | 406.81 | 92.07 | 309.68 | -397.68 | -92.07 |
| 78 | 150.68 | 406.81 | 92.07 | 309.68 | -397.68 | -92.07 |
| 79 | 9.27 | 87.53 | 11.49 | 48.18 | -78.40 | -11.49 |
| 80 | 9.27 | 87.52 | 11.49 | 48.18 | -78.39 | -11.49 |
| 81 | 150.68 | 406.81 | 92.07 | 309.68 | -397.68 | -92.07 |
| 82 | 150.68 | 406.81 | 92.07 | 309.68 | -397.68 | -92.07 |
| 83 | 9.27 | 87.52 | 11.49 | 48.18 | -78.39 | -11.49 |
| 84 | 9.27 | 87.52 | 11.49 | 48.18 | -78.39 | -11.49 |
| 85 | 145.97 | 391.20 | 89.00 | 299.05 | -383.59 | -89.00 |
| 86 | 145.97 | 391.20 | 89.01 | 299.05 | -383.59 | -89.01 |
| 87 | 4.56 | 71.91 | 8.42 | 37.55 | -64.30 | -8.42 |
| 88 | 4.56 | 71.91 | 8.42 | 37.55 | -64.30 | -8.42 |
| 89 | 145.97 | 391.20 | 89.01 | 299.05 | -383.59 | -89.01 |
| 90 | 145.97 | 391.20 | 89.01 | 299.05 | -383.59 | -89.01 |
| 91 | 4.56 | 71.91 | 8.42 | 37.55 | -64.30 | -8.42 |
| 92 | 4.56 | 71.91 | 8.42 | 37.55 | -64.30 | -8.42 |
| 93 | 193.39 | 537.64 | 120.03 | 406.75 | -528.51 | -120.03 |
| 94 | 193.39 | 537.64 | 120.03 | 406.76 | -528.52 | -120.03 |
| 95 | 10.90 | 88.25 | 12.14 | 49.81 | -79.12 | -12.14 |
| 96 | 10.90 | 88.25 | 12.14 | 49.81 | -79.12 | -12.14 |
| 97 | 193.39 | 537.64 | 120.03 | 406.76 | -528.52 | -120.03 |
| 98 | 193.39 | 537.64 | 120.03 | 406.76 | -528.52 | -120.03 |
| 99 | 10.90 | 88.25 | 12.14 | 49.81 | -79.12 | -12.14 |
| 100 | 10.90 | 88.25 | 12.14 | 49.81 | -79.12 | -12.14 |
| 101 | 188.68 | 522.03 | 116.96 | 396.13 | -514.42 | -116.96 |
| 102 | 188.68 | 522.03 | 116.96 | 396.13 | -514.42 | -116.96 |
| 103 | 6.19 | 72.64 | 9.08 | 39.18 | -65.03 | -9.08 |
| 104 | 6.20 | 72.64 | 9.08 | 39.18 | -65.03 | -9.08 |
| 105 | 188.68 | 522.03 | 116.96 | 396.13 | -514.42 | -116.96 |
| 106 | 188.68 | 522.03 | 116.96 | 396.13 | -514.42 | -116.96 |
| 107 | 6.20 | 72.64 | 9.08 | 39.18 | -65.03 | -9.08 |
| 108 | 6.20 | 72.64 | 9.08 | 39.18 | -65.03 | -9.08 |
| 109 | 165.13 | 411.75 | 97.40 | 321.85 | -402.62 | -97.40 |
| 110 | 165.12 | 411.75 | 97.40 | 321.86 | -402.62 | -97.40 |
| 111 | 136.33 | 401.81 | 86.73 | 297.32 | -392.68 | -86.73 |
| 112 | 136.33 | 401.81 | 86.73 | 297.33 | -392.68 | -86.73 |
| 113 | 23.71 | 92.46 | 16.81 | 60.36 | -83.33 | -16.81 |
| 114 | 23.71 | 92.46 | 16.81 | 60.35 | -83.33 | -16.81 |
| 115 | -5.08 | 82.53 | 6.15 | 35.83 | -73.40 | -6.15 |
| 116 | -5.08 | 82.53 | 6.15 | 35.82 | -73.40 | -6.15 |
| 117 | 165.12 | 411.75 | 97.40 | 321.86 | -402.62 | -97.40 |
| 118 | 165.12 | 411.75 | 97.40 | 321.86 | -402.62 | -97.40 |
| 119 | 136.33 | 401.81 | 86.73 | 297.33 | -392.68 | -86.73 |
| 120 | 136.33 | 401.81 | 86.73 | 297.33 | -392.68 | -86.73 |
| 121 | 23.71 | 92.46 | 16.81 | 60.35 | -83.33 | -16.81 |
| 122 | 23.71 | 92.46 | 16.81 | 60.35 | -83.33 | -16.81 |
| 123 | -5.08 | 82.53 | 6.15 | 35.82 | -73.40 | -6.15 |
| 124 | -5.08 | 82.53 | 6.15 | 35.82 | -73.40 | -6.15 |
| 125 | 160.42 | 396.13 | 94.33 | 311.22 | -388.53 | -94.33 |
| 126 | 160.42 | 396.14 | 94.33 | 311.23 | -388.53 | -94.33 |
| 127 | 131.62 | 386.20 | 83.66 | 286.69 | -378.59 | -83.66 |
| 128 | 131.62 | 386.20 | 83.66 | 286.70 | -378.59 | -83.66 |
| 129 | 19.00 | 76.85 | 13.75 | 49.73 | -69.24 | -13.75 |
| 130 | 19.01 | 76.85 | 13.75 | 49.72 | -69.24 | -13.75 |
| 131 | -9.79 | 66.91 | 3.08 | 25.20 | -59.31 | -3.08 |
| 132 | -9.79 | 66.91 | 3.08 | 25.19 | -59.30 | -3.08 |
| 133 | 160.42 | 396.14 | 94.33 | 311.23 | -388.53 | -94.33 |
| 134 | 160.42 | 396.14 | 94.33 | 311.23 | -388.53 | -94.33 |
| 135 | 131.62 | 386.20 | 83.66 | 286.70 | -378.59 | -83.66 |
| 136 | 131.62 | 386.20 | 83.66 | 286.70 | -378.59 | -83.66 |
| 137 | 19.01 | 76.85 | 13.75 | 49.72 | -69.24 | -13.75 |
| 138 | 19.01 | 76.85 | 13.75 | 49.72 | -69.24 | -13.75 |
| 139 | -9.79 | 66.91 | 3.08 | 25.19 | -59.30 | -3.08 |
| 140 | -9.79 | 66.91 | 3.08 | 25.19 | -59.30 | -3.08 |
| 141 | 170.73 | 413.65 | 99.46 | 326.55 | -404.52 | -99.46 |
| 142 | 170.73 | 413.65 | 99.46 | 326.55 | -404.53 | -99.46 |
| 143 | 122.74 | 397.09 | 81.68 | 285.66 | -387.97 | -81.68 |
| 144 | 122.74 | 397.10 | 81.68 | 285.67 | -387.97 | -81.68 |
| 145 | 37.36 | 97.14 | 21.85 | 71.90 | -88.01 | -21.85 |
| 146 | 37.36 | 97.14 | 21.85 | 71.89 | -88.01 | -21.85 |
| 147 | -10.63 | 80.58 | 4.08 | 31.01 | -71.45 | -4.08 |
| 148 | -10.63 | 80.58 | 4.08 | 31.01 | -71.45 | -4.08 |
| 149 | 170.73 | 413.65 | 99.46 | 326.55 | -404.53 | -99.46 |
| 150 | 170.73 | 413.65 | 99.46 | 326.55 | -404.53 | -99.46 |
| 151 | 122.74 | 397.10 | 81.68 | 285.67 | -387.97 | -81.68 |
| 152 | 122.74 | 397.10 | 81.68 | 285.67 | -387.97 | -81.68 |
| 153 | 37.36 | 97.14 | 21.85 | 71.89 | -88.01 | -21.85 |
| 154 | 37.36 | 97.14 | 21.85 | 71.89 | -88.01 | -21.85 |
| 155 | -10.63 | 80.58 | 4.08 | 31.01 | -71.45 | -4.08 |
| 156 | -10.63 | 80.58 | 4.08 | 31.01 | -71.45 | -4.08 |
| 157 | 166.03 | 398.04 | 96.39 | 315.92 | -390.43 | -96.39 |
| 158 | 166.02 | 398.04 | 96.39 | 315.92 | -390.43 | -96.39 |
| 159 | 118.04 | 381.48 | 78.61 | 275.03 | -373.87 | -78.61 |
| 160 | 118.03 | 381.48 | 78.61 | 275.04 | -373.87 | -78.61 |
| 161 | 32.66 | 81.53 | 18.78 | 61.27 | -73.92 | -18.78 |
| 162 | 32.66 | 81.53 | 18.78 | 61.26 | -73.92 | -18.78 |
| 163 | -15.34 | 64.97 | 1.01 | 20.38 | -57.36 | -1.01 |
| 164 | -15.33 | 64.97 | 1.01 | 20.38 | -57.36 | -1.01 |
| 165 | 166.02 | 398.04 | 96.39 | 315.92 | -390.43 | -96.39 |
| 166 | 166.02 | 398.04 | 96.39 | 315.92 | -390.43 | -96.39 |
| 167 | 118.03 | 381.48 | 78.61 | 275.04 | -373.87 | -78.61 |
| 168 | 118.03 | 381.48 | 78.61 | 275.04 | -373.87 | -78.61 |
| 169 | 32.66 | 81.53 | 18.78 | 61.26 | -73.92 | -18.78 |
| 170 | 32.66 | 81.53 | 18.78 | 61.26 | -73.92 | -18.78 |
| 171 | -15.33 | 64.97 | 1.01 | 20.38 | -57.36 | -1.01 |
| 172 | -15.33 | 64.97 | 1.01 | 20.38 | -57.36 | -1.01 |
| 173 | 207.83 | 542.58 | 125.35 | 418.93 | -533.45 | -125.35 |
| 174 | 207.83 | 542.58 | 125.35 | 418.93 | -533.45 | -125.35 |
| 175 | 179.04 | 532.65 | 114.69 | 394.40 | -523.52 | -114.69 |
| 176 | 179.04 | 532.65 | 114.69 | 394.40 | -523.52 | -114.69 |
| 177 | 25.35 | 93.19 | 17.47 | 61.99 | -84.06 | -17.47 |
| 178 | 25.35 | 93.19 | 17.47 | 61.98 | -84.06 | -17.47 |
| 179 | -3.45 | 83.25 | 6.80 | 37.46 | -74.13 | -6.80 |
| 180 | -3.45 | 83.25 | 6.80 | 37.45 | -74.12 | -6.80 |
| 181 | 207.83 | 542.58 | 125.35 | 418.93 | -533.45 | -125.35 |
| 182 | 207.83 | 542.58 | 125.35 | 418.93 | -533.45 | -125.35 |
| 183 | 179.04 | 532.65 | 114.69 | 394.40 | -523.52 | -114.69 |
| 184 | 179.04 | 532.65 | 114.69 | 394.40 | -523.52 | -114.69 |
| 185 | 25.35 | 93.19 | 17.47 | 61.98 | -84.06 | -17.47 |
| 186 | 25.35 | 93.19 | 17.47 | 61.98 | -84.06 | -17.47 |
| 187 | -3.45 | 83.25 | 6.80 | 37.45 | -74.12 | -6.80 |
| 188 | -3.45 | 83.25 | 6.80 | 37.45 | -74.12 | -6.80 |
| 189 | 203.13 | 526.97 | 122.29 | 408.30 | -519.36 | -122.29 |
| 190 | 203.12 | 526.97 | 122.29 | 408.30 | -519.36 | -122.29 |
| 191 | 174.33 | 517.03 | 111.62 | 383.77 | -509.42 | -111.62 |
| 192 | 174.33 | 517.03 | 111.62 | 383.77 | -509.43 | -111.62 |
| 193 | 20.64 | 77.58 | 14.40 | 51.36 | -69.97 | -14.40 |
| 194 | 20.64 | 77.57 | 14.40 | 51.35 | -69.97 | -14.40 |
| 195 | -8.16 | 67.64 | 3.73 | 26.83 | -60.03 | -3.73 |
| 196 | -8.15 | 67.64 | 3.73 | 26.82 | -60.03 | -3.73 |
| 197 | 203.12 | 526.97 | 122.29 | 408.30 | -519.36 | -122.29 |
| 198 | 203.12 | 526.97 | 122.29 | 408.30 | -519.36 | -122.29 |
| 199 | 174.33 | 517.03 | 111.62 | 383.77 | -509.43 | -111.62 |
| 200 | 174.33 | 517.03 | 111.62 | 383.77 | -509.43 | -111.62 |
| 201 | 20.64 | 77.57 | 14.40 | 51.35 | -69.97 | -14.40 |
| 202 | 20.64 | 77.57 | 14.40 | 51.35 | -69.97 | -14.40 |
| 203 | -8.15 | 67.64 | 3.73 | 26.82 | -60.03 | -3.73 |
| 204 | -8.15 | 67.64 | 3.73 | 26.82 | -60.03 | -3.73 |
| 205 | 128.07 | 279.34 | 70.61 | 225.10 | -270.21 | -70.61 |
| 206 | 58.71 | 262.58 | 46.82 | 175.31 | -253.45 | -46.82 |
| 207 | 128.07 | 279.34 | 70.61 | 225.10 | -270.21 | -70.61 |
| 208 | 58.71 | 262.58 | 46.82 | 175.31 | -253.45 | -46.82 |
| 209 | 56.83 | 100.19 | 28.11 | 83.82 | -91.06 | -28.11 |
| 210 | -12.53 | 83.43 | 4.32 | 34.02 | -74.30 | -4.32 |
| 211 | 56.83 | 100.19 | 28.11 | 83.82 | -91.06 | -28.11 |
| 212 | -12.53 | 83.43 | 4.32 | 34.02 | -74.30 | -4.32 |
| 213 | 128.07 | 279.34 | 70.61 | 225.10 | -270.21 | -70.61 |
| 214 | 58.71 | 262.58 | 46.82 | 175.31 | -253.45 | -46.82 |
| 215 | 128.07 | 279.34 | 70.61 | 225.10 | -270.21 | -70.61 |
| 216 | 58.71 | 262.58 | 46.82 | 175.31 | -253.45 | -46.82 |
| 217 | 56.83 | 100.19 | 28.11 | 83.82 | -91.06 | -28.11 |
| 218 | -12.53 | 83.43 | 4.32 | 34.02 | -74.30 | -4.32 |
| 219 | 56.83 | 100.19 | 28.11 | 83.82 | -91.06 | -28.11 |
| 220 | -12.53 | 83.43 | 4.32 | 34.02 | -74.30 | -4.32 |
| 221 | 112.50 | 234.18 | 60.83 | 191.73 | -226.57 | -60.83 |
| 222 | 43.14 | 217.42 | 37.03 | 141.94 | -209.81 | -37.03 |
| 223 | 112.50 | 234.18 | 60.83 | 191.73 | -226.57 | -60.83 |
| 224 | 43.14 | 217.42 | 37.03 | 141.94 | -209.81 | -37.03 |
| 225 | 53.13 | 84.89 | 25.41 | 73.99 | -77.28 | -25.41 |
| 226 | -16.23 | 68.13 | 1.61 | 24.20 | -60.52 | -1.61 |
| 227 | 53.13 | 84.89 | 25.41 | 73.99 | -77.28 | -25.41 |
| 228 | -16.23 | 68.13 | 1.61 | 24.20 | -60.52 | -1.61 |
| 229 | 112.50 | 234.18 | 60.83 | 191.73 | -226.57 | -60.83 |
| 230 | 43.14 | 217.42 | 37.03 | 141.94 | -209.81 | -37.03 |
| 231 | 112.50 | 234.18 | 60.83 | 191.73 | -226.57 | -60.83 |
| 232 | 43.14 | 217.42 | 37.03 | 141.94 | -209.81 | -37.03 |
| 233 | 53.13 | 84.89 | 25.41 | 73.99 | -77.28 | -25.41 |
| 234 | -16.23 | 68.13 | 1.61 | 24.20 | -60.52 | -1.61 |
| 235 | 53.13 | 84.89 | 25.41 | 73.99 | -77.28 | -25.41 |
| 236 | -16.23 | 68.13 | 1.61 | 24.20 | -60.52 | -1.61 |

强度计算控制组合号:174, M=207.83, N=542.58, M=418.93, N=-533.45

强度计算应力比 =0.664

抗剪强度计算控制组合号:174, V=125.35

抗剪强度计算应力比 =0.109

平面内稳定计算最大应力对应组合号:174, M=207.83, N=542.58, M=418.93, N=-533.45

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =272.69

平面内稳定计算最大应力比 =0.894

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=200.80, N=547.16, M=416.26, N=-537.27

平面外稳定计算最大应力比 =0.749

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.664 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.109 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=33.43 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.94 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=107. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=120. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=633.97

5、 钢 柱 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=23.72, Ly=7.50; 长细比：λx=139.3,λy=127.3

构件长度=11.40; 计算长度系数: Ux=2.08 Uy=0.66

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 19.91 | 93.02 | 2.41 | 7.56 | -80.44 | -2.41 |
| 2 | -29.39 | 104.78 | -5.61 | -34.55 | -92.21 | 5.61 |
| 3 | 0.78 | 128.98 | -1.16 | -14.05 | -116.40 | 1.16 |
| 4 | -10.25 | 68.82 | -2.03 | -12.94 | -56.25 | 2.03 |
| 5 | 21.36 | 76.64 | 2.74 | 9.91 | -66.96 | -2.74 |
| 6 | -27.94 | 88.41 | -5.28 | -32.20 | -78.73 | 5.28 |
| 7 | 2.22 | 112.60 | -0.83 | -11.69 | -102.93 | 0.83 |
| 8 | -8.81 | 52.44 | -1.70 | -10.59 | -42.77 | 1.70 |
| 9 | 17.15 | 38.69 | 2.04 | 6.08 | -26.11 | -2.04 |
| 10 | -11.51 | 10.04 | -1.29 | -3.21 | 2.54 | 1.29 |
| 11 | 18.59 | 22.31 | 2.37 | 8.43 | -12.64 | -2.37 |
| 12 | -10.07 | -6.34 | -0.96 | -0.86 | 16.01 | 0.96 |
| 13 | 33.96 | 73.65 | 4.50 | 17.33 | -61.07 | -4.50 |
| 14 | 16.76 | 56.46 | 2.50 | 11.75 | -43.88 | -2.50 |
| 15 | -15.34 | 85.42 | -3.52 | -24.78 | -72.84 | 3.52 |
| 16 | -32.54 | 68.23 | -5.52 | -30.35 | -55.65 | 5.52 |
| 17 | 14.82 | 109.61 | 0.92 | -4.28 | -97.04 | -0.92 |
| 18 | -2.38 | 92.42 | -1.07 | -9.85 | -79.85 | 1.07 |
| 19 | 3.79 | 49.45 | 0.05 | -3.17 | -36.88 | -0.05 |
| 20 | -13.40 | 32.26 | -1.94 | -8.75 | -19.69 | 1.94 |
| 21 | 35.40 | 57.27 | 4.83 | 19.68 | -47.60 | -4.83 |
| 22 | 18.21 | 40.08 | 2.83 | 14.11 | -30.41 | -2.83 |
| 23 | -13.90 | 69.04 | -3.19 | -22.42 | -59.37 | 3.19 |
| 24 | -31.09 | 51.85 | -5.18 | -28.00 | -42.18 | 5.18 |
| 25 | 16.27 | 93.23 | 1.26 | -1.92 | -83.56 | -1.26 |
| 26 | -0.93 | 76.04 | -0.74 | -7.50 | -66.37 | 0.74 |
| 27 | 5.24 | 33.08 | 0.39 | -0.82 | -23.40 | -0.39 |
| 28 | -11.96 | 15.89 | -1.61 | -6.39 | -6.21 | 1.61 |
| 29 | 35.47 | 54.12 | 4.73 | 18.51 | -41.55 | -4.73 |
| 30 | 6.81 | 25.47 | 1.41 | 9.22 | -12.90 | -1.41 |
| 31 | 0.96 | 62.36 | -0.88 | -10.96 | -49.78 | 0.88 |
| 32 | -27.70 | 33.71 | -4.21 | -20.25 | -21.14 | 4.21 |
| 33 | 22.07 | 79.30 | 2.23 | 3.39 | -66.72 | -2.23 |
| 34 | -6.59 | 50.65 | -1.10 | -5.90 | -38.07 | 1.10 |
| 35 | 14.35 | 37.19 | 1.62 | 4.16 | -24.61 | -1.62 |
| 36 | -14.31 | 8.54 | -1.70 | -5.13 | 4.04 | 1.70 |
| 37 | 36.91 | 37.74 | 5.07 | 20.87 | -28.07 | -5.07 |
| 38 | 8.25 | 9.10 | 1.74 | 11.58 | 0.58 | -1.74 |
| 39 | 2.40 | 45.98 | -0.54 | -8.61 | -36.31 | 0.54 |
| 40 | -26.26 | 17.33 | -3.87 | -17.90 | -7.66 | 3.87 |
| 41 | 23.52 | 62.92 | 2.57 | 5.74 | -53.25 | -2.57 |
| 42 | -5.14 | 34.27 | -0.76 | -3.55 | -24.60 | 0.76 |
| 43 | 15.80 | 20.81 | 1.96 | 6.52 | -11.13 | -1.96 |
| 44 | -12.86 | -7.84 | -1.37 | -2.77 | 17.51 | 1.37 |
| 45 | 18.21 | 75.86 | 2.04 | 5.00 | -64.25 | -2.04 |
| 46 | -8.81 | 72.79 | -1.62 | -9.62 | -61.19 | 1.62 |
| 47 | -1.51 | 80.57 | -1.17 | -11.85 | -68.96 | 1.17 |
| 48 | -28.53 | 77.50 | -4.82 | -26.47 | -65.89 | 4.82 |
| 49 | 10.56 | 90.25 | 0.61 | -3.65 | -78.64 | -0.61 |
| 50 | -16.47 | 87.18 | -3.05 | -18.27 | -75.57 | 3.05 |
| 51 | 6.15 | 66.19 | 0.26 | -3.20 | -54.58 | -0.26 |
| 52 | -20.88 | 63.12 | -3.39 | -17.82 | -51.51 | 3.39 |
| 53 | 17.43 | 63.47 | 2.00 | 5.38 | -53.80 | -2.00 |
| 54 | -9.60 | 60.41 | -1.65 | -9.24 | -50.73 | 1.65 |
| 55 | 1.00 | 67.40 | -0.67 | -8.65 | -57.72 | 0.67 |
| 56 | -26.03 | 64.33 | -4.32 | -23.27 | -54.66 | 4.32 |
| 57 | 11.05 | 75.46 | 0.81 | -1.82 | -65.79 | -0.81 |
| 58 | -15.97 | 72.39 | -2.84 | -16.44 | -62.72 | 2.84 |
| 59 | 7.38 | 55.41 | 0.52 | -1.45 | -45.74 | -0.52 |
| 60 | -19.65 | 52.34 | -3.13 | -16.07 | -42.67 | 3.13 |
| 61 | 1.42 | 66.50 | -0.39 | -5.88 | -54.89 | 0.39 |
| 62 | -24.05 | 136.34 | -5.10 | -34.08 | -124.74 | 5.10 |
| 63 | -8.66 | 138.06 | -2.98 | -25.32 | -126.45 | 2.98 |
| 64 | -8.66 | 138.06 | -2.98 | -25.32 | -126.45 | 2.98 |
| 65 | -12.59 | 64.61 | -2.22 | -12.75 | -53.00 | 2.22 |
| 66 | -12.59 | 64.61 | -2.22 | -12.75 | -53.00 | 2.22 |
| 67 | 1.42 | 66.50 | -0.39 | -5.88 | -54.89 | 0.39 |
| 68 | -24.05 | 136.34 | -5.10 | -34.08 | -124.74 | 5.10 |
| 69 | 2.38 | 55.58 | -0.17 | -4.31 | -45.91 | 0.17 |
| 70 | -23.09 | 125.43 | -4.88 | -32.51 | -115.75 | 4.88 |
| 71 | -7.69 | 127.14 | -2.76 | -23.75 | -117.47 | 2.76 |
| 72 | -7.69 | 127.14 | -2.76 | -23.75 | -117.47 | 2.76 |
| 73 | -11.63 | 53.69 | -2.00 | -11.18 | -44.02 | 2.00 |
| 74 | -11.63 | 53.69 | -2.00 | -11.18 | -44.02 | 2.00 |
| 75 | 2.38 | 55.58 | -0.17 | -4.31 | -45.91 | 0.17 |
| 76 | -23.09 | 125.43 | -4.88 | -32.51 | -115.75 | 4.88 |
| 77 | 19.74 | 81.94 | 2.31 | 6.55 | -70.33 | -2.31 |
| 78 | 19.74 | 81.94 | 2.31 | 6.55 | -70.33 | -2.31 |
| 79 | -40.24 | 160.02 | -8.01 | -51.12 | -148.41 | 8.01 |
| 80 | -40.24 | 160.02 | -8.01 | -51.12 | -148.41 | 8.01 |
| 81 | -3.73 | 178.67 | -2.78 | -28.01 | -167.06 | 2.78 |
| 82 | -3.73 | 178.67 | -2.78 | -28.01 | -167.06 | 2.78 |
| 83 | -15.38 | 63.11 | -2.64 | -14.67 | -51.50 | 2.64 |
| 84 | -15.38 | 63.11 | -2.64 | -14.67 | -51.50 | 2.64 |
| 85 | 20.70 | 71.02 | 2.53 | 8.12 | -61.34 | -2.53 |
| 86 | 20.70 | 71.02 | 2.53 | 8.12 | -61.34 | -2.53 |
| 87 | -39.27 | 149.10 | -7.79 | -49.55 | -139.42 | 7.79 |
| 88 | -39.27 | 149.10 | -7.79 | -49.55 | -139.42 | 7.79 |
| 89 | -2.77 | 167.75 | -2.56 | -26.44 | -158.08 | 2.56 |
| 90 | -2.77 | 167.75 | -2.56 | -26.44 | -158.08 | 2.56 |
| 91 | -14.42 | 52.19 | -2.41 | -13.10 | -42.52 | 2.41 |
| 92 | -14.42 | 52.19 | -2.41 | -13.10 | -42.52 | 2.41 |
| 93 | 25.43 | 88.25 | 3.18 | 10.82 | -76.64 | -3.18 |
| 94 | 25.43 | 88.25 | 3.18 | 10.82 | -76.64 | -3.18 |
| 95 | -41.69 | 148.91 | -8.13 | -51.03 | -137.30 | 8.13 |
| 96 | -41.69 | 148.91 | -8.13 | -51.03 | -137.30 | 8.13 |
| 97 | -0.76 | 174.31 | -2.21 | -24.39 | -162.70 | 2.21 |
| 98 | -0.76 | 174.31 | -2.21 | -24.39 | -162.70 | 2.21 |
| 99 | -14.54 | 62.73 | -2.55 | -14.49 | -51.12 | 2.55 |
| 100 | -14.54 | 62.73 | -2.55 | -14.49 | -51.12 | 2.55 |
| 101 | 26.40 | 77.33 | 3.40 | 12.39 | -67.66 | -3.40 |
| 102 | 26.40 | 77.33 | 3.40 | 12.39 | -67.66 | -3.40 |
| 103 | -40.73 | 137.99 | -7.91 | -49.45 | -128.32 | 7.91 |
| 104 | -40.73 | 137.99 | -7.91 | -49.45 | -128.32 | 7.91 |
| 105 | 0.21 | 163.39 | -1.98 | -22.82 | -153.71 | 1.98 |
| 106 | 0.21 | 163.39 | -1.98 | -22.82 | -153.71 | 1.98 |
| 107 | -13.57 | 51.81 | -2.32 | -12.92 | -42.14 | 2.32 |
| 108 | -13.57 | 51.81 | -2.32 | -12.92 | -42.14 | 2.32 |
| 109 | 33.79 | 62.57 | 4.40 | 16.32 | -50.96 | -4.40 |
| 110 | 33.79 | 62.57 | 4.40 | 16.32 | -50.96 | -4.40 |
| 111 | 16.59 | 45.38 | 2.40 | 10.75 | -33.77 | -2.40 |
| 112 | 16.59 | 45.38 | 2.40 | 10.75 | -33.77 | -2.40 |
| 113 | -26.19 | 140.65 | -5.92 | -41.35 | -129.04 | 5.92 |
| 114 | -26.19 | 140.65 | -5.92 | -41.35 | -129.04 | 5.92 |
| 115 | -43.39 | 123.46 | -7.92 | -46.92 | -111.85 | 7.92 |
| 116 | -43.39 | 123.46 | -7.92 | -46.92 | -111.85 | 7.92 |
| 117 | 10.31 | 159.30 | -0.70 | -18.24 | -147.69 | 0.70 |
| 118 | 10.31 | 159.30 | -0.70 | -18.24 | -147.69 | 0.70 |
| 119 | -6.88 | 142.11 | -2.69 | -23.81 | -130.50 | 2.69 |
| 120 | -6.88 | 142.11 | -2.69 | -23.81 | -130.50 | 2.69 |
| 121 | -1.34 | 43.74 | -0.55 | -4.90 | -32.13 | 0.55 |
| 122 | -1.34 | 43.74 | -0.55 | -4.90 | -32.13 | 0.55 |
| 123 | -18.54 | 26.55 | -2.54 | -10.47 | -14.94 | 2.54 |
| 124 | -18.54 | 26.55 | -2.54 | -10.47 | -14.94 | 2.54 |
| 125 | 34.75 | 51.65 | 4.62 | 17.89 | -41.98 | -4.62 |
| 126 | 34.75 | 51.65 | 4.62 | 17.89 | -41.98 | -4.62 |
| 127 | 17.55 | 34.46 | 2.62 | 12.32 | -24.79 | -2.62 |
| 128 | 17.55 | 34.46 | 2.62 | 12.32 | -24.79 | -2.62 |
| 129 | -25.23 | 129.73 | -5.70 | -39.78 | -120.06 | 5.70 |
| 130 | -25.23 | 129.73 | -5.70 | -39.78 | -120.06 | 5.70 |
| 131 | -42.42 | 112.54 | -7.70 | -45.35 | -102.87 | 7.70 |
| 132 | -42.42 | 112.54 | -7.70 | -45.35 | -102.87 | 7.70 |
| 133 | 11.28 | 148.38 | -0.47 | -16.67 | -138.71 | 0.47 |
| 134 | 11.28 | 148.38 | -0.47 | -16.67 | -138.71 | 0.47 |
| 135 | -5.92 | 131.19 | -2.47 | -22.24 | -121.52 | 2.47 |
| 136 | -5.92 | 131.19 | -2.47 | -22.24 | -121.52 | 2.47 |
| 137 | -0.38 | 32.82 | -0.32 | -3.33 | -23.15 | 0.32 |
| 138 | -0.38 | 32.82 | -0.32 | -3.33 | -23.15 | 0.32 |
| 139 | -17.57 | 15.63 | -2.32 | -8.90 | -5.96 | 2.32 |
| 140 | -17.57 | 15.63 | -2.32 | -8.90 | -5.96 | 2.32 |
| 141 | 40.99 | 49.36 | 5.51 | 21.78 | -37.75 | -5.51 |
| 142 | 40.99 | 49.36 | 5.51 | 21.78 | -37.75 | -5.51 |
| 143 | 12.33 | 20.71 | 2.18 | 12.49 | -9.10 | -2.18 |
| 144 | 12.33 | 20.71 | 2.18 | 12.49 | -9.10 | -2.18 |
| 145 | -11.35 | 106.49 | -3.40 | -27.44 | -94.88 | 3.40 |
| 146 | -11.35 | 106.49 | -3.40 | -27.44 | -94.88 | 3.40 |
| 147 | -40.01 | 77.84 | -6.73 | -36.73 | -66.23 | 6.73 |
| 148 | -40.01 | 77.84 | -6.73 | -36.73 | -66.23 | 6.73 |
| 149 | 20.54 | 124.62 | 1.19 | -6.96 | -113.02 | -1.19 |
| 150 | 20.54 | 124.62 | 1.19 | -6.96 | -113.02 | -1.19 |
| 151 | -8.12 | 95.97 | -2.14 | -16.25 | -84.37 | 2.14 |
| 152 | -8.12 | 95.97 | -2.14 | -16.25 | -84.37 | 2.14 |
| 153 | 10.07 | 31.10 | 1.11 | 2.62 | -19.49 | -1.11 |
| 154 | 10.07 | 31.10 | 1.11 | 2.62 | -19.49 | -1.11 |
| 155 | -18.59 | 2.45 | -2.22 | -6.68 | 9.16 | 2.22 |
| 156 | -18.59 | 2.45 | -2.22 | -6.68 | 9.16 | 2.22 |
| 157 | 41.95 | 38.44 | 5.73 | 23.35 | -28.77 | -5.73 |
| 158 | 41.95 | 38.44 | 5.73 | 23.35 | -28.77 | -5.73 |
| 159 | 13.29 | 9.79 | 2.40 | 14.06 | -0.12 | -2.40 |
| 160 | 13.29 | 9.79 | 2.40 | 14.06 | -0.12 | -2.40 |
| 161 | -10.38 | 95.57 | -3.18 | -25.87 | -85.89 | 3.18 |
| 162 | -10.38 | 95.57 | -3.18 | -25.87 | -85.89 | 3.18 |
| 163 | -39.05 | 66.92 | -6.51 | -35.16 | -57.25 | 6.51 |
| 164 | -39.05 | 66.92 | -6.51 | -35.16 | -57.25 | 6.51 |
| 165 | 21.50 | 113.71 | 1.41 | -5.39 | -104.03 | -1.41 |
| 166 | 21.50 | 113.71 | 1.41 | -5.39 | -104.03 | -1.41 |
| 167 | -7.16 | 85.06 | -1.92 | -14.68 | -75.38 | 1.92 |
| 168 | -7.16 | 85.06 | -1.92 | -14.68 | -75.38 | 1.92 |
| 169 | 11.03 | 20.18 | 1.33 | 4.19 | -10.51 | -1.33 |
| 170 | 11.03 | 20.18 | 1.33 | 4.19 | -10.51 | -1.33 |
| 171 | -17.63 | -8.47 | -1.99 | -5.10 | 18.14 | 1.99 |
| 172 | -17.63 | -8.47 | -1.99 | -5.10 | 18.14 | 1.99 |
| 173 | 39.48 | 68.88 | 5.27 | 20.59 | -57.28 | -5.27 |
| 174 | 39.48 | 68.88 | 5.27 | 20.59 | -57.28 | -5.27 |
| 175 | 22.28 | 51.70 | 3.27 | 15.02 | -40.09 | -3.27 |
| 176 | 22.28 | 51.70 | 3.27 | 15.02 | -40.09 | -3.27 |
| 177 | -27.65 | 129.54 | -6.04 | -41.25 | -117.93 | 6.04 |
| 178 | -27.65 | 129.54 | -6.04 | -41.25 | -117.93 | 6.04 |
| 179 | -44.84 | 112.35 | -8.04 | -46.83 | -100.74 | 8.04 |
| 180 | -44.84 | 112.35 | -8.04 | -46.83 | -100.74 | 8.04 |
| 181 | 13.29 | 154.94 | -0.12 | -14.62 | -143.33 | 0.12 |
| 182 | 13.29 | 154.94 | -0.12 | -14.62 | -143.33 | 0.12 |
| 183 | -3.91 | 137.75 | -2.11 | -20.20 | -126.14 | 2.11 |
| 184 | -3.91 | 137.75 | -2.11 | -20.20 | -126.14 | 2.11 |
| 185 | -0.49 | 43.37 | -0.46 | -4.72 | -31.76 | 0.46 |
| 186 | -0.49 | 43.37 | -0.46 | -4.72 | -31.76 | 0.46 |
| 187 | -17.69 | 26.18 | -2.45 | -10.29 | -14.57 | 2.45 |
| 188 | -17.69 | 26.18 | -2.45 | -10.29 | -14.57 | 2.45 |
| 189 | 40.44 | 57.97 | 5.49 | 22.16 | -48.29 | -5.49 |
| 190 | 40.44 | 57.97 | 5.49 | 22.16 | -48.29 | -5.49 |
| 191 | 23.24 | 40.78 | 3.49 | 16.59 | -31.10 | -3.49 |
| 192 | 23.24 | 40.78 | 3.49 | 16.59 | -31.10 | -3.49 |
| 193 | -26.68 | 118.62 | -5.82 | -39.68 | -108.95 | 5.82 |
| 194 | -26.68 | 118.62 | -5.82 | -39.68 | -108.95 | 5.82 |
| 195 | -43.88 | 101.44 | -7.82 | -45.26 | -91.76 | 7.82 |
| 196 | -43.88 | 101.44 | -7.82 | -45.26 | -91.76 | 7.82 |
| 197 | 14.25 | 144.02 | 0.11 | -13.05 | -134.35 | -0.11 |
| 198 | 14.25 | 144.02 | 0.11 | -13.05 | -134.35 | -0.11 |
| 199 | -2.94 | 126.83 | -1.89 | -18.63 | -117.16 | 1.89 |
| 200 | -2.94 | 126.83 | -1.89 | -18.63 | -117.16 | 1.89 |
| 201 | 0.47 | 32.45 | -0.23 | -3.15 | -22.77 | 0.23 |
| 202 | 0.47 | 32.45 | -0.23 | -3.15 | -22.77 | 0.23 |
| 203 | -16.73 | 15.26 | -2.23 | -8.72 | -5.58 | 2.23 |
| 204 | -16.73 | 15.26 | -2.23 | -8.72 | -5.58 | 2.23 |
| 205 | 19.30 | 76.02 | 2.18 | 5.54 | -64.41 | -2.18 |
| 206 | -7.72 | 72.95 | -1.47 | -9.08 | -61.34 | 1.47 |
| 207 | 19.30 | 76.02 | 2.18 | 5.54 | -64.41 | -2.18 |
| 208 | -7.72 | 72.95 | -1.47 | -9.08 | -61.34 | 1.47 |
| 209 | -6.47 | 109.08 | -2.33 | -20.08 | -97.47 | 2.33 |
| 210 | -33.50 | 106.01 | -5.98 | -34.70 | -94.40 | 5.98 |
| 211 | -6.47 | 109.08 | -2.33 | -20.08 | -97.47 | 2.33 |
| 212 | -33.50 | 106.01 | -5.98 | -34.70 | -94.40 | 5.98 |
| 213 | 7.62 | 119.02 | -0.29 | -10.88 | -107.42 | 0.29 |
| 214 | -19.41 | 115.96 | -3.94 | -25.50 | -104.35 | 3.94 |
| 215 | 7.62 | 119.02 | -0.29 | -10.88 | -107.42 | 0.29 |
| 216 | -19.41 | 115.96 | -3.94 | -25.50 | -104.35 | 3.94 |
| 217 | 5.21 | 66.07 | 0.14 | -3.66 | -54.46 | -0.14 |
| 218 | -21.82 | 63.00 | -3.52 | -18.28 | -51.39 | 3.52 |
| 219 | 5.21 | 66.07 | 0.14 | -3.66 | -54.46 | -0.14 |
| 220 | -21.82 | 63.00 | -3.52 | -18.28 | -51.39 | 3.52 |
| 221 | 18.34 | 63.60 | 2.12 | 5.83 | -53.93 | -2.12 |
| 222 | -8.69 | 60.53 | -1.53 | -8.79 | -50.86 | 1.53 |
| 223 | 18.34 | 63.60 | 2.12 | 5.83 | -53.93 | -2.12 |
| 224 | -8.69 | 60.53 | -1.53 | -8.79 | -50.86 | 1.53 |
| 225 | -3.14 | 91.15 | -1.64 | -15.51 | -81.48 | 1.64 |
| 226 | -30.17 | 88.09 | -5.29 | -30.13 | -78.41 | 5.29 |
| 227 | -3.14 | 91.15 | -1.64 | -15.51 | -81.48 | 1.64 |
| 228 | -30.17 | 88.09 | -5.29 | -30.13 | -78.41 | 5.29 |
| 229 | 8.60 | 99.44 | 0.07 | -7.85 | -89.77 | -0.07 |
| 230 | -18.42 | 96.37 | -3.59 | -22.47 | -86.70 | 3.59 |
| 231 | 8.60 | 99.44 | 0.07 | -7.85 | -89.77 | -0.07 |
| 232 | -18.42 | 96.37 | -3.59 | -22.47 | -86.70 | 3.59 |
| 233 | 6.60 | 55.31 | 0.42 | -1.83 | -45.64 | -0.42 |
| 234 | -20.43 | 52.25 | -3.23 | -16.45 | -42.57 | 3.23 |
| 235 | 6.60 | 55.31 | 0.42 | -1.83 | -45.64 | -0.42 |
| 236 | -20.43 | 52.25 | -3.23 | -16.45 | -42.57 | 3.23 |

强度计算控制组合号: 79, M=-40.24, N=160.02, M=-51.12, N=-148.41

强度计算应力比 =0.160

抗剪强度计算控制组合号: 95, V=-8.13

抗剪强度计算应力比 =0.015

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 79, M=-40.24, N=160.02, M=-51.12, N=-148.41

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =111.87

平面内稳定计算最大应力比 =0.367

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 81, M=-3.73, N=178.67, M=-28.01, N=-167.06

平面外稳定计算最大应力比 =0.284

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.160 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.015 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=139. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=127. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=806.13

6、 钢 柱 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=27.71, Ly=7.50; 长细比：λx=162.7,λy=127.3

构件长度=11.40; 计算长度系数: Ux=2.43 Uy=0.66

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 62.16 | 71.27 | 11.73 | 72.83 | -59.31 | -11.74 |
| 2 | 22.51 | 42.45 | 4.86 | 31.69 | -29.25 | -4.86 |
| 3 | 61.01 | 71.89 | 11.74 | 72.83 | -59.31 | -11.74 |
| 4 | 23.67 | 41.83 | 4.86 | 31.69 | -29.25 | -4.86 |
| 5 | 56.41 | 61.46 | 10.55 | 65.11 | -52.41 | -10.56 |
| 6 | 16.77 | 32.63 | 3.68 | 23.97 | -22.35 | -3.67 |
| 7 | 55.26 | 62.08 | 10.56 | 65.11 | -52.41 | -10.56 |
| 8 | 17.92 | 32.02 | 3.67 | 23.97 | -22.35 | -3.67 |
| 9 | 68.18 | 22.55 | 20.19 | 26.48 | -9.97 | 3.58 |
| 10 | -36.08 | 12.36 | -9.90 | -13.50 | 0.22 | -1.20 |
| 11 | 62.43 | 12.74 | 19.01 | 18.77 | -3.06 | 4.76 |
| 12 | -41.83 | 2.55 | -11.08 | -21.21 | 7.12 | -0.02 |
| 13 | 88.12 | 59.29 | 20.78 | 68.66 | -47.33 | -6.52 |
| 14 | 25.57 | 53.18 | 2.72 | 44.67 | -41.22 | -9.39 |
| 15 | 48.48 | 30.47 | 13.90 | 27.52 | -17.27 | 0.36 |
| 16 | -14.08 | 24.35 | -4.15 | 3.53 | -11.16 | -2.51 |
| 17 | 86.97 | 59.91 | 20.78 | 68.66 | -47.33 | -6.52 |
| 18 | 24.42 | 53.80 | 2.73 | 44.67 | -41.22 | -9.39 |
| 19 | 49.63 | 29.85 | 13.90 | 27.52 | -17.27 | 0.36 |
| 20 | -12.93 | 23.74 | -4.16 | 3.53 | -11.16 | -2.51 |
| 21 | 82.38 | 49.48 | 19.60 | 60.94 | -40.43 | -5.34 |
| 22 | 19.82 | 43.37 | 1.54 | 36.96 | -34.31 | -8.21 |
| 23 | 42.73 | 20.65 | 12.72 | 19.80 | -10.36 | 1.54 |
| 24 | -19.83 | 14.54 | -5.33 | -4.19 | -4.25 | -1.33 |
| 25 | 81.22 | 50.10 | 19.60 | 60.94 | -40.43 | -5.34 |
| 26 | 18.67 | 43.99 | 1.55 | 36.96 | -34.31 | -8.21 |
| 27 | 43.88 | 20.04 | 12.72 | 19.80 | -10.36 | 1.54 |
| 28 | -18.67 | 13.93 | -5.34 | -4.19 | -4.25 | -1.33 |
| 29 | 94.26 | 42.68 | 24.82 | 54.06 | -30.53 | -1.05 |
| 30 | -10.00 | 32.49 | -5.27 | 14.08 | -20.35 | -5.84 |
| 31 | 66.50 | 22.50 | 20.01 | 25.26 | -9.49 | 3.76 |
| 32 | -37.76 | 12.31 | -10.08 | -14.72 | 0.69 | -1.02 |
| 33 | 93.45 | 43.11 | 24.82 | 54.06 | -30.53 | -1.05 |
| 34 | -10.81 | 32.92 | -5.27 | 14.08 | -20.35 | -5.84 |
| 35 | 67.31 | 22.07 | 20.00 | 25.26 | -9.49 | 3.76 |
| 36 | -36.95 | 11.88 | -10.08 | -14.72 | 0.69 | -1.02 |
| 37 | 88.51 | 32.87 | 23.64 | 46.34 | -23.63 | 0.13 |
| 38 | -15.75 | 22.68 | -6.45 | 6.36 | -13.44 | -4.66 |
| 39 | 60.76 | 12.69 | 18.83 | 17.55 | -2.58 | 4.95 |
| 40 | -43.51 | 2.50 | -11.26 | -22.43 | 7.60 | 0.16 |
| 41 | 87.70 | 33.30 | 23.64 | 46.34 | -23.63 | 0.13 |
| 42 | -16.56 | 23.11 | -6.45 | 6.36 | -13.44 | -4.66 |
| 43 | 61.56 | 12.26 | 18.82 | 17.55 | -2.58 | 4.95 |
| 44 | -42.70 | 2.07 | -11.27 | -22.43 | 7.60 | 0.16 |
| 45 | 49.53 | 51.33 | 8.78 | 51.00 | -39.97 | -8.78 |
| 46 | 26.26 | 50.16 | 5.96 | 42.23 | -38.80 | -5.97 |
| 47 | 33.68 | 39.80 | 6.03 | 34.54 | -27.95 | -6.02 |
| 48 | 10.40 | 38.63 | 3.22 | 25.77 | -26.78 | -3.21 |
| 49 | 49.07 | 51.58 | 8.78 | 51.00 | -39.97 | -8.78 |
| 50 | 25.80 | 50.41 | 5.97 | 42.23 | -38.80 | -5.97 |
| 51 | 34.14 | 39.56 | 6.02 | 34.54 | -27.95 | -6.02 |
| 52 | 10.86 | 38.38 | 3.21 | 25.77 | -26.78 | -3.21 |
| 53 | 43.22 | 42.88 | 7.55 | 43.23 | -33.41 | -7.55 |
| 54 | 19.94 | 41.70 | 4.74 | 34.46 | -32.24 | -4.74 |
| 55 | 30.00 | 33.27 | 5.26 | 29.52 | -23.39 | -5.25 |
| 56 | 6.73 | 32.09 | 2.45 | 20.74 | -22.22 | -2.44 |
| 57 | 42.83 | 43.08 | 7.55 | 43.23 | -33.41 | -7.55 |
| 58 | 19.56 | 41.91 | 4.74 | 34.46 | -32.24 | -4.74 |
| 59 | 30.39 | 33.06 | 5.25 | 29.52 | -23.39 | -5.25 |
| 60 | 7.11 | 31.89 | 2.44 | 20.74 | -22.22 | -2.44 |
| 61 | 41.13 | 110.10 | 8.50 | 55.77 | -98.49 | -8.50 |
| 62 | 17.09 | 38.81 | 4.04 | 28.96 | -27.20 | -4.04 |
| 63 | 40.02 | 110.41 | 8.26 | 54.19 | -98.80 | -8.26 |
| 64 | 40.02 | 110.41 | 8.26 | 54.19 | -98.80 | -8.26 |
| 65 | 17.09 | 38.81 | 4.04 | 28.96 | -27.20 | -4.04 |
| 66 | 17.09 | 38.81 | 4.04 | 28.96 | -27.20 | -4.04 |
| 67 | 41.13 | 110.10 | 8.50 | 55.77 | -98.49 | -8.50 |
| 68 | 17.09 | 38.81 | 4.04 | 28.96 | -27.20 | -4.04 |
| 69 | 37.30 | 103.56 | 7.71 | 50.63 | -93.88 | -7.71 |
| 70 | 13.26 | 32.27 | 3.25 | 23.82 | -22.60 | -3.25 |
| 71 | 36.18 | 103.87 | 7.48 | 49.05 | -94.19 | -7.48 |
| 72 | 36.18 | 103.87 | 7.48 | 49.05 | -94.19 | -7.48 |
| 73 | 13.26 | 32.27 | 3.25 | 23.82 | -22.60 | -3.25 |
| 74 | 13.26 | 32.27 | 3.25 | 23.82 | -22.60 | -3.25 |
| 75 | 37.30 | 103.56 | 7.71 | 50.63 | -93.88 | -7.71 |
| 76 | 13.26 | 32.27 | 3.25 | 23.82 | -22.60 | -3.25 |
| 77 | 67.21 | 130.23 | 13.13 | 83.35 | -119.05 | -13.14 |
| 78 | 67.21 | 130.23 | 13.13 | 83.35 | -119.05 | -13.14 |
| 79 | 15.42 | 38.76 | 3.86 | 27.74 | -26.72 | -3.86 |
| 80 | 15.42 | 38.76 | 3.86 | 27.74 | -26.72 | -3.86 |
| 81 | 65.29 | 130.97 | 12.90 | 81.77 | -119.36 | -12.90 |
| 82 | 65.29 | 130.97 | 12.90 | 81.77 | -119.36 | -12.90 |
| 83 | 16.22 | 38.33 | 3.86 | 27.74 | -26.72 | -3.86 |
| 84 | 16.22 | 38.33 | 3.86 | 27.74 | -26.72 | -3.86 |
| 85 | 63.37 | 123.69 | 12.34 | 78.21 | -114.45 | -12.35 |
| 86 | 63.37 | 123.69 | 12.34 | 78.21 | -114.45 | -12.35 |
| 87 | 11.59 | 32.22 | 3.07 | 22.60 | -22.12 | -3.07 |
| 88 | 11.59 | 32.22 | 3.07 | 22.60 | -22.12 | -3.07 |
| 89 | 61.46 | 124.43 | 12.11 | 76.62 | -114.76 | -12.11 |
| 90 | 61.46 | 124.43 | 12.11 | 76.62 | -114.76 | -12.11 |
| 91 | 12.39 | 31.79 | 3.07 | 22.60 | -22.12 | -3.07 |
| 92 | 12.39 | 31.79 | 3.07 | 22.60 | -22.12 | -3.07 |
| 93 | 72.94 | 117.60 | 13.98 | 87.70 | -106.61 | -13.99 |
| 94 | 72.94 | 117.60 | 13.98 | 87.70 | -106.61 | -13.99 |
| 95 | 16.47 | 38.87 | 3.99 | 27.79 | -26.65 | -3.98 |
| 96 | 16.47 | 38.87 | 3.99 | 27.79 | -26.65 | -3.98 |
| 97 | 71.01 | 118.43 | 13.82 | 86.59 | -106.83 | -13.82 |
| 98 | 71.01 | 118.43 | 13.82 | 86.59 | -106.83 | -13.82 |
| 99 | 17.62 | 38.26 | 3.98 | 27.79 | -26.65 | -3.98 |
| 100 | 17.62 | 38.26 | 3.98 | 27.79 | -26.65 | -3.98 |
| 101 | 69.11 | 111.06 | 13.20 | 82.55 | -102.00 | -13.20 |
| 102 | 69.11 | 111.06 | 13.20 | 82.55 | -102.00 | -13.20 |
| 103 | 12.64 | 32.33 | 3.20 | 22.64 | -22.04 | -3.20 |
| 104 | 12.64 | 32.33 | 3.20 | 22.64 | -22.04 | -3.20 |
| 105 | 67.18 | 111.89 | 13.04 | 81.44 | -102.22 | -13.04 |
| 106 | 67.18 | 111.89 | 13.04 | 81.44 | -102.22 | -13.04 |
| 107 | 13.79 | 31.72 | 3.20 | 22.64 | -22.04 | -3.20 |
| 108 | 13.79 | 31.72 | 3.20 | 22.64 | -22.04 | -3.20 |
| 109 | 93.17 | 118.25 | 22.17 | 79.18 | -107.07 | -7.92 |
| 110 | 93.17 | 118.25 | 22.17 | 79.18 | -107.07 | -7.92 |
| 111 | 30.61 | 112.14 | 4.12 | 55.19 | -100.96 | -10.79 |
| 112 | 30.61 | 112.14 | 4.12 | 55.19 | -100.96 | -10.79 |
| 113 | 41.38 | 26.78 | 12.90 | 23.57 | -14.74 | 1.36 |
| 114 | 41.38 | 26.78 | 12.90 | 23.57 | -14.74 | 1.36 |
| 115 | -21.18 | 20.67 | -5.15 | -0.42 | -8.63 | -1.51 |
| 116 | -21.18 | 20.67 | -5.15 | -0.42 | -8.63 | -1.51 |
| 117 | 91.25 | 118.99 | 21.94 | 77.60 | -107.38 | -7.68 |
| 118 | 91.25 | 118.99 | 21.94 | 77.60 | -107.38 | -7.68 |
| 119 | 28.69 | 112.88 | 3.89 | 53.61 | -101.27 | -10.55 |
| 120 | 28.69 | 112.88 | 3.89 | 53.61 | -101.27 | -10.55 |
| 121 | 42.19 | 26.35 | 12.90 | 23.57 | -14.74 | 1.36 |
| 122 | 42.19 | 26.35 | 12.90 | 23.57 | -14.74 | 1.36 |
| 123 | -20.37 | 20.24 | -5.15 | -0.42 | -8.63 | -1.51 |
| 124 | -20.37 | 20.24 | -5.15 | -0.42 | -8.63 | -1.51 |
| 125 | 89.34 | 111.71 | 21.39 | 74.04 | -102.47 | -7.13 |
| 126 | 89.34 | 111.71 | 21.39 | 74.04 | -102.47 | -7.13 |
| 127 | 26.78 | 105.60 | 3.33 | 50.05 | -96.35 | -10.00 |
| 128 | 26.78 | 105.60 | 3.33 | 50.05 | -96.35 | -10.00 |
| 129 | 37.55 | 20.24 | 12.12 | 18.43 | -10.14 | 2.15 |
| 130 | 37.55 | 20.24 | 12.12 | 18.43 | -10.14 | 2.15 |
| 131 | -25.01 | 14.13 | -5.94 | -5.56 | -4.03 | -0.72 |
| 132 | -25.01 | 14.13 | -5.94 | -5.56 | -4.03 | -0.72 |
| 133 | 87.42 | 112.45 | 21.15 | 72.45 | -102.78 | -6.89 |
| 134 | 87.42 | 112.45 | 21.15 | 72.45 | -102.78 | -6.89 |
| 135 | 24.86 | 106.34 | 3.10 | 48.47 | -96.67 | -9.76 |
| 136 | 24.86 | 106.34 | 3.10 | 48.47 | -96.67 | -9.76 |
| 137 | 38.36 | 19.81 | 12.11 | 18.43 | -10.14 | 2.15 |
| 138 | 38.36 | 19.81 | 12.11 | 18.43 | -10.14 | 2.15 |
| 139 | -24.20 | 13.70 | -5.94 | -5.56 | -4.03 | -0.72 |
| 140 | -24.20 | 13.70 | -5.94 | -5.56 | -4.03 | -0.72 |
| 141 | 105.04 | 89.01 | 27.07 | 68.93 | -77.83 | -3.30 |
| 142 | 105.04 | 89.01 | 27.07 | 68.93 | -77.83 | -3.30 |
| 143 | 0.78 | 78.82 | -3.02 | 28.95 | -67.64 | -8.09 |
| 144 | 0.78 | 78.82 | -3.02 | 28.95 | -67.64 | -8.09 |
| 145 | 60.46 | 18.93 | 19.14 | 21.36 | -6.89 | 4.64 |
| 146 | 60.46 | 18.93 | 19.14 | 21.36 | -6.89 | 4.64 |
| 147 | -43.80 | 8.74 | -10.95 | -18.62 | 3.30 | -0.15 |
| 148 | -43.80 | 8.74 | -10.95 | -18.62 | 3.30 | -0.15 |
| 149 | 103.45 | 89.65 | 26.91 | 67.82 | -78.05 | -3.14 |
| 150 | 103.45 | 89.65 | 26.91 | 67.82 | -78.05 | -3.14 |
| 151 | -0.81 | 79.47 | -3.18 | 27.84 | -67.86 | -7.92 |
| 152 | -0.81 | 79.47 | -3.18 | 27.84 | -67.86 | -7.92 |
| 153 | 61.27 | 18.49 | 19.13 | 21.36 | -6.89 | 4.64 |
| 154 | 61.27 | 18.49 | 19.13 | 21.36 | -6.89 | 4.64 |
| 155 | -43.00 | 8.31 | -10.96 | -18.62 | 3.30 | -0.15 |
| 156 | -43.00 | 8.31 | -10.96 | -18.62 | 3.30 | -0.15 |
| 157 | 101.20 | 82.47 | 26.28 | 63.78 | -73.22 | -2.52 |
| 158 | 101.20 | 82.47 | 26.28 | 63.78 | -73.22 | -2.52 |
| 159 | -3.06 | 72.28 | -3.81 | 23.81 | -63.04 | -7.30 |
| 160 | -3.06 | 72.28 | -3.81 | 23.81 | -63.04 | -7.30 |
| 161 | 56.63 | 12.39 | 18.35 | 16.22 | -2.28 | 5.42 |
| 162 | 56.63 | 12.39 | 18.35 | 16.22 | -2.28 | 5.42 |
| 163 | -47.63 | 2.20 | -11.74 | -23.76 | 7.91 | 0.64 |
| 164 | -47.63 | 2.20 | -11.74 | -23.76 | 7.91 | 0.64 |
| 165 | 99.62 | 83.11 | 26.12 | 62.67 | -73.44 | -2.35 |
| 166 | 99.62 | 83.11 | 26.12 | 62.67 | -73.44 | -2.35 |
| 167 | -4.64 | 72.93 | -3.97 | 22.70 | -63.25 | -7.14 |
| 168 | -4.64 | 72.93 | -3.97 | 22.70 | -63.25 | -7.14 |
| 169 | 57.43 | 11.95 | 18.35 | 16.22 | -2.28 | 5.42 |
| 170 | 57.43 | 11.95 | 18.35 | 16.22 | -2.28 | 5.42 |
| 171 | -46.83 | 1.77 | -11.74 | -23.76 | 7.91 | 0.64 |
| 172 | -46.83 | 1.77 | -11.74 | -23.76 | 7.91 | 0.64 |
| 173 | 98.90 | 105.62 | 23.03 | 83.53 | -94.63 | -8.77 |
| 174 | 98.90 | 105.62 | 23.03 | 83.53 | -94.63 | -8.77 |
| 175 | 36.35 | 99.51 | 4.97 | 59.54 | -88.52 | -11.64 |
| 176 | 36.35 | 99.51 | 4.97 | 59.54 | -88.52 | -11.64 |
| 177 | 42.43 | 26.89 | 13.03 | 23.62 | -14.67 | 1.24 |
| 178 | 42.43 | 26.89 | 13.03 | 23.62 | -14.67 | 1.24 |
| 179 | -20.12 | 20.78 | -5.02 | -0.37 | -8.56 | -1.63 |
| 180 | -20.12 | 20.78 | -5.02 | -0.37 | -8.56 | -1.63 |
| 181 | 96.97 | 106.45 | 22.87 | 82.42 | -94.85 | -8.61 |
| 182 | 96.97 | 106.45 | 22.87 | 82.42 | -94.85 | -8.61 |
| 183 | 34.42 | 100.34 | 4.81 | 58.43 | -88.73 | -11.48 |
| 184 | 34.42 | 100.34 | 4.81 | 58.43 | -88.73 | -11.48 |
| 185 | 43.59 | 26.28 | 13.03 | 23.62 | -14.67 | 1.24 |
| 186 | 43.59 | 26.28 | 13.03 | 23.62 | -14.67 | 1.24 |
| 187 | -18.97 | 20.16 | -5.03 | -0.37 | -8.56 | -1.63 |
| 188 | -18.97 | 20.16 | -5.03 | -0.37 | -8.56 | -1.63 |
| 189 | 95.07 | 99.08 | 22.24 | 78.38 | -90.02 | -7.98 |
| 190 | 95.07 | 99.08 | 22.24 | 78.38 | -90.02 | -7.98 |
| 191 | 32.52 | 92.97 | 4.19 | 54.40 | -83.91 | -10.85 |
| 192 | 32.52 | 92.97 | 4.19 | 54.40 | -83.91 | -10.85 |
| 193 | 38.60 | 20.35 | 12.24 | 18.47 | -10.06 | 2.02 |
| 194 | 38.60 | 20.35 | 12.24 | 18.47 | -10.06 | 2.02 |
| 195 | -23.96 | 14.24 | -5.81 | -5.51 | -3.95 | -0.85 |
| 196 | -23.96 | 14.24 | -5.81 | -5.51 | -3.95 | -0.85 |
| 197 | 93.14 | 99.91 | 22.08 | 77.27 | -90.24 | -7.82 |
| 198 | 93.14 | 99.91 | 22.08 | 77.27 | -90.24 | -7.82 |
| 199 | 30.59 | 93.80 | 4.03 | 53.29 | -84.13 | -10.69 |
| 200 | 30.59 | 93.80 | 4.03 | 53.29 | -84.13 | -10.69 |
| 201 | 39.75 | 19.74 | 12.24 | 18.47 | -10.06 | 2.02 |
| 202 | 39.75 | 19.74 | 12.24 | 18.47 | -10.06 | 2.02 |
| 203 | -22.80 | 13.62 | -5.81 | -5.51 | -3.95 | -0.85 |
| 204 | -22.80 | 13.62 | -5.81 | -5.51 | -3.95 | -0.85 |
| 205 | 54.80 | 79.69 | 10.01 | 59.84 | -68.33 | -10.02 |
| 206 | 31.53 | 78.51 | 7.20 | 51.06 | -67.15 | -7.20 |
| 207 | 54.80 | 79.69 | 10.01 | 59.84 | -68.33 | -10.02 |
| 208 | 31.53 | 78.51 | 7.20 | 51.06 | -67.15 | -7.20 |
| 209 | 32.86 | 39.74 | 5.93 | 34.28 | -27.89 | -5.93 |
| 210 | 9.58 | 38.57 | 3.12 | 25.51 | -26.71 | -3.12 |
| 211 | 32.86 | 39.74 | 5.93 | 34.28 | -27.89 | -5.93 |
| 212 | 9.58 | 38.57 | 3.12 | 25.51 | -26.71 | -3.12 |
| 213 | 54.34 | 79.93 | 10.02 | 59.84 | -68.33 | -10.02 |
| 214 | 31.07 | 78.76 | 7.20 | 51.06 | -67.15 | -7.20 |
| 215 | 54.34 | 79.93 | 10.02 | 59.84 | -68.33 | -10.02 |
| 216 | 31.07 | 78.76 | 7.20 | 51.06 | -67.15 | -7.20 |
| 217 | 33.32 | 39.50 | 5.93 | 34.28 | -27.89 | -5.93 |
| 218 | 10.05 | 38.32 | 3.12 | 25.51 | -26.71 | -3.12 |
| 219 | 33.32 | 39.50 | 5.93 | 34.28 | -27.89 | -5.93 |
| 220 | 10.05 | 38.32 | 3.12 | 25.51 | -26.71 | -3.12 |
| 221 | 47.61 | 66.50 | 8.58 | 50.60 | -57.04 | -8.58 |
| 222 | 24.33 | 65.33 | 5.77 | 41.82 | -55.86 | -5.77 |
| 223 | 47.61 | 66.50 | 8.58 | 50.60 | -57.04 | -8.58 |
| 224 | 24.33 | 65.33 | 5.77 | 41.82 | -55.86 | -5.77 |
| 225 | 29.32 | 33.22 | 5.18 | 29.30 | -23.34 | -5.18 |
| 226 | 6.05 | 32.04 | 2.37 | 20.52 | -22.16 | -2.36 |
| 227 | 29.32 | 33.22 | 5.18 | 29.30 | -23.34 | -5.18 |
| 228 | 6.05 | 32.04 | 2.37 | 20.52 | -22.16 | -2.36 |
| 229 | 47.22 | 66.71 | 8.58 | 50.60 | -57.04 | -8.58 |
| 230 | 23.95 | 65.54 | 5.77 | 41.82 | -55.86 | -5.77 |
| 231 | 47.22 | 66.71 | 8.58 | 50.60 | -57.04 | -8.58 |
| 232 | 23.95 | 65.54 | 5.77 | 41.82 | -55.86 | -5.77 |
| 233 | 29.71 | 33.01 | 5.18 | 29.30 | -23.34 | -5.18 |
| 234 | 6.43 | 31.84 | 2.36 | 20.52 | -22.16 | -2.36 |
| 235 | 29.71 | 33.01 | 5.18 | 29.30 | -23.34 | -5.18 |
| 236 | 6.43 | 31.84 | 2.36 | 20.52 | -22.16 | -2.36 |

强度计算控制组合号:141, M=105.04, N=89.01, M=68.93, N=-77.83

强度计算应力比 =0.320

抗剪强度计算控制组合号:141, V=27.07

抗剪强度计算应力比 =0.051

平面内稳定计算最大应力对应组合号:109, M=93.17, N=118.25, M=79.18, N=-107.07

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =154.71

平面内稳定计算最大应力比 =0.507

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 77, M=67.21, N=130.23, M=83.35, N=-119.05

平面外稳定计算最大应力比 =0.265

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.320 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.051 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=163. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=127. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=806.13

7、 钢 柱 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=27.82, Ly=2.60; 长细比：λx=163.3,λy=44.1

构件长度=2.60; 计算长度系数: Ux=10.70 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 67.36 | 58.02 | -9.84 | -33.72 | -25.02 | 2.94 |
| 2 | 26.06 | 27.88 | -2.94 | -92.93 | -55.15 | 9.84 |
| 3 | 67.36 | 58.02 | -9.84 | -92.93 | -55.15 | 9.84 |
| 4 | 26.06 | 27.88 | -2.94 | -33.72 | -25.02 | 2.94 |
| 5 | 60.01 | 51.20 | -8.78 | -23.63 | -18.86 | 1.89 |
| 6 | 18.72 | 21.06 | -1.89 | -82.84 | -48.99 | 8.78 |
| 7 | 60.01 | 51.20 | -8.78 | -82.84 | -48.99 | 8.78 |
| 8 | 18.72 | 21.06 | -1.89 | -23.63 | -18.86 | 1.89 |
| 9 | -15.15 | -0.64 | -0.65 | 9.97 | 3.51 | 3.34 |
| 10 | 24.84 | 9.59 | 4.12 | -6.62 | -6.72 | -9.90 |
| 11 | -22.49 | -7.46 | 0.41 | 20.06 | 9.67 | 2.28 |
| 12 | 17.50 | 2.77 | 5.18 | 3.46 | -0.56 | -10.95 |
| 13 | 39.17 | 39.90 | -7.48 | -1.51 | -6.90 | 2.21 |
| 14 | 63.17 | 46.04 | -4.62 | -11.47 | -13.04 | -5.73 |
| 15 | -2.12 | 9.77 | -0.59 | -60.72 | -37.03 | 9.10 |
| 16 | 21.87 | 15.91 | 2.27 | -70.68 | -43.17 | 1.16 |
| 17 | 39.17 | 39.90 | -7.48 | -60.72 | -37.03 | 9.10 |
| 18 | 63.17 | 46.04 | -4.62 | -70.68 | -43.17 | 1.16 |
| 19 | -2.12 | 9.77 | -0.59 | -1.51 | -6.90 | 2.21 |
| 20 | 21.87 | 15.91 | 2.27 | -11.47 | -13.04 | -5.73 |
| 21 | 31.82 | 33.08 | -6.43 | 8.57 | -0.74 | 1.15 |
| 22 | 55.82 | 39.22 | -3.57 | -1.38 | -6.88 | -6.79 |
| 23 | -9.47 | 2.95 | 0.46 | -50.64 | -30.87 | 8.04 |
| 24 | 14.53 | 9.09 | 3.32 | -60.59 | -37.01 | 0.10 |
| 25 | 31.82 | 33.08 | -6.43 | -50.64 | -30.87 | 8.04 |
| 26 | 55.82 | 39.22 | -3.57 | -60.59 | -37.01 | 0.10 |
| 27 | -9.47 | 2.95 | 0.46 | 8.57 | -0.74 | 1.15 |
| 28 | 14.53 | 9.09 | 3.32 | -1.38 | -6.88 | -6.79 |
| 29 | 9.72 | 19.28 | -4.33 | 16.96 | 4.68 | 2.20 |
| 30 | 49.71 | 29.51 | 0.43 | 0.37 | -5.55 | -11.03 |
| 31 | -19.19 | -1.81 | 0.49 | -24.49 | -16.41 | 7.03 |
| 32 | 20.81 | 8.42 | 5.26 | -41.08 | -26.65 | -6.21 |
| 33 | 9.72 | 19.28 | -4.33 | -24.49 | -16.41 | 7.03 |
| 34 | 49.71 | 29.51 | 0.43 | -41.08 | -26.65 | -6.21 |
| 35 | -19.19 | -1.81 | 0.49 | 16.96 | 4.68 | 2.20 |
| 36 | 20.81 | 8.42 | 5.26 | 0.37 | -5.55 | -11.03 |
| 37 | 2.37 | 12.46 | -3.28 | 27.05 | 10.84 | 1.15 |
| 38 | 42.37 | 22.69 | 1.49 | 10.45 | 0.60 | -12.09 |
| 39 | -26.53 | -8.63 | 1.54 | -14.40 | -10.25 | 5.97 |
| 40 | 13.46 | 1.60 | 6.31 | -30.99 | -20.49 | -7.26 |
| 41 | 2.37 | 12.46 | -3.28 | -14.40 | -10.25 | 5.97 |
| 42 | 42.37 | 22.69 | 1.49 | -30.99 | -20.49 | -7.26 |
| 43 | -26.53 | -8.63 | 1.54 | 27.05 | 10.84 | 1.15 |
| 44 | 13.46 | 1.60 | 6.31 | 10.45 | 0.60 | -12.09 |
| 45 | 39.20 | 38.08 | -5.62 | -30.15 | -23.38 | 2.87 |
| 46 | 47.97 | 39.25 | -7.03 | -42.55 | -24.55 | 4.27 |
| 47 | 22.68 | 26.03 | -2.87 | -53.84 | -35.43 | 5.62 |
| 48 | 31.45 | 27.20 | -4.27 | -66.23 | -36.60 | 7.03 |
| 49 | 39.20 | 38.08 | -5.62 | -53.84 | -35.43 | 5.62 |
| 50 | 47.97 | 39.25 | -7.03 | -66.23 | -36.60 | 7.03 |
| 51 | 22.68 | 26.03 | -2.87 | -30.15 | -23.38 | 2.87 |
| 52 | 31.45 | 27.20 | -4.27 | -42.55 | -24.55 | 4.27 |
| 53 | 31.93 | 31.64 | -4.57 | -24.09 | -19.39 | 2.27 |
| 54 | 40.70 | 32.81 | -5.97 | -36.49 | -20.56 | 3.68 |
| 55 | 18.17 | 21.59 | -2.27 | -43.83 | -29.43 | 4.57 |
| 56 | 26.94 | 22.76 | -3.68 | -56.22 | -30.60 | 5.97 |
| 57 | 31.93 | 31.64 | -4.57 | -43.83 | -29.43 | 4.57 |
| 58 | 40.70 | 32.81 | -5.97 | -56.22 | -30.60 | 5.97 |
| 59 | 18.17 | 21.59 | -2.27 | -24.09 | -19.39 | 2.27 |
| 60 | 26.94 | 22.76 | -3.68 | -36.49 | -20.56 | 3.68 |
| 61 | 31.75 | 27.74 | -6.09 | -43.92 | -25.09 | 3.80 |
| 62 | 11.65 | 26.68 | -6.12 | -31.21 | -24.04 | 8.40 |
| 63 | 30.17 | 28.05 | -5.85 | -45.38 | -25.40 | 5.85 |
| 64 | 30.17 | 28.05 | -5.85 | -45.38 | -25.40 | 5.85 |
| 65 | 13.24 | 26.37 | -6.35 | -29.75 | -23.73 | 6.35 |
| 66 | 13.24 | 26.37 | -6.35 | -29.75 | -23.73 | 6.35 |
| 67 | 13.24 | 26.37 | -6.35 | -29.75 | -23.73 | 6.35 |
| 68 | 30.17 | 28.05 | -5.85 | -45.38 | -25.40 | 5.85 |
| 69 | 26.86 | 23.19 | -5.39 | -37.20 | -20.99 | 3.10 |
| 70 | 6.75 | 22.14 | -5.41 | -24.49 | -19.93 | 7.70 |
| 71 | 25.27 | 23.50 | -5.15 | -38.66 | -21.30 | 5.15 |
| 72 | 25.27 | 23.50 | -5.15 | -38.66 | -21.30 | 5.15 |
| 73 | 8.34 | 21.83 | -5.65 | -23.03 | -19.62 | 5.65 |
| 74 | 8.34 | 21.83 | -5.65 | -23.03 | -19.62 | 5.65 |
| 75 | 8.34 | 21.83 | -5.65 | -23.03 | -19.62 | 5.65 |
| 76 | 25.27 | 23.50 | -5.15 | -38.66 | -21.30 | 5.15 |
| 77 | 56.62 | 47.67 | -9.78 | -36.93 | -23.92 | 2.66 |
| 78 | 38.10 | 46.30 | -10.04 | -22.76 | -22.56 | 5.22 |
| 79 | 7.61 | 25.52 | -4.98 | -65.67 | -43.96 | 12.09 |
| 80 | 26.13 | 26.88 | -4.72 | -79.84 | -45.33 | 9.54 |
| 81 | 55.04 | 47.98 | -9.54 | -79.84 | -45.33 | 9.54 |
| 82 | 55.04 | 47.98 | -9.54 | -79.84 | -45.33 | 9.54 |
| 83 | 9.20 | 25.21 | -5.22 | -22.76 | -22.56 | 5.22 |
| 84 | 9.20 | 25.21 | -5.22 | -22.76 | -22.56 | 5.22 |
| 85 | 51.73 | 43.12 | -9.07 | -30.21 | -19.82 | 1.96 |
| 86 | 33.21 | 41.75 | -9.34 | -16.04 | -18.45 | 4.52 |
| 87 | 2.71 | 20.97 | -4.28 | -58.95 | -39.86 | 11.39 |
| 88 | 21.23 | 22.34 | -4.01 | -73.12 | -41.22 | 8.84 |
| 89 | 50.14 | 43.43 | -8.84 | -73.12 | -41.22 | 8.84 |
| 90 | 50.14 | 43.43 | -8.84 | -73.12 | -41.22 | 8.84 |
| 91 | 4.30 | 20.66 | -4.52 | -16.04 | -18.45 | 4.52 |
| 92 | 4.30 | 20.66 | -4.52 | -16.04 | -18.45 | 4.52 |
| 93 | 66.57 | 56.07 | -10.80 | -32.86 | -23.29 | 2.30 |
| 94 | 53.61 | 55.11 | -10.98 | -22.95 | -22.33 | 4.09 |
| 95 | 11.20 | 25.19 | -3.92 | -83.18 | -52.68 | 12.42 |
| 96 | 24.16 | 26.15 | -3.74 | -93.10 | -53.64 | 10.63 |
| 97 | 65.46 | 56.28 | -10.63 | -93.10 | -53.64 | 10.63 |
| 98 | 65.46 | 56.28 | -10.63 | -93.10 | -53.64 | 10.63 |
| 99 | 12.31 | 24.98 | -4.09 | -22.95 | -22.33 | 4.09 |
| 100 | 12.31 | 24.98 | -4.09 | -22.95 | -22.33 | 4.09 |
| 101 | 61.67 | 51.52 | -10.09 | -26.14 | -19.18 | 1.60 |
| 102 | 48.71 | 50.56 | -10.28 | -16.22 | -18.22 | 3.39 |
| 103 | 6.30 | 20.65 | -3.22 | -76.45 | -48.57 | 11.71 |
| 104 | 19.27 | 21.60 | -3.04 | -86.37 | -49.53 | 9.93 |
| 105 | 60.56 | 51.74 | -9.93 | -86.37 | -49.53 | 9.93 |
| 106 | 60.56 | 51.74 | -9.93 | -86.37 | -49.53 | 9.93 |
| 107 | 7.41 | 20.43 | -3.39 | -16.22 | -18.22 | 3.39 |
| 108 | 7.41 | 20.43 | -3.39 | -16.22 | -18.22 | 3.39 |
| 109 | 28.44 | 29.55 | -7.42 | -4.73 | -5.81 | 1.93 |
| 110 | 9.92 | 28.18 | -7.69 | 9.44 | -4.44 | 4.48 |
| 111 | 52.43 | 35.69 | -4.56 | -14.68 | -11.95 | -6.01 |
| 112 | 33.91 | 34.32 | -4.83 | -0.51 | -10.58 | -3.46 |
| 113 | -20.58 | 7.40 | -2.63 | -33.46 | -25.84 | 11.35 |
| 114 | -2.06 | 8.76 | -2.36 | -47.63 | -27.21 | 8.80 |
| 115 | 3.42 | 13.54 | 0.23 | -43.42 | -31.98 | 3.41 |
| 116 | 21.94 | 14.90 | 0.50 | -57.59 | -33.35 | 0.86 |
| 117 | 26.85 | 29.86 | -7.19 | -47.63 | -27.21 | 8.80 |
| 118 | 26.85 | 29.86 | -7.19 | -47.63 | -27.21 | 8.80 |
| 119 | 50.84 | 36.00 | -4.33 | -57.59 | -33.35 | 0.86 |
| 120 | 50.84 | 36.00 | -4.33 | -57.59 | -33.35 | 0.86 |
| 121 | -18.99 | 7.09 | -2.87 | 9.44 | -4.44 | 4.48 |
| 122 | -18.99 | 7.09 | -2.87 | 9.44 | -4.44 | 4.48 |
| 123 | 5.01 | 13.23 | 0.00 | -0.51 | -10.58 | -3.46 |
| 124 | 5.01 | 13.23 | 0.00 | -0.51 | -10.58 | -3.46 |
| 125 | 23.54 | 25.00 | -6.72 | 2.00 | -1.70 | 1.22 |
| 126 | 5.02 | 23.63 | -6.99 | 16.17 | -0.33 | 3.78 |
| 127 | 47.53 | 31.14 | -3.86 | -7.96 | -7.84 | -6.72 |
| 128 | 29.02 | 29.77 | -4.13 | 6.21 | -6.48 | -4.16 |
| 129 | -25.47 | 2.85 | -1.93 | -26.74 | -21.74 | 10.65 |
| 130 | -6.95 | 4.22 | -1.66 | -40.91 | -23.10 | 8.10 |
| 131 | -1.48 | 8.99 | 0.94 | -36.70 | -27.88 | 2.71 |
| 132 | 17.04 | 10.36 | 1.20 | -50.86 | -29.24 | 0.16 |
| 133 | 21.95 | 25.31 | -6.48 | -40.91 | -23.10 | 8.10 |
| 134 | 21.95 | 25.31 | -6.48 | -40.91 | -23.10 | 8.10 |
| 135 | 45.95 | 31.45 | -3.62 | -50.86 | -29.24 | 0.16 |
| 136 | 45.95 | 31.45 | -3.62 | -50.86 | -29.24 | 0.16 |
| 137 | -23.89 | 2.54 | -2.16 | 16.17 | -0.33 | 3.78 |
| 138 | -23.89 | 2.54 | -2.16 | 16.17 | -0.33 | 3.78 |
| 139 | 0.11 | 8.68 | 0.70 | 6.21 | -6.48 | -4.16 |
| 140 | 0.11 | 8.68 | 0.70 | 6.21 | -6.48 | -4.16 |
| 141 | 8.93 | 17.33 | -5.29 | 17.82 | 6.41 | 1.56 |
| 142 | -4.03 | 16.37 | -5.48 | 27.74 | 7.37 | 3.35 |
| 143 | 48.93 | 27.56 | -0.53 | 1.22 | -3.82 | -11.67 |
| 144 | 35.96 | 26.61 | -0.71 | 11.14 | -2.87 | -9.89 |
| 145 | -34.05 | -4.50 | -0.49 | -14.73 | -13.94 | 9.61 |
| 146 | -21.09 | -3.55 | -0.30 | -24.65 | -14.90 | 7.82 |
| 147 | 5.95 | 5.73 | 4.28 | -31.33 | -24.18 | -3.63 |
| 148 | 18.91 | 6.69 | 4.46 | -41.24 | -25.13 | -5.41 |
| 149 | 7.82 | 17.55 | -5.13 | -24.65 | -14.90 | 7.82 |
| 150 | 7.82 | 17.55 | -5.13 | -24.65 | -14.90 | 7.82 |
| 151 | 47.81 | 27.78 | -0.36 | -41.24 | -25.13 | -5.41 |
| 152 | 47.81 | 27.78 | -0.36 | -41.24 | -25.13 | -5.41 |
| 153 | -32.94 | -4.72 | -0.66 | 27.74 | 7.37 | 3.35 |
| 154 | -32.94 | -4.72 | -0.66 | 27.74 | 7.37 | 3.35 |
| 155 | 7.06 | 5.51 | 4.11 | 11.14 | -2.87 | -9.89 |
| 156 | 7.06 | 5.51 | 4.11 | 11.14 | -2.87 | -9.89 |
| 157 | 4.03 | 12.78 | -4.59 | 24.54 | 10.52 | 0.86 |
| 158 | -8.93 | 11.83 | -4.78 | 34.46 | 11.47 | 2.64 |
| 159 | 44.03 | 23.02 | 0.18 | 7.95 | 0.28 | -12.38 |
| 160 | 31.06 | 22.06 | -0.01 | 17.87 | 1.24 | -10.59 |
| 161 | -38.95 | -9.05 | 0.21 | -8.01 | -9.84 | 8.90 |
| 162 | -25.98 | -8.09 | 0.40 | -17.93 | -10.79 | 7.12 |
| 163 | 1.05 | 1.19 | 4.98 | -24.60 | -20.07 | -4.33 |
| 164 | 14.01 | 2.14 | 5.17 | -34.52 | -21.03 | -6.12 |
| 165 | 2.92 | 13.00 | -4.43 | -17.93 | -10.79 | 7.12 |
| 166 | 2.92 | 13.00 | -4.43 | -17.93 | -10.79 | 7.12 |
| 167 | 42.92 | 23.23 | 0.34 | -34.52 | -21.03 | -6.12 |
| 168 | 42.92 | 23.23 | 0.34 | -34.52 | -21.03 | -6.12 |
| 169 | -37.83 | -9.27 | 0.05 | 34.46 | 11.47 | 2.64 |
| 170 | -37.83 | -9.27 | 0.05 | 34.46 | 11.47 | 2.64 |
| 171 | 2.16 | 0.97 | 4.82 | 17.87 | 1.24 | -10.59 |
| 172 | 2.16 | 0.97 | 4.82 | 17.87 | 1.24 | -10.59 |
| 173 | 38.38 | 37.95 | -8.44 | -0.66 | -5.17 | 1.56 |
| 174 | 25.42 | 36.99 | -8.63 | 9.26 | -4.21 | 3.35 |
| 175 | 62.38 | 44.09 | -5.58 | -10.61 | -11.31 | -6.38 |
| 176 | 49.41 | 43.13 | -5.77 | -0.69 | -10.35 | -4.59 |
| 177 | -16.99 | 7.08 | -1.57 | -50.97 | -34.56 | 11.68 |
| 178 | -4.02 | 8.03 | -1.39 | -60.89 | -35.52 | 9.89 |
| 179 | 7.01 | 13.22 | 1.29 | -60.93 | -40.70 | 3.74 |
| 180 | 19.97 | 14.17 | 1.47 | -70.84 | -41.66 | 1.95 |
| 181 | 37.27 | 38.16 | -8.28 | -60.89 | -35.52 | 9.89 |
| 182 | 37.27 | 38.16 | -8.28 | -60.89 | -35.52 | 9.89 |
| 183 | 61.27 | 44.31 | -5.42 | -70.84 | -41.66 | 1.95 |
| 184 | 61.27 | 44.31 | -5.42 | -70.84 | -41.66 | 1.95 |
| 185 | -15.88 | 6.86 | -1.74 | 9.26 | -4.21 | 3.35 |
| 186 | -15.88 | 6.86 | -1.74 | 9.26 | -4.21 | 3.35 |
| 187 | 8.12 | 13.00 | 1.12 | -0.69 | -10.35 | -4.59 |
| 188 | 8.12 | 13.00 | 1.12 | -0.69 | -10.35 | -4.59 |
| 189 | 33.48 | 33.40 | -7.74 | 6.07 | -1.06 | 0.86 |
| 190 | 20.52 | 32.44 | -7.93 | 15.98 | -0.11 | 2.65 |
| 191 | 57.48 | 39.54 | -4.88 | -3.89 | -7.20 | -7.08 |
| 192 | 44.52 | 38.59 | -5.06 | 6.03 | -6.25 | -5.29 |
| 193 | -21.88 | 2.53 | -0.87 | -44.25 | -30.46 | 10.98 |
| 194 | -8.92 | 3.49 | -0.68 | -54.17 | -31.41 | 9.19 |
| 195 | 2.11 | 8.67 | 1.99 | -54.20 | -36.60 | 3.04 |
| 196 | 15.08 | 9.63 | 2.18 | -64.12 | -37.55 | 1.25 |
| 197 | 32.37 | 33.62 | -7.57 | -54.17 | -31.41 | 9.19 |
| 198 | 32.37 | 33.62 | -7.57 | -54.17 | -31.41 | 9.19 |
| 199 | 56.37 | 39.76 | -4.71 | -64.12 | -37.55 | 1.25 |
| 200 | 56.37 | 39.76 | -4.71 | -64.12 | -37.55 | 1.25 |
| 201 | -20.77 | 2.31 | -1.03 | 15.98 | -0.11 | 2.65 |
| 202 | -20.77 | 2.31 | -1.03 | 15.98 | -0.11 | 2.65 |
| 203 | 3.22 | 8.45 | 1.83 | 6.03 | -6.25 | -5.29 |
| 204 | 3.22 | 8.45 | 1.83 | 6.03 | -6.25 | -5.29 |
| 205 | 39.50 | 38.15 | -5.73 | -30.73 | -23.45 | 2.98 |
| 206 | 48.27 | 39.32 | -7.14 | -43.13 | -24.62 | 4.38 |
| 207 | 33.23 | 37.83 | -6.66 | -26.87 | -23.13 | 3.90 |
| 208 | 42.00 | 39.00 | -8.06 | -39.27 | -24.30 | 5.31 |
| 209 | 16.72 | 25.78 | -3.90 | -50.56 | -35.18 | 6.66 |
| 210 | 25.48 | 26.95 | -5.31 | -62.95 | -36.35 | 8.06 |
| 211 | 22.50 | 26.22 | -3.34 | -54.89 | -35.63 | 6.10 |
| 212 | 31.27 | 27.39 | -4.75 | -67.29 | -36.80 | 7.50 |
| 213 | 39.02 | 38.28 | -6.10 | -54.89 | -35.63 | 6.10 |
| 214 | 47.79 | 39.45 | -7.50 | -67.29 | -36.80 | 7.50 |
| 215 | 39.02 | 38.28 | -6.10 | -54.89 | -35.63 | 6.10 |
| 216 | 47.79 | 39.45 | -7.50 | -67.29 | -36.80 | 7.50 |
| 217 | 16.72 | 25.78 | -3.90 | -26.87 | -23.13 | 3.90 |
| 218 | 25.48 | 26.95 | -5.31 | -39.27 | -24.30 | 5.31 |
| 219 | 16.72 | 25.78 | -3.90 | -26.87 | -23.13 | 3.90 |
| 220 | 25.48 | 26.95 | -5.31 | -39.27 | -24.30 | 5.31 |
| 221 | 32.18 | 31.69 | -4.66 | -24.58 | -19.44 | 2.36 |
| 222 | 40.95 | 32.86 | -6.07 | -36.97 | -20.61 | 3.77 |
| 223 | 26.96 | 31.43 | -5.43 | -21.36 | -19.18 | 3.13 |
| 224 | 35.73 | 32.60 | -6.84 | -33.76 | -20.35 | 4.54 |
| 225 | 13.20 | 21.38 | -3.13 | -41.10 | -29.22 | 5.43 |
| 226 | 21.97 | 22.55 | -4.54 | -53.49 | -30.39 | 6.84 |
| 227 | 18.02 | 21.75 | -2.67 | -44.71 | -29.59 | 4.97 |
| 228 | 26.79 | 22.93 | -4.07 | -57.10 | -30.76 | 6.37 |
| 229 | 31.78 | 31.80 | -4.97 | -44.71 | -29.59 | 4.97 |
| 230 | 40.55 | 32.97 | -6.37 | -57.10 | -30.76 | 6.37 |
| 231 | 31.78 | 31.80 | -4.97 | -44.71 | -29.59 | 4.97 |
| 232 | 40.55 | 32.97 | -6.37 | -57.10 | -30.76 | 6.37 |
| 233 | 13.20 | 21.38 | -3.13 | -21.36 | -19.18 | 3.13 |
| 234 | 21.97 | 22.55 | -4.54 | -33.76 | -20.35 | 4.54 |
| 235 | 13.20 | 21.38 | -3.13 | -21.36 | -19.18 | 3.13 |
| 236 | 21.97 | 22.55 | -4.54 | -33.76 | -20.35 | 4.54 |

强度计算控制组合号: 96, M=24.16, N=26.15, M=-93.10, N=-53.64

强度计算应力比 =0.280

抗剪强度计算控制组合号: 95, V=12.42

抗剪强度计算应力比 =0.024

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=26.06, N=27.88, M=-92.93, N=-55.15

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =109.60

平面内稳定计算最大应力比 =0.359

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=67.36, N=58.02, M=-92.93, N=-55.15

平面外稳定计算最大应力比 =0.233

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.280 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.024 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=163. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=44. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=183.85

8、 钢 柱 8 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=27.71, Ly=2.60; 长细比：λx=162.7,λy=44.1

构件长度=2.60; 计算长度系数: Ux=10.66 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -31.69 | 29.25 | 4.86 | 103.35 | -56.45 | -11.74 |
| 2 | -72.83 | 59.31 | 11.74 | 44.31 | -26.39 | -4.86 |
| 3 | -72.83 | 59.31 | 11.74 | 103.35 | -56.45 | -11.74 |
| 4 | -31.69 | 29.25 | 4.86 | 44.31 | -26.39 | -4.86 |
| 5 | -23.97 | 22.35 | 3.67 | 92.57 | -50.20 | -10.56 |
| 6 | -65.11 | 52.41 | 10.56 | 33.53 | -20.14 | -3.67 |
| 7 | -65.11 | 52.41 | 10.56 | 92.57 | -50.20 | -10.56 |
| 8 | -23.97 | 22.35 | 3.67 | 33.53 | -20.14 | -3.67 |
| 9 | -26.48 | 9.97 | -3.58 | 9.67 | -7.10 | 9.35 |
| 10 | 13.50 | -0.22 | 1.20 | -6.86 | 3.08 | -3.91 |
| 11 | -18.77 | 3.06 | -4.76 | -1.12 | -0.86 | 10.53 |
| 12 | 21.21 | -7.12 | 0.02 | -17.64 | 9.33 | -2.72 |
| 13 | -27.52 | 17.27 | -0.36 | 81.11 | -44.47 | -3.06 |
| 14 | -3.53 | 11.16 | 2.51 | 71.19 | -38.35 | -11.01 |
| 15 | -68.66 | 47.33 | 6.52 | 22.07 | -14.41 | 3.83 |
| 16 | -44.67 | 41.22 | 9.39 | 12.16 | -8.29 | -4.13 |
| 17 | -68.66 | 47.33 | 6.52 | 81.11 | -44.47 | -3.06 |
| 18 | -44.67 | 41.22 | 9.39 | 71.19 | -38.35 | -11.01 |
| 19 | -27.52 | 17.27 | -0.36 | 22.07 | -14.41 | 3.83 |
| 20 | -3.53 | 11.16 | 2.51 | 12.16 | -8.29 | -4.13 |
| 21 | -19.80 | 10.36 | -1.54 | 70.32 | -38.22 | -1.88 |
| 22 | 4.19 | 4.25 | 1.33 | 60.41 | -32.11 | -9.83 |
| 23 | -60.94 | 40.43 | 5.34 | 11.28 | -8.16 | 5.01 |
| 24 | -36.96 | 34.31 | 8.21 | 1.37 | -2.05 | -2.95 |
| 25 | -60.94 | 40.43 | 5.34 | 70.32 | -38.22 | -1.88 |
| 26 | -36.96 | 34.31 | 8.21 | 60.41 | -32.11 | -9.83 |
| 27 | -19.80 | 10.36 | -1.54 | 11.28 | -8.16 | 5.01 |
| 28 | 4.19 | 4.25 | 1.33 | 1.37 | -2.05 | -2.95 |
| 29 | -25.26 | 9.49 | -3.76 | 49.30 | -27.67 | 4.72 |
| 30 | 14.72 | -0.69 | 1.02 | 32.77 | -17.48 | -8.54 |
| 31 | -54.06 | 30.53 | 1.05 | 7.97 | -6.62 | 9.54 |
| 32 | -14.08 | 20.35 | 5.84 | -8.55 | 3.56 | -3.72 |
| 33 | -54.06 | 30.53 | 1.05 | 49.30 | -27.67 | 4.72 |
| 34 | -14.08 | 20.35 | 5.84 | 32.77 | -17.48 | -8.54 |
| 35 | -25.26 | 9.49 | -3.76 | 7.97 | -6.62 | 9.54 |
| 36 | 14.72 | -0.69 | 1.02 | -8.55 | 3.56 | -3.72 |
| 37 | -17.55 | 2.58 | -4.95 | 38.51 | -21.42 | 5.90 |
| 38 | 22.43 | -7.60 | -0.16 | 21.99 | -11.23 | -7.36 |
| 39 | -46.34 | 23.63 | -0.13 | -2.82 | -0.38 | 10.72 |
| 40 | -6.36 | 13.44 | 4.66 | -19.34 | 9.81 | -2.54 |
| 41 | -46.34 | 23.63 | -0.13 | 38.51 | -21.42 | 5.90 |
| 42 | -6.36 | 13.44 | 4.66 | 21.99 | -11.23 | -7.36 |
| 43 | -17.55 | 2.58 | -4.95 | -2.82 | -0.38 | 10.72 |
| 44 | 22.43 | -7.60 | -0.16 | -19.34 | 9.81 | -2.54 |
| 45 | -34.54 | 27.95 | 5.33 | 72.00 | -37.33 | -8.08 |
| 46 | -25.77 | 26.78 | 3.92 | 59.59 | -36.15 | -6.67 |
| 47 | -51.00 | 39.97 | 8.08 | 48.38 | -25.30 | -5.33 |
| 48 | -42.23 | 38.80 | 6.67 | 35.98 | -24.13 | -3.92 |
| 49 | -51.00 | 39.97 | 8.08 | 72.00 | -37.33 | -8.08 |
| 50 | -42.23 | 38.80 | 6.67 | 59.59 | -36.15 | -6.67 |
| 51 | -34.54 | 27.95 | 5.33 | 48.38 | -25.30 | -5.33 |
| 52 | -25.77 | 26.78 | 3.92 | 35.98 | -24.13 | -3.92 |
| 53 | -29.52 | 23.39 | 4.56 | 61.03 | -31.20 | -6.85 |
| 54 | -20.74 | 22.22 | 3.15 | 48.63 | -30.03 | -5.44 |
| 55 | -43.23 | 33.41 | 6.85 | 41.35 | -21.18 | -4.56 |
| 56 | -34.46 | 32.24 | 5.44 | 28.95 | -20.01 | -3.15 |
| 57 | -43.23 | 33.41 | 6.85 | 61.03 | -31.20 | -6.85 |
| 58 | -34.46 | 32.24 | 5.44 | 48.63 | -30.03 | -5.44 |
| 59 | -29.52 | 23.39 | 4.56 | 41.35 | -21.18 | -4.56 |
| 60 | -20.74 | 22.22 | 3.15 | 28.95 | -20.01 | -3.15 |
| 61 | -13.12 | 27.04 | 6.62 | 34.01 | -24.39 | -8.91 |
| 62 | -33.23 | 28.10 | 6.60 | 46.72 | -25.45 | -4.31 |
| 63 | -31.65 | 28.41 | 6.36 | 48.18 | -25.76 | -6.36 |
| 64 | -31.65 | 28.41 | 6.36 | 48.18 | -25.76 | -6.36 |
| 65 | -14.71 | 26.73 | 6.86 | 32.55 | -24.08 | -6.86 |
| 66 | -14.71 | 26.73 | 6.86 | 32.55 | -24.08 | -6.86 |
| 67 | -31.65 | 28.41 | 6.36 | 48.18 | -25.76 | -6.36 |
| 68 | -14.71 | 26.73 | 6.86 | 32.55 | -24.08 | -6.86 |
| 69 | -7.98 | 22.43 | 5.84 | 26.82 | -20.23 | -8.13 |
| 70 | -28.09 | 23.49 | 5.81 | 39.53 | -21.28 | -3.52 |
| 71 | -26.50 | 23.80 | 5.57 | 40.99 | -21.60 | -5.57 |
| 72 | -26.50 | 23.80 | 5.57 | 40.99 | -21.60 | -5.57 |
| 73 | -9.57 | 22.12 | 6.07 | 25.36 | -19.92 | -6.07 |
| 74 | -9.57 | 22.12 | 6.07 | 25.36 | -19.92 | -6.07 |
| 75 | -26.50 | 23.80 | 5.57 | 40.99 | -21.60 | -5.57 |
| 76 | -9.57 | 22.12 | 6.07 | 25.36 | -19.92 | -6.07 |
| 77 | -11.90 | 26.56 | 6.44 | 73.64 | -44.96 | -13.55 |
| 78 | -30.43 | 27.93 | 6.18 | 87.81 | -46.32 | -11.00 |
| 79 | -60.81 | 48.66 | 11.23 | 45.03 | -24.97 | -4.13 |
| 80 | -42.29 | 47.29 | 11.50 | 30.85 | -23.60 | -6.68 |
| 81 | -59.22 | 48.97 | 11.00 | 87.81 | -46.32 | -11.00 |
| 82 | -59.22 | 48.97 | 11.00 | 87.81 | -46.32 | -11.00 |
| 83 | -13.49 | 26.25 | 6.68 | 30.85 | -23.60 | -6.68 |
| 84 | -13.49 | 26.25 | 6.68 | 30.85 | -23.60 | -6.68 |
| 85 | -6.76 | 21.95 | 5.65 | 66.45 | -40.79 | -12.76 |
| 86 | -25.28 | 23.32 | 5.39 | 80.62 | -42.16 | -10.21 |
| 87 | -55.67 | 44.05 | 10.45 | 37.84 | -20.81 | -3.34 |
| 88 | -37.14 | 42.69 | 10.71 | 23.66 | -19.44 | -5.89 |
| 89 | -54.08 | 44.37 | 10.21 | 80.62 | -42.16 | -10.21 |
| 90 | -54.08 | 44.37 | 10.21 | 80.62 | -42.16 | -10.21 |
| 91 | -8.35 | 21.64 | 5.89 | 23.66 | -19.44 | -5.89 |
| 92 | -8.35 | 21.64 | 5.89 | 23.66 | -19.44 | -5.89 |
| 93 | -16.70 | 26.53 | 5.79 | 93.36 | -53.95 | -14.28 |
| 94 | -29.67 | 27.49 | 5.61 | 103.29 | -54.90 | -12.49 |
| 95 | -71.92 | 57.33 | 12.66 | 43.22 | -24.63 | -4.17 |
| 96 | -58.95 | 56.38 | 12.84 | 33.30 | -23.67 | -5.96 |
| 97 | -70.81 | 57.55 | 12.49 | 103.29 | -54.90 | -12.49 |
| 98 | -70.81 | 57.55 | 12.49 | 103.29 | -54.90 | -12.49 |
| 99 | -17.81 | 26.32 | 5.96 | 33.30 | -23.67 | -5.96 |
| 100 | -17.81 | 26.32 | 5.96 | 33.30 | -23.67 | -5.96 |
| 101 | -11.56 | 21.93 | 5.01 | 86.17 | -49.78 | -13.49 |
| 102 | -24.52 | 22.89 | 4.82 | 96.10 | -50.74 | -11.70 |
| 103 | -66.77 | 52.73 | 11.87 | 36.03 | -20.46 | -3.38 |
| 104 | -53.81 | 51.77 | 12.06 | 26.11 | -19.50 | -5.17 |
| 105 | -65.66 | 52.95 | 11.70 | 96.10 | -50.74 | -11.70 |
| 106 | -65.66 | 52.95 | 11.70 | 96.10 | -50.74 | -11.70 |
| 107 | -12.67 | 21.71 | 5.17 | 26.11 | -19.50 | -5.17 |
| 108 | -12.67 | 21.71 | 5.17 | 26.11 | -19.50 | -5.17 |
| 109 | -7.73 | 14.58 | 1.22 | 51.40 | -32.98 | -4.87 |
| 110 | -26.26 | 15.95 | 0.96 | 65.57 | -34.34 | -2.31 |
| 111 | 16.25 | 8.47 | 4.09 | 41.48 | -26.86 | -12.82 |
| 112 | -2.27 | 9.84 | 3.83 | 55.66 | -28.23 | -10.27 |
| 113 | -56.64 | 36.68 | 6.01 | 22.78 | -12.99 | 4.56 |
| 114 | -38.12 | 35.31 | 6.28 | 8.61 | -11.62 | 2.00 |
| 115 | -32.65 | 30.57 | 8.88 | 12.87 | -6.88 | -3.40 |
| 116 | -14.13 | 29.20 | 9.15 | -1.30 | -5.51 | -5.95 |
| 117 | -55.05 | 36.99 | 5.78 | 65.57 | -34.34 | -2.31 |
| 118 | -55.05 | 36.99 | 5.78 | 65.57 | -34.34 | -2.31 |
| 119 | -31.07 | 30.88 | 8.65 | 55.66 | -28.23 | -10.27 |
| 120 | -31.07 | 30.88 | 8.65 | 55.66 | -28.23 | -10.27 |
| 121 | -9.32 | 14.27 | 1.46 | 8.61 | -11.62 | 2.00 |
| 122 | -9.32 | 14.27 | 1.46 | 8.61 | -11.62 | 2.00 |
| 123 | 14.67 | 8.16 | 4.33 | -1.30 | -5.51 | -5.95 |
| 124 | 14.67 | 8.16 | 4.33 | -1.30 | -5.51 | -5.95 |
| 125 | -2.59 | 9.97 | 0.43 | 44.21 | -28.81 | -4.08 |
| 126 | -21.11 | 11.34 | 0.17 | 58.38 | -30.18 | -1.53 |
| 127 | 21.40 | 3.86 | 3.31 | 34.29 | -22.70 | -12.03 |
| 128 | 2.87 | 5.23 | 3.04 | 48.47 | -24.07 | -9.48 |
| 129 | -51.50 | 32.07 | 5.23 | 15.59 | -8.83 | 5.34 |
| 130 | -32.97 | 30.71 | 5.49 | 1.42 | -7.46 | 2.79 |
| 131 | -27.51 | 25.96 | 8.10 | 5.68 | -2.71 | -2.61 |
| 132 | -8.99 | 24.59 | 8.36 | -8.49 | -1.35 | -5.16 |
| 133 | -49.91 | 32.38 | 4.99 | 58.38 | -30.18 | -1.53 |
| 134 | -49.91 | 32.38 | 4.99 | 58.38 | -30.18 | -1.53 |
| 135 | -25.92 | 26.27 | 7.86 | 48.47 | -24.07 | -9.48 |
| 136 | -25.92 | 26.27 | 7.86 | 48.47 | -24.07 | -9.48 |
| 137 | -4.18 | 9.66 | 0.67 | 1.42 | -7.46 | 2.79 |
| 138 | -4.18 | 9.66 | 0.67 | 1.42 | -7.46 | 2.79 |
| 139 | 19.81 | 3.55 | 3.54 | -8.49 | -1.35 | -5.16 |
| 140 | 19.81 | 3.55 | 3.54 | -8.49 | -1.35 | -5.16 |
| 141 | -10.27 | 6.77 | -2.83 | 39.31 | -25.17 | 2.18 |
| 142 | -23.24 | 7.73 | -3.01 | 49.23 | -26.12 | 3.97 |
| 143 | 29.71 | -3.41 | 1.96 | 22.79 | -14.98 | -11.08 |
| 144 | 16.74 | -2.46 | 1.77 | 32.71 | -15.94 | -9.29 |
| 145 | -53.15 | 28.55 | 1.97 | 6.88 | -4.86 | 10.22 |
| 146 | -40.18 | 27.60 | 2.16 | -3.04 | -3.91 | 8.43 |
| 147 | -13.17 | 18.37 | 6.76 | -9.64 | 5.32 | -3.04 |
| 148 | -0.20 | 17.41 | 6.94 | -19.56 | 6.28 | -4.82 |
| 149 | -52.04 | 28.77 | 1.81 | 49.23 | -26.12 | 3.97 |
| 150 | -52.04 | 28.77 | 1.81 | 49.23 | -26.12 | 3.97 |
| 151 | -12.06 | 18.59 | 6.59 | 32.71 | -15.94 | -9.29 |
| 152 | -12.06 | 18.59 | 6.59 | 32.71 | -15.94 | -9.29 |
| 153 | -11.38 | 6.55 | -2.66 | -3.04 | -3.91 | 8.43 |
| 154 | -11.38 | 6.55 | -2.66 | -3.04 | -3.91 | 8.43 |
| 155 | 28.59 | -3.63 | 2.12 | -19.56 | 6.28 | -4.82 |
| 156 | 28.59 | -3.63 | 2.12 | -19.56 | 6.28 | -4.82 |
| 157 | -5.13 | 2.17 | -3.61 | 32.12 | -21.00 | 2.97 |
| 158 | -18.10 | 3.12 | -3.80 | 42.04 | -21.96 | 4.75 |
| 159 | 34.85 | -8.02 | 1.17 | 15.60 | -10.82 | -10.29 |
| 160 | 21.88 | -7.06 | 0.98 | 25.52 | -11.77 | -8.51 |
| 161 | -48.01 | 23.95 | 1.18 | -0.31 | -0.70 | 11.01 |
| 162 | -35.04 | 22.99 | 1.37 | -10.23 | 0.26 | 9.22 |
| 163 | -8.03 | 13.76 | 5.97 | -16.83 | 9.49 | -2.25 |
| 164 | 4.94 | 12.81 | 6.15 | -26.75 | 10.44 | -4.04 |
| 165 | -46.89 | 24.17 | 1.02 | 42.04 | -21.96 | 4.75 |
| 166 | -46.89 | 24.17 | 1.02 | 42.04 | -21.96 | 4.75 |
| 167 | -6.92 | 13.98 | 5.80 | 25.52 | -11.77 | -8.51 |
| 168 | -6.92 | 13.98 | 5.80 | 25.52 | -11.77 | -8.51 |
| 169 | -6.24 | 1.95 | -3.45 | -10.23 | 0.26 | 9.22 |
| 170 | -6.24 | 1.95 | -3.45 | -10.23 | 0.26 | 9.22 |
| 171 | 33.74 | -8.24 | 1.33 | -26.75 | 10.44 | -4.04 |
| 172 | 33.74 | -8.24 | 1.33 | -26.75 | 10.44 | -4.04 |
| 173 | -12.53 | 14.55 | 0.57 | 71.12 | -41.97 | -5.60 |
| 174 | -25.50 | 15.51 | 0.39 | 81.04 | -42.92 | -3.81 |
| 175 | 11.46 | 8.44 | 3.44 | 61.21 | -35.86 | -13.55 |
| 176 | -1.51 | 9.40 | 3.26 | 71.13 | -36.81 | -11.76 |
| 177 | -67.75 | 45.35 | 7.44 | 20.98 | -12.65 | 4.51 |
| 178 | -54.78 | 44.40 | 7.62 | 11.06 | -11.69 | 2.72 |
| 179 | -43.76 | 39.24 | 10.31 | 11.07 | -6.54 | -3.44 |
| 180 | -30.79 | 38.29 | 10.49 | 1.15 | -5.58 | -5.23 |
| 181 | -66.64 | 45.57 | 7.27 | 81.04 | -42.92 | -3.81 |
| 182 | -66.64 | 45.57 | 7.27 | 81.04 | -42.92 | -3.81 |
| 183 | -42.65 | 39.46 | 10.14 | 71.13 | -36.81 | -11.76 |
| 184 | -42.65 | 39.46 | 10.14 | 71.13 | -36.81 | -11.76 |
| 185 | -13.64 | 14.34 | 0.74 | 11.06 | -11.69 | 2.72 |
| 186 | -13.64 | 14.34 | 0.74 | 11.06 | -11.69 | 2.72 |
| 187 | 10.35 | 8.22 | 3.61 | 1.15 | -5.58 | -5.23 |
| 188 | 10.35 | 8.22 | 3.61 | 1.15 | -5.58 | -5.23 |
| 189 | -7.39 | 9.95 | -0.21 | 63.93 | -37.80 | -4.81 |
| 190 | -20.35 | 10.91 | -0.40 | 73.85 | -38.76 | -3.02 |
| 191 | 16.60 | 3.84 | 2.66 | 54.02 | -31.69 | -12.76 |
| 192 | 3.63 | 4.79 | 2.47 | 63.94 | -32.65 | -10.98 |
| 193 | -62.60 | 40.75 | 6.65 | 13.79 | -8.48 | 5.30 |
| 194 | -49.64 | 39.79 | 6.84 | 3.87 | -7.52 | 3.51 |
| 195 | -38.62 | 34.64 | 9.52 | 3.88 | -2.37 | -2.66 |
| 196 | -25.65 | 33.68 | 9.71 | -6.04 | -1.41 | -4.44 |
| 197 | -61.49 | 40.97 | 6.49 | 73.85 | -38.76 | -3.02 |
| 198 | -61.49 | 40.97 | 6.49 | 73.85 | -38.76 | -3.02 |
| 199 | -37.51 | 34.85 | 9.36 | 63.94 | -32.65 | -10.98 |
| 200 | -37.51 | 34.85 | 9.36 | 63.94 | -32.65 | -10.98 |
| 201 | -8.50 | 9.73 | -0.05 | 3.87 | -7.52 | 3.51 |
| 202 | -8.50 | 9.73 | -0.05 | 3.87 | -7.52 | 3.51 |
| 203 | 15.49 | 3.62 | 2.82 | -6.04 | -1.41 | -4.44 |
| 204 | 15.49 | 3.62 | 2.82 | -6.04 | -1.41 | -4.44 |
| 205 | -28.58 | 27.70 | 6.36 | 68.72 | -37.08 | -9.11 |
| 206 | -19.81 | 26.53 | 4.95 | 56.32 | -35.90 | -7.71 |
| 207 | -34.37 | 28.15 | 5.80 | 73.05 | -37.52 | -8.56 |
| 208 | -25.59 | 26.97 | 4.40 | 60.65 | -36.35 | -7.15 |
| 209 | -51.30 | 40.04 | 8.19 | 48.96 | -25.37 | -5.43 |
| 210 | -42.53 | 38.87 | 6.78 | 36.56 | -24.20 | -4.03 |
| 211 | -45.04 | 39.72 | 9.11 | 45.10 | -25.05 | -6.36 |
| 212 | -36.26 | 38.55 | 7.71 | 32.70 | -23.88 | -4.95 |
| 213 | -50.82 | 40.17 | 8.56 | 73.05 | -37.52 | -8.56 |
| 214 | -42.05 | 39.00 | 7.15 | 60.65 | -36.35 | -7.15 |
| 215 | -50.82 | 40.17 | 8.56 | 73.05 | -37.52 | -8.56 |
| 216 | -42.05 | 39.00 | 7.15 | 60.65 | -36.35 | -7.15 |
| 217 | -28.58 | 27.70 | 6.36 | 45.10 | -25.05 | -6.36 |
| 218 | -19.81 | 26.53 | 4.95 | 32.70 | -23.88 | -4.95 |
| 219 | -28.58 | 27.70 | 6.36 | 45.10 | -25.05 | -6.36 |
| 220 | -19.81 | 26.53 | 4.95 | 32.70 | -23.88 | -4.95 |
| 221 | -24.55 | 23.18 | 5.42 | 58.30 | -30.99 | -7.71 |
| 222 | -15.77 | 22.01 | 4.01 | 45.90 | -29.82 | -6.31 |
| 223 | -29.37 | 23.55 | 4.95 | 61.91 | -31.37 | -7.25 |
| 224 | -20.59 | 22.38 | 3.55 | 49.51 | -30.19 | -5.84 |
| 225 | -43.48 | 33.47 | 6.94 | 41.84 | -21.24 | -4.65 |
| 226 | -34.71 | 32.29 | 5.54 | 29.44 | -20.07 | -3.24 |
| 227 | -38.26 | 33.20 | 7.71 | 38.62 | -20.97 | -5.42 |
| 228 | -29.49 | 32.03 | 6.31 | 26.22 | -19.80 | -4.01 |
| 229 | -43.08 | 33.57 | 7.25 | 61.91 | -31.37 | -7.25 |
| 230 | -34.31 | 32.40 | 5.84 | 49.51 | -30.19 | -5.84 |
| 231 | -43.08 | 33.57 | 7.25 | 61.91 | -31.37 | -7.25 |
| 232 | -34.31 | 32.40 | 5.84 | 49.51 | -30.19 | -5.84 |
| 233 | -24.55 | 23.18 | 5.42 | 38.62 | -20.97 | -5.42 |
| 234 | -15.77 | 22.01 | 4.01 | 26.22 | -19.80 | -4.01 |
| 235 | -24.55 | 23.18 | 5.42 | 38.62 | -20.97 | -5.42 |
| 236 | -15.77 | 22.01 | 4.01 | 26.22 | -19.80 | -4.01 |

强度计算控制组合号: 1, M=-31.69, N=29.25, M=103.35, N=-56.45

强度计算应力比 =0.311

抗剪强度计算控制组合号: 93, V=-14.28

抗剪强度计算应力比 =0.027

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-31.69, N=29.25, M=103.35, N=-56.45

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =118.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.390

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=-72.83, N=59.31, M=103.35, N=-56.45

平面外稳定计算最大应力比 =0.256

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.311 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.027 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=163. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=44. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=183.85

9、 钢 柱 9 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=23.73, Ly=3.51; 长细比：λx=139.3,λy=59.6

构件长度=3.51; 计算长度系数: Ux=6.76 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.19 | 79.96 | -0.20 | 68.21 | -88.62 | -7.66 |
| 2 | -41.31 | 92.49 | 7.66 | -0.51 | -76.09 | 0.20 |
| 3 | -26.49 | 116.24 | 4.82 | 43.41 | -112.37 | -4.82 |
| 4 | -15.02 | 56.21 | 2.64 | 24.29 | -52.34 | -2.64 |
| 5 | 2.65 | 66.49 | -0.67 | 63.70 | -76.05 | -7.18 |
| 6 | -38.47 | 79.03 | 7.18 | -5.02 | -63.51 | 0.67 |
| 7 | -23.65 | 102.78 | 4.34 | 38.90 | -99.80 | -4.34 |
| 8 | -12.18 | 42.74 | 2.17 | 19.79 | -39.76 | -2.17 |
| 9 | -5.32 | -2.56 | 1.91 | 12.03 | 6.44 | -1.91 |
| 10 | 4.00 | 26.06 | -1.42 | -8.99 | -22.19 | 1.42 |
| 11 | -2.48 | -16.03 | 1.44 | 7.52 | 19.01 | -1.44 |
| 12 | 6.84 | 12.60 | -1.90 | -13.50 | -9.62 | 1.90 |
| 13 | 4.00 | 43.41 | -0.29 | 63.71 | -52.07 | -7.57 |
| 14 | 9.59 | 60.58 | -2.29 | 51.09 | -69.24 | -5.57 |
| 15 | -37.12 | 55.94 | 7.57 | -5.01 | -39.53 | 0.29 |
| 16 | -31.53 | 73.12 | 5.57 | -17.63 | -56.71 | 2.29 |
| 17 | -22.30 | 79.69 | 4.73 | 38.91 | -75.81 | -4.73 |
| 18 | -16.71 | 96.87 | 2.73 | 26.29 | -92.99 | -2.73 |
| 19 | -10.82 | 19.66 | 2.55 | 19.79 | -15.78 | -2.55 |
| 20 | -5.23 | 36.83 | 0.55 | 7.17 | -32.96 | -0.55 |
| 21 | 6.84 | 29.94 | -0.76 | 59.20 | -39.49 | -7.09 |
| 22 | 12.43 | 47.12 | -2.76 | 46.58 | -56.67 | -5.09 |
| 23 | -34.28 | 42.47 | 7.09 | -9.52 | -26.96 | 0.76 |
| 24 | -28.69 | 59.65 | 5.09 | -22.14 | -44.14 | 2.76 |
| 25 | -19.46 | 66.22 | 4.25 | 34.40 | -63.24 | -4.25 |
| 26 | -13.87 | 83.40 | 2.25 | 21.78 | -80.42 | -2.25 |
| 27 | -7.98 | 6.19 | 2.08 | 15.28 | -3.21 | -2.08 |
| 28 | -2.39 | 23.37 | 0.08 | 2.66 | -20.39 | -0.08 |
| 29 | 3.16 | 12.56 | 0.33 | 46.10 | -17.46 | -5.83 |
| 30 | 12.48 | 41.19 | -3.00 | 25.08 | -46.09 | -2.50 |
| 31 | -25.63 | 21.33 | 5.83 | -2.00 | -8.68 | -0.33 |
| 32 | -16.31 | 49.96 | 2.50 | -23.03 | -37.31 | 3.00 |
| 33 | -15.25 | 37.95 | 3.84 | 28.74 | -34.08 | -3.84 |
| 34 | -5.93 | 66.58 | 0.51 | 7.72 | -62.71 | -0.51 |
| 35 | -7.22 | -4.07 | 2.32 | 15.36 | 7.94 | -2.32 |
| 36 | 2.10 | 24.56 | -1.01 | -5.67 | -20.69 | 1.01 |
| 37 | 6.00 | -0.91 | -0.15 | 41.59 | -4.88 | -5.36 |
| 38 | 15.32 | 27.72 | -3.48 | 20.57 | -33.51 | -2.02 |
| 39 | -22.79 | 7.86 | 5.36 | -6.51 | 3.89 | 0.15 |
| 40 | -13.47 | 36.49 | 2.02 | -27.54 | -24.74 | 3.48 |
| 41 | -12.41 | 24.49 | 3.37 | 24.23 | -21.51 | -3.37 |
| 42 | -3.09 | 53.12 | 0.03 | 3.21 | -50.14 | -0.03 |
| 43 | -4.38 | -17.54 | 1.84 | 10.85 | 20.52 | -1.84 |
| 44 | 4.94 | 11.09 | -1.49 | -10.18 | -8.11 | 1.49 |
| 45 | -13.85 | 60.97 | 2.08 | 48.60 | -62.40 | -5.23 |
| 46 | 0.80 | 64.05 | -0.09 | 26.42 | -65.49 | -3.05 |
| 47 | -30.29 | 65.98 | 5.23 | 21.11 | -57.39 | -2.08 |
| 48 | -15.65 | 69.06 | 3.05 | -1.07 | -60.47 | 0.09 |
| 49 | -24.36 | 75.48 | 4.09 | 38.68 | -71.90 | -4.09 |
| 50 | -9.72 | 78.56 | 1.91 | 16.50 | -74.99 | -1.91 |
| 51 | -19.77 | 51.47 | 3.22 | 31.03 | -47.89 | -3.22 |
| 52 | -5.13 | 54.55 | 1.04 | 8.86 | -50.98 | -1.04 |
| 53 | -12.76 | 50.55 | 1.92 | 42.35 | -51.75 | -4.53 |
| 54 | 1.89 | 53.63 | -0.26 | 20.17 | -54.83 | -2.36 |
| 55 | -26.47 | 54.73 | 4.53 | 19.44 | -47.57 | -1.92 |
| 56 | -11.82 | 57.81 | 2.36 | -2.73 | -50.65 | 0.26 |
| 57 | -21.53 | 62.64 | 3.59 | 34.08 | -59.66 | -3.59 |
| 58 | -6.88 | 65.73 | 1.41 | 11.90 | -62.75 | -1.41 |
| 59 | -17.70 | 42.63 | 2.86 | 27.71 | -39.65 | -2.86 |
| 60 | -3.05 | 45.72 | 0.69 | 5.53 | -42.74 | -0.69 |
| 61 | 10.23 | 55.07 | 3.26 | 6.96 | -51.49 | -5.55 |
| 62 | -15.77 | 53.50 | 4.08 | 24.37 | -49.92 | -1.80 |
| 63 | 8.34 | 55.24 | 3.55 | 4.11 | -51.67 | -3.55 |
| 64 | 8.34 | 55.24 | 3.55 | 4.11 | -51.67 | -3.55 |
| 65 | -14.70 | 52.97 | 2.79 | 24.50 | -49.39 | -2.79 |
| 66 | -14.70 | 52.97 | 2.79 | 24.50 | -49.39 | -2.79 |
| 67 | -13.89 | 53.32 | 3.80 | 27.22 | -49.75 | -3.80 |
| 68 | 8.34 | 55.24 | 3.55 | 4.11 | -51.67 | -3.55 |
| 69 | 12.13 | 46.09 | 2.94 | 3.96 | -43.11 | -5.23 |
| 70 | -13.88 | 44.52 | 3.77 | 21.36 | -41.54 | -1.48 |
| 71 | 10.24 | 46.27 | 3.23 | 1.11 | -43.29 | -3.23 |
| 72 | 10.24 | 46.27 | 3.23 | 1.11 | -43.29 | -3.23 |
| 73 | -12.80 | 43.99 | 2.48 | 21.50 | -41.01 | -2.48 |
| 74 | -12.80 | 43.99 | 2.48 | 21.50 | -41.01 | -2.48 |
| 75 | -11.99 | 44.34 | 3.48 | 24.21 | -41.36 | -3.48 |
| 76 | 10.24 | 46.27 | 3.23 | 1.11 | -43.29 | -3.23 |
| 77 | 18.71 | 70.19 | 1.68 | 41.04 | -75.39 | -9.47 |
| 78 | -5.41 | 68.44 | 2.21 | 61.29 | -73.64 | -7.72 |
| 79 | -36.08 | 77.39 | 8.00 | 10.33 | -65.04 | -0.21 |
| 80 | -11.96 | 79.14 | 7.47 | -9.92 | -66.79 | -1.97 |
| 81 | -1.58 | 95.76 | 5.48 | 20.82 | -92.19 | -5.48 |
| 82 | -1.58 | 95.76 | 5.48 | 20.82 | -92.19 | -5.48 |
| 83 | -16.59 | 51.46 | 3.20 | 27.83 | -47.89 | -3.20 |
| 84 | -16.59 | 51.46 | 3.20 | 27.83 | -47.89 | -3.20 |
| 85 | 20.60 | 61.21 | 1.36 | 38.03 | -67.00 | -9.15 |
| 86 | -3.51 | 59.47 | 1.90 | 58.29 | -65.26 | -7.40 |
| 87 | -34.19 | 68.41 | 7.69 | 7.33 | -56.66 | 0.10 |
| 88 | -10.07 | 70.16 | 7.15 | -12.93 | -58.41 | -1.65 |
| 89 | 0.31 | 86.78 | 5.16 | 17.82 | -83.80 | -5.16 |
| 90 | 0.31 | 86.78 | 5.16 | 17.82 | -83.80 | -5.16 |
| 91 | -14.70 | 42.48 | 2.88 | 24.82 | -39.50 | -2.88 |
| 92 | -14.70 | 42.48 | 2.88 | 24.82 | -39.50 | -2.88 |
| 93 | 15.87 | 76.31 | 0.59 | 58.96 | -85.27 | -10.05 |
| 94 | -1.02 | 75.09 | 0.97 | 73.14 | -84.05 | -8.83 |
| 95 | -43.46 | 87.75 | 9.03 | 2.42 | -71.63 | 0.43 |
| 96 | -26.57 | 88.97 | 8.65 | -11.76 | -72.86 | -0.79 |
| 97 | -11.75 | 112.72 | 5.81 | 32.16 | -109.14 | -5.81 |
| 98 | -11.75 | 112.72 | 5.81 | 32.16 | -109.14 | -5.81 |
| 99 | -16.40 | 51.09 | 3.11 | 27.32 | -47.51 | -3.11 |
| 100 | -16.40 | 51.09 | 3.11 | 27.32 | -47.51 | -3.11 |
| 101 | 17.76 | 67.33 | 0.28 | 55.95 | -76.89 | -9.74 |
| 102 | 0.88 | 66.11 | 0.65 | 70.13 | -75.66 | -8.51 |
| 103 | -41.57 | 78.77 | 8.71 | -0.58 | -63.25 | 0.75 |
| 104 | -24.68 | 79.99 | 8.34 | -14.76 | -64.47 | -0.48 |
| 105 | -9.86 | 103.74 | 5.49 | 29.15 | -100.76 | -5.49 |
| 106 | -9.86 | 103.74 | 5.49 | 29.15 | -100.76 | -5.49 |
| 107 | -14.51 | 42.11 | 2.79 | 24.31 | -39.13 | -2.79 |
| 108 | -14.51 | 42.11 | 2.79 | 24.31 | -39.13 | -2.79 |
| 109 | 22.90 | 33.63 | 1.59 | 36.53 | -38.83 | -9.38 |
| 110 | -1.22 | 31.89 | 2.13 | 56.79 | -37.09 | -7.63 |
| 111 | 28.49 | 50.81 | -0.41 | 23.91 | -56.01 | -7.38 |
| 112 | 4.37 | 49.07 | 0.13 | 44.17 | -54.27 | -5.63 |
| 113 | -31.89 | 40.84 | 7.91 | 5.83 | -28.49 | -0.12 |
| 114 | -7.77 | 42.58 | 7.38 | -14.43 | -30.23 | -1.88 |
| 115 | -26.30 | 58.02 | 5.91 | -6.79 | -45.67 | 1.88 |
| 116 | -2.18 | 59.76 | 5.38 | -27.04 | -47.41 | 0.12 |
| 117 | 2.61 | 59.21 | 5.39 | 16.32 | -55.63 | -5.39 |
| 118 | 2.61 | 59.21 | 5.39 | 16.32 | -55.63 | -5.39 |
| 119 | 8.20 | 76.39 | 3.39 | 3.70 | -72.81 | -3.39 |
| 120 | 8.20 | 76.39 | 3.39 | 3.70 | -72.81 | -3.39 |
| 121 | -12.40 | 14.91 | 3.11 | 23.33 | -11.33 | -3.11 |
| 122 | -12.40 | 14.91 | 3.11 | 23.33 | -11.33 | -3.11 |
| 123 | -6.81 | 32.09 | 1.11 | 10.71 | -28.51 | -1.11 |
| 124 | -6.81 | 32.09 | 1.11 | 10.71 | -28.51 | -1.11 |
| 125 | 24.80 | 24.66 | 1.27 | 33.52 | -30.45 | -9.06 |
| 126 | 0.68 | 22.91 | 1.81 | 53.78 | -28.71 | -7.31 |
| 127 | 30.39 | 41.83 | -0.73 | 20.91 | -47.63 | -7.06 |
| 128 | 6.27 | 40.09 | -0.19 | 41.16 | -45.88 | -5.31 |
| 129 | -30.00 | 31.86 | 7.60 | 2.82 | -20.11 | 0.19 |
| 130 | -5.88 | 33.61 | 7.06 | -17.43 | -21.85 | -1.56 |
| 131 | -24.40 | 49.04 | 5.60 | -9.79 | -37.28 | 2.19 |
| 132 | -0.28 | 50.78 | 5.06 | -30.05 | -39.03 | 0.44 |
| 133 | 4.50 | 50.23 | 5.07 | 13.31 | -47.25 | -5.07 |
| 134 | 4.50 | 50.23 | 5.07 | 13.31 | -47.25 | -5.07 |
| 135 | 10.09 | 67.41 | 3.07 | 0.70 | -64.43 | -3.07 |
| 136 | 10.09 | 67.41 | 3.07 | 0.70 | -64.43 | -3.07 |
| 137 | -10.51 | 5.93 | 2.79 | 20.32 | -2.95 | -2.79 |
| 138 | -10.51 | 5.93 | 2.79 | 20.32 | -2.95 | -2.79 |
| 139 | -4.92 | 23.11 | 0.79 | 7.70 | -20.13 | -0.79 |
| 140 | -4.92 | 23.11 | 0.79 | 7.70 | -20.13 | -0.79 |
| 141 | 19.22 | 8.91 | 1.12 | 36.85 | -14.10 | -8.23 |
| 142 | 2.34 | 7.68 | 1.50 | 51.03 | -12.88 | -7.00 |
| 143 | 28.54 | 37.54 | -2.21 | 15.82 | -42.73 | -4.89 |
| 144 | 11.65 | 36.31 | -1.84 | 30.00 | -41.51 | -3.67 |
| 145 | -27.77 | 16.58 | 7.20 | 0.93 | -4.23 | -0.10 |
| 146 | -10.89 | 17.80 | 6.82 | -13.25 | -5.45 | -1.32 |
| 147 | -18.45 | 45.21 | 3.87 | -20.10 | -32.86 | 3.24 |
| 148 | -1.57 | 46.43 | 3.49 | -34.28 | -34.08 | 2.01 |
| 149 | -0.51 | 34.43 | 4.84 | 17.49 | -30.85 | -4.84 |
| 150 | -0.51 | 34.43 | 4.84 | 17.49 | -30.85 | -4.84 |
| 151 | 8.81 | 63.06 | 1.50 | -3.54 | -59.48 | -1.50 |
| 152 | 8.81 | 63.06 | 1.50 | -3.54 | -59.48 | -1.50 |
| 153 | -8.61 | -9.19 | 2.78 | 18.38 | 12.77 | -2.78 |
| 154 | -8.61 | -9.19 | 2.78 | 18.38 | 12.77 | -2.78 |
| 155 | 0.71 | 19.44 | -0.55 | -2.64 | -15.86 | 0.55 |
| 156 | 0.71 | 19.44 | -0.55 | -2.64 | -15.86 | 0.55 |
| 157 | 21.11 | -0.07 | 0.81 | 33.84 | -5.72 | -7.91 |
| 158 | 4.23 | -1.29 | 1.18 | 48.02 | -4.50 | -6.68 |
| 159 | 30.43 | 28.56 | -2.53 | 12.82 | -34.35 | -4.57 |
| 160 | 13.55 | 27.34 | -2.15 | 27.00 | -33.13 | -3.35 |
| 161 | -25.88 | 7.60 | 6.88 | -2.08 | 4.15 | 0.22 |
| 162 | -8.99 | 8.82 | 6.51 | -16.26 | 2.93 | -1.01 |
| 163 | -16.56 | 36.23 | 3.55 | -23.11 | -24.48 | 3.55 |
| 164 | 0.33 | 37.45 | 3.17 | -37.28 | -25.70 | 2.33 |
| 165 | 1.38 | 25.45 | 4.52 | 14.49 | -22.47 | -4.52 |
| 166 | 1.38 | 25.45 | 4.52 | 14.49 | -22.47 | -4.52 |
| 167 | 10.70 | 54.08 | 1.18 | -6.54 | -51.10 | -1.18 |
| 168 | 10.70 | 54.08 | 1.18 | -6.54 | -51.10 | -1.18 |
| 169 | -6.71 | -18.17 | 2.47 | 15.38 | 21.15 | -2.47 |
| 170 | -6.71 | -18.17 | 2.47 | 15.38 | 21.15 | -2.47 |
| 171 | 2.61 | 10.46 | -0.87 | -5.65 | -7.48 | 0.87 |
| 172 | 2.61 | 10.46 | -0.87 | -5.65 | -7.48 | 0.87 |
| 173 | 20.06 | 39.76 | 0.50 | 54.45 | -48.71 | -9.96 |
| 174 | 3.18 | 38.53 | 0.88 | 68.63 | -47.49 | -8.74 |
| 175 | 25.65 | 56.93 | -1.50 | 41.84 | -65.89 | -7.96 |
| 176 | 8.77 | 55.71 | -1.12 | 56.02 | -64.67 | -6.74 |
| 177 | -39.27 | 51.19 | 8.94 | -2.08 | -35.08 | 0.52 |
| 178 | -22.38 | 52.41 | 8.56 | -16.26 | -36.30 | -0.70 |
| 179 | -33.68 | 68.37 | 6.94 | -14.70 | -52.26 | 2.52 |
| 180 | -16.79 | 69.59 | 6.56 | -28.88 | -53.48 | 1.30 |
| 181 | -7.56 | 76.16 | 5.72 | 27.66 | -72.59 | -5.72 |
| 182 | -7.56 | 76.16 | 5.72 | 27.66 | -72.59 | -5.72 |
| 183 | -1.97 | 93.34 | 3.72 | 15.04 | -89.76 | -3.72 |
| 184 | -1.97 | 93.34 | 3.72 | 15.04 | -89.76 | -3.72 |
| 185 | -12.21 | 14.54 | 3.02 | 22.81 | -10.96 | -3.02 |
| 186 | -12.21 | 14.54 | 3.02 | 22.81 | -10.96 | -3.02 |
| 187 | -6.62 | 31.71 | 1.02 | 10.20 | -28.14 | -1.02 |
| 188 | -6.62 | 31.71 | 1.02 | 10.20 | -28.14 | -1.02 |
| 189 | 21.95 | 30.78 | 0.19 | 51.45 | -40.33 | -9.65 |
| 190 | 5.07 | 29.56 | 0.56 | 65.63 | -39.11 | -8.42 |
| 191 | 27.54 | 47.95 | -1.81 | 38.83 | -57.51 | -7.65 |
| 192 | 10.66 | 46.73 | -1.44 | 53.01 | -56.29 | -6.42 |
| 193 | -37.37 | 42.21 | 8.62 | -5.09 | -26.70 | 0.84 |
| 194 | -20.49 | 43.43 | 8.25 | -19.27 | -27.92 | -0.39 |
| 195 | -31.78 | 59.39 | 6.62 | -17.71 | -43.88 | 2.84 |
| 196 | -14.90 | 60.61 | 6.25 | -31.88 | -45.10 | 1.61 |
| 197 | -5.67 | 67.18 | 5.41 | 24.65 | -64.20 | -5.41 |
| 198 | -5.67 | 67.18 | 5.41 | 24.65 | -64.20 | -5.41 |
| 199 | -0.08 | 84.36 | 3.40 | 12.03 | -81.38 | -3.40 |
| 200 | -0.08 | 84.36 | 3.40 | 12.03 | -81.38 | -3.40 |
| 201 | -10.32 | 5.56 | 2.70 | 19.81 | -2.58 | -2.70 |
| 202 | -10.32 | 5.56 | 2.70 | 19.81 | -2.58 | -2.70 |
| 203 | -4.73 | 22.73 | 0.70 | 7.19 | -19.75 | -0.70 |
| 204 | -4.73 | 22.73 | 0.70 | 7.19 | -19.75 | -0.70 |
| 205 | -6.84 | 61.27 | 2.97 | 44.73 | -62.71 | -6.12 |
| 206 | 7.80 | 64.36 | 0.80 | 22.56 | -65.79 | -3.94 |
| 207 | -13.98 | 60.99 | 2.61 | 50.57 | -62.43 | -5.75 |
| 208 | 0.67 | 64.08 | 0.43 | 28.39 | -65.52 | -3.57 |
| 209 | -30.75 | 65.86 | 5.35 | 21.99 | -57.27 | -2.20 |
| 210 | -16.10 | 68.95 | 3.17 | -0.18 | -60.36 | -0.03 |
| 211 | -23.29 | 66.28 | 6.12 | 17.24 | -57.69 | -2.97 |
| 212 | -8.65 | 69.37 | 3.94 | -4.93 | -60.78 | -0.80 |
| 213 | -17.36 | 75.78 | 4.98 | 34.81 | -72.21 | -4.98 |
| 214 | -2.72 | 78.87 | 2.81 | 12.63 | -75.29 | -2.81 |
| 215 | -17.36 | 75.78 | 4.98 | 34.81 | -72.21 | -4.98 |
| 216 | -2.72 | 78.87 | 2.81 | 12.63 | -75.29 | -2.81 |
| 217 | -20.23 | 51.35 | 3.34 | 31.92 | -47.77 | -3.34 |
| 218 | -5.58 | 54.44 | 1.17 | 9.74 | -50.86 | -1.17 |
| 219 | -20.23 | 51.35 | 3.34 | 31.92 | -47.77 | -3.34 |
| 220 | -5.58 | 54.44 | 1.17 | 9.74 | -50.86 | -1.17 |
| 221 | -6.92 | 50.80 | 2.66 | 39.12 | -52.00 | -5.28 |
| 222 | 7.72 | 53.89 | 0.48 | 16.95 | -55.08 | -3.10 |
| 223 | -12.87 | 50.57 | 2.35 | 43.99 | -51.77 | -4.97 |
| 224 | 1.78 | 53.66 | 0.18 | 21.81 | -54.85 | -2.80 |
| 225 | -26.85 | 54.63 | 4.64 | 20.18 | -47.47 | -2.02 |
| 226 | -12.20 | 57.71 | 2.46 | -2.00 | -50.56 | 0.16 |
| 227 | -20.63 | 54.98 | 5.28 | 16.22 | -47.82 | -2.66 |
| 228 | -5.99 | 58.06 | 3.10 | -5.96 | -50.91 | -0.48 |
| 229 | -15.69 | 62.89 | 4.33 | 30.86 | -59.91 | -4.33 |
| 230 | -1.04 | 65.98 | 2.16 | 8.68 | -63.00 | -2.16 |
| 231 | -15.69 | 62.89 | 4.33 | 30.86 | -59.91 | -4.33 |
| 232 | -1.04 | 65.98 | 2.16 | 8.68 | -63.00 | -2.16 |
| 233 | -18.08 | 42.53 | 2.96 | 28.44 | -39.55 | -2.96 |
| 234 | -3.43 | 45.62 | 0.79 | 6.27 | -42.64 | -0.79 |
| 235 | -18.08 | 42.53 | 2.96 | 28.44 | -39.55 | -2.96 |
| 236 | -3.43 | 45.62 | 0.79 | 6.27 | -42.64 | -0.79 |

强度计算控制组合号: 94, M=-1.02, N=75.09, M=73.14, N=-84.05

强度计算应力比 =0.223

抗剪强度计算控制组合号: 93, V=-10.05

抗剪强度计算应力比 =0.019

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 94, M=-1.02, N=75.09, M=73.14, N=-84.05

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =98.54

平面内稳定计算最大应力比 =0.323

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=-26.49, N=116.24, M=43.41, N=-112.37

平面外稳定计算最大应力比 =0.158

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.223 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.019 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=139. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=60. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=248.34

10、 钢 柱 10 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=23.72, Ly=3.51; 长细比：λx=139.3,λy=59.6

构件长度=3.51; 计算长度系数: Ux=6.76 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 34.55 | 92.21 | -5.61 | 16.02 | -76.57 | -2.41 |
| 2 | -7.56 | 80.44 | 2.41 | -54.25 | -88.33 | 5.61 |
| 3 | 14.05 | 116.40 | -1.16 | -18.14 | -112.53 | 1.16 |
| 4 | 12.94 | 56.25 | -2.03 | -20.09 | -52.37 | 2.03 |
| 5 | 32.20 | 78.73 | -5.28 | 19.54 | -63.98 | -2.74 |
| 6 | -9.91 | 66.96 | 2.74 | -50.72 | -75.75 | 5.28 |
| 7 | 11.69 | 102.93 | -0.83 | -14.61 | -99.95 | 0.83 |
| 8 | 10.59 | 42.77 | -1.70 | -16.56 | -39.79 | 1.70 |
| 9 | -6.08 | 26.11 | 2.04 | 13.23 | -22.24 | -2.04 |
| 10 | 3.21 | -2.54 | -1.29 | -7.75 | 6.41 | 1.29 |
| 11 | -8.43 | 12.64 | 2.37 | 16.76 | -9.66 | -2.37 |
| 12 | 0.86 | -16.01 | -0.96 | -4.23 | 18.99 | 0.96 |
| 13 | 24.78 | 72.84 | -3.52 | 33.13 | -57.20 | -4.50 |
| 14 | 30.35 | 55.65 | -5.52 | 20.54 | -40.01 | -2.50 |
| 15 | -17.33 | 61.07 | 4.50 | -37.14 | -68.97 | 3.52 |
| 16 | -11.75 | 43.88 | 2.50 | -49.73 | -51.78 | 5.52 |
| 17 | 4.28 | 97.04 | 0.92 | -1.03 | -93.16 | -0.92 |
| 18 | 9.85 | 79.85 | -1.07 | -13.62 | -75.97 | 1.07 |
| 19 | 3.17 | 36.88 | 0.05 | -2.98 | -33.00 | -0.05 |
| 20 | 8.75 | 19.69 | -1.94 | -15.57 | -15.81 | 1.94 |
| 21 | 22.42 | 59.37 | -3.19 | 36.65 | -44.62 | -4.83 |
| 22 | 28.00 | 42.18 | -5.18 | 24.06 | -27.43 | -2.83 |
| 23 | -19.68 | 47.60 | 4.83 | -33.61 | -56.39 | 3.19 |
| 24 | -14.11 | 30.41 | 2.83 | -46.20 | -39.20 | 5.18 |
| 25 | 1.92 | 83.56 | 1.26 | 2.49 | -80.58 | -1.26 |
| 26 | 7.50 | 66.37 | -0.74 | -10.09 | -63.39 | 0.74 |
| 27 | 0.82 | 23.40 | 0.39 | 0.54 | -20.42 | -0.39 |
| 28 | 6.39 | 6.21 | -1.61 | -12.05 | -3.23 | 1.61 |
| 29 | 10.96 | 49.78 | -0.88 | 35.14 | -37.67 | -4.73 |
| 30 | 20.25 | 21.14 | -4.21 | 14.16 | -9.02 | -1.41 |
| 31 | -18.51 | 41.55 | 4.73 | -14.05 | -45.91 | 0.88 |
| 32 | -9.22 | 12.90 | 1.41 | -35.03 | -17.26 | 4.21 |
| 33 | -3.39 | 66.72 | 2.23 | 11.23 | -62.85 | -2.23 |
| 34 | 5.90 | 38.07 | -1.10 | -9.75 | -34.20 | 1.10 |
| 35 | -4.16 | 24.61 | 1.62 | 9.86 | -20.74 | -1.62 |
| 36 | 5.13 | -4.04 | -1.70 | -11.12 | 7.91 | 1.70 |
| 37 | 8.61 | 36.31 | -0.54 | 38.67 | -25.09 | -5.07 |
| 38 | 17.90 | 7.66 | -3.87 | 17.69 | 3.56 | -1.74 |
| 39 | -20.87 | 28.07 | 5.07 | -10.52 | -33.33 | 0.54 |
| 40 | -11.58 | -0.58 | 1.74 | -31.50 | -4.68 | 3.87 |
| 41 | -5.74 | 53.25 | 2.57 | 14.76 | -50.26 | -2.57 |
| 42 | 3.55 | 24.60 | -0.76 | -6.22 | -21.62 | 0.76 |
| 43 | -6.52 | 11.13 | 1.96 | 13.39 | -8.15 | -1.96 |
| 44 | 2.77 | -17.51 | -1.37 | -7.59 | 20.49 | 1.37 |
| 45 | 11.85 | 68.96 | -1.91 | 9.49 | -60.68 | -1.30 |
| 46 | 26.47 | 65.89 | -4.08 | -12.64 | -57.61 | 0.87 |
| 47 | -5.00 | 64.25 | 1.30 | -18.61 | -65.39 | 1.91 |
| 48 | 9.62 | 61.19 | -0.87 | -40.75 | -62.32 | 4.08 |
| 49 | 3.65 | 78.64 | -0.13 | -4.17 | -75.06 | 0.13 |
| 50 | 18.27 | 75.57 | -2.30 | -26.30 | -72.00 | 2.30 |
| 51 | 3.20 | 54.58 | -0.48 | -4.95 | -51.00 | 0.48 |
| 52 | 17.82 | 51.51 | -2.65 | -27.08 | -47.93 | 2.65 |
| 53 | 8.65 | 57.72 | -1.41 | 9.76 | -50.82 | -1.26 |
| 54 | 23.27 | 54.66 | -3.58 | -12.38 | -47.75 | 0.91 |
| 55 | -5.38 | 53.80 | 1.26 | -13.66 | -54.74 | 1.41 |
| 56 | 9.24 | 50.73 | -0.91 | -35.80 | -51.68 | 3.58 |
| 57 | 1.82 | 65.79 | 0.07 | -1.63 | -62.81 | -0.07 |
| 58 | 16.44 | 62.72 | -2.10 | -23.76 | -59.74 | 2.10 |
| 59 | 1.45 | 45.74 | -0.22 | -2.28 | -42.76 | 0.22 |
| 60 | 16.07 | 42.67 | -2.39 | -24.41 | -39.69 | 2.39 |
| 61 | 13.83 | 53.54 | -3.51 | -20.42 | -49.96 | 1.23 |
| 62 | -12.16 | 55.09 | -2.69 | -3.05 | -51.51 | 4.98 |
| 63 | -10.27 | 55.27 | -2.98 | -0.20 | -51.69 | 2.98 |
| 64 | -10.27 | 55.27 | -2.98 | -0.20 | -51.69 | 2.98 |
| 65 | 12.75 | 53.00 | -2.22 | -20.56 | -49.43 | 2.22 |
| 66 | 12.75 | 53.00 | -2.22 | -20.56 | -49.43 | 2.22 |
| 67 | -10.27 | 55.27 | -2.98 | -0.20 | -51.69 | 2.98 |
| 68 | 11.94 | 53.36 | -3.23 | -23.27 | -49.79 | 3.23 |
| 69 | 12.26 | 44.55 | -3.29 | -18.07 | -41.57 | 1.00 |
| 70 | -13.73 | 46.11 | -2.47 | -0.70 | -43.13 | 4.76 |
| 71 | -11.84 | 46.28 | -2.76 | 2.15 | -43.30 | 2.76 |
| 72 | -11.84 | 46.28 | -2.76 | 2.15 | -43.30 | 2.76 |
| 73 | 11.18 | 44.02 | -2.00 | -18.21 | -41.04 | 2.00 |
| 74 | 11.18 | 44.02 | -2.00 | -18.21 | -41.04 | 2.00 |
| 75 | -11.84 | 46.28 | -2.76 | 2.15 | -43.30 | 2.76 |
| 76 | 10.37 | 44.38 | -3.00 | -20.92 | -41.40 | 3.00 |
| 77 | 30.87 | 77.21 | -6.43 | 1.49 | -65.39 | -1.47 |
| 78 | 6.77 | 78.94 | -5.90 | 21.71 | -67.12 | 0.28 |
| 79 | -24.59 | 70.52 | 0.00 | -30.33 | -75.19 | 7.90 |
| 80 | -0.49 | 68.79 | -0.53 | -50.55 | -73.46 | 6.14 |
| 81 | -7.58 | 95.87 | -2.78 | -2.20 | -92.30 | 2.78 |
| 82 | -7.58 | 95.87 | -2.78 | -2.20 | -92.30 | 2.78 |
| 83 | 14.67 | 51.50 | -2.64 | -23.93 | -47.92 | 2.64 |
| 84 | 14.67 | 51.50 | -2.64 | -23.93 | -47.92 | 2.64 |
| 85 | 29.30 | 68.22 | -6.21 | 3.84 | -57.01 | -1.69 |
| 86 | 5.20 | 69.95 | -5.67 | 24.07 | -58.74 | 0.06 |
| 87 | -26.16 | 61.54 | 0.23 | -27.97 | -66.80 | 7.67 |
| 88 | -2.06 | 59.81 | -0.31 | -48.20 | -65.07 | 5.92 |
| 89 | -9.15 | 86.89 | -2.56 | 0.15 | -83.91 | 2.56 |
| 90 | -9.15 | 86.89 | -2.56 | 0.15 | -83.91 | 2.56 |
| 91 | 13.10 | 42.52 | -2.41 | -21.58 | -39.54 | 2.41 |
| 92 | 13.10 | 42.52 | -2.41 | -21.58 | -39.54 | 2.41 |
| 93 | 36.85 | 87.46 | -7.02 | 12.77 | -72.12 | -2.60 |
| 94 | 19.98 | 88.67 | -6.65 | 26.93 | -73.33 | -1.37 |
| 95 | -23.45 | 76.78 | 1.57 | -45.33 | -84.97 | 8.05 |
| 96 | -6.58 | 75.57 | 1.20 | -59.49 | -83.76 | 6.82 |
| 97 | -0.52 | 112.87 | -2.21 | -7.23 | -109.29 | 2.21 |
| 98 | -0.52 | 112.87 | -2.21 | -7.23 | -109.29 | 2.21 |
| 99 | 14.49 | 51.12 | -2.55 | -23.43 | -47.55 | 2.55 |
| 100 | 14.49 | 51.12 | -2.55 | -23.43 | -47.55 | 2.55 |
| 101 | 35.28 | 78.48 | -6.80 | 15.13 | -63.73 | -2.82 |
| 102 | 18.41 | 79.69 | -6.43 | 29.28 | -64.94 | -1.59 |
| 103 | -25.02 | 67.80 | 1.79 | -42.98 | -76.59 | 7.83 |
| 104 | -8.15 | 66.59 | 1.42 | -57.14 | -75.38 | 6.60 |
| 105 | -2.09 | 103.88 | -1.98 | -4.88 | -100.90 | 1.98 |
| 106 | -2.09 | 103.88 | -1.98 | -4.88 | -100.90 | 1.98 |
| 107 | 12.92 | 42.14 | -2.32 | -21.08 | -39.16 | 2.32 |
| 108 | 12.92 | 42.14 | -2.32 | -21.08 | -39.16 | 2.32 |
| 109 | 21.10 | 57.84 | -4.34 | 18.60 | -46.03 | -3.56 |
| 110 | -3.00 | 59.57 | -3.81 | 38.82 | -47.76 | -1.81 |
| 111 | 26.67 | 40.65 | -6.34 | 6.01 | -28.84 | -1.56 |
| 112 | 2.57 | 42.38 | -5.80 | 26.23 | -30.57 | 0.19 |
| 113 | -34.36 | 51.16 | 2.09 | -13.22 | -55.82 | 5.81 |
| 114 | -10.26 | 49.43 | 1.56 | -33.44 | -54.09 | 4.05 |
| 115 | -28.79 | 33.97 | 0.10 | -25.81 | -38.63 | 7.80 |
| 116 | -4.69 | 32.24 | -0.44 | -46.03 | -36.90 | 6.05 |
| 117 | -17.35 | 76.51 | -0.70 | 14.91 | -72.93 | 0.70 |
| 118 | -17.35 | 76.51 | -0.70 | 14.91 | -72.93 | 0.70 |
| 119 | -11.78 | 59.32 | -2.69 | 2.32 | -55.74 | 2.69 |
| 120 | -11.78 | 59.32 | -2.69 | 2.32 | -55.74 | 2.69 |
| 121 | 4.90 | 32.13 | -0.55 | -6.82 | -28.56 | 0.55 |
| 122 | 4.90 | 32.13 | -0.55 | -6.82 | -28.56 | 0.55 |
| 123 | 10.47 | 14.94 | -2.54 | -19.41 | -11.37 | 2.54 |
| 124 | 10.47 | 14.94 | -2.54 | -19.41 | -11.37 | 2.54 |
| 125 | 19.53 | 48.86 | -4.12 | 20.95 | -37.64 | -3.78 |
| 126 | -4.57 | 50.59 | -3.58 | 41.17 | -39.37 | -2.03 |
| 127 | 25.10 | 31.67 | -6.11 | 8.36 | -20.45 | -1.79 |
| 128 | 1.00 | 33.40 | -5.58 | 28.58 | -22.18 | -0.03 |
| 129 | -35.94 | 42.17 | 2.32 | -10.87 | -47.43 | 5.59 |
| 130 | -11.84 | 40.44 | 1.78 | -31.09 | -45.70 | 3.83 |
| 131 | -30.36 | 24.98 | 0.32 | -23.46 | -30.24 | 7.58 |
| 132 | -6.26 | 23.25 | -0.22 | -43.68 | -28.51 | 5.83 |
| 133 | -18.92 | 67.52 | -0.47 | 17.26 | -64.54 | 0.47 |
| 134 | -18.92 | 67.52 | -0.47 | 17.26 | -64.54 | 0.47 |
| 135 | -13.35 | 50.33 | -2.47 | 4.67 | -47.35 | 2.47 |
| 136 | -13.35 | 50.33 | -2.47 | 4.67 | -47.35 | 2.47 |
| 137 | 3.33 | 23.15 | -0.32 | -4.47 | -20.17 | 0.32 |
| 138 | 3.33 | 23.15 | -0.32 | -4.47 | -20.17 | 0.32 |
| 139 | 8.90 | 5.96 | -2.32 | -17.06 | -2.98 | 2.32 |
| 140 | 8.90 | 5.96 | -2.32 | -17.06 | -2.98 | 2.32 |
| 141 | 13.26 | 45.04 | -2.29 | 31.90 | -33.22 | -4.92 |
| 142 | -3.61 | 46.25 | -1.92 | 46.05 | -34.43 | -3.69 |
| 143 | 22.55 | 16.39 | -5.62 | 10.91 | -4.58 | -1.59 |
| 144 | 5.68 | 17.60 | -5.25 | 25.07 | -5.79 | -0.36 |
| 145 | -34.40 | 37.89 | 3.89 | -5.13 | -42.55 | 3.32 |
| 146 | -17.53 | 36.68 | 3.52 | -19.29 | -41.34 | 2.09 |
| 147 | -25.11 | 9.24 | 0.56 | -26.11 | -13.90 | 6.65 |
| 148 | -8.24 | 8.03 | 0.19 | -40.27 | -12.69 | 5.42 |
| 149 | -17.96 | 63.18 | 1.19 | 22.14 | -59.61 | -1.19 |
| 150 | -17.96 | 63.18 | 1.19 | 22.14 | -59.61 | -1.19 |
| 151 | -8.67 | 34.54 | -2.14 | 1.16 | -30.96 | 2.14 |
| 152 | -8.67 | 34.54 | -2.14 | 1.16 | -30.96 | 2.14 |
| 153 | -2.62 | 19.49 | 1.11 | 6.52 | -15.91 | -1.11 |
| 154 | -2.62 | 19.49 | 1.11 | 6.52 | -15.91 | -1.11 |
| 155 | 6.68 | -9.16 | -2.22 | -14.46 | 12.74 | 2.22 |
| 156 | 6.68 | -9.16 | -2.22 | -14.46 | 12.74 | 2.22 |
| 157 | 11.69 | 36.05 | -2.07 | 34.25 | -24.84 | -5.14 |
| 158 | -5.18 | 37.27 | -1.70 | 48.41 | -26.05 | -3.92 |
| 159 | 20.98 | 7.41 | -5.40 | 13.27 | 3.81 | -1.82 |
| 160 | 4.11 | 8.62 | -5.03 | 27.42 | 2.60 | -0.59 |
| 161 | -35.97 | 28.90 | 4.12 | -2.78 | -34.16 | 3.10 |
| 162 | -19.10 | 27.69 | 3.74 | -16.94 | -32.95 | 1.87 |
| 163 | -26.68 | 0.26 | 0.79 | -23.76 | -5.51 | 6.43 |
| 164 | -9.81 | -0.95 | 0.41 | -37.92 | -4.30 | 5.20 |
| 165 | -19.53 | 54.20 | 1.41 | 24.49 | -51.22 | -1.41 |
| 166 | -19.53 | 54.20 | 1.41 | 24.49 | -51.22 | -1.41 |
| 167 | -10.24 | 25.55 | -1.92 | 3.51 | -22.57 | 1.92 |
| 168 | -10.24 | 25.55 | -1.92 | 3.51 | -22.57 | 1.92 |
| 169 | -4.19 | 10.51 | 1.33 | 8.87 | -7.53 | -1.33 |
| 170 | -4.19 | 10.51 | 1.33 | 8.87 | -7.53 | -1.33 |
| 171 | 5.10 | -18.14 | -1.99 | -12.11 | 21.12 | 1.99 |
| 172 | 5.10 | -18.14 | -1.99 | -12.11 | 21.12 | 1.99 |
| 173 | 27.08 | 68.09 | -4.93 | 29.88 | -52.75 | -4.69 |
| 174 | 10.21 | 69.31 | -4.56 | 44.04 | -53.96 | -3.46 |
| 175 | 32.65 | 50.91 | -6.93 | 17.29 | -35.56 | -2.69 |
| 176 | 15.78 | 52.12 | -6.56 | 31.45 | -36.77 | -1.46 |
| 177 | -33.22 | 57.41 | 3.66 | -28.23 | -65.61 | 5.96 |
| 178 | -16.35 | 56.20 | 3.28 | -42.38 | -64.40 | 4.73 |
| 179 | -27.65 | 40.23 | 1.66 | -40.81 | -48.42 | 7.96 |
| 180 | -10.78 | 39.01 | 1.29 | -54.97 | -47.21 | 6.73 |
| 181 | -10.29 | 93.50 | -0.12 | 9.88 | -89.92 | 0.12 |
| 182 | -10.29 | 93.50 | -0.12 | 9.88 | -89.92 | 0.12 |
| 183 | -4.72 | 76.31 | -2.11 | -2.71 | -72.73 | 2.11 |
| 184 | -4.72 | 76.31 | -2.11 | -2.71 | -72.73 | 2.11 |
| 185 | 4.72 | 31.76 | -0.46 | -6.33 | -28.18 | 0.46 |
| 186 | 4.72 | 31.76 | -0.46 | -6.33 | -28.18 | 0.46 |
| 187 | 10.29 | 14.57 | -2.45 | -18.91 | -10.99 | 2.45 |
| 188 | 10.29 | 14.57 | -2.45 | -18.91 | -10.99 | 2.45 |
| 189 | 25.51 | 59.11 | -4.71 | 32.23 | -44.36 | -4.91 |
| 190 | 8.64 | 60.32 | -4.34 | 46.39 | -45.57 | -3.68 |
| 191 | 31.08 | 41.92 | -6.71 | 19.64 | -27.17 | -2.91 |
| 192 | 14.21 | 43.13 | -6.34 | 33.80 | -28.38 | -1.68 |
| 193 | -34.79 | 48.43 | 3.88 | -25.87 | -57.22 | 5.74 |
| 194 | -17.92 | 47.22 | 3.51 | -40.03 | -56.01 | 4.51 |
| 195 | -29.22 | 31.24 | 1.88 | -38.46 | -40.03 | 7.74 |
| 196 | -12.35 | 30.03 | 1.51 | -52.62 | -38.82 | 6.51 |
| 197 | -11.86 | 84.52 | 0.11 | 12.23 | -81.54 | -0.11 |
| 198 | -11.86 | 84.52 | 0.11 | 12.23 | -81.54 | -0.11 |
| 199 | -6.29 | 67.33 | -1.89 | -0.36 | -64.35 | 1.89 |
| 200 | -6.29 | 67.33 | -1.89 | -0.36 | -64.35 | 1.89 |
| 201 | 3.15 | 22.77 | -0.23 | -3.97 | -19.79 | 0.23 |
| 202 | 3.15 | 22.77 | -0.23 | -3.97 | -19.79 | 0.23 |
| 203 | 8.72 | 5.58 | -2.23 | -16.56 | -2.60 | 2.23 |
| 204 | 8.72 | 5.58 | -2.23 | -16.56 | -2.60 | 2.23 |
| 205 | 12.30 | 68.85 | -2.03 | 8.61 | -60.56 | -1.18 |
| 206 | 26.92 | 65.78 | -4.20 | -13.52 | -57.50 | 0.99 |
| 207 | 4.85 | 69.26 | -2.80 | 13.36 | -60.98 | -0.41 |
| 208 | 19.47 | 66.20 | -4.97 | -8.78 | -57.91 | 1.76 |
| 209 | -12.00 | 64.56 | 0.41 | -14.75 | -65.69 | 2.80 |
| 210 | 2.62 | 61.49 | -1.76 | -36.88 | -62.62 | 4.97 |
| 211 | -4.87 | 64.28 | 0.78 | -20.58 | -65.41 | 2.43 |
| 212 | 9.75 | 61.21 | -1.40 | -42.71 | -62.35 | 4.60 |
| 213 | -3.35 | 78.94 | -1.02 | -0.30 | -75.37 | 1.02 |
| 214 | 11.27 | 75.87 | -3.19 | -22.44 | -72.30 | 3.19 |
| 215 | -3.35 | 78.94 | -1.02 | -0.30 | -75.37 | 1.02 |
| 216 | 11.27 | 75.87 | -3.19 | -22.44 | -72.30 | 3.19 |
| 217 | 3.66 | 54.46 | -0.60 | -5.83 | -50.89 | 0.60 |
| 218 | 18.28 | 51.39 | -2.77 | -27.97 | -47.82 | 2.77 |
| 219 | 3.66 | 54.46 | -0.60 | -5.83 | -50.89 | 0.60 |
| 220 | 18.28 | 51.39 | -2.77 | -27.97 | -47.82 | 2.77 |
| 221 | 9.03 | 57.63 | -1.51 | 9.02 | -50.73 | -1.16 |
| 222 | 23.65 | 54.56 | -3.68 | -13.11 | -47.66 | 1.01 |
| 223 | 2.82 | 57.98 | -2.15 | 12.98 | -51.07 | -0.52 |
| 224 | 17.44 | 54.91 | -4.32 | -9.15 | -48.00 | 1.65 |
| 225 | -11.22 | 54.05 | 0.52 | -10.44 | -55.00 | 2.15 |
| 226 | 3.40 | 50.98 | -1.65 | -32.58 | -51.93 | 4.32 |
| 227 | -5.28 | 53.83 | 0.83 | -15.30 | -54.77 | 1.84 |
| 228 | 9.34 | 50.76 | -1.34 | -37.44 | -51.70 | 4.02 |
| 229 | -4.01 | 66.04 | -0.67 | 1.59 | -63.06 | 0.67 |
| 230 | 10.61 | 62.97 | -2.84 | -20.54 | -59.99 | 2.84 |
| 231 | -4.01 | 66.04 | -0.67 | 1.59 | -63.06 | 0.67 |
| 232 | 10.61 | 62.97 | -2.84 | -20.54 | -59.99 | 2.84 |
| 233 | 1.83 | 45.64 | -0.32 | -3.01 | -42.66 | 0.32 |
| 234 | 16.45 | 42.57 | -2.49 | -25.15 | -39.59 | 2.49 |
| 235 | 1.83 | 45.64 | -0.32 | -3.01 | -42.66 | 0.32 |
| 236 | 16.45 | 42.57 | -2.49 | -25.15 | -39.59 | 2.49 |

强度计算控制组合号: 96, M=-6.58, N=75.57, M=-59.49, N=-83.76

强度计算应力比 =0.181

抗剪强度计算控制组合号: 95, V=8.05

抗剪强度计算应力比 =0.015

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 96, M=-6.58, N=75.57, M=-59.49, N=-83.76

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =86.91

平面内稳定计算最大应力比 =0.285

平面外稳定计算最大应力比 =0.123

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.181 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.015 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=139. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=60. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=248.34

11、 钢 柱 11 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=19.33, Ly=7.50; 长细比：λx=94.1,λy=112.2

构件长度=10.45; 计算长度系数: Ux=1.85 Uy=0.72

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=500, Tw=14, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -4.38 | 102.22 | 1.74 | 38.01 | -80.87 | 3.13 |
| 2 | -88.03 | 101.53 | -9.81 | -30.02 | -81.54 | 4.95 |
| 3 | -13.08 | 138.99 | -1.14 | 1.20 | -118.32 | 1.14 |
| 4 | -79.33 | 64.76 | -6.94 | 6.80 | -44.09 | 6.94 |
| 5 | -1.29 | 84.05 | 2.01 | 37.74 | -67.47 | 2.86 |
| 6 | -84.94 | 83.36 | -9.54 | -30.29 | -68.14 | 4.68 |
| 7 | -9.99 | 120.82 | -0.87 | 0.92 | -104.92 | 0.87 |
| 8 | -76.24 | 46.59 | -6.67 | 6.53 | -30.69 | 6.67 |
| 9 | 33.33 | 56.74 | 6.51 | 34.67 | -36.07 | -6.51 |
| 10 | -60.26 | 56.69 | -8.85 | -32.25 | -36.01 | 8.85 |
| 11 | 36.42 | 38.57 | 6.77 | 34.40 | -22.67 | -6.77 |
| 12 | -57.17 | 38.52 | -8.58 | -32.53 | -22.61 | 8.58 |
| 13 | 23.64 | 89.02 | 6.34 | 58.10 | -67.67 | -1.48 |
| 14 | -32.51 | 88.99 | -2.88 | 17.95 | -67.63 | 7.74 |
| 15 | -60.01 | 88.34 | -5.21 | -9.93 | -68.34 | 0.35 |
| 16 | -116.16 | 88.30 | -14.42 | -50.08 | -68.31 | 9.56 |
| 17 | 14.94 | 125.80 | 3.47 | 21.29 | -105.12 | -3.47 |
| 18 | -41.21 | 125.76 | -5.75 | -18.87 | -105.09 | 5.75 |
| 19 | -51.31 | 51.56 | -2.34 | 26.89 | -30.89 | 2.34 |
| 20 | -107.46 | 51.53 | -11.55 | -13.26 | -30.86 | 11.55 |
| 21 | 26.72 | 70.85 | 6.61 | 57.83 | -54.27 | -1.75 |
| 22 | -29.43 | 70.82 | -2.61 | 17.68 | -54.23 | 7.47 |
| 23 | -56.93 | 70.17 | -4.94 | -10.20 | -54.94 | 0.08 |
| 24 | -113.08 | 70.13 | -14.15 | -50.35 | -54.91 | 9.29 |
| 25 | 18.02 | 107.63 | 3.73 | 21.01 | -91.72 | -3.73 |
| 26 | -38.13 | 107.59 | -5.48 | -19.14 | -91.69 | 5.48 |
| 27 | -48.23 | 33.39 | -2.07 | 26.62 | -17.49 | 2.07 |
| 28 | -104.38 | 33.36 | -11.28 | -13.54 | -17.46 | 11.28 |
| 29 | 39.62 | 73.18 | 8.54 | 60.45 | -52.03 | -5.13 |
| 30 | -53.97 | 73.12 | -6.82 | -6.47 | -51.97 | 10.22 |
| 31 | -18.93 | 72.70 | 0.45 | 12.83 | -52.50 | -3.86 |
| 32 | -112.52 | 72.64 | -14.90 | -54.10 | -52.45 | 11.50 |
| 33 | 33.53 | 98.92 | 6.53 | 34.68 | -78.25 | -6.53 |
| 34 | -60.06 | 98.87 | -8.83 | -32.25 | -78.19 | 8.83 |
| 35 | -12.84 | 46.96 | 2.46 | 38.60 | -26.29 | -2.46 |
| 36 | -106.43 | 46.90 | -12.89 | -28.32 | -26.23 | 12.89 |
| 37 | 42.71 | 55.01 | 8.81 | 60.17 | -38.63 | -5.40 |
| 38 | -50.88 | 54.95 | -6.55 | -6.75 | -38.57 | 9.95 |
| 39 | -15.85 | 54.53 | 0.72 | 12.55 | -39.10 | -4.13 |
| 40 | -109.44 | 54.47 | -14.63 | -54.37 | -39.05 | 11.23 |
| 41 | 36.62 | 80.75 | 6.79 | 34.40 | -64.85 | -6.79 |
| 42 | -56.97 | 80.69 | -8.56 | -32.52 | -64.79 | 8.56 |
| 43 | -9.76 | 28.79 | 2.73 | 38.32 | -12.89 | -2.73 |
| 44 | -103.35 | 28.73 | -12.62 | -28.60 | -12.83 | 12.62 |
| 45 | 27.46 | 82.10 | 6.01 | 41.72 | -62.74 | -4.07 |
| 46 | -44.88 | 82.06 | -5.83 | -10.02 | -62.70 | 7.78 |
| 47 | -6.00 | 81.82 | 1.39 | 14.51 | -63.01 | -3.34 |
| 48 | -78.34 | 81.78 | -10.45 | -37.23 | -62.97 | 8.51 |
| 49 | 23.98 | 96.80 | 4.86 | 26.99 | -77.72 | -4.86 |
| 50 | -48.36 | 96.77 | -6.98 | -24.75 | -77.68 | 6.98 |
| 51 | -2.52 | 67.11 | 2.54 | 29.23 | -48.03 | -2.54 |
| 52 | -74.86 | 67.07 | -9.30 | -22.50 | -47.99 | 9.30 |
| 53 | 28.92 | 68.42 | 6.00 | 39.08 | -52.29 | -4.38 |
| 54 | -43.42 | 68.38 | -5.85 | -12.66 | -52.25 | 7.47 |
| 55 | 1.04 | 68.19 | 2.15 | 16.40 | -52.51 | -3.77 |
| 56 | -71.31 | 68.15 | -9.70 | -35.33 | -52.47 | 8.08 |
| 57 | 26.02 | 80.67 | 5.04 | 26.81 | -64.77 | -5.04 |
| 58 | -46.32 | 80.64 | -6.80 | -24.93 | -64.73 | 6.80 |
| 59 | 3.94 | 55.93 | 3.11 | 28.68 | -40.03 | -3.11 |
| 60 | -68.41 | 55.89 | -8.74 | -23.06 | -39.99 | 8.74 |
| 61 | 13.71 | 72.48 | 3.23 | 20.06 | -53.40 | -3.23 |
| 62 | -38.39 | 71.50 | -5.38 | -17.87 | -52.41 | 5.38 |
| 63 | 6.39 | 72.92 | 2.04 | 14.97 | -53.84 | -2.04 |
| 64 | 6.39 | 72.92 | 2.04 | 14.97 | -53.84 | -2.04 |
| 65 | -24.46 | 71.32 | -3.07 | -7.58 | -52.23 | 3.07 |
| 66 | -24.46 | 71.32 | -3.07 | -7.58 | -52.23 | 3.07 |
| 67 | 13.70 | 71.51 | 3.23 | 20.06 | -52.43 | -3.23 |
| 68 | -38.39 | 71.50 | -5.38 | -17.87 | -52.41 | 5.38 |
| 69 | 15.76 | 60.37 | 3.41 | 19.88 | -44.47 | -3.41 |
| 70 | -36.33 | 59.38 | -5.20 | -18.05 | -43.48 | 5.20 |
| 71 | 8.45 | 60.81 | 2.22 | 14.78 | -44.90 | -2.22 |
| 72 | 8.45 | 60.81 | 2.22 | 14.78 | -44.90 | -2.22 |
| 73 | -22.41 | 59.20 | -2.89 | -7.76 | -43.30 | 2.89 |
| 74 | -22.41 | 59.20 | -2.89 | -7.76 | -43.30 | 2.89 |
| 75 | 15.76 | 59.40 | 3.41 | 19.88 | -43.49 | -3.41 |
| 76 | -36.33 | 59.38 | -5.20 | -18.05 | -43.48 | 5.20 |
| 77 | 20.00 | 88.92 | 5.26 | 45.84 | -69.36 | -1.86 |
| 78 | 20.00 | 87.95 | 5.26 | 45.84 | -68.39 | -1.86 |
| 79 | -90.65 | 87.45 | -11.44 | -39.71 | -68.85 | 8.03 |
| 80 | -90.65 | 87.45 | -11.44 | -39.71 | -68.85 | 8.03 |
| 81 | 6.59 | 115.10 | 2.06 | 14.97 | -96.01 | -2.06 |
| 82 | 6.59 | 115.10 | 2.06 | 14.97 | -96.01 | -2.06 |
| 83 | -70.64 | 61.53 | -7.11 | -3.65 | -42.45 | 7.11 |
| 84 | -70.64 | 61.53 | -7.11 | -3.65 | -42.45 | 7.11 |
| 85 | 22.06 | 76.81 | 5.44 | 45.66 | -60.43 | -2.04 |
| 86 | 22.05 | 75.83 | 5.44 | 45.66 | -59.45 | -2.04 |
| 87 | -88.60 | 75.34 | -11.26 | -39.89 | -59.91 | 7.85 |
| 88 | -88.60 | 75.34 | -11.26 | -39.89 | -59.91 | 7.85 |
| 89 | 8.65 | 102.98 | 2.24 | 14.79 | -87.08 | -2.24 |
| 90 | 8.65 | 102.98 | 2.24 | 14.79 | -87.08 | -2.24 |
| 91 | -68.58 | 49.42 | -6.93 | -3.83 | -33.51 | 6.93 |
| 92 | -68.58 | 49.42 | -6.93 | -3.83 | -33.51 | 6.93 |
| 93 | 14.88 | 96.02 | 4.84 | 51.20 | -76.26 | 0.02 |
| 94 | 14.88 | 95.34 | 4.84 | 51.20 | -75.58 | 0.02 |
| 95 | -105.24 | 94.65 | -12.74 | -43.38 | -76.24 | 7.87 |
| 96 | -105.24 | 94.65 | -12.74 | -43.38 | -76.24 | 7.87 |
| 97 | 1.06 | 133.10 | 1.14 | 10.82 | -114.02 | -1.14 |
| 98 | 1.06 | 133.10 | 1.14 | 10.82 | -114.02 | -1.14 |
| 99 | -86.79 | 57.75 | -8.24 | 0.63 | -38.66 | 8.24 |
| 100 | -86.79 | 57.75 | -8.24 | 0.63 | -38.66 | 8.24 |
| 101 | 16.94 | 83.91 | 5.02 | 51.01 | -67.33 | -0.16 |
| 102 | 16.94 | 83.23 | 5.02 | 51.01 | -66.65 | -0.16 |
| 103 | -103.18 | 82.53 | -12.56 | -43.56 | -67.31 | 7.70 |
| 104 | -103.18 | 82.53 | -12.56 | -43.56 | -67.31 | 7.70 |
| 105 | 3.12 | 120.99 | 1.32 | 10.63 | -105.09 | -1.32 |
| 106 | 3.12 | 120.99 | 1.32 | 10.63 | -105.09 | -1.32 |
| 107 | -84.73 | 45.63 | -8.06 | 0.45 | -29.73 | 8.06 |
| 108 | -84.73 | 45.63 | -8.06 | 0.45 | -29.73 | 8.06 |
| 109 | 48.02 | 75.72 | 9.86 | 65.93 | -56.16 | -6.46 |
| 110 | 48.01 | 74.75 | 9.86 | 65.93 | -55.19 | -6.46 |
| 111 | -8.14 | 75.69 | 0.65 | 25.77 | -56.13 | 2.75 |
| 112 | -8.14 | 74.72 | 0.65 | 25.77 | -55.16 | 2.75 |
| 113 | -62.63 | 74.25 | -6.83 | -19.62 | -55.65 | 3.43 |
| 114 | -62.63 | 74.25 | -6.83 | -19.62 | -55.65 | 3.43 |
| 115 | -118.79 | 74.22 | -16.05 | -59.78 | -55.61 | 12.64 |
| 116 | -118.79 | 74.22 | -16.05 | -59.78 | -55.61 | 12.64 |
| 117 | 34.61 | 101.90 | 6.67 | 35.06 | -82.82 | -6.67 |
| 118 | 34.61 | 101.90 | 6.67 | 35.06 | -82.82 | -6.67 |
| 119 | -21.54 | 101.87 | -2.55 | -5.09 | -82.78 | 2.55 |
| 120 | -21.54 | 101.87 | -2.55 | -5.09 | -82.78 | 2.55 |
| 121 | -42.62 | 48.33 | -2.50 | 16.44 | -29.25 | 2.50 |
| 122 | -42.62 | 48.33 | -2.50 | 16.44 | -29.25 | 2.50 |
| 123 | -98.77 | 48.30 | -11.72 | -23.72 | -29.22 | 11.72 |
| 124 | -98.77 | 48.30 | -11.72 | -23.72 | -29.22 | 11.72 |
| 125 | 50.07 | 63.61 | 10.04 | 65.75 | -47.23 | -6.64 |
| 126 | 50.07 | 62.64 | 10.04 | 65.74 | -46.26 | -6.64 |
| 127 | -6.08 | 63.57 | 0.83 | 25.59 | -47.19 | 2.57 |
| 128 | -6.08 | 62.60 | 0.83 | 25.59 | -46.22 | 2.57 |
| 129 | -60.58 | 62.14 | -6.65 | -19.80 | -46.71 | 3.25 |
| 130 | -60.58 | 62.14 | -6.65 | -19.80 | -46.71 | 3.25 |
| 131 | -116.73 | 62.11 | -15.87 | -59.96 | -46.68 | 12.46 |
| 132 | -116.73 | 62.11 | -15.87 | -59.96 | -46.68 | 12.46 |
| 133 | 36.66 | 89.79 | 6.85 | 34.88 | -73.88 | -6.85 |
| 134 | 36.66 | 89.79 | 6.85 | 34.88 | -73.88 | -6.85 |
| 135 | -19.49 | 89.75 | -2.37 | -5.27 | -73.85 | 2.37 |
| 136 | -19.49 | 89.75 | -2.37 | -5.27 | -73.85 | 2.37 |
| 137 | -40.56 | 36.22 | -2.33 | 16.26 | -20.32 | 2.33 |
| 138 | -40.56 | 36.22 | -2.33 | 16.26 | -20.32 | 2.33 |
| 139 | -96.72 | 36.18 | -11.54 | -23.90 | -20.28 | 11.54 |
| 140 | -96.72 | 36.18 | -11.54 | -23.90 | -20.28 | 11.54 |
| 141 | 58.88 | 66.98 | 11.64 | 73.63 | -47.42 | -8.24 |
| 142 | 58.88 | 66.30 | 11.64 | 73.63 | -46.74 | -8.24 |
| 143 | -34.71 | 66.93 | -3.72 | 6.71 | -47.37 | 7.12 |
| 144 | -34.71 | 66.25 | -3.72 | 6.71 | -46.69 | 7.12 |
| 145 | -36.14 | 65.81 | -2.47 | -0.54 | -47.21 | -0.93 |
| 146 | -36.14 | 65.81 | -2.47 | -0.54 | -47.21 | -0.93 |
| 147 | -129.73 | 65.76 | -17.83 | -67.46 | -47.15 | 14.43 |
| 148 | -129.73 | 65.76 | -17.83 | -67.46 | -47.15 | 14.43 |
| 149 | 47.67 | 93.03 | 8.80 | 44.30 | -73.95 | -8.80 |
| 150 | 47.67 | 93.03 | 8.80 | 44.30 | -73.95 | -8.80 |
| 151 | -45.92 | 92.97 | -6.56 | -22.63 | -73.89 | 6.56 |
| 152 | -45.92 | 92.97 | -6.56 | -22.63 | -73.89 | 6.56 |
| 153 | -20.30 | 39.94 | 1.16 | 32.43 | -20.86 | -1.16 |
| 154 | -20.30 | 39.94 | 1.16 | 32.43 | -20.86 | -1.16 |
| 155 | -113.89 | 39.89 | -14.20 | -34.49 | -20.80 | 14.20 |
| 156 | -113.89 | 39.89 | -14.20 | -34.49 | -20.80 | 14.20 |
| 157 | 60.94 | 54.87 | 11.82 | 73.45 | -38.49 | -8.42 |
| 158 | 60.93 | 54.19 | 11.82 | 73.45 | -37.81 | -8.42 |
| 159 | -32.65 | 54.81 | -3.54 | 6.53 | -38.43 | 6.94 |
| 160 | -32.65 | 54.13 | -3.54 | 6.53 | -37.75 | 6.94 |
| 161 | -34.08 | 53.70 | -2.29 | -0.72 | -38.27 | -1.11 |
| 162 | -34.08 | 53.70 | -2.29 | -0.72 | -38.27 | -1.11 |
| 163 | -127.67 | 53.64 | -17.65 | -67.64 | -38.22 | 14.25 |
| 164 | -127.67 | 53.64 | -17.65 | -67.64 | -38.22 | 14.25 |
| 165 | 49.72 | 80.92 | 8.98 | 44.11 | -65.01 | -8.98 |
| 166 | 49.72 | 80.92 | 8.98 | 44.11 | -65.01 | -8.98 |
| 167 | -43.86 | 80.86 | -6.38 | -22.81 | -64.96 | 6.38 |
| 168 | -43.86 | 80.86 | -6.38 | -22.81 | -64.96 | 6.38 |
| 169 | -18.25 | 27.83 | 1.34 | 32.25 | -11.93 | -1.34 |
| 170 | -18.25 | 27.83 | 1.34 | 32.25 | -11.93 | -1.34 |
| 171 | -111.83 | 27.77 | -14.02 | -34.67 | -11.87 | 14.02 |
| 172 | -111.83 | 27.77 | -14.02 | -34.67 | -11.87 | 14.02 |
| 173 | 42.90 | 82.83 | 9.44 | 71.29 | -63.06 | -4.58 |
| 174 | 42.90 | 82.15 | 9.44 | 71.29 | -62.38 | -4.58 |
| 175 | -13.25 | 82.79 | 0.23 | 31.13 | -63.03 | 4.63 |
| 176 | -13.26 | 82.11 | 0.23 | 31.13 | -62.35 | 4.63 |
| 177 | -77.22 | 81.45 | -8.13 | -23.29 | -63.05 | 3.27 |
| 178 | -77.22 | 81.45 | -8.13 | -23.29 | -63.05 | 3.27 |
| 179 | -133.37 | 81.41 | -17.35 | -63.45 | -63.01 | 12.49 |
| 180 | -133.37 | 81.41 | -17.35 | -63.45 | -63.01 | 12.49 |
| 181 | 29.08 | 119.90 | 5.74 | 30.91 | -100.82 | -5.74 |
| 182 | 29.08 | 119.90 | 5.74 | 30.91 | -100.82 | -5.74 |
| 183 | -27.08 | 119.87 | -3.48 | -9.25 | -100.79 | 3.48 |
| 184 | -27.08 | 119.87 | -3.48 | -9.25 | -100.79 | 3.48 |
| 185 | -58.77 | 44.55 | -3.64 | 20.72 | -25.47 | 3.64 |
| 186 | -58.77 | 44.55 | -3.64 | 20.72 | -25.47 | 3.64 |
| 187 | -114.92 | 44.52 | -12.85 | -19.43 | -25.43 | 12.85 |
| 188 | -114.92 | 44.52 | -12.85 | -19.43 | -25.43 | 12.85 |
| 189 | 44.96 | 70.71 | 9.62 | 71.10 | -54.13 | -4.76 |
| 190 | 44.95 | 70.03 | 9.62 | 71.10 | -53.45 | -4.76 |
| 191 | -11.20 | 70.68 | 0.41 | 30.95 | -54.09 | 4.45 |
| 192 | -11.20 | 70.00 | 0.41 | 30.95 | -53.41 | 4.45 |
| 193 | -75.16 | 69.33 | -7.96 | -23.48 | -54.11 | 3.09 |
| 194 | -75.16 | 69.33 | -7.96 | -23.48 | -54.11 | 3.09 |
| 195 | -131.32 | 69.30 | -17.17 | -63.63 | -54.08 | 12.31 |
| 196 | -131.32 | 69.30 | -17.17 | -63.63 | -54.08 | 12.31 |
| 197 | 31.13 | 107.79 | 5.92 | 30.72 | -91.89 | -5.92 |
| 198 | 31.13 | 107.79 | 5.92 | 30.72 | -91.89 | -5.92 |
| 199 | -25.02 | 107.76 | -3.30 | -9.43 | -91.85 | 3.30 |
| 200 | -25.02 | 107.76 | -3.30 | -9.43 | -91.85 | 3.30 |
| 201 | -56.71 | 32.44 | -3.46 | 20.54 | -16.53 | 3.46 |
| 202 | -56.71 | 32.44 | -3.46 | 20.54 | -16.53 | 3.46 |
| 203 | -112.87 | 32.40 | -12.67 | -19.61 | -16.50 | 12.67 |
| 204 | -112.87 | 32.40 | -12.67 | -19.61 | -16.50 | 12.67 |
| 205 | 33.03 | 81.82 | 6.94 | 45.83 | -62.46 | -5.00 |
| 206 | -39.31 | 81.78 | -4.91 | -5.90 | -62.43 | 6.85 |
| 207 | 33.03 | 81.82 | 6.94 | 45.83 | -62.46 | -5.00 |
| 208 | -39.31 | 81.78 | -4.91 | -5.90 | -62.43 | 6.85 |
| 209 | -11.57 | 81.54 | 0.47 | 10.39 | -62.73 | -2.41 |
| 210 | -83.91 | 81.50 | -11.38 | -41.35 | -62.69 | 9.43 |
| 211 | -11.57 | 81.54 | 0.47 | 10.39 | -62.73 | -2.41 |
| 212 | -83.91 | 81.50 | -11.38 | -41.35 | -62.69 | 9.43 |
| 213 | 23.98 | 96.80 | 4.86 | 26.99 | -77.72 | -4.86 |
| 214 | -48.36 | 96.77 | -6.98 | -24.75 | -77.68 | 6.98 |
| 215 | 23.98 | 96.80 | 4.86 | 26.99 | -77.72 | -4.86 |
| 216 | -48.36 | 96.77 | -6.98 | -24.75 | -77.68 | 6.98 |
| 217 | -2.52 | 66.76 | 2.54 | 29.23 | -47.68 | -2.54 |
| 218 | -74.86 | 66.72 | -9.30 | -22.50 | -47.64 | 9.30 |
| 219 | -2.52 | 66.76 | 2.54 | 29.23 | -47.68 | -2.54 |
| 220 | -74.86 | 66.72 | -9.30 | -22.50 | -47.64 | 9.30 |
| 221 | 33.56 | 68.19 | 6.77 | 42.51 | -52.06 | -5.15 |
| 222 | -38.78 | 68.15 | -5.08 | -9.23 | -52.02 | 6.70 |
| 223 | 33.56 | 68.19 | 6.77 | 42.51 | -52.06 | -5.15 |
| 224 | -38.78 | 68.15 | -5.08 | -9.23 | -52.02 | 6.70 |
| 225 | -3.61 | 67.95 | 1.38 | 12.97 | -52.28 | -3.00 |
| 226 | -75.95 | 67.92 | -10.47 | -38.76 | -52.24 | 8.85 |
| 227 | -3.61 | 67.95 | 1.38 | 12.97 | -52.28 | -3.00 |
| 228 | -75.95 | 67.92 | -10.47 | -38.76 | -52.24 | 8.85 |
| 229 | 26.02 | 80.67 | 5.04 | 26.81 | -64.77 | -5.04 |
| 230 | -46.32 | 80.64 | -6.80 | -24.93 | -64.73 | 6.80 |
| 231 | 26.02 | 80.67 | 5.04 | 26.81 | -64.77 | -5.04 |
| 232 | -46.32 | 80.64 | -6.80 | -24.93 | -64.73 | 6.80 |
| 233 | 3.94 | 55.64 | 3.11 | 28.68 | -39.73 | -3.11 |
| 234 | -68.41 | 55.60 | -8.74 | -23.06 | -39.70 | 8.74 |
| 235 | 3.94 | 55.64 | 3.11 | 28.68 | -39.73 | -3.11 |
| 236 | -68.41 | 55.60 | -8.74 | -23.06 | -39.70 | 8.74 |

强度计算控制组合号:179, M=-133.37, N=81.41, M=-63.45, N=-63.01

强度计算应力比 =0.192

抗剪强度计算控制组合号:147, V=-17.83

抗剪强度计算应力比 =0.016

平面内稳定计算最大应力对应组合号:179, M=-133.37, N=81.41, M=-63.45, N=-63.01

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =60.72

平面内稳定计算最大应力比 =0.199

平面外稳定计算最大应力比 =0.120

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.192 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.016 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=33.43 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.94 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=94. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=112. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1325.24

12、 钢 梁 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=6.50, Ly=3.00

构件长度=6.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.46

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=500, Tw=12, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 484.03 | 112.48 | 556.20 | -63.12 | -17.15 | 89.40 |
| 2 | 72.83 | 22.76 | 93.12 | -404.09 | -118.09 | 532.33 |
| 3 | 467.73 | 117.68 | 551.93 | -403.28 | -117.68 | 532.10 |
| 4 | 89.13 | 17.56 | 97.39 | -63.92 | -17.56 | 89.64 |
| 5 | 465.22 | 107.88 | 534.18 | -47.17 | -12.55 | 68.26 |
| 6 | 54.02 | 18.16 | 71.10 | -388.14 | -113.49 | 511.19 |
| 7 | 448.92 | 113.08 | 529.91 | -387.34 | -113.08 | 510.96 |
| 8 | 70.32 | 12.96 | 75.37 | -47.98 | -12.96 | 68.50 |
| 9 | 48.33 | 28.81 | 87.20 | -89.38 | -28.81 | 99.83 |
| 10 | 115.08 | 11.03 | 103.76 | -48.50 | -11.03 | 83.27 |
| 11 | 29.52 | 24.21 | 65.18 | -73.44 | -24.21 | 78.69 |
| 12 | 96.27 | 6.43 | 81.74 | -32.55 | -6.43 | 62.13 |
| 13 | 464.12 | 117.81 | 551.26 | -75.29 | -22.47 | 94.34 |
| 14 | 504.16 | 107.14 | 561.20 | -50.76 | -11.81 | 84.41 |
| 15 | 52.92 | 28.08 | 88.18 | -416.26 | -123.41 | 537.27 |
| 16 | 92.96 | 17.42 | 98.12 | -391.73 | -112.75 | 527.33 |
| 17 | 447.82 | 123.01 | 546.99 | -415.46 | -123.01 | 537.03 |
| 18 | 487.87 | 112.34 | 556.93 | -390.92 | -112.34 | 527.10 |
| 19 | 69.21 | 22.88 | 92.45 | -76.10 | -22.88 | 94.57 |
| 20 | 109.26 | 12.21 | 102.39 | -51.57 | -12.21 | 84.64 |
| 21 | 445.30 | 113.21 | 529.24 | -59.35 | -17.87 | 73.20 |
| 22 | 485.35 | 102.54 | 539.18 | -34.82 | -7.21 | 63.27 |
| 23 | 34.10 | 23.48 | 66.16 | -400.32 | -118.81 | 516.13 |
| 24 | 74.15 | 12.82 | 76.10 | -375.79 | -108.15 | 506.19 |
| 25 | 429.00 | 118.41 | 524.97 | -399.51 | -118.41 | 515.90 |
| 26 | 469.05 | 107.74 | 534.91 | -374.98 | -107.74 | 505.96 |
| 27 | 50.40 | 18.28 | 70.43 | -60.16 | -18.28 | 73.43 |
| 28 | 90.45 | 7.61 | 80.37 | -35.62 | -7.61 | 63.50 |
| 29 | 330.09 | 93.59 | 409.74 | -85.20 | -26.86 | 98.29 |
| 30 | 396.83 | 75.82 | 426.30 | -44.32 | -9.08 | 81.73 |
| 31 | 42.25 | 30.78 | 85.58 | -323.88 | -97.52 | 408.34 |
| 32 | 108.99 | 13.01 | 102.14 | -282.99 | -79.74 | 391.78 |
| 33 | 318.68 | 97.23 | 406.75 | -323.31 | -97.23 | 408.18 |
| 34 | 385.42 | 79.46 | 423.31 | -282.43 | -79.46 | 391.62 |
| 35 | 53.66 | 27.14 | 88.57 | -85.77 | -27.14 | 98.45 |
| 36 | 120.40 | 9.37 | 105.13 | -44.88 | -9.37 | 81.89 |
| 37 | 311.27 | 88.99 | 387.72 | -69.26 | -22.26 | 77.15 |
| 38 | 378.02 | 71.22 | 404.28 | -28.37 | -4.48 | 60.59 |
| 39 | 23.43 | 26.18 | 63.56 | -307.94 | -92.92 | 387.20 |
| 40 | 90.18 | 8.41 | 80.12 | -267.05 | -75.14 | 370.64 |
| 41 | 299.86 | 92.63 | 384.73 | -307.37 | -92.63 | 387.04 |
| 42 | 366.61 | 74.86 | 401.29 | -266.49 | -74.86 | 370.48 |
| 43 | 34.84 | 22.54 | 66.55 | -69.82 | -22.54 | 77.32 |
| 44 | 101.59 | 4.77 | 83.11 | -28.94 | -4.77 | 60.76 |
| 45 | 206.03 | 62.29 | 264.02 | -86.26 | -24.16 | 92.05 |
| 46 | 266.49 | 48.57 | 280.78 | -36.47 | -10.43 | 75.29 |
| 47 | 41.55 | 26.40 | 78.79 | -222.65 | -64.53 | 269.22 |
| 48 | 102.01 | 12.68 | 95.55 | -172.86 | -50.81 | 252.46 |
| 49 | 199.51 | 64.37 | 262.31 | -222.33 | -64.37 | 269.13 |
| 50 | 259.97 | 50.65 | 279.07 | -172.54 | -50.65 | 252.37 |
| 51 | 48.07 | 24.32 | 80.50 | -86.59 | -24.32 | 92.14 |
| 52 | 108.53 | 10.59 | 97.26 | -36.80 | -10.59 | 75.38 |
| 53 | 166.66 | 53.05 | 218.62 | -76.03 | -21.28 | 78.11 |
| 54 | 227.12 | 39.33 | 235.38 | -26.24 | -7.55 | 61.35 |
| 55 | 29.59 | 23.14 | 64.26 | -189.69 | -54.92 | 225.75 |
| 56 | 90.05 | 9.42 | 81.02 | -139.90 | -41.20 | 208.99 |
| 57 | 161.22 | 54.79 | 217.20 | -189.42 | -54.79 | 225.67 |
| 58 | 221.68 | 41.06 | 233.96 | -139.63 | -41.06 | 208.91 |
| 59 | 35.02 | 21.41 | 65.68 | -76.30 | -21.41 | 78.18 |
| 60 | 95.48 | 7.69 | 82.44 | -26.51 | -7.69 | 61.42 |
| 61 | 93.88 | 13.44 | 92.71 | -52.36 | -13.44 | 79.93 |
| 62 | 56.65 | 23.37 | 83.47 | -75.19 | -23.37 | 89.17 |
| 63 | 81.33 | 10.37 | 78.03 | -41.73 | -10.37 | 65.84 |
| 64 | 44.11 | 20.30 | 68.79 | -64.56 | -20.30 | 75.08 |
| 65 | 375.63 | 78.22 | 415.25 | -48.18 | -11.49 | 78.39 |
| 66 | 50.56 | 25.34 | 81.85 | -309.68 | -92.07 | 397.68 |
| 67 | 363.09 | 75.15 | 400.57 | -37.55 | -8.42 | 64.30 |
| 68 | 38.02 | 22.27 | 67.17 | -299.05 | -89.01 | 383.59 |
| 69 | 490.80 | 107.47 | 552.10 | -49.81 | -12.14 | 79.12 |
| 70 | 53.54 | 24.70 | 82.55 | -406.76 | -120.03 | 528.52 |
| 71 | 478.25 | 104.41 | 537.42 | -39.18 | -9.08 | 65.03 |
| 72 | 40.99 | 21.63 | 67.86 | -396.13 | -116.96 | 514.42 |
| 73 | 355.71 | 83.55 | 410.31 | -60.35 | -16.81 | 83.33 |
| 74 | 395.76 | 72.88 | 420.25 | -35.82 | -6.15 | 73.40 |
| 75 | 30.65 | 30.66 | 76.92 | -321.86 | -97.40 | 402.62 |
| 76 | 70.69 | 20.00 | 86.85 | -297.33 | -86.73 | 392.68 |
| 77 | 343.17 | 80.48 | 395.63 | -49.72 | -13.75 | 69.24 |
| 78 | 383.22 | 69.81 | 405.57 | -25.19 | -3.08 | 59.30 |
| 79 | 18.10 | 27.60 | 62.23 | -311.23 | -94.33 | 388.53 |
| 80 | 58.15 | 16.93 | 72.17 | -286.70 | -83.66 | 378.59 |
| 81 | 336.85 | 88.58 | 405.63 | -71.89 | -21.85 | 88.01 |
| 82 | 403.60 | 70.81 | 422.19 | -31.01 | -4.08 | 71.45 |
| 83 | 22.95 | 32.72 | 75.01 | -326.55 | -99.46 | 404.53 |
| 84 | 89.70 | 14.95 | 91.57 | -285.67 | -81.68 | 387.97 |
| 85 | 324.31 | 85.52 | 390.95 | -61.26 | -18.78 | 73.92 |
| 86 | 391.05 | 67.74 | 407.51 | -20.38 | -1.01 | 57.36 |
| 87 | 10.41 | 29.66 | 60.33 | -315.92 | -96.39 | 390.43 |
| 88 | 77.15 | 11.88 | 76.89 | -275.04 | -78.61 | 373.87 |
| 89 | 470.88 | 112.80 | 547.16 | -61.98 | -17.47 | 84.06 |
| 90 | 510.93 | 102.13 | 557.09 | -37.45 | -6.80 | 74.12 |
| 91 | 33.62 | 30.02 | 77.61 | -418.93 | -125.35 | 533.45 |
| 92 | 73.67 | 19.36 | 87.54 | -394.40 | -114.69 | 523.52 |
| 93 | 458.33 | 109.73 | 532.48 | -51.35 | -14.40 | 69.97 |
| 94 | 498.38 | 99.07 | 542.41 | -26.82 | -3.73 | 60.03 |
| 95 | 21.08 | 26.95 | 62.93 | -408.30 | -122.29 | 519.36 |
| 96 | 61.12 | 16.29 | 72.86 | -383.77 | -111.62 | 509.43 |
| 97 | 213.48 | 60.30 | 265.87 | -81.70 | -22.17 | 90.20 |
| 98 | 273.94 | 46.58 | 282.63 | -31.91 | -8.45 | 73.44 |
| 99 | 34.11 | 28.38 | 76.94 | -227.22 | -66.52 | 271.07 |
| 100 | 94.57 | 14.66 | 93.70 | -177.42 | -52.79 | 254.31 |
| 101 | 172.86 | 51.40 | 220.16 | -72.23 | -19.62 | 76.57 |
| 102 | 233.32 | 37.67 | 236.92 | -22.44 | -5.90 | 59.80 |
| 103 | 23.39 | 24.80 | 62.72 | -193.49 | -56.58 | 227.29 |
| 104 | 83.85 | 11.07 | 79.48 | -143.70 | -42.85 | 210.53 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -57.54 | -347.46 | -449.14 | -359.67 | -85.71 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 510.93 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 418.93 |

强度计算应力比 =0.763

抗剪强度计算应力比 =0.571

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 90, M=510.93, N=102.13, M=-37.45, N=-6.80

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =200.11

平面内稳定计算最大应力比 =0.656

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 18, M=487.87, N=112.34, M=-390.92, N=-112.34

平面外稳定计算最大应力比 =0.613

强度计算应力比 =0.763 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.571 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.613 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=39.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 3.25 | 6.44 | 7.77 | 6.61 | 3.46 | 0.00 |

最大挠度值 =7.77 最大挠度/梁跨度 =1/837.

构件重量 (Kg)=776.40

13、 钢 梁 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 92.93 | 13.12 | 54.46 | 103.27 | -7.58 | 4.60 |
| 2 | 33.72 | 4.44 | 24.79 | 44.47 | -4.79 | 2.58 |
| 3 | 82.22 | 11.06 | 53.32 | 103.27 | -7.58 | 4.60 |
| 4 | 44.43 | 6.50 | 25.93 | 44.47 | -4.79 | 2.58 |
| 5 | 82.84 | 11.70 | 48.38 | 92.08 | -6.55 | 4.10 |
| 6 | 23.63 | 3.02 | 18.71 | 33.28 | -3.77 | 2.08 |
| 7 | 72.14 | 9.64 | 47.24 | 92.08 | -6.55 | 4.10 |
| 8 | 34.34 | 5.08 | 19.85 | 33.28 | -3.77 | 2.08 |
| 9 | -9.97 | 3.12 | -3.71 | -6.35 | -1.41 | 0.58 |
| 10 | 6.62 | -9.48 | 7.30 | 16.46 | 11.19 | 1.24 |
| 11 | -20.06 | 1.70 | -9.79 | -17.54 | -0.38 | 0.09 |
| 12 | -3.46 | -10.90 | 1.22 | 5.27 | 12.21 | 0.75 |
| 13 | 60.72 | 11.30 | 36.42 | 70.37 | -5.76 | 3.66 |
| 14 | 70.68 | 3.74 | 43.02 | 84.06 | 1.80 | 4.05 |
| 15 | 1.51 | 2.62 | 6.75 | 11.57 | -2.97 | 1.64 |
| 16 | 11.47 | -4.94 | 13.36 | 25.25 | 4.59 | 2.04 |
| 17 | 50.02 | 9.23 | 35.28 | 70.37 | -5.76 | 3.66 |
| 18 | 59.97 | 1.68 | 41.89 | 84.06 | 1.80 | 4.05 |
| 19 | 12.22 | 4.68 | 7.89 | 11.57 | -2.97 | 1.64 |
| 20 | 22.18 | -2.88 | 14.49 | 25.25 | 4.59 | 2.04 |
| 21 | 50.64 | 9.88 | 30.33 | 59.18 | -4.73 | 3.16 |
| 22 | 60.59 | 2.32 | 36.94 | 72.87 | 2.83 | 3.56 |
| 23 | -8.57 | 1.19 | 0.67 | 0.38 | -1.94 | 1.14 |
| 24 | 1.38 | -6.36 | 7.27 | 14.06 | 5.61 | 1.54 |
| 25 | 39.93 | 7.81 | 29.20 | 59.18 | -4.73 | 3.16 |
| 26 | 49.89 | 0.25 | 35.80 | 72.87 | 2.83 | 3.56 |
| 27 | 2.13 | 3.26 | 1.80 | 0.38 | -1.94 | 1.14 |
| 28 | 12.09 | -4.30 | 8.41 | 14.06 | 5.61 | 1.54 |
| 29 | 24.49 | 8.00 | 15.96 | 32.00 | -3.60 | 2.30 |
| 30 | 41.08 | -4.60 | 26.97 | 54.81 | 8.99 | 2.96 |
| 31 | -16.96 | 1.92 | -4.80 | -9.16 | -1.65 | 0.88 |
| 32 | -0.37 | -10.68 | 6.20 | 13.64 | 10.95 | 1.54 |
| 33 | 16.99 | 6.55 | 15.17 | 32.00 | -3.60 | 2.30 |
| 34 | 33.58 | -6.05 | 26.18 | 54.81 | 8.99 | 2.96 |
| 35 | -9.47 | 3.36 | -4.01 | -9.16 | -1.65 | 0.88 |
| 36 | 7.13 | -9.23 | 7.00 | 13.64 | 10.95 | 1.54 |
| 37 | 14.40 | 6.57 | 9.88 | 20.81 | -2.58 | 1.80 |
| 38 | 30.99 | -6.02 | 20.89 | 43.62 | 10.02 | 2.46 |
| 39 | -27.05 | 0.50 | -10.89 | -20.35 | -0.63 | 0.39 |
| 40 | -10.45 | -12.10 | 0.12 | 2.45 | 11.97 | 1.05 |
| 41 | 6.91 | 5.13 | 9.08 | 20.81 | -2.58 | 1.80 |
| 42 | 23.50 | -7.47 | 20.09 | 43.62 | 10.02 | 2.46 |
| 43 | -19.55 | 1.94 | -10.09 | -20.35 | -0.63 | 0.39 |
| 44 | -2.96 | -10.66 | 0.92 | 2.45 | 11.97 | 1.05 |
| 45 | 53.84 | 9.12 | 34.95 | 68.16 | -6.01 | 3.58 |
| 46 | 66.23 | 7.83 | 36.19 | 65.19 | -4.72 | 2.34 |
| 47 | 30.15 | 5.65 | 23.09 | 44.64 | -4.89 | 2.77 |
| 48 | 42.55 | 4.36 | 24.33 | 41.66 | -3.61 | 1.53 |
| 49 | 49.55 | 8.29 | 34.50 | 68.16 | -6.01 | 3.58 |
| 50 | 61.95 | 7.01 | 35.74 | 65.19 | -4.72 | 2.34 |
| 51 | 34.43 | 6.47 | 23.54 | 44.64 | -4.89 | 2.77 |
| 52 | 46.83 | 5.19 | 24.78 | 41.66 | -3.61 | 1.53 |
| 53 | 43.83 | 7.71 | 29.02 | 57.05 | -5.12 | 3.09 |
| 54 | 56.22 | 6.42 | 30.27 | 54.07 | -3.83 | 1.85 |
| 55 | 24.09 | 4.81 | 19.14 | 37.44 | -4.19 | 2.42 |
| 56 | 36.49 | 3.53 | 20.38 | 34.47 | -2.90 | 1.17 |
| 57 | 40.26 | 7.02 | 28.65 | 57.05 | -5.12 | 3.09 |
| 58 | 52.66 | 5.73 | 29.89 | 54.07 | -3.83 | 1.85 |
| 59 | 27.66 | 5.50 | 19.51 | 37.44 | -4.19 | 2.42 |
| 60 | 40.06 | 4.22 | 20.76 | 34.47 | -2.90 | 1.17 |
| 61 | 45.38 | 7.36 | 25.01 | 47.49 | -6.18 | 3.01 |
| 62 | 29.75 | 7.76 | 23.30 | 44.00 | -4.85 | 1.57 |
| 63 | 38.66 | 6.42 | 20.95 | 40.03 | -5.50 | 2.68 |
| 64 | 23.03 | 6.82 | 19.25 | 36.54 | -4.16 | 1.24 |
| 65 | 79.84 | 12.24 | 44.68 | 85.84 | -8.38 | 4.73 |
| 66 | 22.76 | 6.56 | 22.21 | 41.19 | -5.09 | 1.88 |
| 67 | 73.12 | 11.29 | 40.62 | 78.38 | -7.69 | 4.40 |
| 68 | 16.04 | 5.61 | 18.15 | 33.73 | -4.41 | 1.55 |
| 69 | 93.10 | 13.82 | 52.90 | 101.46 | -8.69 | 5.15 |
| 70 | 22.95 | 5.42 | 22.04 | 40.21 | -4.97 | 2.13 |
| 71 | 86.37 | 12.88 | 48.85 | 94.00 | -8.01 | 4.82 |
| 72 | 16.22 | 4.47 | 17.99 | 32.75 | -4.29 | 1.80 |
| 73 | 47.63 | 10.42 | 26.63 | 52.94 | -6.56 | 3.79 |
| 74 | 57.59 | 2.86 | 33.24 | 66.62 | 1.00 | 4.18 |
| 75 | -9.44 | 4.74 | 4.16 | 8.29 | -3.27 | 0.94 |
| 76 | 0.51 | -2.82 | 10.77 | 21.97 | 4.29 | 1.33 |
| 77 | 40.91 | 9.47 | 22.58 | 45.48 | -5.87 | 3.46 |
| 78 | 50.86 | 1.91 | 29.18 | 59.17 | 1.69 | 3.85 |
| 79 | -16.17 | 3.79 | 0.11 | 0.83 | -2.58 | 0.61 |
| 80 | -6.21 | -3.77 | 6.71 | 14.51 | 4.97 | 1.00 |
| 81 | 24.65 | 8.70 | 14.40 | 30.19 | -4.72 | 2.85 |
| 82 | 41.24 | -3.90 | 25.41 | 52.99 | 7.88 | 3.51 |
| 83 | -27.74 | 2.90 | -7.55 | -13.42 | -1.83 | 0.43 |
| 84 | -11.14 | -9.70 | 3.45 | 9.38 | 10.77 | 1.09 |
| 85 | 17.93 | 7.75 | 10.35 | 22.73 | -4.03 | 2.52 |
| 86 | 34.52 | -4.85 | 21.36 | 45.53 | 8.56 | 3.18 |
| 87 | -34.46 | 1.95 | -11.61 | -20.88 | -1.15 | 0.10 |
| 88 | -17.87 | -10.65 | -0.60 | 1.93 | 11.45 | 0.76 |
| 89 | 60.89 | 12.00 | 34.86 | 68.56 | -6.87 | 4.21 |
| 90 | 70.84 | 4.44 | 41.47 | 82.24 | 0.69 | 4.61 |
| 91 | -9.26 | 3.60 | 4.00 | 7.31 | -3.15 | 1.19 |
| 92 | 0.69 | -3.96 | 10.61 | 20.99 | 4.41 | 1.59 |
| 93 | 54.17 | 11.05 | 30.80 | 61.10 | -6.19 | 3.88 |
| 94 | 64.12 | 3.50 | 37.41 | 74.78 | 1.37 | 4.28 |
| 95 | -15.98 | 2.65 | -0.05 | -0.15 | -2.46 | 0.86 |
| 96 | -6.03 | -4.91 | 6.55 | 13.53 | 5.09 | 1.26 |
| 97 | 55.85 | 9.79 | 35.22 | 69.25 | -6.84 | 3.99 |
| 98 | 68.25 | 8.51 | 36.46 | 66.28 | -5.55 | 2.75 |
| 99 | 25.92 | 6.48 | 22.67 | 44.33 | -5.19 | 2.61 |
| 100 | 38.31 | 5.19 | 23.92 | 41.36 | -3.91 | 1.37 |
| 101 | 45.51 | 8.27 | 29.25 | 57.96 | -5.81 | 3.43 |
| 102 | 57.90 | 6.98 | 30.49 | 54.99 | -4.52 | 2.19 |
| 103 | 20.56 | 5.51 | 18.79 | 37.19 | -4.43 | 2.28 |
| 104 | 32.96 | 4.22 | 20.03 | 34.22 | -3.15 | 1.04 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -34.46 | -9.96 | -33.33 | -68.04 | -90.97 | -102.98 | -103.27 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 93.10 | 20.68 | 0.68 | 7.98 | 13.22 | 16.40 | 20.88 |

强度计算应力比 =0.376

抗剪强度计算应力比 =0.103

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=92.93, N=13.12, M=103.27, N=-7.58

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =100.96

平面内稳定计算最大应力比 =0.331

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 91, M=-9.26, N=3.60, M=7.31, N=-3.15

平面外稳定计算最大应力比 =0.233

强度计算应力比 =0.376 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.103 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.233 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 7.23 | 15.05 | 22.16 | 27.62 | 30.77 | 31.30 |

最大挠度值 =31.37 最大挠度/梁跨度 =1/485.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/18.58

变形后斜梁坡度改变率 =0.103 < 1/3

构件重量 (Kg)=466.66

14、 钢 梁 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -44.47 | 4.79 | -2.58 | -75.16 | -2.79 | 30.55 |
| 2 | -103.27 | 7.58 | -4.60 | -160.75 | -4.40 | 63.06 |
| 3 | -102.20 | 9.31 | -3.53 | -145.18 | -5.84 | 61.45 |
| 4 | -45.54 | 3.06 | -3.64 | -90.73 | -1.35 | 32.15 |
| 5 | -33.28 | 3.77 | -2.08 | -57.54 | -2.15 | 23.47 |
| 6 | -92.08 | 6.55 | -4.10 | -143.13 | -3.77 | 55.98 |
| 7 | -91.01 | 8.29 | -3.04 | -127.56 | -5.21 | 54.38 |
| 8 | -34.35 | 2.03 | -3.15 | -73.11 | -0.72 | 25.08 |
| 9 | 6.35 | 1.41 | -0.58 | 2.00 | 0.30 | -2.77 |
| 10 | -16.46 | -11.19 | -1.24 | -24.83 | 12.90 | 9.61 |
| 11 | 17.54 | 0.38 | -0.09 | 19.63 | 0.93 | -9.85 |
| 12 | -5.27 | -12.21 | -0.75 | -7.21 | 13.53 | 2.53 |
| 13 | -11.57 | 2.97 | -1.64 | -28.14 | -0.96 | 10.49 |
| 14 | -25.25 | -4.59 | -2.04 | -44.24 | 6.59 | 17.92 |
| 15 | -70.37 | 5.76 | -3.66 | -113.72 | -2.58 | 43.00 |
| 16 | -84.06 | -1.80 | -4.05 | -129.83 | 4.98 | 50.43 |
| 17 | -69.30 | 7.49 | -2.59 | -98.16 | -4.02 | 41.40 |
| 18 | -82.98 | -0.06 | -2.99 | -114.26 | 3.54 | 48.82 |
| 19 | -12.64 | 1.24 | -2.70 | -43.70 | 0.47 | 12.10 |
| 20 | -26.32 | -6.32 | -3.10 | -59.81 | 8.03 | 19.52 |
| 21 | -0.38 | 1.94 | -1.14 | -10.51 | -0.33 | 3.42 |
| 22 | -14.06 | -5.61 | -1.54 | -26.61 | 7.23 | 10.85 |
| 23 | -59.18 | 4.73 | -3.16 | -96.10 | -1.95 | 35.93 |
| 24 | -72.87 | -2.82 | -3.56 | -112.20 | 5.61 | 43.35 |
| 25 | -58.11 | 6.47 | -2.10 | -80.53 | -3.39 | 34.32 |
| 26 | -71.79 | -1.09 | -2.49 | -96.63 | 4.17 | 41.75 |
| 27 | -1.45 | 0.21 | -2.21 | -26.08 | 1.11 | 5.02 |
| 28 | -15.13 | -7.35 | -2.61 | -42.18 | 8.66 | 12.45 |
| 29 | 9.16 | 1.65 | -0.88 | 2.85 | 0.27 | -2.85 |
| 30 | -13.64 | -10.94 | -1.54 | -23.98 | 12.86 | 9.53 |
| 31 | -32.00 | 3.60 | -2.30 | -57.06 | -0.87 | 19.91 |
| 32 | -54.81 | -8.99 | -2.96 | -83.90 | 11.73 | 32.29 |
| 33 | -31.25 | 4.82 | -1.55 | -46.16 | -1.87 | 18.78 |
| 34 | -54.06 | -7.78 | -2.21 | -73.00 | 10.72 | 31.16 |
| 35 | 8.41 | 0.44 | -1.63 | -8.05 | 1.27 | -1.73 |
| 36 | -14.39 | -12.16 | -2.29 | -34.88 | 13.87 | 10.65 |
| 37 | 20.35 | 0.63 | -0.39 | 20.48 | 0.90 | -9.92 |
| 38 | -2.45 | -11.97 | -1.05 | -6.36 | 13.49 | 2.46 |
| 39 | -20.81 | 2.58 | -1.80 | -39.43 | -0.23 | 12.83 |
| 40 | -43.62 | -10.02 | -2.46 | -66.27 | 12.36 | 25.21 |
| 41 | -20.06 | 3.79 | -1.06 | -28.54 | -1.24 | 11.71 |
| 42 | -42.87 | -8.80 | -1.72 | -55.37 | 11.36 | 24.09 |
| 43 | 19.60 | -0.59 | -1.13 | 9.58 | 1.90 | -8.80 |
| 44 | -3.20 | -13.18 | -1.79 | -17.26 | 14.50 | 3.58 |
| 45 | -44.64 | 6.21 | -2.85 | -73.88 | -4.51 | 28.95 |
| 46 | -41.66 | 2.29 | -1.45 | -66.16 | -0.59 | 27.55 |
| 47 | -68.16 | 7.33 | -3.66 | -108.11 | -5.16 | 41.96 |
| 48 | -65.19 | 3.41 | -2.26 | -100.39 | -1.24 | 40.56 |
| 49 | -67.73 | 8.02 | -3.23 | -101.89 | -5.74 | 41.32 |
| 50 | -64.76 | 4.10 | -1.84 | -94.16 | -1.81 | 39.92 |
| 51 | -45.07 | 5.52 | -3.28 | -80.10 | -3.94 | 29.60 |
| 52 | -42.09 | 1.60 | -1.88 | -72.38 | -0.02 | 28.20 |
| 53 | -37.44 | 5.50 | -2.49 | -62.21 | -4.09 | 24.24 |
| 54 | -34.47 | 1.58 | -1.10 | -54.49 | -0.17 | 22.85 |
| 55 | -57.05 | 6.43 | -3.17 | -90.74 | -4.63 | 35.08 |
| 56 | -54.07 | 2.51 | -1.77 | -83.02 | -0.71 | 33.68 |
| 57 | -56.69 | 7.01 | -2.81 | -85.55 | -5.11 | 34.55 |
| 58 | -53.72 | 3.09 | -1.41 | -77.83 | -1.19 | 33.15 |
| 59 | -37.80 | 4.93 | -2.85 | -67.40 | -3.61 | 24.78 |
| 60 | -34.83 | 1.01 | -1.45 | -59.68 | 0.31 | 23.38 |
| 61 | -44.00 | 4.85 | -1.57 | -65.30 | -4.20 | 27.62 |
| 62 | -47.49 | 6.18 | -3.01 | -75.62 | -4.61 | 29.33 |
| 63 | -36.54 | 4.16 | -1.24 | -53.55 | -3.78 | 22.91 |
| 64 | -40.03 | 5.50 | -2.68 | -63.87 | -4.18 | 24.61 |
| 65 | -41.19 | 5.09 | -1.88 | -64.46 | -4.24 | 27.55 |
| 66 | -85.84 | 8.38 | -4.73 | -134.68 | -5.77 | 52.01 |
| 67 | -33.73 | 4.41 | -1.55 | -52.71 | -3.82 | 22.83 |
| 68 | -78.38 | 7.69 | -4.40 | -122.93 | -5.35 | 47.29 |
| 69 | -40.21 | 4.97 | -2.13 | -65.65 | -3.75 | 27.72 |
| 70 | -101.46 | 8.69 | -5.15 | -158.46 | -5.65 | 61.42 |
| 71 | -32.75 | 4.29 | -1.80 | -53.90 | -3.33 | 23.00 |
| 72 | -94.00 | 8.01 | -4.82 | -146.71 | -5.23 | 56.70 |
| 73 | -8.29 | 3.27 | -0.94 | -17.43 | -2.42 | 7.49 |
| 74 | -21.97 | -4.29 | -1.33 | -33.53 | 5.14 | 14.92 |
| 75 | -52.94 | 6.56 | -3.79 | -87.65 | -3.95 | 31.95 |
| 76 | -66.62 | -1.00 | -4.18 | -103.76 | 3.61 | 39.38 |
| 77 | -0.83 | 2.58 | -0.61 | -5.68 | -2.00 | 2.78 |
| 78 | -14.51 | -4.97 | -1.00 | -21.78 | 5.56 | 10.21 |
| 79 | -45.48 | 5.87 | -3.46 | -75.90 | -3.53 | 27.24 |
| 80 | -59.17 | -1.69 | -3.85 | -92.01 | 4.03 | 34.66 |
| 81 | 13.42 | 1.83 | -0.43 | 12.36 | -0.70 | -5.68 |
| 82 | -9.38 | -10.77 | -1.09 | -14.47 | 11.90 | 6.70 |
| 83 | -30.19 | 4.72 | -2.85 | -54.77 | -2.11 | 18.27 |
| 84 | -52.99 | -7.88 | -3.51 | -81.61 | 10.49 | 30.65 |
| 85 | 20.88 | 1.15 | -0.10 | 24.12 | -0.28 | -10.39 |
| 86 | -1.93 | -11.45 | -0.76 | -2.72 | 12.32 | 1.99 |
| 87 | -22.73 | 4.03 | -2.52 | -43.02 | -1.69 | 13.56 |
| 88 | -45.53 | -8.56 | -3.18 | -69.85 | 10.91 | 25.94 |
| 89 | -7.31 | 3.15 | -1.19 | -18.62 | -1.93 | 7.66 |
| 90 | -20.99 | -4.41 | -1.59 | -34.73 | 5.63 | 15.09 |
| 91 | -68.56 | 6.87 | -4.21 | -111.43 | -3.82 | 41.36 |
| 92 | -82.24 | -0.69 | -4.61 | -127.53 | 3.73 | 48.79 |
| 93 | 0.15 | 2.46 | -0.86 | -6.87 | -1.51 | 2.95 |
| 94 | -13.53 | -5.09 | -1.26 | -22.98 | 6.05 | 10.38 |
| 95 | -61.10 | 6.19 | -3.88 | -99.68 | -3.40 | 36.65 |
| 96 | -74.78 | -1.37 | -4.28 | -115.78 | 4.15 | 44.08 |
| 97 | -44.33 | 6.51 | -2.69 | -71.80 | -5.19 | 28.68 |
| 98 | -41.36 | 2.59 | -1.29 | -64.08 | -1.26 | 27.29 |
| 99 | -69.25 | 8.16 | -4.07 | -110.16 | -5.99 | 42.37 |
| 100 | -66.28 | 4.24 | -2.67 | -102.44 | -2.07 | 40.97 |
| 101 | -37.19 | 5.75 | -2.36 | -60.48 | -4.65 | 24.02 |
| 102 | -34.22 | 1.83 | -0.96 | -52.75 | -0.73 | 22.62 |
| 103 | -57.96 | 7.13 | -3.51 | -92.44 | -5.32 | 35.42 |
| 104 | -54.99 | 3.21 | -2.11 | -84.72 | -1.40 | 34.03 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -103.27 | -91.59 | -68.74 | -34.46 | 0.00 | -8.18 | -24.12 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 20.88 | 16.59 | 13.55 | 8.41 | 13.72 | 73.33 | 160.75 |

强度计算应力比 =0.576

抗剪强度计算应力比 =0.120

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-103.27, N=7.58, M=-160.75, N=-4.40

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =151.33

平面内稳定计算最大应力比 =0.496

平面外稳定计算最大应力比 =0.324

强度计算应力比 =0.576 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.120 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.324 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.30 | 29.14 | 24.65 | 18.42 | 11.36 | 4.70 | 0.00 |

最大挠度值 =31.30 最大挠度/梁跨度 =1/486.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/15.24

变形后斜梁坡度改变率 =0.094 < 1/3

构件重量 (Kg)=466.66

15、 钢 梁 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -43.05 | 6.76 | 1.40 | -44.31 | -6.43 | 26.05 |
| 2 | -102.22 | 9.58 | 3.34 | -103.35 | -15.10 | 55.64 |
| 3 | -102.22 | 9.58 | 3.34 | -92.86 | -13.05 | 54.58 |
| 4 | -43.05 | 6.76 | 1.40 | -54.80 | -8.47 | 27.11 |
| 5 | -31.94 | 5.60 | 0.99 | -33.53 | -4.87 | 19.88 |
| 6 | -91.11 | 8.42 | 2.92 | -92.57 | -13.55 | 49.48 |
| 7 | -91.11 | 8.42 | 2.92 | -82.08 | -11.50 | 48.42 |
| 8 | -31.94 | 5.60 | 0.99 | -44.01 | -6.92 | 20.94 |
| 9 | -16.13 | -10.62 | 0.87 | -9.67 | 8.91 | 7.65 |
| 10 | 6.66 | 2.00 | 0.24 | 6.86 | -3.71 | -3.31 |
| 11 | -5.02 | -11.78 | 0.46 | 1.12 | 10.46 | 1.48 |
| 12 | 17.77 | 0.85 | -0.17 | 17.64 | -2.16 | -9.48 |
| 13 | -23.85 | -2.62 | 0.85 | -22.07 | 2.96 | 14.61 |
| 14 | -10.17 | 4.95 | 0.47 | -12.16 | -4.62 | 8.03 |
| 15 | -83.02 | 0.20 | 2.78 | -81.11 | -5.72 | 44.20 |
| 16 | -69.35 | 7.77 | 2.40 | -71.19 | -13.29 | 37.63 |
| 17 | -83.02 | 0.20 | 2.78 | -70.62 | -3.67 | 43.14 |
| 18 | -69.35 | 7.77 | 2.40 | -60.71 | -11.25 | 36.57 |
| 19 | -23.85 | -2.62 | 0.85 | -32.56 | 0.91 | 15.67 |
| 20 | -10.17 | 4.95 | 0.47 | -22.64 | -6.66 | 9.09 |
| 21 | -12.74 | -3.78 | 0.44 | -11.28 | 4.51 | 8.44 |
| 22 | 0.93 | 3.79 | 0.06 | -1.37 | -3.07 | 1.87 |
| 23 | -71.91 | -0.96 | 2.37 | -70.32 | -4.16 | 38.04 |
| 24 | -58.24 | 6.61 | 1.99 | -60.41 | -11.74 | 31.46 |
| 25 | -71.91 | -0.96 | 2.37 | -59.84 | -2.12 | 36.98 |
| 26 | -58.24 | 6.61 | 1.99 | -49.92 | -9.69 | 30.40 |
| 27 | -12.74 | -3.78 | 0.44 | -21.77 | 2.46 | 9.50 |
| 28 | 0.93 | 3.79 | 0.06 | -11.86 | -5.11 | 2.93 |
| 29 | -12.57 | -9.40 | 0.60 | -7.97 | 9.12 | 7.18 |
| 30 | 10.22 | 3.22 | -0.03 | 8.55 | -3.50 | -3.78 |
| 31 | -53.99 | -7.43 | 1.95 | -49.30 | 3.05 | 27.90 |
| 32 | -31.20 | 5.20 | 1.32 | -32.77 | -9.57 | 16.94 |
| 33 | -53.99 | -7.43 | 1.95 | -41.95 | 4.48 | 27.16 |
| 34 | -31.20 | 5.20 | 1.32 | -25.43 | -8.14 | 16.20 |
| 35 | -12.57 | -9.40 | 0.60 | -15.31 | 7.69 | 7.92 |
| 36 | 10.22 | 3.22 | -0.03 | 1.21 | -4.93 | -3.04 |
| 37 | -1.47 | -10.56 | 0.18 | 2.82 | 10.68 | 1.02 |
| 38 | 21.32 | 2.07 | -0.45 | 19.34 | -1.95 | -9.94 |
| 39 | -42.89 | -8.59 | 1.54 | -38.51 | 4.60 | 21.73 |
| 40 | -20.10 | 4.04 | 0.91 | -21.99 | -8.02 | 10.77 |
| 41 | -42.89 | -8.59 | 1.54 | -31.17 | 6.04 | 20.99 |
| 42 | -20.10 | 4.04 | 0.91 | -14.65 | -6.59 | 10.03 |
| 43 | -1.47 | -10.56 | 0.18 | -4.53 | 9.24 | 1.76 |
| 44 | 21.32 | 2.07 | -0.45 | 12.00 | -3.38 | -9.20 |
| 45 | -40.91 | 4.69 | 0.88 | -48.38 | -5.45 | 25.02 |
| 46 | -43.87 | 5.98 | 2.12 | -35.98 | -6.74 | 23.77 |
| 47 | -64.58 | 5.82 | 1.65 | -72.00 | -8.92 | 36.85 |
| 48 | -67.54 | 7.11 | 2.90 | -59.59 | -10.21 | 35.61 |
| 49 | -64.58 | 5.82 | 1.65 | -67.80 | -8.11 | 36.43 |
| 50 | -67.54 | 7.11 | 2.90 | -55.40 | -9.39 | 35.19 |
| 51 | -40.91 | 4.69 | 0.88 | -52.58 | -6.27 | 25.44 |
| 52 | -43.87 | 5.98 | 2.12 | -40.17 | -7.56 | 24.19 |
| 53 | -33.85 | 3.81 | 0.63 | -41.35 | -4.44 | 20.95 |
| 54 | -36.81 | 5.09 | 1.87 | -28.95 | -5.73 | 19.71 |
| 55 | -53.57 | 4.74 | 1.27 | -61.03 | -7.33 | 30.81 |
| 56 | -56.53 | 6.03 | 2.52 | -48.63 | -8.62 | 29.57 |
| 57 | -53.57 | 4.74 | 1.27 | -57.54 | -6.65 | 30.46 |
| 58 | -56.53 | 6.03 | 2.52 | -45.13 | -7.93 | 29.22 |
| 59 | -33.85 | 3.81 | 0.63 | -44.85 | -5.12 | 21.30 |
| 60 | -36.81 | 5.09 | 1.87 | -32.45 | -6.41 | 20.06 |
| 61 | -43.68 | 5.38 | 1.25 | -32.55 | -8.29 | 23.63 |
| 62 | -47.16 | 6.71 | 2.69 | -48.18 | -7.89 | 25.33 |
| 63 | -36.27 | 4.60 | 0.97 | -25.36 | -7.26 | 19.52 |
| 64 | -39.75 | 5.94 | 2.41 | -40.99 | -6.86 | 21.22 |
| 65 | -40.12 | 6.60 | 0.97 | -30.85 | -8.08 | 23.16 |
| 66 | -85.02 | 9.90 | 3.77 | -87.81 | -13.75 | 45.58 |
| 67 | -32.72 | 5.83 | 0.70 | -23.66 | -7.04 | 19.05 |
| 68 | -77.62 | 9.13 | 3.49 | -80.62 | -12.72 | 41.47 |
| 69 | -38.82 | 6.90 | 0.98 | -33.30 | -7.37 | 23.27 |
| 70 | -100.43 | 10.65 | 3.92 | -103.29 | -15.76 | 54.06 |
| 71 | -31.42 | 6.12 | 0.70 | -26.11 | -6.33 | 19.16 |
| 72 | -93.03 | 9.88 | 3.65 | -96.10 | -14.72 | 49.95 |
| 73 | -20.92 | -2.79 | 0.42 | -8.61 | 1.30 | 11.72 |
| 74 | -7.24 | 4.79 | 0.04 | 1.30 | -6.27 | 5.14 |
| 75 | -65.82 | 0.52 | 3.22 | -65.57 | -4.37 | 34.14 |
| 76 | -52.15 | 8.10 | 2.84 | -55.66 | -11.94 | 27.57 |
| 77 | -13.52 | -3.56 | 0.15 | -1.42 | 2.34 | 7.61 |
| 78 | 0.16 | 4.02 | -0.23 | 8.49 | -5.24 | 1.03 |
| 79 | -58.42 | -0.25 | 2.94 | -58.38 | -3.33 | 30.03 |
| 80 | -44.74 | 7.32 | 2.56 | -48.47 | -10.91 | 23.46 |
| 81 | -8.35 | -9.27 | 0.18 | 3.04 | 8.18 | 4.41 |
| 82 | 14.45 | 3.36 | -0.46 | 19.56 | -4.44 | -6.56 |
| 83 | -52.20 | -6.36 | 2.54 | -49.23 | 2.39 | 26.32 |
| 84 | -29.41 | 6.27 | 1.90 | -32.71 | -10.23 | 15.35 |
| 85 | -0.94 | -10.04 | -0.10 | 10.23 | 9.22 | 0.30 |
| 86 | 21.85 | 2.59 | -0.73 | 26.75 | -3.41 | -10.67 |
| 87 | -44.80 | -7.13 | 2.26 | -42.04 | 3.43 | 22.21 |
| 88 | -22.01 | 5.49 | 1.63 | -25.52 | -9.20 | 11.24 |
| 89 | -19.62 | -2.49 | 0.43 | -11.06 | 2.02 | 11.83 |
| 90 | -5.95 | 5.09 | 0.05 | -1.15 | -5.56 | 5.25 |
| 91 | -81.23 | 1.26 | 3.37 | -81.04 | -6.37 | 42.62 |
| 92 | -67.56 | 8.84 | 2.99 | -71.13 | -13.95 | 36.04 |
| 93 | -12.22 | -3.26 | 0.15 | -3.87 | 3.05 | 7.72 |
| 94 | 1.46 | 4.32 | -0.23 | 6.04 | -4.52 | 1.14 |
| 95 | -73.83 | 0.49 | 3.09 | -73.85 | -5.34 | 38.51 |
| 96 | -60.15 | 8.07 | 2.71 | -63.94 | -12.91 | 31.93 |
| 97 | -40.61 | 4.99 | 0.71 | -44.14 | -6.29 | 24.60 |
| 98 | -43.57 | 6.28 | 1.96 | -31.74 | -7.57 | 23.36 |
| 99 | -65.67 | 6.65 | 2.06 | -74.01 | -9.60 | 37.12 |
| 100 | -68.64 | 7.94 | 3.31 | -61.61 | -10.88 | 35.88 |
| 101 | -33.60 | 4.05 | 0.49 | -37.82 | -5.13 | 20.61 |
| 102 | -36.56 | 5.34 | 1.74 | -25.42 | -6.42 | 19.36 |
| 103 | -54.48 | 5.44 | 1.62 | -62.71 | -7.89 | 31.04 |
| 104 | -57.44 | 6.72 | 2.86 | -50.31 | -9.18 | 29.80 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -102.22 | -100.33 | -86.81 | -62.33 | -26.05 | -6.64 | -26.75 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 21.85 | 16.97 | 14.13 | 9.25 | 2.33 | 29.72 | 103.35 |

强度计算应力比 =0.371

抗剪强度计算应力比 =0.106

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 70, M=-100.43, N=10.65, M=-103.29, N=-15.76

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =100.51

平面内稳定计算最大应力比 =0.330

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 22, M=0.93, N=3.79, M=-1.37, N=-3.07

平面外稳定计算最大应力比 =0.178

强度计算应力比 =0.371 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.106 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.178 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30.82 | 30.07 | 26.76 | 21.26 | 14.24 | 6.72 | 0.00 |

最大挠度值 =30.82 最大挠度/梁跨度 =1/493.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/18.50

变形后斜梁坡度改变率 =0.099 < 1/3

构件重量 (Kg)=466.66

16、 钢 梁 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=9.02, Ly=3.00

构件长度=9.02; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 120.05 | 9.48 | 50.06 | -21.86 | -3.42 | 22.84 |
| 2 | 48.16 | 0.13 | 21.19 | -95.02 | 3.05 | 59.97 |
| 3 | 80.70 | 4.99 | 44.34 | -72.71 | 1.07 | 56.52 |
| 4 | 87.51 | 4.62 | 26.91 | -44.17 | -1.43 | 26.29 |
| 5 | 106.93 | 8.57 | 44.55 | -12.40 | -3.24 | 16.07 |
| 6 | 35.04 | -0.78 | 15.69 | -85.55 | 3.23 | 53.20 |
| 7 | 67.58 | 4.08 | 38.84 | -63.25 | 1.24 | 49.75 |
| 8 | 74.39 | 3.71 | 21.40 | -34.71 | -1.25 | 19.52 |
| 9 | -14.04 | -2.59 | -3.54 | -45.81 | 5.79 | 18.73 |
| 10 | 33.83 | -10.15 | 12.46 | -12.26 | 13.34 | 16.67 |
| 11 | -27.15 | -3.50 | -9.04 | -36.34 | 5.96 | 11.96 |
| 12 | 20.71 | -11.06 | 6.95 | -2.79 | 13.51 | 9.90 |
| 13 | 77.53 | 5.55 | 33.62 | -24.74 | 0.51 | 16.47 |
| 14 | 106.25 | 1.02 | 43.22 | -4.61 | 5.04 | 15.24 |
| 15 | 5.64 | -3.79 | 4.76 | -97.90 | 6.98 | 53.60 |
| 16 | 34.35 | -8.32 | 14.36 | -77.77 | 11.51 | 52.36 |
| 17 | 38.18 | 1.06 | 27.91 | -75.59 | 4.99 | 50.15 |
| 18 | 66.90 | -3.47 | 37.51 | -55.46 | 9.52 | 48.91 |
| 19 | 44.99 | 0.70 | 10.47 | -47.05 | 2.49 | 19.92 |
| 20 | 73.70 | -3.84 | 20.07 | -26.92 | 7.03 | 18.69 |
| 21 | 64.41 | 4.64 | 28.12 | -15.28 | 0.68 | 9.70 |
| 22 | 93.13 | 0.11 | 37.71 | 4.85 | 5.21 | 8.47 |
| 23 | -7.48 | -4.70 | -0.75 | -88.43 | 7.15 | 46.83 |
| 24 | 21.24 | -9.23 | 8.85 | -68.30 | 11.68 | 45.59 |
| 25 | 25.06 | 0.15 | 22.40 | -66.13 | 5.16 | 43.38 |
| 26 | 53.78 | -4.38 | 32.00 | -46.00 | 9.69 | 42.14 |
| 27 | 31.87 | -0.21 | 4.96 | -37.59 | 2.67 | 13.15 |
| 28 | 60.59 | -4.75 | 14.56 | -17.46 | 7.20 | 11.92 |
| 29 | 30.22 | 1.28 | 14.80 | -32.41 | 3.92 | 14.18 |
| 30 | 78.08 | -6.28 | 30.80 | 1.14 | 11.47 | 12.12 |
| 31 | -20.11 | -5.26 | -5.40 | -83.61 | 8.45 | 40.17 |
| 32 | 27.75 | -12.82 | 10.60 | -50.06 | 16.00 | 38.11 |
| 33 | 2.67 | -1.86 | 10.80 | -68.00 | 7.06 | 37.75 |
| 34 | 50.53 | -9.42 | 26.80 | -34.45 | 14.61 | 35.69 |
| 35 | 7.43 | -2.12 | -1.40 | -48.02 | 5.31 | 16.60 |
| 36 | 55.30 | -9.67 | 14.60 | -14.47 | 12.87 | 14.53 |
| 37 | 17.10 | 0.37 | 9.30 | -22.94 | 4.09 | 7.41 |
| 38 | 64.96 | -7.19 | 25.30 | 10.61 | 11.65 | 5.35 |
| 39 | -33.23 | -6.17 | -10.91 | -74.15 | 8.62 | 33.40 |
| 40 | 14.64 | -13.73 | 5.09 | -40.60 | 16.18 | 31.34 |
| 41 | -10.45 | -2.77 | 5.30 | -58.54 | 7.23 | 30.98 |
| 42 | 37.42 | -10.33 | 21.30 | -24.99 | 14.78 | 28.92 |
| 43 | -5.68 | -3.03 | -6.91 | -38.56 | 5.49 | 9.82 |
| 44 | 42.18 | -10.58 | 9.09 | -5.01 | 13.04 | 7.76 |
| 45 | 70.48 | 8.04 | 30.26 | -43.16 | -3.94 | 26.72 |
| 46 | 85.01 | 3.69 | 34.74 | -17.25 | 0.40 | 22.24 |
| 47 | 41.72 | 4.30 | 18.71 | -72.42 | -1.35 | 41.58 |
| 48 | 56.25 | -0.05 | 23.19 | -46.51 | 2.99 | 37.10 |
| 49 | 54.74 | 6.24 | 27.97 | -63.50 | -2.15 | 40.20 |
| 50 | 69.27 | 1.90 | 32.45 | -37.59 | 2.19 | 35.72 |
| 51 | 57.46 | 6.09 | 21.00 | -52.08 | -3.15 | 28.10 |
| 52 | 71.99 | 1.75 | 25.48 | -26.17 | 1.20 | 23.62 |
| 53 | 57.52 | 7.06 | 24.84 | -38.13 | -3.65 | 22.64 |
| 54 | 72.05 | 2.72 | 29.32 | -12.22 | 0.69 | 18.16 |
| 55 | 33.56 | 3.94 | 15.22 | -62.51 | -1.49 | 35.02 |
| 56 | 48.09 | -0.40 | 19.70 | -36.60 | 2.85 | 30.54 |
| 57 | 44.40 | 5.56 | 22.94 | -55.08 | -2.16 | 33.87 |
| 58 | 58.94 | 1.22 | 27.42 | -29.17 | 2.19 | 29.39 |
| 59 | 46.67 | 5.44 | 17.13 | -45.56 | -2.99 | 23.79 |
| 60 | 61.21 | 1.10 | 21.61 | -19.65 | 1.36 | 19.31 |
| 61 | 61.19 | 3.76 | 24.16 | -27.27 | -0.81 | 24.94 |
| 62 | 48.26 | 1.99 | 20.78 | -46.98 | -0.85 | 28.55 |
| 63 | 52.45 | 3.15 | 20.49 | -20.96 | -0.70 | 20.43 |
| 64 | 39.52 | 1.38 | 17.11 | -40.68 | -0.73 | 24.03 |
| 65 | 105.44 | 7.63 | 42.50 | -13.87 | -2.68 | 20.39 |
| 66 | 42.19 | -0.68 | 18.92 | -84.79 | 1.81 | 49.99 |
| 67 | 96.70 | 7.02 | 38.83 | -7.56 | -2.56 | 15.88 |
| 68 | 33.45 | -1.29 | 15.25 | -78.48 | 1.93 | 45.47 |
| 69 | 121.79 | 9.26 | 49.72 | -11.30 | -3.44 | 19.08 |
| 70 | 40.85 | -1.33 | 18.49 | -98.25 | 3.00 | 58.73 |
| 71 | 113.04 | 8.65 | 46.05 | -4.99 | -3.33 | 14.57 |
| 72 | 32.10 | -1.94 | 14.82 | -91.95 | 3.12 | 54.22 |
| 73 | 62.92 | 3.71 | 26.07 | -16.74 | 1.24 | 14.03 |
| 74 | 91.64 | -0.82 | 35.67 | 3.39 | 5.78 | 12.79 |
| 75 | -0.33 | -4.60 | 2.48 | -87.67 | 5.74 | 43.62 |
| 76 | 28.39 | -9.14 | 12.08 | -67.54 | 10.27 | 42.38 |
| 77 | 54.18 | 3.10 | 22.40 | -10.44 | 1.36 | 9.51 |
| 78 | 82.89 | -1.43 | 32.00 | 9.69 | 5.89 | 8.27 |
| 79 | -9.08 | -5.21 | -1.19 | -81.36 | 5.85 | 39.11 |
| 80 | 19.64 | -9.74 | 8.41 | -61.23 | 10.38 | 37.87 |
| 81 | 31.95 | 1.06 | 14.47 | -21.84 | 3.89 | 10.42 |
| 82 | 79.82 | -6.50 | 30.47 | 11.71 | 11.45 | 8.36 |
| 83 | -27.42 | -6.72 | -8.10 | -86.85 | 8.40 | 38.94 |
| 84 | 20.44 | -14.28 | 7.89 | -53.30 | 15.95 | 36.88 |
| 85 | 23.21 | 0.45 | 10.80 | -15.53 | 4.01 | 5.91 |
| 86 | 71.07 | -7.10 | 26.80 | 18.02 | 11.57 | 3.85 |
| 87 | -36.17 | -7.33 | -11.77 | -80.54 | 8.51 | 34.42 |
| 88 | 11.70 | -14.88 | 4.22 | -46.99 | 16.07 | 32.36 |
| 89 | 79.27 | 5.33 | 33.28 | -14.18 | 0.48 | 12.72 |
| 90 | 107.98 | 0.80 | 42.88 | 5.95 | 5.01 | 11.48 |
| 91 | -1.68 | -5.25 | 2.06 | -101.13 | 6.92 | 52.37 |
| 92 | 27.04 | -9.78 | 11.65 | -81.00 | 11.46 | 51.13 |
| 93 | 70.52 | 4.73 | 29.61 | -7.87 | 0.60 | 8.20 |
| 94 | 99.24 | 0.19 | 39.21 | 12.26 | 5.13 | 6.97 |
| 95 | -10.42 | -5.86 | -1.61 | -94.82 | 7.04 | 47.85 |
| 96 | 18.30 | -10.39 | 7.98 | -74.70 | 11.57 | 46.62 |
| 97 | 73.97 | 8.08 | 31.12 | -38.93 | -3.99 | 25.87 |
| 98 | 88.50 | 3.74 | 35.60 | -13.02 | 0.35 | 21.39 |
| 99 | 40.04 | 3.64 | 18.22 | -76.08 | -1.42 | 42.16 |
| 100 | 54.57 | -0.71 | 22.70 | -50.17 | 2.93 | 37.68 |
| 101 | 60.43 | 7.10 | 25.56 | -34.60 | -3.69 | 21.93 |
| 102 | 74.96 | 2.76 | 30.04 | -8.69 | 0.66 | 17.45 |
| 103 | 32.16 | 3.39 | 14.81 | -65.56 | -1.54 | 35.51 |
| 104 | 46.69 | -0.95 | 19.29 | -39.65 | 2.80 | 31.03 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -36.17 | -18.50 | -23.57 | -42.03 | -51.51 | -26.13 | -18.02 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 121.79 | 27.17 | 2.42 | 0.06 | 3.10 | 14.44 | 101.13 |

强度计算应力比 =0.436

抗剪强度计算应力比 =0.114

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 69, M=121.79, N=9.26, M=-11.30, N=-3.44

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =114.41

平面内稳定计算最大应力比 =0.375

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=80.70, N=4.99, M=-72.71, N=1.07

平面外稳定计算最大应力比 =0.290

强度计算应力比 =0.436 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.114 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.290 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 0.85 | 2.66 | 3.94 | 3.79 | 2.02 | 0.00 |

最大挠度值 =4.07 最大挠度/梁跨度 =1/2210.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/16.25

变形后斜梁坡度改变率 =0.026 < 1/3

构件重量 (Kg)=552.63

17、 钢 梁 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 152.22 | 6.40 | 61.80 | 102.22 | -9.58 | -3.34 |
| 2 | 67.63 | 4.76 | 29.37 | 43.05 | -6.76 | -1.40 |
| 3 | 137.64 | 7.81 | 60.28 | 100.78 | -11.29 | -2.35 |
| 4 | 82.20 | 3.35 | 30.89 | 44.49 | -5.06 | -2.39 |
| 5 | 135.13 | 5.64 | 54.80 | 91.11 | -8.42 | -2.92 |
| 6 | 50.54 | 3.99 | 22.38 | 31.94 | -5.60 | -0.99 |
| 7 | 120.55 | 7.05 | 53.28 | 89.68 | -10.13 | -1.94 |
| 8 | 65.11 | 2.58 | 23.90 | 33.38 | -3.90 | -1.97 |
| 9 | 22.53 | -12.33 | 9.28 | 16.13 | 10.62 | -0.87 |
| 10 | -4.29 | 0.29 | -3.12 | -6.66 | -2.00 | -0.24 |
| 11 | 5.44 | -13.10 | 2.29 | 5.02 | 11.78 | -0.46 |
| 12 | -21.38 | -0.47 | -10.11 | -17.77 | -0.85 | 0.17 |
| 13 | 121.30 | -2.98 | 49.18 | 83.02 | -0.20 | -2.78 |
| 14 | 105.21 | 4.59 | 41.75 | 69.35 | -7.77 | -2.40 |
| 15 | 36.71 | -4.63 | 16.76 | 23.85 | 2.62 | -0.85 |
| 16 | 20.62 | 2.95 | 9.32 | 10.17 | -4.95 | -0.47 |
| 17 | 106.72 | -1.57 | 47.66 | 81.58 | -1.90 | -1.80 |
| 18 | 90.63 | 6.00 | 40.22 | 67.91 | -9.48 | -1.42 |
| 19 | 51.28 | -6.04 | 18.28 | 25.29 | 4.33 | -1.83 |
| 20 | 35.19 | 1.54 | 10.84 | 11.61 | -3.25 | -1.45 |
| 21 | 104.21 | -3.75 | 42.19 | 71.91 | 0.96 | -2.37 |
| 22 | 88.12 | 3.83 | 34.75 | 58.24 | -6.61 | -1.99 |
| 23 | 19.62 | -5.39 | 9.77 | 12.74 | 3.78 | -0.44 |
| 24 | 3.52 | 2.18 | 2.33 | -0.93 | -3.79 | -0.06 |
| 25 | 89.63 | -2.34 | 40.67 | 70.48 | -0.74 | -1.39 |
| 26 | 73.54 | 5.24 | 33.23 | 56.80 | -8.32 | -1.01 |
| 27 | 34.19 | -6.80 | 11.29 | 14.18 | 5.49 | -1.42 |
| 28 | 18.10 | 0.77 | 3.85 | 0.51 | -2.09 | -1.04 |
| 29 | 77.24 | -10.17 | 31.33 | 53.99 | 7.43 | -1.95 |
| 30 | 50.42 | 2.46 | 18.93 | 31.20 | -5.20 | -1.32 |
| 31 | 18.03 | -11.32 | 8.63 | 12.57 | 9.40 | -0.60 |
| 32 | -8.79 | 1.31 | -3.77 | -10.22 | -3.22 | 0.03 |
| 33 | 67.04 | -9.18 | 30.26 | 52.99 | 6.24 | -1.27 |
| 34 | 40.22 | 3.44 | 17.87 | 30.20 | -6.39 | -0.63 |
| 35 | 28.23 | -12.31 | 9.70 | 13.58 | 10.60 | -1.29 |
| 36 | 1.41 | 0.32 | -2.70 | -9.21 | -2.03 | -0.65 |
| 37 | 60.15 | -10.93 | 24.33 | 42.89 | 8.59 | -1.54 |
| 38 | 33.33 | 1.69 | 11.94 | 20.10 | -4.04 | -0.91 |
| 39 | 0.93 | -12.08 | 1.64 | 1.47 | 10.56 | -0.18 |
| 40 | -25.88 | 0.54 | -10.76 | -21.32 | -2.07 | 0.45 |
| 41 | 49.94 | -9.94 | 23.27 | 41.88 | 7.39 | -0.85 |
| 42 | 23.13 | 2.68 | 10.87 | 19.09 | -5.23 | -0.22 |
| 43 | 11.14 | -13.07 | 2.70 | 2.47 | 11.75 | -0.87 |
| 44 | -15.68 | -0.44 | -9.69 | -20.32 | -0.87 | -0.24 |
| 45 | 95.75 | 2.34 | 39.87 | 64.58 | -4.50 | -1.57 |
| 46 | 103.50 | 6.26 | 41.27 | 67.54 | -8.42 | -2.97 |
| 47 | 61.91 | 1.68 | 26.90 | 40.91 | -3.37 | -0.80 |
| 48 | 69.66 | 5.60 | 28.30 | 43.87 | -7.29 | -2.20 |
| 49 | 89.92 | 2.90 | 39.26 | 64.01 | -5.18 | -1.18 |
| 50 | 97.67 | 6.82 | 40.66 | 66.97 | -9.10 | -2.58 |
| 51 | 67.74 | 1.11 | 27.51 | 41.49 | -2.69 | -1.19 |
| 52 | 75.49 | 5.03 | 28.91 | 44.45 | -6.61 | -2.59 |
| 53 | 79.14 | 1.62 | 33.11 | 53.57 | -3.43 | -1.19 |
| 54 | 86.90 | 5.54 | 34.51 | 56.53 | -7.35 | -2.59 |
| 55 | 50.94 | 1.07 | 22.30 | 33.85 | -2.49 | -0.55 |
| 56 | 58.70 | 4.99 | 23.70 | 36.81 | -6.41 | -1.95 |
| 57 | 74.28 | 2.09 | 32.60 | 53.09 | -3.99 | -0.87 |
| 58 | 82.04 | 6.01 | 34.00 | 56.05 | -7.91 | -2.27 |
| 59 | 55.80 | 0.60 | 22.81 | 34.33 | -1.92 | -0.88 |
| 60 | 63.56 | 4.52 | 24.21 | 37.29 | -5.84 | -2.28 |
| 61 | 73.49 | 5.13 | 29.00 | 47.16 | -6.71 | -2.69 |
| 62 | 63.16 | 4.73 | 27.30 | 43.68 | -5.38 | -1.25 |
| 63 | 62.10 | 4.62 | 24.34 | 39.75 | -5.94 | -2.41 |
| 64 | 51.76 | 4.22 | 22.64 | 36.27 | -4.60 | -0.97 |
| 65 | 128.20 | 7.30 | 51.05 | 85.02 | -9.90 | -3.77 |
| 66 | 58.65 | 5.75 | 26.65 | 40.12 | -6.60 | -0.97 |
| 67 | 116.81 | 6.79 | 46.39 | 77.62 | -9.13 | -3.49 |
| 68 | 47.26 | 5.24 | 21.99 | 32.72 | -5.83 | -0.70 |
| 69 | 150.11 | 7.60 | 60.19 | 100.43 | -10.65 | -3.92 |
| 70 | 58.28 | 5.68 | 26.57 | 38.82 | -6.90 | -0.98 |
| 71 | 138.72 | 7.09 | 55.53 | 93.03 | -9.88 | -3.65 |
| 72 | 46.89 | 5.17 | 21.91 | 31.42 | -6.12 | -0.70 |
| 73 | 97.28 | -2.09 | 38.44 | 65.82 | -0.52 | -3.22 |
| 74 | 81.19 | 5.49 | 31.00 | 52.15 | -8.10 | -2.84 |
| 75 | 27.73 | -3.64 | 14.04 | 20.92 | 2.79 | -0.42 |
| 76 | 11.64 | 3.94 | 6.60 | 7.24 | -4.79 | -0.04 |
| 77 | 85.89 | -2.60 | 33.78 | 58.42 | 0.25 | -2.94 |
| 78 | 69.80 | 4.98 | 26.34 | 44.74 | -7.32 | -2.56 |
| 79 | 16.34 | -4.15 | 9.37 | 13.52 | 3.56 | -0.15 |
| 80 | 0.25 | 3.43 | 1.93 | -0.16 | -4.02 | 0.23 |
| 81 | 75.13 | -8.97 | 29.72 | 52.20 | 6.36 | -2.54 |
| 82 | 48.32 | 3.66 | 17.32 | 29.41 | -6.27 | -1.90 |
| 83 | 8.68 | -10.40 | 5.83 | 8.35 | 9.27 | -0.18 |
| 84 | -18.14 | 2.23 | -6.57 | -14.45 | -3.36 | 0.46 |
| 85 | 63.74 | -9.48 | 25.06 | 44.80 | 7.13 | -2.26 |
| 86 | 36.92 | 3.15 | 12.66 | 22.01 | -5.49 | -1.63 |
| 87 | -2.71 | -10.91 | 1.17 | 0.94 | 10.04 | 0.10 |
| 88 | -29.53 | 1.72 | -11.23 | -21.85 | -2.59 | 0.73 |
| 89 | 119.19 | -1.78 | 47.58 | 81.23 | -1.26 | -3.37 |
| 90 | 103.10 | 5.79 | 40.14 | 67.56 | -8.84 | -2.99 |
| 91 | 27.36 | -3.71 | 13.96 | 19.62 | 2.49 | -0.43 |
| 92 | 11.27 | 3.87 | 6.52 | 5.95 | -5.09 | -0.05 |
| 93 | 107.80 | -2.29 | 42.91 | 73.83 | -0.49 | -3.09 |
| 94 | 91.71 | 5.28 | 35.48 | 60.15 | -8.07 | -2.71 |
| 95 | 15.97 | -4.22 | 9.30 | 12.22 | 3.26 | -0.15 |
| 96 | -0.12 | 3.36 | 1.86 | -1.46 | -4.32 | 0.23 |
| 97 | 97.80 | 3.17 | 40.28 | 65.67 | -5.33 | -1.98 |
| 98 | 105.55 | 7.09 | 41.68 | 68.64 | -9.25 | -3.39 |
| 99 | 59.83 | 2.35 | 26.63 | 40.61 | -3.67 | -0.63 |
| 100 | 67.58 | 6.27 | 28.03 | 43.57 | -7.59 | -2.04 |
| 101 | 80.85 | 2.31 | 33.45 | 54.48 | -4.12 | -1.54 |
| 102 | 88.60 | 6.23 | 34.85 | 57.44 | -8.04 | -2.94 |
| 103 | 49.21 | 1.63 | 22.07 | 33.60 | -2.73 | -0.41 |
| 104 | 56.96 | 5.55 | 23.48 | 36.56 | -6.65 | -1.81 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -29.53 | -9.60 | -2.41 | -37.46 | -70.31 | -91.67 | -102.22 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 152.22 | 67.28 | 10.59 | 7.65 | 13.12 | 16.50 | 21.85 |

强度计算应力比 =0.546

抗剪强度计算应力比 =0.117

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=152.22, N=6.40, M=102.22, N=-9.58

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =144.08

平面内稳定计算最大应力比 =0.472

平面外稳定计算最大应力比 =0.298

强度计算应力比 =0.546 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.117 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.298 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 4.88 | 11.56 | 18.53 | 24.59 | 28.87 | 30.82 |

最大挠度值 =30.82 最大挠度/梁跨度 =1/493.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/15.25

变形后斜梁坡度改变率 =0.093 < 1/3

构件重量 (Kg)=466.66

18、 钢 梁 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=9.02, Ly=3.00

构件长度=9.02; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 92.77 | 0.96 | 59.12 | -53.58 | -4.15 | 22.04 |
| 2 | 16.11 | 7.64 | 21.31 | -128.03 | -13.68 | 51.58 |
| 3 | 70.47 | 2.96 | 55.67 | -86.13 | -9.01 | 45.19 |
| 4 | 38.41 | 5.63 | 24.77 | -95.48 | -8.82 | 28.43 |
| 5 | 83.58 | 0.51 | 52.43 | -40.02 | -2.97 | 16.46 |
| 6 | 6.92 | 7.19 | 14.62 | -114.47 | -12.50 | 46.00 |
| 7 | 61.28 | 2.52 | 48.98 | -72.57 | -7.83 | 39.61 |
| 8 | 29.22 | 5.18 | 18.08 | -81.92 | -7.64 | 22.84 |
| 9 | 11.14 | -12.16 | 16.33 | -35.76 | 8.97 | 12.79 |
| 10 | 44.51 | -4.57 | 18.33 | 12.04 | 1.38 | -3.21 |
| 11 | 1.95 | -12.61 | 9.64 | -22.20 | 10.15 | 7.21 |
| 12 | 35.32 | -5.02 | 11.64 | 25.60 | 2.57 | -8.79 |
| 13 | 75.56 | -7.50 | 51.52 | -39.77 | 4.30 | 15.20 |
| 14 | 95.58 | -2.95 | 52.72 | -11.09 | -0.25 | 5.60 |
| 15 | -1.10 | -0.82 | 13.72 | -114.22 | -5.22 | 44.74 |
| 16 | 18.93 | 3.73 | 14.92 | -85.54 | -9.78 | 35.14 |
| 17 | 53.26 | -5.50 | 48.07 | -72.32 | -0.56 | 38.35 |
| 18 | 73.29 | -0.94 | 49.27 | -43.64 | -5.11 | 28.75 |
| 19 | 21.20 | -2.83 | 17.17 | -81.67 | -0.36 | 21.58 |
| 20 | 41.23 | 1.72 | 18.37 | -52.99 | -4.92 | 11.98 |
| 21 | 66.37 | -7.95 | 44.83 | -26.20 | 5.49 | 9.61 |
| 22 | 86.39 | -3.40 | 46.03 | 2.48 | 0.94 | 0.01 |
| 23 | -10.29 | -1.27 | 7.03 | -100.66 | -4.04 | 39.15 |
| 24 | 9.74 | 3.28 | 8.23 | -71.98 | -8.59 | 29.55 |
| 25 | 44.07 | -5.94 | 41.38 | -58.76 | 0.63 | 32.76 |
| 26 | 64.10 | -1.39 | 42.58 | -30.08 | -3.92 | 23.16 |
| 27 | 12.01 | -3.27 | 10.48 | -68.11 | 0.82 | 16.00 |
| 28 | 32.04 | 1.28 | 11.68 | -39.43 | -3.73 | 6.40 |
| 29 | 48.20 | -12.85 | 37.41 | -32.12 | 9.65 | 11.28 |
| 30 | 81.58 | -5.26 | 39.42 | 15.68 | 2.06 | -4.72 |
| 31 | -5.46 | -8.17 | 10.95 | -84.24 | 2.98 | 31.96 |
| 32 | 27.92 | -0.58 | 12.96 | -36.44 | -4.61 | 15.96 |
| 33 | 32.59 | -11.44 | 35.00 | -54.91 | 6.25 | 27.49 |
| 34 | 65.97 | -3.86 | 37.01 | -7.11 | -1.34 | 11.49 |
| 35 | 10.15 | -9.57 | 13.37 | -61.45 | 6.38 | 15.75 |
| 36 | 43.52 | -1.99 | 15.38 | -13.65 | -1.20 | -0.25 |
| 37 | 39.01 | -13.29 | 30.72 | -18.56 | 10.83 | 5.70 |
| 38 | 72.39 | -5.71 | 32.73 | 29.24 | 3.25 | -10.30 |
| 39 | -14.65 | -8.62 | 4.26 | -70.67 | 4.16 | 26.37 |
| 40 | 18.73 | -1.03 | 6.27 | -22.87 | -3.42 | 10.37 |
| 41 | 23.40 | -11.89 | 28.31 | -41.34 | 7.43 | 21.90 |
| 42 | 56.78 | -4.30 | 30.31 | 6.46 | -0.15 | 5.90 |
| 43 | 0.96 | -10.02 | 6.68 | -47.89 | 7.57 | 10.17 |
| 44 | 34.33 | -2.44 | 8.68 | -0.09 | -0.02 | -5.83 |
| 45 | 45.01 | -0.77 | 36.58 | -59.42 | -2.18 | 23.71 |
| 46 | 70.84 | 3.58 | 41.04 | -44.95 | -6.53 | 19.25 |
| 47 | 14.35 | 1.90 | 21.46 | -89.20 | -5.99 | 35.53 |
| 48 | 40.18 | 6.25 | 25.92 | -74.74 | -10.34 | 31.06 |
| 49 | 36.09 | 0.03 | 35.20 | -72.44 | -4.12 | 32.97 |
| 50 | 61.92 | 4.38 | 39.66 | -57.97 | -8.47 | 28.51 |
| 51 | 23.27 | 1.10 | 22.84 | -76.18 | -4.05 | 26.27 |
| 52 | 49.09 | 5.45 | 27.30 | -61.71 | -8.39 | 21.80 |
| 53 | 35.36 | -1.00 | 30.11 | -50.72 | -1.45 | 20.13 |
| 54 | 61.18 | 3.35 | 34.57 | -36.26 | -5.80 | 15.67 |
| 55 | 9.80 | 1.22 | 17.51 | -75.54 | -4.63 | 29.98 |
| 56 | 35.63 | 5.57 | 21.97 | -61.08 | -8.98 | 25.51 |
| 57 | 27.92 | -0.33 | 28.96 | -61.57 | -3.07 | 27.85 |
| 58 | 53.75 | 4.01 | 33.42 | -47.11 | -7.42 | 23.39 |
| 59 | 17.24 | 0.56 | 18.66 | -64.69 | -3.01 | 22.26 |
| 60 | 43.06 | 4.90 | 23.12 | -50.22 | -7.36 | 17.80 |
| 61 | 45.85 | 1.95 | 28.22 | -50.08 | -3.09 | 21.11 |
| 62 | 26.21 | 1.91 | 24.63 | -62.96 | -4.85 | 24.48 |
| 63 | 39.73 | 1.65 | 23.76 | -41.03 | -2.30 | 17.38 |
| 64 | 20.08 | 1.61 | 20.17 | -53.92 | -4.06 | 20.75 |
| 65 | 82.92 | 1.26 | 49.31 | -46.44 | -2.40 | 19.60 |
| 66 | 9.61 | 5.90 | 19.25 | -111.44 | -10.84 | 43.64 |
| 67 | 76.79 | 0.96 | 44.85 | -37.39 | -1.61 | 15.87 |
| 68 | 3.48 | 5.60 | 14.79 | -102.40 | -10.05 | 39.92 |
| 69 | 96.07 | 0.92 | 57.91 | -46.13 | -2.60 | 19.32 |
| 70 | 5.66 | 7.57 | 17.59 | -129.61 | -13.37 | 51.21 |
| 71 | 89.95 | 0.62 | 53.45 | -37.09 | -1.82 | 15.59 |
| 72 | -0.46 | 7.27 | 13.13 | -120.56 | -12.58 | 47.49 |
| 73 | 65.71 | -7.20 | 41.71 | -32.63 | 6.06 | 12.75 |
| 74 | 85.73 | -2.65 | 42.91 | -3.95 | 1.50 | 3.15 |
| 75 | -7.60 | -2.56 | 11.65 | -97.63 | -2.38 | 36.80 |
| 76 | 12.42 | 1.99 | 12.86 | -68.95 | -6.93 | 27.20 |
| 77 | 59.58 | -7.50 | 37.25 | -23.58 | 6.85 | 9.03 |
| 78 | 79.61 | -2.95 | 38.45 | 5.10 | 2.29 | -0.57 |
| 79 | -13.73 | -2.86 | 7.19 | -88.59 | -1.59 | 33.07 |
| 80 | 6.30 | 1.69 | 8.40 | -59.91 | -6.14 | 23.47 |
| 81 | 51.51 | -12.89 | 36.20 | -24.67 | 11.20 | 8.56 |
| 82 | 84.88 | -5.30 | 38.21 | 23.13 | 3.61 | -7.44 |
| 83 | -15.91 | -8.24 | 7.23 | -85.81 | 3.29 | 31.59 |
| 84 | 17.47 | -0.65 | 9.23 | -38.01 | -4.29 | 15.59 |
| 85 | 45.38 | -13.18 | 31.74 | -15.63 | 11.99 | 4.83 |
| 86 | 78.75 | -5.60 | 33.75 | 32.17 | 4.40 | -11.17 |
| 87 | -22.03 | -8.54 | 2.77 | -76.77 | 4.08 | 27.87 |
| 88 | 11.34 | -0.95 | 4.77 | -28.97 | -3.50 | 11.87 |
| 89 | 78.86 | -7.54 | 50.31 | -32.32 | 5.85 | 12.47 |
| 90 | 98.89 | -2.99 | 51.51 | -3.64 | 1.30 | 2.87 |
| 91 | -11.55 | -0.89 | 9.99 | -115.79 | -4.91 | 44.37 |
| 92 | 8.48 | 3.66 | 11.19 | -87.11 | -9.46 | 34.77 |
| 93 | 72.74 | -7.84 | 45.85 | -23.28 | 6.64 | 8.75 |
| 94 | 92.76 | -3.29 | 47.05 | 5.40 | 2.09 | -0.85 |
| 95 | -17.67 | -1.19 | 5.53 | -106.75 | -4.12 | 40.65 |
| 96 | 2.35 | 3.37 | 6.73 | -78.07 | -8.67 | 31.05 |
| 97 | 48.65 | -0.71 | 37.16 | -57.75 | -1.52 | 23.22 |
| 98 | 74.48 | 3.64 | 41.62 | -43.28 | -5.87 | 18.75 |
| 99 | 10.13 | 1.95 | 20.60 | -92.68 | -6.04 | 36.38 |
| 100 | 35.95 | 6.30 | 25.07 | -78.22 | -10.39 | 31.92 |
| 101 | 38.39 | -0.95 | 30.59 | -49.33 | -0.90 | 19.72 |
| 102 | 64.21 | 3.40 | 35.06 | -34.86 | -5.25 | 15.26 |
| 103 | 6.29 | 1.26 | 16.80 | -78.44 | -4.67 | 30.69 |
| 104 | 32.11 | 5.61 | 21.26 | -63.98 | -9.02 | 26.23 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -22.03 | -26.87 | -51.14 | -40.46 | -20.86 | -15.42 | -32.17 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 98.89 | 13.89 | 3.00 | 0.39 | 3.24 | 28.54 | 129.61 |

强度计算应力比 =0.465

抗剪强度计算应力比 =0.112

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 70, M=5.66, N=7.57, M=-129.61, N=-13.37

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =122.43

平面内稳定计算最大应力比 =0.401

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=16.11, N=7.64, M=-128.03, N=-13.68

平面外稳定计算最大应力比 =0.304

强度计算应力比 =0.465 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.112 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.304 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 1.96 | 3.63 | 3.69 | 2.38 | 0.63 | 0.00 |

最大挠度值 =3.86 最大挠度/梁跨度 =1/2330.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/16.26

变形后斜梁坡度改变率 =0.025 < 1/3

构件重量 (Kg)=552.63

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 8), 水平位移 dx=8.495(mm) =H /1648.

风荷载作用下夹层柱处最大水平（X 向）位移:

节点( 1), 水平位移 dx=0.563(mm) =H /8880.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 7), 水平位移 dx=7.147(mm) =H /1959.

地震荷载作用下夹层柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 1), 水平位移 dx=0.563(mm) =H /8880.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 2), 挠跨比 =1 /485.

夹层梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 1), 挠跨比 =1 /837.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/1648< 柱顶位移容许值: H/180

风载作用下夹层柱顶最大水平位移: H/8880< 柱顶位移容许值: H/250

地震作用下柱顶最大水平位移: H/1959< 柱顶位移容许值: H/180

地震作用下夹层柱顶最大水平位移: H/8880< 柱顶位移容许值: H/250

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/485< 梁的容许挠跨比: 1/180

夹层梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/837< 梁的容许挠跨比: 1/400

所有钢柱的总重量 (Kg)=6682.

所有钢梁的总重量 (Kg)=3748.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=10430.

-----PK11 计算结束-----

十一. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图11-1   刚架简图

2. 荷载简图

图11-2   恒载简图

图11-3   活载简图

图11-4   左风1简图

图11-5   右风1简图

图11-6   吊车荷载简图

3. 应力比图

图11-7   应力比图

4. 内力图

图11-8   弯矩包络图

图11-9   剪力包络图

图11-10   轴力包络图