门式刚架计算书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2021-03-25 |

目  录

一. 设计依据	3

二. 计算软件信息	3

三. 结构计算简图	3

四. 结构计算信息	3

五. 结构基本信息	4

六. 荷载与效应组合	6

1. 各工况荷载表	6

2. 荷载效应组合表	9

七. 地震计算信息	12

1. 左地震	12

2. 右地震	12

八. 内力计算结果	13

1. 单工况内力	13

九. 节点位移	18

十. 荷载与计算结果简图	21

1. 结构简图	21

2. 荷载简图	23

3. 应力比图	28

4. 内力图	29

一. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计规范》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

二. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件(10版V4.3-2018年9月30日)。

计算日期为 2021年 3月25日15时52分40秒。

三. 结构计算简图

图1-1 结构简图

四. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     15

柱数:         8

梁数:         6

支座约束数:   4

标准截面总数: 3

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345(Q355)

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /180

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.45

水平地震影响系数最大值αmax:0.04

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅲ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：不考虑防火设计

五. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 11.40 | 2 | 15.20 | 11.40 |
| 3 | 33.20 | 11.40 | 4 | 48.40 | 11.40 |
| 5 | 0.00 | 14.00 | 6 | 48.40 | 14.00 |
| 7 | 7.60 | 14.46 | 8 | 40.80 | 14.46 |
| 9 | 15.20 | 14.91 | 10 | 33.20 | 14.91 |
| 11 | 24.20 | 15.45 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 15.20 | 0.00 | 14 | 33.20 | 0.00 |
| 15 | 48.40 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ι | 节点Π | 柱号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 1 | 2 | 13 | 2 |
| 3 | 14 | 3 | 4 | 15 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 10 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ι | 节点Π | 梁号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 11 |
| 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*8*12*12 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*200*200*8*12*12 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*10*14*14 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 6 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 7 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 8 | 1 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 两端刚接 |
| 2 | 2 | 两端刚接 |
| 3 | 2 | 两端刚接 |
| 4 | 3 | 两端刚接 |
| 5 | 2 | 两端刚接 |
| 6 | 3 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125.0 | 200.0 | 26132.6 | 3126.6 | 90.1 |
| 2 | 100.0 | 200.0 | 21614.9 | 1601.6 | 78.1 |
| 3 | 125.0 | 200.0 | 30375.6 | 3648.9 | 107.2 |

截面特性

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.0 | 5.9 | 1306.6 | 1306.6 | 250.1 | 250.1 |
| 2 | 16.6 | 4.5 | 1080.7 | 1080.7 | 160.2 | 160.2 |
| 3 | 16.8 | 5.8 | 1518.8 | 1518.8 | 291.9 | 291.9 |

六. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 4 | 1 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 5 | 1 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 6 | 1 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 4 | 1 | -0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 5 | 1 | -1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 6 | 1 | -0.69 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 2 | 2 | 2.15 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 |  |  | 4 | 19.50 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 2 | 3 | 2.15 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 |  |  | 4 | 19.50 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 2 | 2 | 2.58 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 |  |  | 4 | 14.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 2 | 3 | 2.58 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 |  |  | 4 | 14.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

吊车 1

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 1 | 2 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 47.457 | 8.898 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 8.898 | 47.457 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 1.525 | 1.525 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 35.796 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

吊车 2

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 3 | 4 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 47.457 | 8.898 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 8.898 | 47.457 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 1.525 | 1.525 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 35.796 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (46)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (47)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (48)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (49)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (50)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (51)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (52)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.2恒+1.5吊1 | (62)1.2恒+1.5吊2 |
| (63)1.2恒+1.5吊3 | (64)1.2恒+1.5吊4 |
| (65)1.2恒+1.5吊5 | (66)1.2恒+1.5吊6 |
| (67)1.2恒+1.5吊7 | (68)1.2恒+1.5吊8 |
| (69)1.0恒+1.5吊1 | (70)1.0恒+1.5吊2 |
| (71)1.0恒+1.5吊3 | (72)1.0恒+1.5吊4 |
| (73)1.0恒+1.5吊5 | (74)1.0恒+1.5吊6 |
| (75)1.0恒+1.5吊7 | (76)1.0恒+1.5吊8 |
| (77)1.2恒+1.05活1+1.5吊1 | (78)1.2恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (79)1.2恒+1.05活2+1.5吊2 | (80)1.2恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (81)1.2恒+1.05活3+1.5吊3 | (82)1.2恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (83)1.2恒+1.05活4+1.5吊5 | (84)1.2恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (89)1.0恒+1.05活3+1.5吊3 | (90)1.0恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (91)1.0恒+1.05活4+1.5吊5 | (92)1.0恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (93)1.2恒+1.5活1+1.05吊1 | (94)1.2恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (95)1.2恒+1.5活2+1.05吊2 | (96)1.2恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (97)1.2恒+1.5活3+1.05吊3 | (98)1.2恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (99)1.2恒+1.5活4+1.05吊5 | (100)1.2恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (101)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (102)1.0恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (103)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 | (104)1.0恒+1.5活2+1.05吊8 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (46)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (47)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (48)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (49)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (50)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (51)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (52)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.2恒+1.5吊1 | (62)1.2恒+1.5吊2 |
| (63)1.0恒+1.5吊1 | (64)1.0恒+1.5吊2 |
| (65)1.2恒+1.05活1+1.5吊1 | (66)1.2恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (68)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (69)1.2恒+1.5活1+1.05吊1 | (70)1.2恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (71)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (72)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (73)1.2恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (74)1.2恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (75)1.2恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (76)1.2恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (77)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (78)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (79)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (80)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (81)1.2恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (82)1.2恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (83)1.2恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (84)1.2恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (89)1.2恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (90)1.2恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (91)1.2恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (92)1.2恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (93)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (94)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (95)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (96)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (97)1.2恒+0.6活1+0.6吊1+1.3左地震 | (98)1.2恒+0.6活1+0.6吊1+1.3右地震 |
| (99)1.2恒+0.6活2+0.6吊2+1.3左地震 | (100)1.2恒+0.6活2+0.6吊2+1.3右地震 |
| (101)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3左地震 | (102)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3右地震 |
| (103)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3左地震 | (104)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3右地震 |

七. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 23.838 |
| 2 | 24.225 |
| 3 | 24.225 |
| 4 | 23.838 |
| 5 | 251.117 |

水平地震标准值作用底层剪力：        5.885

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.778

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.017

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.158 |
| 2 | 0.135 |
| 3 | 0.117 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 23.838 |
| 2 | 24.225 |
| 3 | 24.225 |
| 4 | 23.838 |
| 6 | 251.117 |

水平地震标准值作用底层剪力：        5.885

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.778

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.017

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.158 |
| 2 | 0.135 |
| 3 | 0.117 |

八. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 29.7 | -2.8 | -14.5 | -20.0 | 2.8 | -18.0 |
| 恒荷载 | 2 | 82.3 | -3.9 | -20.6 | -72.6 | 3.9 | -24.3 |
| 恒荷载 | 3 | 82.3 | 3.9 | 20.6 | -72.6 | -3.9 | 24.3 |
| 恒荷载 | 4 | 29.7 | 2.8 | 14.5 | -20.0 | -2.8 | 18.0 |
| 恒荷载 | 5 | 20.0 | -2.8 | 18.0 | -17.8 | 2.8 | -25.4 |
| 恒荷载 | 6 | 20.0 | 2.8 | -18.0 | -17.8 | -2.8 | 25.4 |
| 恒荷载 | 7 | 72.6 | -3.9 | 24.3 | -69.6 | 3.9 | -38.1 |
| 恒荷载 | 8 | 72.6 | 3.9 | -24.3 | -69.6 | -3.9 | 38.1 |
| 左风1 | 1 | -20.3 | 11.0 | 50.6 | 20.3 | -3.6 | 33.0 |
| 左风1 | 2 | -47.1 | 2.8 | 22.6 | 47.1 | -2.8 | 9.7 |
| 左风1 | 3 | -31.5 | 1.9 | 17.6 | 31.5 | -1.9 | 4.5 |
| 左风1 | 4 | -11.5 | 11.6 | 40.5 | 11.5 | 4.3 | 1.4 |
| 左风1 | 5 | -20.3 | 3.6 | -33.0 | 20.3 | -1.8 | 40.1 |
| 左风1 | 6 | -11.5 | -4.3 | -1.4 | 11.5 | 8.1 | -14.7 |
| 左风1 | 7 | -47.1 | 2.8 | -9.7 | 47.1 | -2.8 | 19.6 |
| 左风1 | 8 | -31.5 | 1.9 | -4.5 | 31.5 | -1.9 | 11.4 |
| 右风1 | 1 | -11.5 | -11.6 | -40.4 | 11.5 | -4.2 | -1.3 |
| 右风1 | 2 | -31.6 | -1.9 | -17.6 | 31.6 | 1.9 | -4.5 |
| 右风1 | 3 | -47.2 | -2.8 | -22.6 | 47.2 | 2.8 | -9.7 |
| 右风1 | 4 | -20.3 | -11.0 | -50.5 | 20.3 | 3.6 | -33.0 |
| 右风1 | 5 | -11.5 | 4.2 | 1.3 | 11.5 | -8.1 | 14.7 |
| 右风1 | 6 | -20.3 | -3.6 | 33.0 | 20.3 | 1.8 | -40.1 |
| 右风1 | 7 | -31.6 | -1.9 | 4.5 | 31.6 | 1.9 | -11.4 |
| 右风1 | 8 | -47.2 | -2.8 | 9.7 | 47.2 | 2.8 | -19.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 47.0 | -1.7 | -5.5 | -47.0 | 1.7 | -13.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 9.3 | 0.9 | 5.5 | -9.3 | -0.9 | 4.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | -0.2 | 0.4 | 3.3 | 0.2 | -0.4 | 1.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 0.3 | 0.4 | 3.3 | -0.3 | -0.4 | 1.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | -0.5 | -1.7 | -10.1 | 0.5 | 1.7 | 5.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 0.3 | 0.4 | -1.2 | -0.3 | -0.4 | 2.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | 0.4 | 0.9 | -0.2 | -0.4 | -0.9 | 3.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 8 | -0.2 | 0.4 | -1.3 | 0.2 | -0.4 | 2.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 9.3 | -0.8 | -4.9 | -9.3 | 0.8 | -4.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 47.4 | 1.5 | 5.2 | -47.4 | -1.5 | 12.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | -0.0 | -0.4 | -3.2 | 0.0 | 0.4 | -1.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | -0.2 | -0.3 | -2.9 | 0.2 | 0.3 | -1.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | 0.4 | -0.8 | -0.2 | -0.4 | 0.8 | -1.8 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | -1.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | -0.1 | 1.5 | 11.3 | 0.1 | -1.5 | -5.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 8 | -0.0 | -0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | -2.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | -0.2 | 0.8 | 6.2 | 0.2 | -0.8 | 2.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 0.0 | 0.9 | 6.8 | -0.0 | -0.9 | 3.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | -0.3 | 0.7 | 5.5 | 0.3 | -0.7 | 2.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | -0.5 | -0.6 | 1.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | -0.2 | 0.8 | -2.9 | 0.2 | 0.7 | 2.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | 0.5 | 0.6 | -1.9 | -0.5 | -0.6 | 3.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 0.0 | 0.9 | -3.9 | -0.0 | 0.6 | 3.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 8 | -0.3 | 0.7 | -2.2 | 0.3 | -0.7 | 4.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | 0.2 | -0.8 | -6.2 | -0.2 | 0.8 | -2.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -0.0 | -0.9 | -6.8 | 0.0 | 0.9 | -3.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | 0.3 | -0.7 | -5.5 | -0.3 | 0.7 | -2.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -0.5 | -0.6 | -5.4 | 0.5 | 0.6 | -1.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | 0.2 | -0.8 | 2.9 | -0.2 | -0.7 | -2.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | -0.5 | -0.6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | -3.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -0.0 | -0.9 | 3.9 | 0.0 | -0.6 | -3.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 8 | 0.3 | -0.7 | 2.2 | -0.3 | 0.7 | -4.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -0.2 | 0.3 | 2.9 | 0.2 | -0.3 | 1.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | -0.0 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | -0.4 | 1.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 47.4 | -1.5 | -5.2 | -47.4 | 1.5 | -12.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | 9.3 | 0.8 | 4.9 | -9.3 | -0.8 | 4.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | -0.2 | 0.3 | -1.0 | 0.2 | -0.3 | 1.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | 1.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | -0.0 | 0.4 | -1.4 | 0.0 | -0.4 | 2.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 8 | -0.1 | -1.5 | -11.3 | 0.1 | 1.5 | 5.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 0.3 | -0.4 | -3.3 | -0.3 | 0.4 | -1.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | -0.2 | -0.4 | -3.3 | 0.2 | 0.4 | -1.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 9.3 | -0.9 | -5.5 | -9.3 | 0.9 | -4.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 47.0 | 1.7 | 5.5 | -47.0 | -1.7 | 13.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 0.3 | -0.4 | 1.2 | -0.3 | 0.4 | -2.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | -0.5 | 1.7 | 10.1 | 0.5 | -1.7 | -5.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | -2.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 8 | 0.4 | -0.9 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | -3.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -0.5 | 0.6 | 5.4 | 0.5 | -0.6 | 1.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | 0.3 | 0.7 | 5.5 | -0.3 | -0.7 | 2.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -0.0 | 0.9 | 6.8 | 0.0 | -0.9 | 3.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | 0.2 | 0.8 | 6.2 | -0.2 | -0.8 | 2.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | -0.5 | 0.6 | -1.9 | 0.5 | -0.6 | 3.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | 0.2 | 0.8 | -2.9 | -0.2 | 0.7 | 2.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 0.3 | 0.7 | -2.2 | -0.3 | -0.7 | 4.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 8 | -0.0 | 0.9 | -3.9 | 0.0 | 0.6 | 3.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 0.5 | -0.6 | -5.4 | -0.5 | 0.6 | -1.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | -0.3 | -0.7 | -5.5 | 0.3 | 0.7 | -2.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 0.0 | -0.9 | -6.8 | -0.0 | 0.9 | -3.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | -0.2 | -0.8 | -6.2 | 0.2 | 0.8 | -2.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | 0.5 | -0.6 | 1.9 | -0.5 | 0.6 | -3.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | -0.2 | -0.8 | 2.9 | 0.2 | -0.7 | -2.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -0.3 | -0.7 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | -4.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 8 | 0.0 | -0.9 | 3.9 | -0.0 | -0.6 | -3.3 |
| 左地震 | 1 | -0.9 | 1.5 | 12.1 | 0.9 | -1.5 | 4.5 |
| 左地震 | 2 | 0.3 | 1.6 | 12.8 | -0.3 | -1.6 | 5.8 |
| 左地震 | 3 | -0.3 | 1.6 | 12.8 | 0.3 | -1.6 | 5.8 |
| 左地震 | 4 | 0.9 | 1.5 | 12.1 | -0.9 | -1.5 | 4.5 |
| 左地震 | 5 | -0.9 | 1.1 | -4.5 | 0.9 | -1.1 | 7.3 |
| 左地震 | 6 | 0.9 | 1.1 | -4.5 | -0.9 | -1.1 | 7.3 |
| 左地震 | 7 | 0.3 | 1.3 | -5.8 | -0.3 | -1.3 | 10.2 |
| 左地震 | 8 | -0.3 | 1.3 | -5.8 | 0.3 | -1.3 | 10.2 |
| 右地震 | 1 | 0.9 | -1.5 | -12.1 | -0.9 | 1.5 | -4.5 |
| 右地震 | 2 | -0.3 | -1.6 | -12.8 | 0.3 | 1.6 | -5.8 |
| 右地震 | 3 | 0.3 | -1.6 | -12.8 | -0.3 | 1.6 | -5.8 |
| 右地震 | 4 | -0.9 | -1.5 | -12.1 | 0.9 | 1.5 | -4.5 |
| 右地震 | 5 | 0.9 | -1.1 | 4.5 | -0.9 | 1.1 | -7.3 |
| 右地震 | 6 | -0.9 | -1.1 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | -7.3 |
| 右地震 | 7 | -0.3 | -1.3 | 5.8 | 0.3 | 1.3 | -10.2 |
| 右地震 | 8 | 0.3 | -1.3 | 5.8 | -0.3 | 1.3 | -10.2 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 3.9 | 17.6 | 25.4 | -2.6 | 4.4 | 24.9 |
| 恒荷载 | 2 | 2.6 | -4.4 | -24.9 | -1.3 | 26.3 | -91.8 |
| 恒荷载 | 3 | 2.6 | 4.4 | -24.9 | -3.9 | 17.6 | -25.4 |
| 恒荷载 | 4 | 9.4 | 43.0 | 129.8 | -6.8 | 0.4 | 93.3 |
| 恒荷载 | 5 | 1.3 | 26.3 | 91.8 | -2.6 | -4.4 | 24.9 |
| 恒荷载 | 6 | 6.8 | 0.4 | -93.3 | -9.4 | 43.0 | -129.8 |
| 左风1 | 1 | -3.0 | -20.1 | -40.1 | 3.0 | -1.1 | -32.3 |
| 左风1 | 2 | -3.0 | 1.1 | 32.3 | 3.0 | -22.4 | 57.1 |
| 左风1 | 3 | -8.8 | -2.4 | 18.1 | 8.8 | -11.0 | 14.7 |
| 左风1 | 4 | -8.7 | -24.5 | -76.7 | 8.7 | -0.8 | -30.3 |
| 左风1 | 5 | -8.8 | -15.8 | -51.2 | 8.8 | 2.4 | -18.1 |
| 左风1 | 6 | -8.7 | -0.2 | 30.3 | 8.7 | -15.8 | 39.8 |
| 右风1 | 1 | -8.8 | -11.0 | -14.7 | 8.8 | -2.4 | -18.1 |
| 右风1 | 2 | -8.8 | 2.4 | 18.1 | 8.8 | -15.8 | 51.3 |
| 右风1 | 3 | -3.0 | -1.1 | 32.3 | 3.0 | -20.1 | 40.1 |
| 右风1 | 4 | -8.7 | -15.8 | -39.9 | 8.7 | -0.2 | -30.3 |
| 右风1 | 5 | -3.0 | -22.4 | -57.1 | 3.0 | 1.1 | -32.3 |
| 右风1 | 6 | -8.7 | -0.8 | 30.3 | 8.7 | -24.6 | 76.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 1.6 | -0.6 | -5.7 | -1.6 | 0.6 | 1.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 1.6 | -0.6 | -1.5 | -1.6 | 0.6 | -2.8 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | -2.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 0.8 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | 0.1 | -0.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 0.4 | -0.3 | -1.8 | -0.4 | 0.3 | -0.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 0.8 | -0.0 | 0.6 | -0.8 | 0.0 | -0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | -0.8 | -0.3 | 0.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | -0.8 | -0.3 | 2.8 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 1.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | -0.7 | 0.3 | 3.0 | 0.7 | -0.3 | -0.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 1.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 0.7 | -0.3 | -2.5 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 0.7 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | 0.3 | -1.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | -0.7 | 0.4 | -3.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 1.3 | -0.3 | -1.8 | -1.3 | 0.3 | -0.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 0.7 | -0.4 | -2.9 | -0.7 | 0.4 | -0.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | -1.3 | 0.1 | -1.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -0.7 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | -0.3 | -0.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | -0.3 | 1.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | 3.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | -0.3 | 0.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -0.7 | 0.4 | 2.9 | 0.7 | -0.4 | 0.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | -1.3 | 0.1 | -0.7 | 1.3 | -0.1 | 1.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -0.4 | -0.2 | -1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | -1.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 0.8 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | 0.3 | -1.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | -0.8 | -0.2 | -1.5 | 0.8 | 0.2 | -0.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 0.8 | -0.3 | -2.8 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -3.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | -0.4 | -0.3 | -0.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | 1.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 1.6 | 0.6 | -1.5 | -1.6 | -0.6 | 5.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | -0.8 | -0.0 | -0.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | -1.6 | -0.6 | 1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | -0.8 | -0.1 | 0.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -0.7 | -0.4 | -3.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | -2.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -0.7 | -0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | -2.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -1.3 | -0.1 | -1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | -0.7 | -0.3 | -1.6 | 0.7 | 0.3 | -0.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -1.3 | -0.3 | -0.7 | 1.3 | 0.3 | -1.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 0.7 | 0.4 | 3.6 | -0.7 | -0.4 | -0.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | -0.4 | 2.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | 2.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | -1.3 | -0.1 | -0.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | -0.7 | -0.3 | 0.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | -1.3 | -0.3 | 1.8 |
| 左地震 | 1 | -0.5 | -0.8 | -7.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 左地震 | 2 | 0.2 | -0.9 | -1.0 | -0.2 | 0.9 | -5.7 |
| 左地震 | 3 | 0.5 | -0.8 | 1.0 | -0.5 | 0.8 | -7.3 |
| 左地震 | 4 | -0.4 | -0.5 | -4.5 | 0.4 | 0.5 | -0.0 |
| 左地震 | 5 | -0.2 | -0.9 | -5.7 | 0.2 | 0.9 | -1.0 |
| 左地震 | 6 | 0.4 | -0.5 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | -4.5 |
| 右地震 | 1 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | -0.5 | -0.8 | -1.0 |
| 右地震 | 2 | -0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | -0.9 | 5.7 |
| 右地震 | 3 | -0.5 | 0.8 | -1.0 | 0.5 | -0.8 | 7.3 |
| 右地震 | 4 | 0.4 | 0.5 | 4.5 | -0.4 | -0.5 | -0.0 |
| 右地震 | 5 | 0.2 | 0.9 | 5.7 | -0.2 | -0.9 | 1.0 |
| 右地震 | 6 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | 4.5 |

九. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -4.41 | 0.15 |
| 2 | -6.82 | 0.48 |
| 3 | 6.82 | 0.48 |
| 4 | 4.41 | 0.15 |
| 5 | -2.16 | 0.18 |
| 6 | 2.16 | 0.18 |
| 7 | -1.73 | 7.54 |
| 8 | 1.73 | 7.54 |
| 9 | -2.16 | 0.61 |
| 10 | 2.16 | 0.61 |
| 11 | -0.00 | 37.12 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -3.82 | 0.12 |
| 2 | -3.93 | 0.35 |
| 3 | 3.93 | 0.35 |
| 4 | 3.82 | 0.12 |
| 5 | -1.39 | 0.15 |
| 6 | 1.39 | 0.15 |
| 7 | -0.90 | 16.16 |
| 8 | 0.90 | 16.16 |
| 9 | -1.40 | 0.45 |
| 10 | 1.40 | 0.45 |
| 11 | -0.00 | 32.55 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 18.91 | 2 | 14.32 |
| 左风1 | 3 | 12.36 | 4 | 13.84 |
| 左风1 | 5 | 17.63 | 6 | 16.52 |
| 左风1 | 7 | 16.90 | 8 | 16.85 |
| 左风1 | 9 | 17.64 | 10 | 16.44 |
| 左风1 | 11 | 17.05 | 12 | 0.00 |
| 左风1 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 左风1 | 15 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -13.83 | 2 | -12.36 |
| 右风1 | 3 | -14.32 | 4 | -18.91 |
| 右风1 | 5 | -16.51 | 6 | -17.63 |
| 右风1 | 7 | -16.85 | 8 | -16.90 |
| 右风1 | 9 | -16.44 | 10 | -17.64 |
| 右风1 | 11 | -17.04 | 12 | 0.00 |
| 右风1 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 右风1 | 15 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 3.80 | 2 | 3.90 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 3.56 | 4 | 3.62 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 4.49 | 6 | 4.44 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 4.51 | 8 | 4.45 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 4.49 | 10 | 4.44 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | 4.46 | 12 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 15 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -3.80 | 2 | -3.90 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -3.56 | 4 | -3.62 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -4.49 | 6 | -4.44 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -4.51 | 8 | -4.45 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -4.49 | 10 | -4.44 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | -4.46 | 12 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 15 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 3.62 | 2 | 3.56 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 3.90 | 4 | 3.80 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 4.44 | 6 | 4.49 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 4.45 | 8 | 4.51 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 4.44 | 10 | 4.49 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 4.46 | 12 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 15 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -3.62 | 2 | -3.56 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -3.90 | 4 | -3.80 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -4.44 | 6 | -4.49 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -4.45 | 8 | -4.51 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -4.44 | 10 | -4.49 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | -4.46 | 12 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 15 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 7.97 | 2 | 7.97 |
| 左地震 | 3 | 7.96 | 4 | 7.97 |
| 左地震 | 5 | 9.73 | 6 | 9.73 |
| 左地震 | 7 | 9.77 | 8 | 9.77 |
| 左地震 | 9 | 9.73 | 10 | 9.73 |
| 左地震 | 11 | 9.74 | 12 | 0.00 |
| 左地震 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 左地震 | 15 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -7.97 | 2 | -7.96 |
| 右地震 | 3 | -7.97 | 4 | -7.97 |
| 右地震 | 5 | -9.73 | 6 | -9.73 |
| 右地震 | 7 | -9.77 | 8 | -9.77 |
| 右地震 | 9 | -9.73 | 10 | -9.73 |
| 右地震 | 11 | -9.74 | 12 | 0.00 |
| 右地震 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 右地震 | 15 | 0.00 |  |  |

十. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图10-1   刚架简图

2. 荷载简图

图10-2   恒载简图

图10-3   活载简图

图10-4   左风1简图

图10-5   右风1简图

图10-6   吊车荷载简图

3. 应力比图

图10-7   应力比图

4. 内力图

图10-8   弯矩包络图

图10-9   剪力包络图

图10-10   轴力包络图