门式刚架计算书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2021-07-04 |

目  录

一. 设计依据

二. 计算软件信息

三. 结构计算简图

四. 结构计算信息

五. 结构基本信息

六. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

七. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

八. 内力计算结果

1. 单工况内力

九. 节点位移

十. 构件设计结果

十一. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

一. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计规范》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

二. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件(10版V4.3-2018年9月30日)。

计算日期为 2021年 7月 4日23时29分38秒。

三. 结构计算简图

图1-1 结构简图

四. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     29

柱数:         17

梁数:         12

支座约束数:   9

标准截面总数: 13

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345(Q355)

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /180

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.45

水平地震影响系数最大值αmax:0.04

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅲ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：不考虑防火设计

五. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 5.50 | 2 | 9.20 | 5.50 |
| 3 | 15.20 | 5.50 | 4 | 19.70 | 5.50 |
| 5 | 24.20 | 5.50 | 6 | 28.70 | 5.50 |
| 7 | 33.20 | 5.50 | 8 | 39.20 | 5.50 |
| 9 | 48.40 | 5.50 | 10 | 0.00 | 11.40 |
| 11 | 15.20 | 11.40 | 12 | 33.20 | 11.40 |
| 13 | 48.40 | 11.40 | 14 | 0.00 | 14.00 |
| 15 | 48.40 | 14.00 | 16 | 7.60 | 14.46 |
| 17 | 40.80 | 14.46 | 18 | 15.20 | 14.91 |
| 19 | 33.20 | 14.91 | 20 | 24.20 | 15.45 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 22 | 9.20 | 0.00 |
| 23 | 15.20 | 0.00 | 24 | 19.70 | 0.00 |
| 25 | 24.20 | 0.00 | 26 | 28.70 | 0.00 |
| 27 | 33.20 | 0.00 | 28 | 39.20 | 0.00 |
| 29 | 48.40 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ι | 节点Π | 柱号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 1 | 2 | 22 | 2 |
| 3 | 23 | 3 | 4 | 24 | 4 |
| 5 | 25 | 5 | 6 | 26 | 6 |
| 7 | 27 | 7 | 8 | 28 | 8 |
| 9 | 29 | 9 | 10 | 1 | 10 |
| 11 | 3 | 11 | 12 | 7 | 12 |
| 13 | 9 | 13 | 14 | 10 | 14 |
| 15 | 13 | 15 | 16 | 11 | 18 |
| 17 | 12 | 19 |  |  |  |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ι | 节点Π | 梁号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| 7 | 14 | 16 | 8 | 16 | 18 |
| 9 | 17 | 15 | 10 | 18 | 20 |
| 11 | 19 | 17 | 12 | 20 | 19 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 20 | 0.000 | 21 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 23 | 0.000 | 24 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 26 | 0.000 | 27 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 29 | 0.000 |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*300*300*18*22*22 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=600*350*350*18*22*22 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*250*250*14*18*18 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*8*12*12 |
| 5 | 箱形截面: B*H*T1*T2=300*300*12*12 |
| 6 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*350*350*18*22*22 |
| 7 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*200*200*8*10*10 |
| 8 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*200*200*12*14*14 |
| 9 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=600*250*250*14*16*16 |
| 10 | H形加腋截面: H*B*Tw*T1*T2*YH1*YL1*YH2*YL2=600*300*10*14*14*200*1000*200*1000 |
| 11 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*10*12*12 |
| 12 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=600*300*300*12*16*16 |
| 13 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*250*250*14*16*16 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 6 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 7 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 8 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 9 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 10 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 11 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 12 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 13 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 14 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 15 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 16 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 17 | 2 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 两端刚接 |
| 2 | 13 | 两端刚接 |
| 3 | 13 | 两端刚接 |
| 4 | 13 | 两端刚接 |
| 5 | 13 | 两端刚接 |
| 6 | 12 | 两端刚接 |
| 7 | 7 | 两端刚接 |
| 8 | 7 | 两端刚接 |
| 9 | 7 | 两端刚接 |
| 10 | 11 | 两端刚接 |
| 11 | 7 | 两端刚接 |
| 12 | 11 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 175.0 | 300.0 | 154466.4 | 15747.9 | 254.1 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 100.0 | 200.0 | 18871.5 | 1335.0 | 70.4 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 125.0 | 200.0 | 27018.6 | 3128.1 | 97.6 |
| 12 | 150.0 | 300.0 | 100199.0 | 7208.2 | 164.2 |
| 13 | 125.0 | 250.0 | 58827.0 | 4177.4 | 145.5 |

截面特性

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 24.7 | 7.9 | 5148.9 | 5148.9 | 899.9 | 899.9 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 16.4 | 4.4 | 943.6 | 943.6 | 133.5 | 133.5 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 16.6 | 5.7 | 1350.9 | 1350.9 | 250.3 | 250.3 |
| 12 | 24.7 | 6.6 | 3340.0 | 3340.0 | 480.5 | 480.5 |
| 13 | 20.1 | 5.4 | 2353.1 | 2353.1 | 334.2 | 334.2 |

六. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 9 | 1 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 10 | 1 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 13 | 1 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 14 | 1 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 15 | 1 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -1.24 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 9 | 1 | -0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 10 | 1 | -1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 13 | 1 | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 14 | 1 | -1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 15 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 |  |  | 4 | 17.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 |  |  | 4 | 17.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 2 | 2 | 2.40 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 |  |  | 4 | 12.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 2 | 3 | 2.40 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 |  |  | 4 | 12.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

吊车 1

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 10 | 11 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 46.338 | 8.688 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 8.688 | 46.338 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 1.887 | 1.887 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 35.796 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

吊车 2

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 12 | 13 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 46.338 | 8.688 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 8.688 | 46.338 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 1.887 | 1.887 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 35.796 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (46)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (47)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (48)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (49)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (50)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (51)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (52)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.2恒+1.5吊1 | (62)1.2恒+1.5吊2 |
| (63)1.2恒+1.5吊3 | (64)1.2恒+1.5吊4 |
| (65)1.2恒+1.5吊5 | (66)1.2恒+1.5吊6 |
| (67)1.2恒+1.5吊7 | (68)1.2恒+1.5吊8 |
| (69)1.0恒+1.5吊1 | (70)1.0恒+1.5吊2 |
| (71)1.0恒+1.5吊3 | (72)1.0恒+1.5吊4 |
| (73)1.0恒+1.5吊5 | (74)1.0恒+1.5吊6 |
| (75)1.0恒+1.5吊7 | (76)1.0恒+1.5吊8 |
| (77)1.2恒+1.05活1+1.5吊1 | (78)1.2恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (79)1.2恒+1.05活2+1.5吊2 | (80)1.2恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (81)1.2恒+1.05活3+1.5吊3 | (82)1.2恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (83)1.2恒+1.05活4+1.5吊5 | (84)1.2恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (89)1.0恒+1.05活3+1.5吊3 | (90)1.0恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (91)1.0恒+1.05活4+1.5吊5 | (92)1.0恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (93)1.2恒+1.5活1+1.05吊1 | (94)1.2恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (95)1.2恒+1.5活2+1.05吊2 | (96)1.2恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (97)1.2恒+1.5活3+1.05吊3 | (98)1.2恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (99)1.2恒+1.5活4+1.05吊5 | (100)1.2恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (101)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (102)1.0恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (103)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 | (104)1.0恒+1.5活2+1.05吊8 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (46)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (47)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (48)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (49)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (50)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (51)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (52)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.2恒+1.5吊1 | (62)1.2恒+1.5吊2 |
| (63)1.0恒+1.5吊1 | (64)1.0恒+1.5吊2 |
| (65)1.2恒+1.05活1+1.5吊1 | (66)1.2恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (68)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (69)1.2恒+1.5活1+1.05吊1 | (70)1.2恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (71)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (72)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (73)1.2恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (74)1.2恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (75)1.2恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (76)1.2恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (77)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (78)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (79)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (80)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (81)1.2恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (82)1.2恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (83)1.2恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (84)1.2恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (89)1.2恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (90)1.2恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (91)1.2恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (92)1.2恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (93)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (94)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (95)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (96)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (97)1.2恒+0.6活1+0.6吊1+1.3左地震 | (98)1.2恒+0.6活1+0.6吊1+1.3右地震 |
| (99)1.2恒+0.6活2+0.6吊2+1.3左地震 | (100)1.2恒+0.6活2+0.6吊2+1.3右地震 |
| (101)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3左地震 | (102)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3右地震 |
| (103)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3左地震 | (104)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3右地震 |

七. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 549.651 |
| 3 | 2159.705 |
| 8 | 549.651 |
| 10 | 28.070 |
| 11 | 29.161 |
| 12 | 29.161 |
| 13 | 28.070 |
| 14 | 239.098 |

水平地震标准值作用底层剪力：        76.185

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 28.901

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.021

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.426 |
| 2 | 0.264 |
| 3 | 0.217 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 549.651 |
| 7 | 2159.705 |
| 9 | 549.651 |
| 10 | 28.070 |
| 11 | 29.161 |
| 12 | 29.161 |
| 13 | 28.070 |
| 15 | 239.098 |

水平地震标准值作用底层剪力：        76.185

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 28.901

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.021

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.426 |
| 2 | 0.264 |
| 3 | 0.217 |

八. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 236.4 | -58.4 | -131.7 | -223.2 | 58.4 | -189.4 |
| 恒荷载 | 2 | 176.5 | 43.0 | 51.7 | -163.4 | -43.0 | 184.9 |
| 恒荷载 | 3 | 177.8 | -2.5 | -5.2 | -164.7 | 2.5 | -8.5 |
| 恒荷载 | 4 | 182.3 | -0.0 | -0.4 | -169.1 | 0.0 | 0.3 |
| 恒荷载 | 5 | 181.0 | 0.0 | 0.0 | -167.8 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 6 | 182.3 | 0.0 | 0.4 | -169.1 | -0.0 | -0.3 |
| 恒荷载 | 7 | 177.8 | 2.5 | 5.2 | -164.7 | -2.5 | 8.5 |
| 恒荷载 | 8 | 176.5 | -43.0 | -51.7 | -163.4 | 43.0 | -184.9 |
| 恒荷载 | 9 | 236.4 | 58.4 | 131.7 | -223.2 | -58.4 | 189.4 |
| 恒荷载 | 10 | 41.2 | -15.4 | -81.4 | -27.1 | 15.4 | -9.3 |
| 恒荷载 | 11 | 81.3 | -12.8 | -52.0 | -67.2 | 12.8 | -23.8 |
| 恒荷载 | 12 | 81.3 | 12.8 | 52.0 | -67.2 | -12.8 | 23.8 |
| 恒荷载 | 13 | 41.2 | 15.4 | 81.4 | -27.1 | -15.4 | 9.3 |
| 恒荷载 | 14 | 27.1 | -15.4 | 9.3 | -20.9 | 15.4 | -49.2 |
| 恒荷载 | 15 | 27.1 | 15.4 | -9.3 | -20.8 | -15.4 | 49.2 |
| 恒荷载 | 16 | 67.2 | -12.8 | 23.8 | -58.8 | 12.8 | -68.8 |
| 恒荷载 | 17 | 67.2 | 12.8 | -23.8 | -58.8 | -12.8 | 68.8 |
| 左风1 | 1 | -24.0 | 5.5 | 23.0 | 24.0 | -2.3 | -1.3 |
| 左风1 | 2 | 4.1 | 8.5 | 29.3 | -4.1 | -8.5 | 17.2 |
| 左风1 | 3 | -43.6 | -2.6 | -3.0 | 43.6 | 2.6 | -11.1 |
| 左风1 | 4 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | -1.4 | -1.4 | 3.6 |
| 左风1 | 5 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | -0.0 | -1.0 | 2.3 |
| 左风1 | 6 | -0.4 | 1.1 | 3.4 | 0.4 | -1.1 | 2.9 |
| 左风1 | 7 | -27.6 | 0.9 | 2.9 | 27.6 | -0.9 | 2.0 |
| 左风1 | 8 | -1.1 | 2.6 | 9.4 | 1.1 | -2.6 | 5.0 |
| 左风1 | 9 | -11.5 | 6.5 | 13.6 | 11.5 | 0.3 | 3.5 |
| 左风1 | 10 | -19.9 | 10.8 | 22.1 | 19.9 | -7.3 | 31.2 |
| 左风1 | 11 | -41.7 | 3.1 | 17.2 | 41.7 | -3.1 | 1.4 |
| 左风1 | 12 | -28.5 | -1.3 | 0.1 | 28.5 | 1.3 | -7.5 |
| 左风1 | 13 | -12.6 | 2.3 | 1.3 | 12.6 | 5.3 | -10.0 |
| 左风1 | 14 | -19.9 | 7.3 | -31.2 | 19.9 | -5.6 | 48.0 |
| 左风1 | 15 | -12.6 | -5.3 | 10.0 | 12.6 | 8.9 | -28.4 |
| 左风1 | 16 | -41.7 | 3.1 | -1.4 | 41.7 | -3.1 | 12.4 |
| 左风1 | 17 | -28.5 | -1.3 | 7.5 | 28.5 | 1.3 | -12.0 |
| 右风1 | 1 | -11.5 | -6.5 | -13.6 | 11.5 | -0.3 | -3.5 |
| 右风1 | 2 | -1.1 | -2.6 | -9.4 | 1.1 | 2.6 | -5.1 |
| 右风1 | 3 | -27.6 | -0.9 | -2.8 | 27.6 | 0.9 | -2.0 |
| 右风1 | 4 | -0.4 | -1.1 | -3.4 | 0.4 | 1.1 | -2.9 |
| 右风1 | 5 | 0.0 | -1.0 | -3.3 | -0.0 | 1.0 | -2.3 |
| 右风1 | 6 | 1.4 | -1.4 | -4.1 | -1.4 | 1.4 | -3.6 |
| 右风1 | 7 | -43.6 | 2.5 | 2.9 | 43.6 | -2.5 | 11.1 |
| 右风1 | 8 | 4.1 | -8.5 | -29.4 | -4.1 | 8.5 | -17.2 |
| 右风1 | 9 | -24.0 | -5.5 | -23.0 | 24.0 | 2.4 | 1.3 |
| 右风1 | 10 | -12.6 | -2.3 | -1.3 | 12.6 | -5.3 | 10.0 |
| 右风1 | 11 | -28.5 | 1.3 | -0.1 | 28.5 | -1.3 | 7.5 |
| 右风1 | 12 | -41.7 | -3.1 | -17.2 | 41.7 | 3.1 | -1.4 |
| 右风1 | 13 | -19.9 | -10.8 | -22.1 | 19.9 | 7.3 | -31.3 |
| 右风1 | 14 | -12.6 | 5.3 | -10.0 | 12.6 | -8.9 | 28.4 |
| 右风1 | 15 | -19.9 | -7.3 | 31.3 | 19.9 | 5.6 | -48.0 |
| 右风1 | 16 | -28.5 | 1.3 | -7.5 | 28.5 | -1.3 | 11.9 |
| 右风1 | 17 | -41.7 | -3.1 | 1.4 | 41.7 | 3.1 | -12.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 46.6 | -1.4 | -4.5 | -46.6 | 1.4 | -3.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | -0.3 | -0.9 | -3.6 | 0.3 | 0.9 | -1.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 7.6 | -0.4 | 0.3 | -7.6 | 0.4 | -2.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | -0.7 | -0.9 | 2.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | -0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | -0.6 | 1.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | -0.4 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | -0.8 | 1.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | -1.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 8 | -0.4 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | -0.7 | 1.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 9 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | -1.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 10 | 46.3 | -2.3 | 2.0 | -46.3 | 2.3 | -15.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 11 | 8.6 | 1.2 | 5.0 | -8.6 | -1.2 | 2.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 12 | -0.0 | 0.5 | 3.6 | 0.0 | -0.5 | -0.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 13 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | -0.1 | -0.5 | -0.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 14 | -0.0 | -2.3 | -7.5 | 0.0 | 2.3 | 1.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 15 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | 0.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 16 | -0.1 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | -1.2 | 2.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 17 | -0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | 1.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 9.4 | -0.1 | -1.8 | -9.4 | 0.1 | 1.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | -0.5 | -1.0 | -3.5 | 0.5 | 1.0 | -2.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | 45.6 | 0.3 | 0.9 | -45.6 | -0.3 | 1.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | -0.4 | 1.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | 0.5 | -0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | -0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | -0.9 | 3.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 8 | 0.4 | -0.7 | -2.2 | -0.4 | 0.7 | -1.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 9 | -0.5 | 0.1 | -0.8 | 0.5 | -0.1 | 1.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 10 | 8.9 | -1.1 | -4.2 | -8.9 | 1.1 | -2.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 11 | 46.3 | 2.3 | 0.4 | -46.3 | -2.3 | 13.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 12 | 0.0 | -0.6 | -4.5 | -0.0 | 0.6 | 0.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 13 | -0.1 | -0.5 | -3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 14 | 0.2 | -1.1 | -2.0 | -0.2 | 1.1 | -0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 15 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | -0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 16 | -0.1 | 2.3 | 10.1 | 0.1 | -2.3 | -2.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 17 | 0.0 | -0.6 | -0.7 | -0.0 | 0.6 | -1.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | -0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | -2.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | -0.6 | -1.1 | 2.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | -1.2 | -0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | -3.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | -0.8 | -1.0 | 2.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | -0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | -0.8 | 1.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | -0.5 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | -0.9 | 2.4 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | -0.8 | 0.2 | -1.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 8 | -0.5 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | -0.8 | 1.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 0.7 | -0.2 | 1.0 | -0.7 | 0.2 | -2.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 10 | -0.1 | 1.1 | 5.4 | 0.1 | -1.1 | 1.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | -0.1 | 1.4 | 6.3 | 0.1 | -1.4 | 1.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 12 | -0.1 | 0.6 | 4.4 | 0.1 | -0.6 | -0.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 0.2 | 0.7 | 4.6 | -0.2 | -0.7 | -0.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 14 | -0.1 | 1.1 | -1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 15 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | -0.7 | 1.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 16 | -0.1 | 1.4 | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 2.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 17 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | 0.7 | 0.1 | -1.7 | -0.7 | -0.1 | 2.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -0.6 | -1.1 | -3.8 | 0.6 | 1.1 | -2.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | -1.2 | -0.5 | 3.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -0.8 | -1.0 | -3.0 | 0.8 | 1.0 | -2.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | 0.0 | -0.8 | -2.5 | -0.0 | 0.8 | -1.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | 0.5 | -0.9 | -2.8 | -0.5 | 0.9 | -2.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -0.8 | 0.2 | -0.8 | 0.8 | -0.2 | 1.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 8 | 0.5 | -0.8 | -2.8 | -0.5 | 0.8 | -1.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -0.7 | 0.2 | -1.0 | 0.7 | -0.2 | 2.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 10 | 0.1 | -1.1 | -5.4 | -0.1 | 1.1 | -1.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | 0.1 | -1.4 | -6.3 | -0.1 | 1.4 | -1.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 12 | 0.1 | -0.6 | -4.4 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | -0.2 | -0.7 | -4.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 14 | 0.1 | -1.1 | 1.0 | -0.1 | -0.8 | -0.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 15 | -0.2 | -0.7 | -0.7 | 0.2 | 0.7 | -1.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 16 | 0.1 | -1.4 | 1.9 | -0.1 | -0.5 | -2.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 17 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | -1.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -1.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | -0.4 | -0.7 | 1.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | -0.3 | -0.9 | -1.7 | 0.3 | 0.9 | -3.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | 0.5 | 0.0 | -0.0 | -0.5 | -0.0 | 0.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | 0.7 | -0.4 | -0.9 | -0.7 | 0.4 | -1.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | 45.6 | -0.3 | -0.9 | -45.6 | 0.3 | -1.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 8 | -0.5 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | -1.0 | 2.1 |
| 吊 2 左-轮压 | 9 | 9.4 | 0.1 | 1.8 | -9.4 | -0.1 | -1.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 10 | -0.1 | 0.5 | 3.7 | 0.1 | -0.5 | -0.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 11 | 0.0 | 0.6 | 4.5 | -0.0 | -0.6 | -0.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 12 | 46.3 | -2.3 | -0.4 | -46.3 | 2.3 | -13.1 |
| 吊 2 左-轮压 | 13 | 8.9 | 1.1 | 4.2 | -8.9 | -1.1 | 2.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 14 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 15 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | -0.2 | -1.1 | 0.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 16 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | -0.0 | -0.6 | 1.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 17 | -0.1 | -2.3 | -10.1 | 0.1 | 2.3 | 2.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 1.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | -0.4 | -0.7 | -2.3 | 0.4 | 0.7 | -1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | 1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | -0.4 | -0.8 | -2.3 | 0.4 | 0.8 | -1.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | -0.0 | -0.6 | -2.1 | 0.0 | 0.6 | -1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 0.7 | -0.9 | -2.5 | -0.7 | 0.9 | -2.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | 7.6 | 0.4 | -0.3 | -7.6 | -0.4 | 2.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 8 | -0.3 | 0.9 | 3.6 | 0.3 | -0.9 | 1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 9 | 46.6 | 1.4 | 4.5 | -46.6 | -1.4 | 3.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 10 | 0.1 | -0.5 | -3.7 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 11 | -0.0 | -0.5 | -3.6 | 0.0 | 0.5 | 0.4 |
| 吊 2 右-轮压 | 12 | 8.6 | -1.2 | -5.0 | -8.6 | 1.2 | -2.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 13 | 46.3 | 2.3 | -2.0 | -46.3 | -2.3 | 15.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 14 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 15 | -0.0 | 2.3 | 7.5 | 0.0 | -2.3 | -1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 16 | -0.0 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | -1.4 |
| 吊 2 右-轮压 | 17 | -0.1 | -1.2 | -2.0 | 0.1 | 1.2 | -2.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -0.7 | -0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | -2.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | -0.5 | -0.8 | 1.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -0.8 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | -1.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | 0.5 | 0.9 | 2.8 | -0.5 | -0.9 | 2.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | -0.0 | -0.8 | 1.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -0.8 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | -1.0 | 2.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 1.2 | -0.5 | 0.2 | -1.2 | 0.5 | -3.1 |
| 吊 2 左-刹车力 | 8 | -0.6 | 1.1 | 3.8 | 0.6 | -1.1 | 2.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | -0.7 | 0.1 | -2.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 10 | -0.2 | 0.7 | 4.6 | 0.2 | -0.7 | -0.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | -0.1 | -0.6 | -0.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 12 | 0.1 | 1.4 | 6.3 | -0.1 | -1.4 | 1.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 0.1 | 1.1 | 5.4 | -0.1 | -1.1 | 1.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 14 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 1.1 |
| 吊 2 左-刹车力 | 15 | 0.1 | 1.1 | -1.0 | -0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 16 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | 1.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 17 | 0.1 | 1.4 | -1.9 | -0.1 | 0.5 | 2.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 0.7 | 0.2 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | 2.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | -0.5 | -0.8 | -2.8 | 0.5 | 0.8 | -1.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | 1.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | -0.5 | -0.9 | -2.8 | 0.5 | 0.9 | -2.4 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -0.0 | -0.8 | -2.5 | 0.0 | 0.8 | -1.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 0.8 | -1.0 | -3.0 | -0.8 | 1.0 | -2.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -1.2 | 0.5 | -0.2 | 1.2 | -0.5 | 3.1 |
| 吊 2 右-刹车力 | 8 | 0.6 | -1.1 | -3.8 | -0.6 | 1.1 | -2.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -0.7 | 0.1 | -1.7 | 0.7 | -0.1 | 2.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 10 | 0.2 | -0.7 | -4.6 | -0.2 | 0.7 | 0.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | -0.1 | -0.6 | -4.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 12 | -0.1 | -1.4 | -6.3 | 0.1 | 1.4 | -1.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | -0.1 | -1.1 | -5.4 | 0.1 | 1.1 | -1.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 14 | 0.2 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | 0.7 | -1.1 |
| 吊 2 右-刹车力 | 15 | -0.1 | -1.1 | 1.0 | 0.1 | -0.8 | -0.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 16 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.6 | -1.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 17 | -0.1 | -1.4 | 1.9 | 0.1 | -0.5 | -2.0 |
| 左地震 | 1 | -7.6 | 3.9 | 25.6 | 7.6 | -3.9 | -12.8 |
| 左地震 | 2 | 6.3 | 12.2 | 41.8 | -6.3 | -12.2 | 25.6 |
| 左地震 | 3 | -12.1 | 11.8 | 39.3 | 12.1 | -11.8 | -32.3 |
| 左地震 | 4 | 6.0 | 16.4 | 50.8 | -6.0 | -16.4 | 39.6 |
| 左地震 | 5 | -0.0 | 15.3 | 48.8 | 0.0 | -15.3 | 35.6 |
| 左地震 | 6 | -6.0 | 16.4 | 50.8 | 6.0 | -16.4 | 39.5 |
| 左地震 | 7 | 12.1 | 11.8 | 39.3 | -12.1 | -11.8 | -32.3 |
| 左地震 | 8 | -6.3 | 12.1 | 41.2 | 6.3 | -12.1 | 25.3 |
| 左地震 | 9 | 7.5 | 4.4 | 25.6 | -7.5 | -4.4 | -14.8 |
| 左地震 | 10 | -1.3 | 6.8 | 43.3 | 1.3 | -6.8 | -3.7 |
| 左地震 | 11 | 0.3 | 7.9 | 48.5 | -0.3 | -7.9 | -4.6 |
| 左地震 | 12 | -0.3 | 7.9 | 48.4 | 0.3 | -7.9 | -4.5 |
| 左地震 | 13 | 1.3 | 6.8 | 43.9 | -1.3 | -6.8 | -4.1 |
| 左地震 | 14 | -1.3 | 5.0 | 3.7 | 1.3 | -5.0 | 9.7 |
| 左地震 | 15 | 1.3 | 5.2 | 4.1 | -1.3 | -5.2 | 9.8 |
| 左地震 | 16 | 0.3 | 6.4 | 4.6 | -0.3 | -6.4 | 20.8 |
| 左地震 | 17 | -0.3 | 6.5 | 4.5 | 0.3 | -6.5 | 20.8 |
| 右地震 | 1 | 7.5 | -4.4 | -25.6 | -7.5 | 4.4 | 14.8 |
| 右地震 | 2 | -6.3 | -12.1 | -41.2 | 6.3 | 12.1 | -25.3 |
| 右地震 | 3 | 12.1 | -11.8 | -39.3 | -12.1 | 11.8 | 32.3 |
| 右地震 | 4 | -6.0 | -16.4 | -50.8 | 6.0 | 16.4 | -39.5 |
| 右地震 | 5 | -0.0 | -15.3 | -48.8 | 0.0 | 15.3 | -35.6 |
| 右地震 | 6 | 6.0 | -16.4 | -50.8 | -6.0 | 16.4 | -39.6 |
| 右地震 | 7 | -12.1 | -11.8 | -39.3 | 12.1 | 11.8 | 32.3 |
| 右地震 | 8 | 6.3 | -12.2 | -41.8 | -6.3 | 12.2 | -25.6 |
| 右地震 | 9 | -7.6 | -3.9 | -25.6 | 7.6 | 3.9 | 12.8 |
| 右地震 | 10 | 1.3 | -6.8 | -43.9 | -1.3 | 6.8 | 4.1 |
| 右地震 | 11 | -0.3 | -7.9 | -48.4 | 0.3 | 7.9 | 4.5 |
| 右地震 | 12 | 0.3 | -7.9 | -48.5 | -0.3 | 7.9 | 4.6 |
| 右地震 | 13 | -1.3 | -6.8 | -43.3 | 1.3 | 6.8 | 3.7 |
| 右地震 | 14 | 1.3 | -5.2 | -4.1 | -1.3 | 5.2 | -9.8 |
| 右地震 | 15 | -1.3 | -5.0 | -3.7 | 1.3 | 5.0 | -9.7 |
| 右地震 | 16 | -0.3 | -6.5 | -4.5 | 0.3 | 6.5 | -20.8 |
| 右地震 | 17 | 0.3 | -6.4 | -4.6 | -0.3 | 6.4 | -20.8 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 43.0 | 182.1 | 270.8 | -43.0 | 163.4 | -184.9 |
| 恒荷载 | 2 | -10.3 | 83.3 | 60.5 | 10.3 | 84.8 | -63.8 |
| 恒荷载 | 3 | -10.3 | 84.3 | 63.6 | 10.3 | 83.9 | -62.8 |
| 恒荷载 | 4 | -10.3 | 83.9 | 62.8 | 10.3 | 84.3 | -63.6 |
| 恒荷载 | 5 | -10.3 | 84.8 | 63.8 | 10.3 | 83.3 | -60.5 |
| 恒荷载 | 6 | 43.0 | 163.4 | 184.9 | -43.0 | 182.1 | -270.8 |
| 恒荷载 | 7 | 16.6 | 19.9 | 49.2 | -15.4 | 0.3 | 25.2 |
| 恒荷载 | 8 | 15.4 | -0.3 | -25.2 | -14.2 | 20.6 | -54.6 |
| 恒荷载 | 9 | 15.4 | 0.3 | -25.2 | -16.6 | 19.9 | -49.2 |
| 恒荷载 | 10 | 30.5 | 37.4 | 123.4 | -28.2 | 1.7 | 63.7 |
| 恒荷载 | 11 | 14.2 | 20.6 | 54.6 | -15.4 | -0.3 | 25.2 |
| 恒荷载 | 12 | 28.2 | 1.7 | -63.7 | -30.5 | 37.4 | -123.4 |
| 左风1 | 1 | 8.5 | -4.1 | -20.8 | -8.5 | 4.1 | -17.2 |
| 左风1 | 2 | 5.7 | -1.9 | -6.1 | -5.7 | 1.9 | -2.6 |
| 左风1 | 3 | 4.3 | -0.5 | -1.0 | -4.3 | 0.5 | -1.2 |
| 左风1 | 4 | 3.3 | -0.5 | -1.1 | -3.3 | 0.5 | -0.9 |
| 左风1 | 5 | 2.2 | -0.9 | -1.9 | -2.2 | 0.9 | -2.1 |
| 左风1 | 6 | -2.6 | -1.1 | -5.0 | 2.6 | 1.1 | -4.8 |
| 左风1 | 7 | -6.8 | -19.5 | -48.0 | 6.8 | -0.1 | -26.0 |
| 左风1 | 8 | -6.8 | 0.1 | 26.0 | 6.8 | -19.9 | 49.9 |
| 左风1 | 9 | -9.6 | -0.4 | 15.9 | 9.6 | -12.0 | 28.4 |
| 左风1 | 10 | -12.4 | -21.6 | -62.3 | 12.4 | -2.0 | -25.8 |
| 左风1 | 11 | -9.6 | -12.9 | -34.6 | 9.6 | 0.4 | -15.9 |
| 左风1 | 12 | -12.6 | 0.5 | 25.8 | 12.6 | -15.5 | 46.6 |
| 右风1 | 1 | -2.6 | 1.1 | 4.8 | 2.6 | -1.1 | 5.1 |
| 右风1 | 2 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | -2.1 | -0.9 | 1.9 |
| 右风1 | 3 | 3.3 | 0.5 | 0.9 | -3.3 | -0.5 | 1.1 |
| 右风1 | 4 | 4.3 | 0.5 | 1.2 | -4.3 | -0.5 | 1.0 |
| 右风1 | 5 | 5.7 | 1.9 | 2.6 | -5.7 | -1.9 | 6.1 |
| 右风1 | 6 | 8.5 | 4.1 | 17.2 | -8.5 | -4.1 | 20.8 |
| 右风1 | 7 | -9.6 | -12.0 | -28.4 | 9.6 | -0.4 | -15.9 |
| 右风1 | 8 | -9.6 | 0.4 | 15.9 | 9.6 | -12.9 | 34.6 |
| 右风1 | 9 | -6.8 | -0.1 | 26.0 | 6.8 | -19.5 | 48.0 |
| 右风1 | 10 | -12.6 | -15.5 | -46.5 | 12.6 | 0.5 | -25.7 |
| 右风1 | 11 | -6.8 | -19.8 | -49.8 | 6.8 | 0.1 | -26.0 |
| 右风1 | 12 | -12.4 | -2.0 | 25.7 | 12.4 | -21.6 | 62.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | -0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | -0.3 | 1.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 1.6 | -1.0 | -2.8 | -1.6 | 1.0 | -1.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 0.7 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | 0.3 | -0.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | -0.7 | -0.8 | -1.3 | 0.7 | 0.8 | -2.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | -0.7 | -0.4 | -1.5 | 0.7 | 0.4 | -2.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | 2.3 | -0.2 | -1.5 | -2.3 | 0.2 | 0.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 8 | 2.3 | -0.2 | -0.2 | -2.3 | 0.2 | -1.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 9 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | -0.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 10 | 1.1 | -0.2 | -1.2 | -1.1 | 0.2 | -0.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 11 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | -0.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 12 | 1.1 | -0.0 | 0.3 | -1.1 | 0.0 | -0.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | -1.0 | 0.5 | 2.9 | 1.0 | -0.5 | 2.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 1.9 | -0.6 | -1.4 | -1.9 | 0.6 | -1.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | -1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | -1.5 | 0.1 | -0.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | -1.5 | -0.4 | 1.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | -0.7 | -0.4 | 2.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | -1.1 | -0.1 | 0.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 8 | 1.1 | 0.1 | -0.0 | -1.1 | -0.1 | 0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 9 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | 0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 10 | -1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 11 | -0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -0.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 12 | -1.2 | 0.0 | -0.3 | 1.2 | -0.0 | 0.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 1.1 | -0.6 | -3.4 | -1.1 | 0.6 | -2.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 1.9 | -1.1 | -3.2 | -1.9 | 1.1 | -1.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 0.9 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | 0.4 | -0.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -0.1 | 0.4 | -0.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | -0.8 | -0.9 | -1.6 | 0.8 | 0.9 | -2.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | -0.8 | -0.5 | -1.8 | 0.8 | 0.5 | -2.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 0.8 | -0.1 | -0.8 | -0.8 | 0.1 | 0.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 8 | 0.8 | -0.1 | -0.0 | -0.8 | 0.1 | -0.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | -0.7 | 0.1 | -1.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 10 | 1.3 | -0.2 | -1.2 | -1.3 | 0.2 | -0.4 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | 0.7 | -0.1 | -1.0 | -0.7 | 0.1 | -0.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 12 | 1.3 | -0.0 | 0.4 | -1.3 | 0.0 | -0.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -1.1 | 0.6 | 3.4 | 1.1 | -0.6 | 2.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -1.9 | 1.1 | 3.2 | 1.9 | -1.1 | 1.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | -0.4 | 0.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | -0.4 | 0.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | -0.8 | -0.9 | 2.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | -0.8 | -0.5 | 2.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | -0.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 8 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | -0.1 | 0.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -0.7 | 0.1 | -0.0 | 0.7 | -0.1 | 1.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 10 | -1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -0.2 | 0.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | -0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | -0.1 | 0.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 12 | -1.3 | 0.0 | -0.4 | 1.3 | -0.0 | 0.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | 0.7 | -0.4 | -2.1 | -0.7 | 0.4 | -1.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | 1.5 | -0.4 | -1.3 | -1.5 | 0.4 | -0.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | -1.5 | -0.1 | 0.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | 1.6 | -0.0 | -0.0 | -1.6 | 0.0 | -0.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | -1.9 | -0.6 | 1.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | -1.0 | -0.5 | -2.1 | 1.0 | 0.5 | -2.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | -0.5 | -0.1 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 8 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | -0.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 9 | 1.1 | -0.1 | -0.0 | -1.1 | 0.1 | -0.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 10 | -1.2 | -0.0 | -0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 11 | 1.1 | -0.1 | -0.9 | -1.1 | 0.1 | 0.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 12 | -1.2 | -0.2 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | -1.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | -0.7 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | -0.4 | 1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | -0.7 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | -0.8 | 1.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | -0.3 | 0.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | -1.6 | -1.0 | 2.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | -0.9 | -0.3 | -1.5 | 0.9 | 0.3 | -1.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | -0.1 | -0.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | 0.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 9 | 2.3 | 0.2 | -0.2 | -2.3 | -0.2 | 1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 10 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | -1.1 | -0.0 | -0.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 11 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | -2.3 | -0.2 | 0.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 12 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | -1.1 | -0.2 | 1.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 0.8 | -0.5 | -2.6 | -0.8 | 0.5 | -1.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | 0.8 | -0.9 | -2.6 | -0.8 | 0.9 | -1.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | 0.1 | 0.4 | -0.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -0.9 | -0.4 | -0.9 | 0.9 | 0.4 | -0.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | -1.9 | -1.1 | -1.8 | 1.9 | 1.1 | -3.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -1.1 | -0.6 | -2.5 | 1.1 | 0.6 | -3.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | -0.7 | -0.1 | -1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 8 | -0.7 | -0.1 | -0.0 | 0.7 | 0.1 | -1.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | -0.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 10 | -1.3 | -0.0 | -0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | -0.8 | -0.1 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | -0.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 12 | -1.3 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 0.2 | -1.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -0.8 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | -0.5 | 1.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | -0.8 | 0.9 | 2.6 | 0.8 | -0.9 | 1.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | -0.4 | 0.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -0.9 | -0.4 | 0.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | -1.9 | -1.1 | 3.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | -1.1 | -0.6 | 3.4 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | -0.7 | -0.1 | -0.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.1 | 1.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | 0.8 | 0.1 | -0.0 | -0.8 | -0.1 | 0.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 10 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | -1.3 | -0.0 | -0.4 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | -0.8 | -0.1 | 0.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 12 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | -1.3 | -0.2 | 1.2 |
| 左地震 | 1 | 8.2 | -6.3 | -32.7 | -8.2 | 6.3 | -25.6 |
| 左地震 | 2 | 11.7 | -12.3 | -32.4 | -11.7 | 12.3 | -23.0 |
| 左地震 | 3 | 3.4 | -7.7 | -17.0 | -3.4 | 7.7 | -17.8 |
| 左地震 | 4 | -3.3 | -7.7 | -17.8 | 3.3 | 7.7 | -17.0 |
| 左地震 | 5 | -11.7 | -12.3 | -23.0 | 11.7 | 12.3 | -32.4 |
| 左地震 | 6 | -8.3 | -6.3 | -25.3 | 8.3 | 6.3 | -32.3 |
| 左地震 | 7 | -2.2 | -1.2 | -9.7 | 2.2 | 1.2 | 0.8 |
| 左地震 | 8 | 2.1 | -1.4 | -0.8 | -2.1 | 1.4 | -9.9 |
| 左地震 | 9 | 2.3 | -1.2 | 0.8 | -2.3 | 1.2 | -9.8 |
| 左地震 | 10 | -1.7 | -1.2 | -10.9 | 1.7 | 1.2 | -0.2 |
| 左地震 | 11 | -2.0 | -1.4 | -9.9 | 2.0 | 1.4 | -0.8 |
| 左地震 | 12 | 1.9 | -1.2 | 0.2 | -1.9 | 1.2 | -10.9 |
| 右地震 | 1 | -8.3 | 6.3 | 32.3 | 8.3 | -6.3 | 25.3 |
| 右地震 | 2 | -11.7 | 12.3 | 32.4 | 11.7 | -12.3 | 23.0 |
| 右地震 | 3 | -3.3 | 7.7 | 17.0 | 3.3 | -7.7 | 17.8 |
| 右地震 | 4 | 3.4 | 7.7 | 17.8 | -3.4 | -7.7 | 17.0 |
| 右地震 | 5 | 11.7 | 12.3 | 23.0 | -11.7 | -12.3 | 32.4 |
| 右地震 | 6 | 8.2 | 6.3 | 25.6 | -8.2 | -6.3 | 32.7 |
| 右地震 | 7 | 2.3 | 1.2 | 9.8 | -2.3 | -1.2 | -0.8 |
| 右地震 | 8 | -2.0 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | -1.4 | 9.9 |
| 右地震 | 9 | -2.2 | 1.2 | -0.8 | 2.2 | -1.2 | 9.7 |
| 右地震 | 10 | 1.9 | 1.2 | 10.9 | -1.9 | -1.2 | -0.2 |
| 右地震 | 11 | 2.1 | 1.4 | 9.9 | -2.1 | -1.4 | 0.8 |
| 右地震 | 12 | -1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | -1.2 | 10.9 |

九. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1.17 | 0.24 |
| 2 | -1.29 | 0.18 |
| 3 | -0.03 | 0.18 |
| 4 | -0.02 | 0.18 |
| 5 | 0.00 | 0.18 |
| 6 | 0.02 | 0.18 |
| 7 | 0.03 | 0.18 |
| 8 | 1.29 | 0.18 |
| 9 | 1.17 | 0.24 |
| 10 | -1.03 | 0.28 |
| 11 | -1.33 | 0.26 |
| 12 | 1.33 | 0.26 |
| 13 | 1.03 | 0.28 |
| 14 | -1.23 | 0.29 |
| 15 | 1.23 | 0.29 |
| 16 | -0.77 | 9.46 |
| 17 | 0.77 | 9.46 |
| 18 | -1.39 | 0.31 |
| 19 | 1.39 | 0.31 |
| 20 | 0.00 | 25.75 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1.14 | 0.23 |
| 2 | -1.27 | 0.19 |
| 3 | 0.06 | 0.43 |
| 4 | 0.03 | 0.80 |
| 5 | 0.00 | 0.79 |
| 6 | -0.03 | 0.80 |
| 7 | -0.06 | 0.43 |
| 8 | 1.27 | 0.19 |
| 9 | 1.14 | 0.23 |
| 10 | -0.58 | 0.25 |
| 11 | 0.13 | 0.49 |
| 12 | -0.13 | 0.49 |
| 13 | 0.58 | 0.25 |
| 14 | -0.65 | 0.26 |
| 15 | 0.65 | 0.26 |
| 16 | -0.18 | 10.96 |
| 17 | 0.18 | 10.96 |
| 18 | -0.79 | 0.52 |
| 19 | 0.79 | 0.52 |
| 20 | 0.00 | 19.44 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 0.68 | 2 | 0.66 |
| 左风1 | 3 | 0.08 | 4 | 0.07 |
| 左风1 | 5 | 0.07 | 6 | 0.06 |
| 左风1 | 7 | 0.06 | 8 | 0.22 |
| 左风1 | 9 | 0.23 | 10 | 1.91 |
| 左风1 | 11 | 1.10 | 12 | 0.24 |
| 左风1 | 13 | 0.45 | 14 | 1.69 |
| 左风1 | 15 | 0.79 | 16 | 1.12 |
| 左风1 | 17 | 1.10 | 18 | 1.76 |
| 左风1 | 19 | 0.69 | 20 | 1.23 |
| 左风1 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 左风1 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 左风1 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 左风1 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 左风1 | 29 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -0.23 | 2 | -0.22 |
| 右风1 | 3 | -0.06 | 4 | -0.06 |
| 右风1 | 5 | -0.07 | 6 | -0.07 |
| 右风1 | 7 | -0.08 | 8 | -0.66 |
| 右风1 | 9 | -0.68 | 10 | -0.45 |
| 右风1 | 11 | -0.24 | 12 | -1.10 |
| 右风1 | 13 | -1.91 | 14 | -0.79 |
| 右风1 | 15 | -1.69 | 16 | -1.10 |
| 右风1 | 17 | -1.12 | 18 | -0.69 |
| 右风1 | 19 | -1.76 | 20 | -1.23 |
| 右风1 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 右风1 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 右风1 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 右风1 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 右风1 | 29 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 0.09 | 2 | 0.08 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 0.06 | 4 | 0.05 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 0.05 | 6 | 0.05 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 0.05 | 8 | 0.06 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 0.06 | 10 | 0.45 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | 0.42 | 12 | 0.35 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 0.39 | 14 | 0.62 |
| 吊 1 左-刹车力 | 15 | 0.58 | 16 | 0.62 |
| 吊 1 左-刹车力 | 17 | 0.59 | 18 | 0.62 |
| 吊 1 左-刹车力 | 19 | 0.59 | 20 | 0.60 |
| 吊 1 左-刹车力 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 29 | 0.00 |  |  |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -0.09 | 2 | -0.08 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -0.06 | 4 | -0.05 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -0.05 | 6 | -0.05 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -0.05 | 8 | -0.06 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -0.06 | 10 | -0.45 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | -0.42 | 12 | -0.35 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | -0.39 | 14 | -0.62 |
| 吊 1 右-刹车力 | 15 | -0.58 | 16 | -0.62 |
| 吊 1 右-刹车力 | 17 | -0.59 | 18 | -0.62 |
| 吊 1 右-刹车力 | 19 | -0.59 | 20 | -0.60 |
| 吊 1 右-刹车力 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 29 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 0.06 | 2 | 0.06 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 0.05 | 4 | 0.05 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 0.05 | 6 | 0.05 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 0.06 | 8 | 0.08 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 0.09 | 10 | 0.39 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 0.35 | 12 | 0.42 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 0.45 | 14 | 0.58 |
| 吊 2 左-刹车力 | 15 | 0.62 | 16 | 0.59 |
| 吊 2 左-刹车力 | 17 | 0.62 | 18 | 0.59 |
| 吊 2 左-刹车力 | 19 | 0.62 | 20 | 0.60 |
| 吊 2 左-刹车力 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 29 | 0.00 |  |  |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -0.06 | 2 | -0.06 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -0.05 | 4 | -0.05 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -0.05 | 6 | -0.05 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -0.06 | 8 | -0.08 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -0.09 | 10 | -0.39 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | -0.35 | 12 | -0.42 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | -0.45 | 14 | -0.58 |
| 吊 2 右-刹车力 | 15 | -0.62 | 16 | -0.59 |
| 吊 2 右-刹车力 | 17 | -0.62 | 18 | -0.59 |
| 吊 2 右-刹车力 | 19 | -0.62 | 20 | -0.60 |
| 吊 2 右-刹车力 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 29 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 0.94 | 2 | 0.92 |
| 左地震 | 3 | 1.00 | 4 | 0.99 |
| 左地震 | 5 | 0.98 | 6 | 0.99 |
| 左地震 | 7 | 1.00 | 8 | 0.91 |
| 左地震 | 9 | 0.93 | 10 | 4.30 |
| 左地震 | 11 | 3.92 | 12 | 3.92 |
| 左地震 | 13 | 4.29 | 14 | 6.18 |
| 左地震 | 15 | 6.17 | 16 | 6.20 |
| 左地震 | 17 | 6.20 | 18 | 6.18 |
| 左地震 | 19 | 6.18 | 20 | 6.19 |
| 左地震 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 左地震 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 左地震 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 左地震 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 左地震 | 29 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -0.93 | 2 | -0.91 |
| 右地震 | 3 | -1.00 | 4 | -0.99 |
| 右地震 | 5 | -0.98 | 6 | -0.99 |
| 右地震 | 7 | -1.00 | 8 | -0.92 |
| 右地震 | 9 | -0.94 | 10 | -4.29 |
| 右地震 | 11 | -3.92 | 12 | -3.92 |
| 右地震 | 13 | -4.30 | 14 | -6.17 |
| 右地震 | 15 | -6.18 | 16 | -6.20 |
| 右地震 | 17 | -6.20 | 18 | -6.18 |
| 右地震 | 19 | -6.18 | 20 | -6.19 |
| 右地震 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 右地震 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 右地震 | 25 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 右地震 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 右地震 | 29 | 0.00 |  |  |

十. 构件设计结果

1、 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=38.19, Ly=5.50; 长细比：λx=154.9,λy=69.9

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=6.94 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -164.94 | 302.94 | -77.06 | -218.66 | -305.77 | 74.30 |
| 2 | -384.33 | 630.37 | -167.95 | -579.63 | -593.32 | 170.71 |
| 3 | -384.33 | 630.37 | -167.95 | -539.41 | -613.26 | 167.95 |
| 4 | -164.94 | 302.94 | -77.06 | -258.88 | -285.83 | 77.06 |
| 5 | -125.42 | 232.02 | -59.54 | -161.84 | -238.79 | 56.78 |
| 6 | -344.81 | 559.45 | -150.44 | -522.81 | -526.34 | 153.20 |
| 7 | -344.81 | 559.45 | -150.44 | -482.59 | -546.28 | 150.44 |
| 8 | -125.42 | 232.02 | -59.54 | -202.06 | -218.86 | 59.54 |
| 9 | -136.76 | 271.33 | -67.59 | -248.16 | -254.21 | 72.38 |
| 10 | -191.63 | 290.12 | -85.68 | -251.49 | -273.00 | 75.45 |
| 11 | -97.24 | 200.40 | -50.08 | -191.34 | -187.24 | 54.86 |
| 12 | -152.11 | 219.19 | -68.17 | -194.67 | -206.03 | 57.93 |
| 13 | -144.25 | 281.34 | -72.07 | -219.83 | -284.16 | 72.19 |
| 14 | -177.18 | 292.61 | -82.93 | -221.82 | -295.44 | 74.03 |
| 15 | -363.64 | 608.76 | -162.97 | -580.80 | -571.71 | 168.60 |
| 16 | -396.56 | 620.04 | -173.82 | -582.79 | -582.99 | 170.44 |
| 17 | -363.64 | 608.76 | -162.97 | -540.58 | -591.65 | 165.84 |
| 18 | -396.56 | 620.04 | -173.82 | -542.57 | -602.93 | 167.68 |
| 19 | -144.25 | 281.34 | -72.07 | -260.05 | -264.23 | 74.95 |
| 20 | -177.18 | 292.61 | -82.93 | -262.05 | -275.50 | 76.79 |
| 21 | -104.74 | 210.41 | -54.56 | -163.01 | -217.19 | 54.67 |
| 22 | -137.66 | 221.69 | -65.41 | -165.01 | -228.46 | 56.51 |
| 23 | -324.13 | 537.84 | -145.45 | -523.98 | -504.74 | 151.08 |
| 24 | -357.05 | 549.11 | -156.31 | -525.97 | -516.01 | 152.93 |
| 25 | -324.13 | 537.84 | -145.45 | -483.76 | -524.68 | 148.32 |
| 26 | -357.05 | 549.11 | -156.31 | -485.75 | -535.95 | 150.17 |
| 27 | -104.74 | 210.41 | -54.56 | -203.23 | -197.25 | 57.43 |
| 28 | -137.66 | 221.69 | -65.41 | -205.23 | -208.52 | 59.27 |
| 29 | -132.35 | 268.25 | -68.40 | -228.88 | -265.10 | 71.26 |
| 30 | -187.22 | 287.04 | -86.50 | -232.20 | -283.89 | 74.33 |
| 31 | -285.92 | 497.45 | -132.03 | -481.55 | -466.38 | 138.75 |
| 32 | -340.79 | 516.24 | -150.12 | -484.88 | -485.17 | 141.82 |
| 33 | -285.92 | 497.45 | -132.03 | -453.40 | -480.34 | 136.81 |
| 34 | -340.79 | 516.24 | -150.12 | -456.72 | -499.13 | 139.88 |
| 35 | -132.35 | 268.25 | -68.40 | -257.03 | -251.14 | 73.19 |
| 36 | -187.22 | 287.04 | -86.50 | -260.36 | -269.93 | 76.26 |
| 37 | -92.84 | 197.33 | -50.89 | -172.06 | -198.12 | 53.74 |
| 38 | -147.71 | 216.12 | -68.98 | -175.38 | -216.91 | 56.81 |
| 39 | -246.41 | 426.53 | -114.51 | -424.73 | -399.41 | 121.23 |
| 40 | -301.28 | 445.32 | -132.61 | -428.06 | -418.20 | 124.30 |
| 41 | -246.41 | 426.53 | -114.51 | -396.58 | -413.36 | 119.30 |
| 42 | -301.28 | 445.32 | -132.61 | -399.90 | -432.15 | 122.37 |
| 43 | -92.84 | 197.33 | -50.89 | -200.21 | -184.16 | 55.67 |
| 44 | -147.71 | 216.12 | -68.98 | -203.54 | -202.95 | 58.74 |
| 45 | -122.24 | 272.03 | -65.49 | -232.87 | -264.21 | 64.38 |
| 46 | -188.80 | 291.75 | -76.23 | -197.00 | -283.93 | 75.12 |
| 47 | -209.99 | 403.00 | -101.84 | -377.26 | -379.23 | 102.95 |
| 48 | -276.56 | 422.72 | -112.59 | -341.39 | -398.95 | 113.69 |
| 49 | -209.99 | 403.00 | -101.84 | -361.17 | -387.20 | 101.84 |
| 50 | -276.56 | 422.72 | -112.59 | -325.30 | -406.93 | 112.59 |
| 51 | -122.24 | 272.03 | -65.49 | -248.96 | -256.23 | 65.49 |
| 52 | -188.80 | 291.75 | -76.23 | -213.09 | -275.96 | 76.23 |
| 53 | -96.31 | 225.04 | -53.73 | -196.83 | -218.52 | 52.81 |
| 54 | -162.88 | 244.76 | -64.47 | -160.96 | -238.24 | 63.55 |
| 55 | -169.44 | 334.18 | -84.03 | -317.15 | -314.37 | 84.95 |
| 56 | -236.01 | 353.90 | -94.77 | -281.28 | -334.09 | 95.69 |
| 57 | -169.44 | 334.18 | -84.03 | -303.75 | -321.02 | 84.03 |
| 58 | -236.01 | 353.90 | -94.77 | -267.87 | -340.74 | 94.77 |
| 59 | -96.31 | 225.04 | -53.73 | -210.24 | -211.88 | 53.73 |
| 60 | -162.88 | 244.76 | -64.47 | -174.37 | -231.60 | 64.47 |
| 61 | -155.45 | 281.90 | -70.55 | -232.56 | -266.10 | 70.55 |
| 62 | -168.55 | 355.43 | -71.84 | -226.58 | -339.63 | 71.84 |
| 63 | -168.55 | 355.43 | -71.84 | -226.58 | -339.63 | 71.84 |
| 64 | -168.55 | 355.43 | -71.84 | -226.58 | -339.63 | 71.84 |
| 65 | -155.45 | 281.90 | -70.55 | -232.56 | -266.10 | 70.55 |
| 66 | -155.45 | 281.90 | -70.55 | -232.56 | -266.10 | 70.55 |
| 67 | -164.52 | 299.66 | -69.87 | -219.79 | -283.86 | 69.87 |
| 68 | -161.14 | 351.74 | -72.46 | -237.37 | -335.94 | 72.46 |
| 69 | -129.11 | 234.62 | -58.87 | -194.69 | -221.45 | 58.87 |
| 70 | -142.21 | 308.14 | -60.17 | -188.70 | -294.98 | 60.17 |
| 71 | -142.21 | 308.14 | -60.17 | -188.70 | -294.98 | 60.17 |
| 72 | -142.21 | 308.14 | -60.17 | -188.70 | -294.98 | 60.17 |
| 73 | -129.11 | 234.62 | -58.87 | -194.69 | -221.45 | 58.87 |
| 74 | -129.11 | 234.62 | -58.87 | -194.69 | -221.45 | 58.87 |
| 75 | -138.18 | 252.38 | -58.20 | -181.91 | -239.21 | 58.20 |
| 76 | -134.80 | 304.46 | -60.78 | -199.50 | -291.29 | 60.78 |
| 77 | -151.05 | 278.82 | -71.36 | -213.28 | -276.98 | 69.43 |
| 78 | -160.11 | 296.58 | -70.69 | -200.50 | -294.74 | 68.75 |
| 79 | -317.72 | 581.55 | -136.28 | -459.97 | -551.80 | 138.21 |
| 80 | -310.31 | 577.86 | -136.89 | -470.76 | -548.11 | 138.83 |
| 81 | -317.72 | 581.55 | -136.28 | -431.81 | -565.75 | 136.28 |
| 82 | -317.72 | 581.55 | -136.28 | -431.81 | -565.75 | 136.28 |
| 83 | -151.05 | 278.82 | -71.36 | -241.43 | -263.03 | 71.36 |
| 84 | -151.05 | 278.82 | -71.36 | -241.43 | -263.03 | 71.36 |
| 85 | -124.70 | 231.54 | -59.68 | -175.40 | -232.34 | 57.75 |
| 86 | -133.77 | 249.30 | -59.01 | -162.62 | -250.09 | 57.08 |
| 87 | -291.38 | 534.27 | -124.60 | -422.09 | -507.15 | 126.53 |
| 88 | -283.97 | 530.58 | -125.22 | -432.88 | -503.46 | 127.15 |
| 89 | -291.38 | 534.27 | -124.60 | -393.93 | -521.10 | 124.60 |
| 90 | -291.38 | 534.27 | -124.60 | -393.93 | -521.10 | 124.60 |
| 91 | -124.70 | 231.54 | -59.68 | -203.55 | -218.38 | 59.68 |
| 92 | -124.70 | 231.54 | -59.68 | -203.55 | -218.38 | 59.68 |
| 93 | -149.94 | 278.05 | -71.56 | -203.42 | -282.19 | 68.80 |
| 94 | -156.29 | 290.48 | -71.09 | -194.48 | -294.62 | 68.33 |
| 95 | -378.50 | 656.94 | -163.36 | -560.20 | -621.21 | 166.12 |
| 96 | -373.31 | 654.36 | -163.79 | -567.76 | -618.62 | 166.55 |
| 97 | -378.50 | 656.94 | -163.36 | -519.98 | -641.14 | 163.36 |
| 98 | -378.50 | 656.94 | -163.36 | -519.98 | -641.14 | 163.36 |
| 99 | -149.94 | 278.05 | -71.56 | -243.65 | -262.25 | 71.56 |
| 100 | -149.94 | 278.05 | -71.56 | -243.65 | -262.25 | 71.56 |
| 101 | -123.60 | 230.76 | -59.88 | -165.54 | -237.54 | 57.12 |
| 102 | -129.95 | 243.19 | -59.41 | -156.60 | -249.97 | 56.65 |
| 103 | -352.16 | 609.66 | -151.68 | -522.32 | -576.56 | 154.44 |
| 104 | -346.97 | 607.08 | -152.11 | -529.88 | -573.97 | 154.87 |
| 105 | -352.16 | 609.66 | -151.68 | -482.10 | -596.49 | 151.68 |
| 106 | -352.16 | 609.66 | -151.68 | -482.10 | -596.49 | 151.68 |
| 107 | -123.60 | 230.76 | -59.88 | -205.77 | -217.60 | 59.88 |
| 108 | -123.60 | 230.76 | -59.88 | -205.77 | -217.60 | 59.88 |
| 109 | -130.36 | 257.22 | -66.38 | -214.45 | -255.38 | 67.31 |
| 110 | -139.43 | 274.98 | -65.70 | -201.67 | -273.14 | 66.64 |
| 111 | -163.28 | 268.49 | -77.23 | -216.44 | -266.65 | 69.16 |
| 112 | -172.35 | 286.25 | -76.56 | -203.66 | -284.41 | 68.48 |
| 113 | -297.04 | 559.94 | -131.29 | -461.14 | -530.19 | 136.10 |
| 114 | -289.63 | 556.26 | -131.91 | -471.93 | -526.50 | 136.71 |
| 115 | -329.96 | 571.22 | -142.15 | -463.13 | -541.46 | 137.94 |
| 116 | -322.55 | 567.53 | -142.77 | -473.93 | -537.78 | 138.56 |
| 117 | -297.04 | 559.94 | -131.29 | -432.98 | -544.15 | 134.17 |
| 118 | -297.04 | 559.94 | -131.29 | -432.98 | -544.15 | 134.17 |
| 119 | -329.96 | 571.22 | -142.15 | -434.98 | -555.42 | 136.01 |
| 120 | -329.96 | 571.22 | -142.15 | -434.98 | -555.42 | 136.01 |
| 121 | -130.36 | 257.22 | -66.38 | -242.60 | -241.42 | 69.25 |
| 122 | -130.36 | 257.22 | -66.38 | -242.60 | -241.42 | 69.25 |
| 123 | -163.28 | 268.49 | -77.23 | -244.60 | -252.70 | 71.09 |
| 124 | -163.28 | 268.49 | -77.23 | -244.60 | -252.70 | 71.09 |
| 125 | -104.02 | 209.94 | -54.70 | -176.57 | -210.73 | 55.64 |
| 126 | -113.09 | 227.70 | -54.02 | -163.79 | -228.49 | 54.96 |
| 127 | -136.94 | 221.21 | -65.55 | -178.56 | -222.00 | 57.48 |
| 128 | -146.01 | 238.97 | -64.88 | -165.78 | -239.76 | 56.81 |
| 129 | -270.69 | 512.66 | -119.62 | -423.26 | -485.54 | 124.42 |
| 130 | -263.28 | 508.97 | -120.23 | -434.05 | -481.85 | 125.04 |
| 131 | -303.62 | 523.93 | -130.47 | -425.25 | -496.81 | 126.26 |
| 132 | -296.21 | 520.25 | -131.09 | -436.05 | -493.13 | 126.88 |
| 133 | -270.69 | 512.66 | -119.62 | -395.10 | -499.50 | 122.49 |
| 134 | -270.69 | 512.66 | -119.62 | -395.10 | -499.50 | 122.49 |
| 135 | -303.62 | 523.93 | -130.47 | -397.10 | -510.77 | 124.33 |
| 136 | -303.62 | 523.93 | -130.47 | -397.10 | -510.77 | 124.33 |
| 137 | -104.02 | 209.94 | -54.70 | -204.72 | -196.77 | 57.57 |
| 138 | -104.02 | 209.94 | -54.70 | -204.72 | -196.77 | 57.57 |
| 139 | -136.94 | 221.21 | -65.55 | -206.72 | -208.05 | 59.41 |
| 140 | -136.94 | 221.21 | -65.55 | -206.72 | -208.05 | 59.41 |
| 141 | -117.36 | 243.35 | -62.91 | -213.64 | -241.51 | 65.76 |
| 142 | -123.70 | 255.79 | -62.44 | -204.69 | -253.95 | 65.29 |
| 143 | -172.23 | 262.14 | -81.00 | -216.96 | -260.30 | 68.83 |
| 144 | -178.57 | 274.58 | -80.53 | -208.02 | -272.74 | 68.36 |
| 145 | -280.10 | 524.02 | -127.44 | -462.12 | -494.27 | 134.16 |
| 146 | -274.91 | 521.44 | -127.87 | -469.68 | -491.69 | 134.59 |
| 147 | -334.97 | 542.81 | -145.53 | -465.45 | -513.06 | 137.23 |
| 148 | -329.78 | 540.23 | -145.96 | -473.01 | -510.48 | 137.66 |
| 149 | -280.10 | 524.02 | -127.44 | -433.97 | -508.22 | 132.22 |
| 150 | -280.10 | 524.02 | -127.44 | -433.97 | -508.22 | 132.22 |
| 151 | -334.97 | 542.81 | -145.53 | -437.29 | -527.01 | 135.29 |
| 152 | -334.97 | 542.81 | -145.53 | -437.29 | -527.01 | 135.29 |
| 153 | -117.36 | 243.35 | -62.91 | -241.79 | -227.56 | 67.69 |
| 154 | -117.36 | 243.35 | -62.91 | -241.79 | -227.56 | 67.69 |
| 155 | -172.23 | 262.14 | -81.00 | -245.12 | -246.35 | 70.76 |
| 156 | -172.23 | 262.14 | -81.00 | -245.12 | -246.35 | 70.76 |
| 157 | -91.01 | 196.07 | -51.23 | -175.76 | -196.86 | 54.08 |
| 158 | -97.36 | 208.50 | -50.76 | -166.81 | -209.30 | 53.61 |
| 159 | -145.88 | 214.86 | -69.32 | -179.08 | -215.65 | 57.15 |
| 160 | -152.23 | 227.29 | -68.85 | -170.14 | -228.09 | 56.68 |
| 161 | -253.76 | 476.74 | -115.76 | -424.24 | -449.62 | 122.48 |
| 162 | -248.57 | 474.16 | -116.19 | -431.80 | -447.04 | 122.91 |
| 163 | -308.63 | 495.53 | -133.85 | -427.57 | -468.41 | 125.55 |
| 164 | -303.44 | 492.95 | -134.28 | -435.13 | -465.83 | 125.98 |
| 165 | -253.76 | 476.74 | -115.76 | -396.09 | -463.57 | 120.55 |
| 166 | -253.76 | 476.74 | -115.76 | -396.09 | -463.57 | 120.55 |
| 167 | -308.63 | 495.53 | -133.85 | -399.41 | -482.36 | 123.62 |
| 168 | -308.63 | 495.53 | -133.85 | -399.41 | -482.36 | 123.62 |
| 169 | -91.01 | 196.07 | -51.23 | -203.91 | -182.91 | 56.02 |
| 170 | -91.01 | 196.07 | -51.23 | -203.91 | -182.91 | 56.02 |
| 171 | -145.88 | 214.86 | -69.32 | -207.24 | -201.70 | 59.09 |
| 172 | -145.88 | 214.86 | -69.32 | -207.24 | -201.70 | 59.09 |
| 173 | -129.26 | 256.44 | -66.58 | -204.59 | -260.58 | 66.69 |
| 174 | -135.61 | 268.87 | -66.11 | -195.65 | -273.01 | 66.22 |
| 175 | -162.18 | 267.71 | -77.43 | -206.59 | -271.86 | 68.53 |
| 176 | -168.53 | 280.15 | -76.96 | -197.64 | -284.29 | 68.06 |
| 177 | -357.82 | 635.33 | -158.38 | -561.37 | -599.60 | 164.01 |
| 178 | -352.63 | 632.75 | -158.81 | -568.93 | -597.02 | 164.44 |
| 179 | -390.74 | 646.61 | -169.23 | -563.36 | -610.87 | 165.85 |
| 180 | -385.55 | 644.03 | -169.66 | -570.92 | -608.29 | 166.28 |
| 181 | -357.82 | 635.33 | -158.38 | -521.15 | -619.54 | 161.25 |
| 182 | -357.82 | 635.33 | -158.38 | -521.15 | -619.54 | 161.25 |
| 183 | -390.74 | 646.61 | -169.23 | -523.14 | -630.81 | 163.09 |
| 184 | -390.74 | 646.61 | -169.23 | -523.14 | -630.81 | 163.09 |
| 185 | -129.26 | 256.44 | -66.58 | -244.81 | -240.64 | 69.45 |
| 186 | -129.26 | 256.44 | -66.58 | -244.81 | -240.64 | 69.45 |
| 187 | -162.18 | 267.71 | -77.43 | -246.81 | -251.92 | 71.29 |
| 188 | -162.18 | 267.71 | -77.43 | -246.81 | -251.92 | 71.29 |
| 189 | -102.91 | 209.16 | -54.90 | -166.71 | -215.93 | 55.01 |
| 190 | -109.26 | 221.59 | -54.43 | -157.77 | -228.36 | 54.54 |
| 191 | -135.84 | 220.43 | -65.76 | -168.71 | -227.21 | 56.85 |
| 192 | -142.18 | 232.86 | -65.28 | -159.76 | -239.64 | 56.38 |
| 193 | -331.47 | 588.05 | -146.70 | -523.49 | -554.95 | 152.33 |
| 194 | -326.29 | 585.47 | -147.13 | -531.05 | -552.37 | 152.76 |
| 195 | -364.40 | 599.33 | -157.55 | -525.48 | -566.22 | 154.17 |
| 196 | -359.21 | 596.74 | -157.99 | -533.04 | -563.64 | 154.60 |
| 197 | -331.47 | 588.05 | -146.70 | -483.27 | -574.89 | 149.57 |
| 198 | -331.47 | 588.05 | -146.70 | -483.27 | -574.89 | 149.57 |
| 199 | -364.40 | 599.33 | -157.55 | -485.26 | -586.16 | 151.41 |
| 200 | -364.40 | 599.33 | -157.55 | -485.26 | -586.16 | 151.41 |
| 201 | -102.91 | 209.16 | -54.90 | -206.93 | -195.99 | 57.77 |
| 202 | -102.91 | 209.16 | -54.90 | -206.93 | -195.99 | 57.77 |
| 203 | -135.84 | 220.43 | -65.76 | -208.93 | -207.27 | 59.61 |
| 204 | -135.84 | 220.43 | -65.76 | -208.93 | -207.27 | 59.61 |
| 205 | -121.77 | 271.71 | -65.57 | -233.81 | -263.89 | 64.47 |
| 206 | -188.34 | 291.43 | -76.31 | -197.94 | -283.61 | 75.21 |
| 207 | -123.81 | 278.00 | -65.45 | -231.09 | -270.18 | 64.34 |
| 208 | -190.37 | 297.72 | -76.19 | -195.21 | -289.90 | 75.09 |
| 209 | -213.18 | 431.28 | -102.59 | -378.19 | -407.51 | 103.70 |
| 210 | -279.74 | 451.00 | -113.33 | -342.32 | -427.23 | 114.44 |
| 211 | -212.24 | 430.63 | -102.77 | -380.09 | -406.86 | 103.87 |
| 212 | -278.81 | 450.35 | -113.51 | -344.22 | -426.58 | 114.61 |
| 213 | -213.18 | 431.28 | -102.59 | -362.10 | -415.48 | 102.59 |
| 214 | -279.74 | 451.00 | -113.33 | -326.23 | -435.20 | 113.33 |
| 215 | -213.18 | 431.28 | -102.59 | -362.10 | -415.48 | 102.59 |
| 216 | -279.74 | 451.00 | -113.33 | -326.23 | -435.20 | 113.33 |
| 217 | -121.77 | 271.71 | -65.57 | -249.90 | -255.91 | 65.57 |
| 218 | -188.34 | 291.43 | -76.31 | -214.03 | -275.63 | 76.31 |
| 219 | -121.77 | 271.71 | -65.57 | -249.90 | -255.91 | 65.57 |
| 220 | -188.34 | 291.43 | -76.31 | -214.03 | -275.63 | 76.31 |
| 221 | -95.92 | 224.77 | -53.80 | -197.61 | -218.25 | 52.88 |
| 222 | -162.49 | 244.49 | -64.55 | -161.74 | -237.98 | 63.63 |
| 223 | -97.62 | 230.02 | -53.70 | -195.34 | -223.50 | 52.78 |
| 224 | -164.19 | 249.74 | -64.44 | -159.47 | -243.22 | 63.52 |
| 225 | -172.10 | 357.75 | -84.65 | -317.93 | -337.94 | 85.57 |
| 226 | -238.66 | 377.47 | -95.40 | -282.06 | -357.66 | 96.32 |
| 227 | -171.32 | 357.21 | -84.80 | -319.51 | -337.40 | 85.72 |
| 228 | -237.88 | 376.93 | -95.54 | -283.64 | -357.12 | 96.46 |
| 229 | -172.10 | 357.75 | -84.65 | -304.52 | -344.58 | 84.65 |
| 230 | -238.66 | 377.47 | -95.40 | -268.65 | -364.30 | 95.40 |
| 231 | -172.10 | 357.75 | -84.65 | -304.52 | -344.58 | 84.65 |
| 232 | -238.66 | 377.47 | -95.40 | -268.65 | -364.30 | 95.40 |
| 233 | -95.92 | 224.77 | -53.80 | -211.02 | -211.61 | 53.80 |
| 234 | -162.49 | 244.49 | -64.55 | -175.15 | -231.33 | 64.55 |
| 235 | -95.92 | 224.77 | -53.80 | -211.02 | -211.61 | 53.80 |
| 236 | -162.49 | 244.49 | -64.55 | -175.15 | -231.33 | 64.55 |

强度计算控制组合号: 16, M=-396.56, N=620.04, M=-582.79, N=-582.99

强度计算应力比 =0.489

抗剪强度计算控制组合号: 16, V=-173.82

抗剪强度计算应力比 =0.102

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 96, M=-373.31, N=654.36, M=-567.76, N=-618.62

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =271.35

平面内稳定计算最大应力比 =0.920

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-384.33, N=630.37, M=-579.63, N=-593.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.372

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.489 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.102 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=155. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1096.99

2、 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=43.58, Ly=5.50; 长细比：λx=176.7,λy=69.9

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=7.92 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 213.55 | 500.71 | 143.48 | 575.60 | -483.60 | -143.48 |
| 2 | 10.83 | 220.46 | 39.20 | 204.77 | -203.35 | -39.20 |
| 3 | 213.55 | 500.71 | 143.48 | 575.60 | -483.60 | -143.48 |
| 4 | 10.83 | 220.46 | 39.20 | 204.77 | -203.35 | -39.20 |
| 5 | 198.03 | 447.75 | 130.58 | 520.14 | -434.58 | -130.58 |
| 6 | -4.68 | 167.50 | 26.30 | 149.31 | -154.34 | -26.30 |
| 7 | 198.03 | 447.75 | 130.58 | 520.14 | -434.58 | -130.58 |
| 8 | -4.68 | 167.50 | 26.30 | 149.31 | -154.34 | -26.30 |
| 9 | 111.22 | 235.70 | 68.61 | 266.16 | -218.59 | -68.61 |
| 10 | 53.06 | 227.88 | 51.96 | 232.73 | -210.77 | -51.96 |
| 11 | 95.71 | 182.74 | 55.71 | 210.70 | -169.58 | -55.71 |
| 12 | 37.54 | 174.92 | 39.06 | 177.28 | -161.76 | -39.06 |
| 13 | 239.94 | 504.43 | 151.10 | 591.10 | -487.32 | -151.10 |
| 14 | 205.05 | 499.74 | 141.11 | 571.05 | -482.63 | -141.11 |
| 15 | 37.22 | 224.19 | 46.82 | 220.28 | -207.07 | -46.82 |
| 16 | 2.33 | 219.50 | 36.83 | 200.22 | -202.38 | -36.83 |
| 17 | 239.94 | 504.43 | 151.10 | 591.10 | -487.32 | -151.10 |
| 18 | 205.05 | 499.74 | 141.11 | 571.05 | -482.63 | -141.11 |
| 19 | 37.22 | 224.19 | 46.82 | 220.28 | -207.07 | -46.82 |
| 20 | 2.33 | 219.50 | 36.83 | 200.22 | -202.38 | -36.83 |
| 21 | 224.43 | 451.47 | 138.20 | 535.65 | -438.31 | -138.20 |
| 22 | 189.53 | 446.78 | 128.20 | 515.59 | -433.62 | -128.20 |
| 23 | 21.71 | 171.23 | 33.91 | 164.82 | -158.06 | -33.91 |
| 24 | -13.19 | 166.54 | 23.92 | 144.77 | -153.37 | -23.92 |
| 25 | 224.43 | 451.47 | 138.20 | 535.65 | -438.31 | -138.20 |
| 26 | 189.53 | 446.78 | 128.20 | 515.59 | -433.62 | -128.20 |
| 27 | 21.71 | 171.23 | 33.91 | 164.82 | -158.06 | -33.91 |
| 28 | -13.19 | 166.54 | 23.92 | 144.77 | -153.37 | -23.92 |
| 29 | 213.64 | 425.55 | 129.91 | 500.86 | -408.44 | -129.91 |
| 30 | 155.48 | 417.73 | 113.26 | 467.43 | -400.62 | -113.26 |
| 31 | 71.74 | 229.38 | 56.91 | 241.28 | -212.26 | -56.91 |
| 32 | 13.58 | 221.56 | 40.26 | 207.85 | -204.45 | -40.26 |
| 33 | 213.64 | 425.55 | 129.91 | 500.86 | -408.44 | -129.91 |
| 34 | 155.48 | 417.73 | 113.26 | 467.43 | -400.62 | -113.26 |
| 35 | 71.74 | 229.38 | 56.91 | 241.28 | -212.26 | -56.91 |
| 36 | 13.58 | 221.56 | 40.26 | 207.85 | -204.45 | -40.26 |
| 37 | 198.13 | 372.59 | 117.01 | 445.40 | -359.43 | -117.01 |
| 38 | 139.97 | 364.77 | 100.35 | 411.97 | -351.61 | -100.35 |
| 39 | 56.23 | 176.42 | 44.01 | 185.82 | -163.25 | -44.01 |
| 40 | -1.94 | 168.60 | 27.36 | 152.40 | -155.44 | -27.36 |
| 41 | 198.13 | 372.59 | 117.01 | 445.40 | -359.43 | -117.01 |
| 42 | 139.97 | 364.77 | 100.35 | 411.97 | -351.61 | -100.35 |
| 43 | 56.23 | 176.42 | 44.01 | 185.82 | -163.25 | -44.01 |
| 44 | -1.94 | 168.60 | 27.36 | 152.40 | -155.44 | -27.36 |
| 45 | 174.89 | 328.56 | 102.56 | 389.22 | -312.77 | -102.56 |
| 46 | 67.05 | 312.20 | 70.94 | 323.11 | -296.40 | -70.94 |
| 47 | 93.80 | 216.46 | 60.85 | 240.89 | -200.67 | -60.85 |
| 48 | -14.04 | 200.10 | 29.23 | 174.78 | -184.30 | -29.23 |
| 49 | 174.89 | 328.56 | 102.56 | 389.22 | -312.77 | -102.56 |
| 50 | 67.05 | 312.20 | 70.94 | 323.11 | -296.40 | -70.94 |
| 51 | 93.80 | 216.46 | 60.85 | 240.89 | -200.67 | -60.85 |
| 52 | -14.04 | 200.10 | 29.23 | 174.78 | -184.30 | -29.23 |
| 53 | 154.79 | 275.17 | 88.12 | 329.90 | -262.01 | -88.12 |
| 54 | 46.95 | 258.81 | 56.50 | 263.78 | -245.64 | -56.50 |
| 55 | 87.22 | 181.76 | 53.36 | 206.29 | -168.59 | -53.36 |
| 56 | -20.62 | 165.39 | 21.74 | 140.17 | -152.23 | -21.74 |
| 57 | 154.79 | 275.17 | 88.12 | 329.90 | -262.01 | -88.12 |
| 58 | 46.95 | 258.81 | 56.50 | 263.78 | -245.64 | -56.50 |
| 59 | 87.22 | 181.76 | 53.36 | 206.29 | -168.59 | -53.36 |
| 60 | -20.62 | 165.39 | 21.74 | 140.17 | -152.23 | -21.74 |
| 61 | 69.62 | 213.15 | 53.90 | 226.82 | -197.36 | -53.90 |
| 62 | 47.48 | 209.86 | 47.48 | 213.65 | -194.07 | -47.48 |
| 63 | 69.62 | 213.15 | 53.90 | 226.82 | -197.36 | -53.90 |
| 64 | 69.62 | 213.15 | 53.90 | 226.82 | -197.36 | -53.90 |
| 65 | 47.63 | 209.48 | 47.32 | 212.64 | -193.68 | -47.32 |
| 66 | 47.63 | 209.48 | 47.32 | 212.64 | -193.68 | -47.32 |
| 67 | 69.62 | 213.15 | 53.90 | 226.82 | -197.36 | -53.90 |
| 68 | 47.63 | 209.48 | 47.32 | 212.64 | -193.68 | -47.32 |
| 69 | 59.27 | 177.85 | 45.30 | 189.85 | -164.68 | -45.30 |
| 70 | 37.14 | 174.56 | 38.88 | 176.68 | -161.39 | -38.88 |
| 71 | 59.27 | 177.85 | 45.30 | 189.85 | -164.68 | -45.30 |
| 72 | 59.27 | 177.85 | 45.30 | 189.85 | -164.68 | -45.30 |
| 73 | 37.29 | 174.17 | 38.72 | 175.66 | -161.01 | -38.72 |
| 74 | 37.29 | 174.17 | 38.72 | 175.66 | -161.01 | -38.72 |
| 75 | 59.27 | 177.85 | 45.30 | 189.85 | -164.68 | -45.30 |
| 76 | 37.29 | 174.17 | 38.72 | 175.66 | -161.01 | -38.72 |
| 77 | 172.04 | 403.00 | 115.19 | 461.52 | -387.21 | -115.19 |
| 78 | 172.04 | 403.00 | 115.19 | 461.52 | -387.21 | -115.19 |
| 79 | 8.00 | 203.54 | 35.78 | 188.77 | -187.74 | -35.78 |
| 80 | 8.15 | 203.16 | 35.62 | 187.76 | -187.36 | -35.62 |
| 81 | 172.04 | 403.00 | 115.19 | 461.52 | -387.21 | -115.19 |
| 82 | 172.04 | 403.00 | 115.19 | 461.52 | -387.21 | -115.19 |
| 83 | 8.15 | 203.16 | 35.62 | 187.76 | -187.36 | -35.62 |
| 84 | 8.15 | 203.16 | 35.62 | 187.76 | -187.36 | -35.62 |
| 85 | 161.69 | 367.70 | 106.59 | 424.55 | -354.53 | -106.59 |
| 86 | 161.69 | 367.70 | 106.59 | 424.55 | -354.53 | -106.59 |
| 87 | -2.34 | 168.23 | 27.17 | 151.80 | -155.07 | -27.17 |
| 88 | -2.19 | 167.85 | 27.02 | 150.79 | -154.68 | -27.02 |
| 89 | 161.69 | 367.70 | 106.59 | 424.55 | -354.53 | -106.59 |
| 90 | 161.69 | 367.70 | 106.59 | 424.55 | -354.53 | -106.59 |
| 91 | -2.19 | 167.85 | 27.02 | 150.79 | -154.68 | -27.02 |
| 92 | -2.19 | 167.85 | 27.02 | 150.79 | -154.68 | -27.02 |
| 93 | 213.67 | 483.97 | 140.78 | 560.61 | -468.18 | -140.78 |
| 94 | 213.67 | 483.97 | 140.78 | 560.61 | -468.18 | -140.78 |
| 95 | -4.54 | 201.43 | 32.00 | 180.56 | -185.63 | -32.00 |
| 96 | -4.44 | 201.15 | 31.89 | 179.85 | -185.36 | -31.89 |
| 97 | 213.67 | 483.97 | 140.78 | 560.61 | -468.18 | -140.78 |
| 98 | 213.67 | 483.97 | 140.78 | 560.61 | -468.18 | -140.78 |
| 99 | -4.44 | 201.15 | 31.89 | 179.85 | -185.36 | -31.89 |
| 100 | -4.44 | 201.15 | 31.89 | 179.85 | -185.36 | -31.89 |
| 101 | 203.32 | 448.67 | 132.17 | 523.64 | -435.50 | -132.17 |
| 102 | 203.32 | 448.67 | 132.17 | 523.64 | -435.50 | -132.17 |
| 103 | -14.89 | 166.12 | 23.40 | 143.59 | -152.95 | -23.40 |
| 104 | -14.79 | 165.85 | 23.29 | 142.88 | -152.68 | -23.29 |
| 105 | 203.32 | 448.67 | 132.17 | 523.64 | -435.50 | -132.17 |
| 106 | 203.32 | 448.67 | 132.17 | 523.64 | -435.50 | -132.17 |
| 107 | -14.79 | 165.85 | 23.29 | 142.88 | -152.68 | -23.29 |
| 108 | -14.79 | 165.85 | 23.29 | 142.88 | -152.68 | -23.29 |
| 109 | 198.43 | 406.73 | 122.81 | 477.03 | -390.93 | -122.81 |
| 110 | 198.43 | 406.73 | 122.81 | 477.03 | -390.93 | -122.81 |
| 111 | 163.53 | 402.04 | 112.82 | 456.98 | -386.24 | -112.82 |
| 112 | 163.53 | 402.04 | 112.82 | 456.98 | -386.24 | -112.82 |
| 113 | 34.40 | 207.26 | 43.40 | 204.28 | -191.47 | -43.40 |
| 114 | 34.54 | 206.88 | 43.24 | 203.26 | -191.08 | -43.24 |
| 115 | -0.50 | 202.57 | 33.40 | 184.23 | -186.78 | -33.40 |
| 116 | -0.35 | 202.19 | 33.25 | 183.21 | -186.39 | -33.25 |
| 117 | 198.43 | 406.73 | 122.81 | 477.03 | -390.93 | -122.81 |
| 118 | 198.43 | 406.73 | 122.81 | 477.03 | -390.93 | -122.81 |
| 119 | 163.53 | 402.04 | 112.82 | 456.98 | -386.24 | -112.82 |
| 120 | 163.53 | 402.04 | 112.82 | 456.98 | -386.24 | -112.82 |
| 121 | 34.54 | 206.88 | 43.24 | 203.26 | -191.08 | -43.24 |
| 122 | 34.54 | 206.88 | 43.24 | 203.26 | -191.08 | -43.24 |
| 123 | -0.35 | 202.19 | 33.25 | 183.21 | -186.39 | -33.25 |
| 124 | -0.35 | 202.19 | 33.25 | 183.21 | -186.39 | -33.25 |
| 125 | 188.09 | 371.42 | 114.21 | 440.06 | -358.25 | -114.21 |
| 126 | 188.09 | 371.42 | 114.21 | 440.06 | -358.25 | -114.21 |
| 127 | 153.19 | 366.73 | 104.22 | 420.00 | -353.57 | -104.22 |
| 128 | 153.19 | 366.73 | 104.22 | 420.00 | -353.57 | -104.22 |
| 129 | 24.05 | 171.96 | 34.79 | 167.31 | -158.79 | -34.79 |
| 130 | 24.20 | 171.57 | 34.64 | 166.29 | -158.41 | -34.64 |
| 131 | -10.84 | 167.27 | 24.80 | 147.25 | -154.10 | -24.80 |
| 132 | -10.70 | 166.88 | 24.64 | 146.24 | -153.72 | -24.64 |
| 133 | 188.09 | 371.42 | 114.21 | 440.06 | -358.25 | -114.21 |
| 134 | 188.09 | 371.42 | 114.21 | 440.06 | -358.25 | -114.21 |
| 135 | 153.19 | 366.73 | 104.22 | 420.00 | -353.57 | -104.22 |
| 136 | 153.19 | 366.73 | 104.22 | 420.00 | -353.57 | -104.22 |
| 137 | 24.20 | 171.57 | 34.64 | 166.29 | -158.41 | -34.64 |
| 138 | 24.20 | 171.57 | 34.64 | 166.29 | -158.41 | -34.64 |
| 139 | -10.70 | 166.88 | 24.64 | 146.24 | -153.72 | -24.64 |
| 140 | -10.70 | 166.88 | 24.64 | 146.24 | -153.72 | -24.64 |
| 141 | 213.76 | 408.81 | 127.21 | 485.87 | -393.02 | -127.21 |
| 142 | 213.76 | 408.81 | 127.21 | 485.87 | -393.02 | -127.21 |
| 143 | 155.60 | 401.00 | 110.55 | 452.44 | -385.20 | -110.55 |
| 144 | 155.60 | 401.00 | 110.55 | 452.44 | -385.20 | -110.55 |
| 145 | 56.37 | 210.34 | 49.72 | 217.07 | -194.54 | -49.72 |
| 146 | 56.47 | 210.07 | 49.61 | 216.36 | -194.27 | -49.61 |
| 147 | -1.80 | 202.52 | 33.06 | 183.65 | -186.73 | -33.06 |
| 148 | -1.69 | 202.25 | 32.95 | 182.93 | -186.46 | -32.95 |
| 149 | 213.76 | 408.81 | 127.21 | 485.87 | -393.02 | -127.21 |
| 150 | 213.76 | 408.81 | 127.21 | 485.87 | -393.02 | -127.21 |
| 151 | 155.60 | 401.00 | 110.55 | 452.44 | -385.20 | -110.55 |
| 152 | 155.60 | 401.00 | 110.55 | 452.44 | -385.20 | -110.55 |
| 153 | 56.47 | 210.07 | 49.61 | 216.36 | -194.27 | -49.61 |
| 154 | 56.47 | 210.07 | 49.61 | 216.36 | -194.27 | -49.61 |
| 155 | -1.69 | 202.25 | 32.95 | 182.93 | -186.46 | -32.95 |
| 156 | -1.69 | 202.25 | 32.95 | 182.93 | -186.46 | -32.95 |
| 157 | 203.42 | 373.51 | 118.60 | 448.90 | -360.34 | -118.60 |
| 158 | 203.42 | 373.51 | 118.60 | 448.90 | -360.34 | -118.60 |
| 159 | 145.26 | 365.69 | 101.95 | 415.47 | -352.53 | -101.95 |
| 160 | 145.26 | 365.69 | 101.95 | 415.47 | -352.53 | -101.95 |
| 161 | 46.02 | 175.03 | 41.11 | 180.10 | -161.87 | -41.11 |
| 162 | 46.13 | 174.76 | 41.00 | 179.39 | -161.60 | -41.00 |
| 163 | -12.14 | 167.22 | 24.46 | 146.67 | -154.05 | -24.46 |
| 164 | -12.04 | 166.95 | 24.35 | 145.96 | -153.78 | -24.35 |
| 165 | 203.42 | 373.51 | 118.60 | 448.90 | -360.34 | -118.60 |
| 166 | 203.42 | 373.51 | 118.60 | 448.90 | -360.34 | -118.60 |
| 167 | 145.26 | 365.69 | 101.95 | 415.47 | -352.53 | -101.95 |
| 168 | 145.26 | 365.69 | 101.95 | 415.47 | -352.53 | -101.95 |
| 169 | 46.13 | 174.76 | 41.00 | 179.39 | -161.60 | -41.00 |
| 170 | 46.13 | 174.76 | 41.00 | 179.39 | -161.60 | -41.00 |
| 171 | -12.04 | 166.95 | 24.35 | 145.96 | -153.78 | -24.35 |
| 172 | -12.04 | 166.95 | 24.35 | 145.96 | -153.78 | -24.35 |
| 173 | 240.06 | 487.70 | 148.40 | 576.12 | -471.90 | -148.40 |
| 174 | 240.06 | 487.70 | 148.40 | 576.12 | -471.90 | -148.40 |
| 175 | 205.16 | 483.01 | 138.40 | 556.06 | -467.21 | -138.40 |
| 176 | 205.16 | 483.01 | 138.40 | 556.06 | -467.21 | -138.40 |
| 177 | 21.85 | 205.15 | 39.62 | 196.07 | -189.35 | -39.62 |
| 178 | 21.95 | 204.88 | 39.51 | 195.36 | -189.08 | -39.51 |
| 179 | -13.05 | 200.46 | 29.63 | 176.02 | -184.66 | -29.63 |
| 180 | -12.95 | 200.19 | 29.52 | 175.30 | -184.39 | -29.52 |
| 181 | 240.06 | 487.70 | 148.40 | 576.12 | -471.90 | -148.40 |
| 182 | 240.06 | 487.70 | 148.40 | 576.12 | -471.90 | -148.40 |
| 183 | 205.16 | 483.01 | 138.40 | 556.06 | -467.21 | -138.40 |
| 184 | 205.16 | 483.01 | 138.40 | 556.06 | -467.21 | -138.40 |
| 185 | 21.95 | 204.88 | 39.51 | 195.36 | -189.08 | -39.51 |
| 186 | 21.95 | 204.88 | 39.51 | 195.36 | -189.08 | -39.51 |
| 187 | -12.95 | 200.19 | 29.52 | 175.30 | -184.39 | -29.52 |
| 188 | -12.95 | 200.19 | 29.52 | 175.30 | -184.39 | -29.52 |
| 189 | 229.72 | 452.39 | 139.79 | 539.14 | -439.23 | -139.79 |
| 190 | 229.72 | 452.39 | 139.79 | 539.14 | -439.23 | -139.79 |
| 191 | 194.82 | 447.70 | 129.80 | 519.09 | -434.54 | -129.80 |
| 192 | 194.82 | 447.70 | 129.80 | 519.09 | -434.54 | -129.80 |
| 193 | 11.51 | 169.84 | 31.02 | 159.10 | -156.68 | -31.02 |
| 194 | 11.61 | 169.57 | 30.91 | 158.39 | -156.41 | -30.91 |
| 195 | -23.39 | 165.15 | 21.03 | 139.04 | -151.99 | -21.03 |
| 196 | -23.29 | 164.88 | 20.92 | 138.33 | -151.72 | -20.92 |
| 197 | 229.72 | 452.39 | 139.79 | 539.14 | -439.23 | -139.79 |
| 198 | 229.72 | 452.39 | 139.79 | 539.14 | -439.23 | -139.79 |
| 199 | 194.82 | 447.70 | 129.80 | 519.09 | -434.54 | -129.80 |
| 200 | 194.82 | 447.70 | 129.80 | 519.09 | -434.54 | -129.80 |
| 201 | 11.61 | 169.57 | 30.91 | 158.39 | -156.41 | -30.91 |
| 202 | 11.61 | 169.57 | 30.91 | 158.39 | -156.41 | -30.91 |
| 203 | -23.29 | 164.88 | 20.92 | 138.33 | -151.72 | -20.92 |
| 204 | -23.29 | 164.88 | 20.92 | 138.33 | -151.72 | -20.92 |
| 205 | 176.24 | 328.80 | 102.97 | 390.12 | -313.00 | -102.97 |
| 206 | 68.39 | 312.43 | 71.35 | 324.00 | -296.63 | -71.35 |
| 207 | 176.24 | 328.80 | 102.97 | 390.12 | -313.00 | -102.97 |
| 208 | 68.39 | 312.43 | 71.35 | 324.00 | -296.63 | -71.35 |
| 209 | 90.27 | 216.05 | 59.89 | 239.11 | -200.26 | -59.89 |
| 210 | -17.57 | 199.69 | 28.26 | 172.99 | -183.89 | -28.26 |
| 211 | 90.33 | 215.90 | 59.82 | 238.70 | -200.10 | -59.82 |
| 212 | -17.51 | 199.53 | 28.20 | 172.58 | -183.74 | -28.20 |
| 213 | 176.24 | 328.80 | 102.97 | 390.12 | -313.00 | -102.97 |
| 214 | 68.39 | 312.43 | 71.35 | 324.00 | -296.63 | -71.35 |
| 215 | 176.24 | 328.80 | 102.97 | 390.12 | -313.00 | -102.97 |
| 216 | 68.39 | 312.43 | 71.35 | 324.00 | -296.63 | -71.35 |
| 217 | 90.33 | 215.90 | 59.82 | 238.70 | -200.10 | -59.82 |
| 218 | -17.51 | 199.53 | 28.20 | 172.58 | -183.74 | -28.20 |
| 219 | 90.33 | 215.90 | 59.82 | 238.70 | -200.10 | -59.82 |
| 220 | -17.51 | 199.53 | 28.20 | 172.58 | -183.74 | -28.20 |
| 221 | 155.92 | 275.37 | 88.46 | 330.64 | -262.20 | -88.46 |
| 222 | 48.07 | 259.00 | 56.84 | 264.53 | -245.84 | -56.84 |
| 223 | 155.92 | 275.37 | 88.46 | 330.64 | -262.20 | -88.46 |
| 224 | 48.07 | 259.00 | 56.84 | 264.53 | -245.84 | -56.84 |
| 225 | 84.28 | 181.42 | 52.56 | 204.80 | -168.25 | -52.56 |
| 226 | -23.57 | 165.05 | 20.94 | 138.69 | -151.89 | -20.94 |
| 227 | 84.33 | 181.29 | 52.51 | 204.47 | -168.12 | -52.51 |
| 228 | -23.52 | 164.92 | 20.88 | 138.35 | -151.76 | -20.88 |
| 229 | 155.92 | 275.37 | 88.46 | 330.64 | -262.20 | -88.46 |
| 230 | 48.07 | 259.00 | 56.84 | 264.53 | -245.84 | -56.84 |
| 231 | 155.92 | 275.37 | 88.46 | 330.64 | -262.20 | -88.46 |
| 232 | 48.07 | 259.00 | 56.84 | 264.53 | -245.84 | -56.84 |
| 233 | 84.33 | 181.29 | 52.51 | 204.47 | -168.12 | -52.51 |
| 234 | -23.52 | 164.92 | 20.88 | 138.35 | -151.76 | -20.88 |
| 235 | 84.33 | 181.29 | 52.51 | 204.47 | -168.12 | -52.51 |
| 236 | -23.52 | 164.92 | 20.88 | 138.35 | -151.76 | -20.88 |

强度计算控制组合号: 13, M=239.94, N=504.43, M=591.10, N=-487.32

强度计算应力比 =0.490

抗剪强度计算控制组合号: 13, V=151.10

抗剪强度计算应力比 =0.089

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=239.94, N=504.43, M=591.10, N=-487.32

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =279.48

平面内稳定计算最大应力比 =0.947

平面外稳定计算最大应力比 =0.366

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.490 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.089 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=177. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1096.99

3、 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=32.94, Ly=8.00; 长细比：λx=133.6,λy=101.6

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=5.99 Uy=1.45

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 29.73 | 276.02 | 13.19 | 76.33 | -242.80 | -18.31 |
| 2 | -139.62 | 774.33 | -73.26 | -296.78 | -773.33 | 78.37 |
| 3 | -111.74 | 850.84 | -59.47 | -215.35 | -833.73 | 59.47 |
| 4 | 1.85 | 199.51 | -0.59 | -5.10 | -182.40 | 0.59 |
| 5 | 31.29 | 222.67 | 13.94 | 78.88 | -193.39 | -19.06 |
| 6 | -138.05 | 720.98 | -72.51 | -294.23 | -723.93 | 77.63 |
| 7 | -110.17 | 797.49 | -58.72 | -212.80 | -784.32 | 58.72 |
| 8 | 3.42 | 146.16 | 0.16 | -2.55 | -133.00 | -0.16 |
| 9 | -11.23 | 165.74 | -7.07 | -27.66 | -148.63 | 7.07 |
| 10 | -11.07 | 189.81 | -4.56 | -14.03 | -172.70 | 4.56 |
| 11 | -9.66 | 112.39 | -6.32 | -25.11 | -99.23 | 6.32 |
| 12 | -9.50 | 136.46 | -3.82 | -11.48 | -123.30 | 3.82 |
| 13 | 27.07 | 236.75 | 10.90 | 66.36 | -203.53 | -16.02 |
| 14 | 27.16 | 251.19 | 12.40 | 74.54 | -217.97 | -17.52 |
| 15 | -142.28 | 735.06 | -75.55 | -306.74 | -734.06 | 80.67 |
| 16 | -142.18 | 749.51 | -74.05 | -298.57 | -748.50 | 79.17 |
| 17 | -114.40 | 811.57 | -61.77 | -225.32 | -794.46 | 61.77 |
| 18 | -114.31 | 826.01 | -60.26 | -217.14 | -808.90 | 60.26 |
| 19 | -0.81 | 160.24 | -2.89 | -15.07 | -143.13 | 2.89 |
| 20 | -0.72 | 174.69 | -1.38 | -6.89 | -157.57 | 1.38 |
| 21 | 28.64 | 183.40 | 11.65 | 68.91 | -154.12 | -16.77 |
| 22 | 28.73 | 197.84 | 13.15 | 77.09 | -168.57 | -18.27 |
| 23 | -140.71 | 681.71 | -74.80 | -304.19 | -684.66 | 79.92 |
| 24 | -140.61 | 696.15 | -73.30 | -296.02 | -699.10 | 78.42 |
| 25 | -112.83 | 758.22 | -61.02 | -222.77 | -745.05 | 61.02 |
| 26 | -112.74 | 772.66 | -59.51 | -214.59 | -759.50 | 59.51 |
| 27 | 0.76 | 106.89 | -2.14 | -12.52 | -93.73 | 2.14 |
| 28 | 0.85 | 121.33 | -0.63 | -4.34 | -108.17 | 0.63 |
| 29 | 14.34 | 197.12 | 4.44 | 33.50 | -168.73 | -8.02 |
| 30 | 14.49 | 221.19 | 6.94 | 47.13 | -192.80 | -10.53 |
| 31 | -104.20 | 545.94 | -56.08 | -227.67 | -540.10 | 59.66 |
| 32 | -104.05 | 570.01 | -53.57 | -214.04 | -564.18 | 57.16 |
| 33 | -84.69 | 599.49 | -46.43 | -170.67 | -582.38 | 46.43 |
| 34 | -84.53 | 623.57 | -43.92 | -157.04 | -606.45 | 43.92 |
| 35 | -5.18 | 143.57 | -5.21 | -23.50 | -126.45 | 5.21 |
| 36 | -5.02 | 167.64 | -2.71 | -9.87 | -150.52 | 2.71 |
| 37 | 15.91 | 143.77 | 5.19 | 36.05 | -119.33 | -8.77 |
| 38 | 16.06 | 167.84 | 7.69 | 49.68 | -143.40 | -11.27 |
| 39 | -102.63 | 492.59 | -55.33 | -225.12 | -490.70 | 58.91 |
| 40 | -102.48 | 516.66 | -52.82 | -211.49 | -514.77 | 56.41 |
| 41 | -83.12 | 546.14 | -45.68 | -168.12 | -532.98 | 45.68 |
| 42 | -82.96 | 570.21 | -43.17 | -154.49 | -557.05 | 43.17 |
| 43 | -3.61 | 90.21 | -4.46 | -20.95 | -77.05 | 4.46 |
| 44 | -3.45 | 114.28 | -1.96 | -7.32 | -101.12 | 1.96 |
| 45 | 59.40 | 215.57 | 18.93 | -17.23 | -193.33 | -20.97 |
| 46 | -42.78 | 247.08 | -11.79 | 66.77 | -224.84 | 9.74 |
| 47 | -8.34 | 414.89 | -15.65 | -166.48 | -405.54 | 17.70 |
| 48 | -110.51 | 446.41 | -46.37 | -82.48 | -437.06 | 48.42 |
| 49 | 2.81 | 445.50 | -10.14 | -133.90 | -429.70 | 10.14 |
| 50 | -99.36 | 477.01 | -40.85 | -49.90 | -461.22 | 40.85 |
| 51 | 48.25 | 184.96 | 13.41 | -49.81 | -169.17 | -13.41 |
| 52 | -53.93 | 216.48 | -17.30 | 34.20 | -200.69 | 17.30 |
| 53 | 58.01 | 177.01 | 18.33 | -21.36 | -158.48 | -20.04 |
| 54 | -44.16 | 208.53 | -12.38 | 62.64 | -189.99 | 10.68 |
| 55 | 1.56 | 343.11 | -10.49 | -145.73 | -335.32 | 12.19 |
| 56 | -100.61 | 374.63 | -41.20 | -61.73 | -366.84 | 42.91 |
| 57 | 10.85 | 368.62 | -5.89 | -118.58 | -355.45 | 5.89 |
| 58 | -91.32 | 400.13 | -36.61 | -34.58 | -386.97 | 36.61 |
| 59 | 48.72 | 151.51 | 13.73 | -48.50 | -138.34 | -13.73 |
| 60 | -53.46 | 183.03 | -16.98 | 35.50 | -169.86 | 16.98 |
| 61 | -4.63 | 280.12 | -3.26 | -13.32 | -264.32 | 3.26 |
| 62 | -9.92 | 214.17 | -4.04 | -12.31 | -198.37 | 4.04 |
| 63 | -6.23 | 284.70 | -1.46 | -1.78 | -268.91 | 1.46 |
| 64 | -6.23 | 284.70 | -1.46 | -1.78 | -268.91 | 1.46 |
| 65 | -7.61 | 211.62 | -4.60 | -17.71 | -195.83 | 4.60 |
| 66 | -7.61 | 211.62 | -4.60 | -17.71 | -195.83 | 4.60 |
| 67 | -6.23 | 284.70 | -1.46 | -1.78 | -268.91 | 1.46 |
| 68 | -7.95 | 222.57 | -5.64 | -23.06 | -206.78 | 5.64 |
| 69 | -3.58 | 244.55 | -2.76 | -11.62 | -231.38 | 2.76 |
| 70 | -8.88 | 178.60 | -3.54 | -10.61 | -165.43 | 3.54 |
| 71 | -5.19 | 249.13 | -0.96 | -0.08 | -235.97 | 0.96 |
| 72 | -5.19 | 249.13 | -0.96 | -0.08 | -235.97 | 0.96 |
| 73 | -6.56 | 176.06 | -4.10 | -16.01 | -162.89 | 4.10 |
| 74 | -6.56 | 176.06 | -4.10 | -16.01 | -162.89 | 4.10 |
| 75 | -5.19 | 249.13 | -0.96 | -0.08 | -235.97 | 0.96 |
| 76 | -6.91 | 187.00 | -5.14 | -21.36 | -173.84 | 5.14 |
| 77 | 20.94 | 311.50 | 8.24 | 47.84 | -284.42 | -11.83 |
| 78 | 19.33 | 316.08 | 10.05 | 59.38 | -289.01 | -13.63 |
| 79 | -102.90 | 594.36 | -53.05 | -212.31 | -589.84 | 56.63 |
| 80 | -100.93 | 602.77 | -54.65 | -223.07 | -598.25 | 58.23 |
| 81 | -79.69 | 718.45 | -40.82 | -144.79 | -702.66 | 40.82 |
| 82 | -79.69 | 718.45 | -40.82 | -144.79 | -702.66 | 40.82 |
| 83 | -1.56 | 189.45 | -2.75 | -13.54 | -173.65 | 2.75 |
| 84 | -1.56 | 189.45 | -2.75 | -13.54 | -173.65 | 2.75 |
| 85 | 21.98 | 275.93 | 8.74 | 49.54 | -251.49 | -12.33 |
| 86 | 20.38 | 280.51 | 10.55 | 61.08 | -256.07 | -14.13 |
| 87 | -101.85 | 558.80 | -52.55 | -210.61 | -556.91 | 56.13 |
| 88 | -99.88 | 567.20 | -54.15 | -221.37 | -565.32 | 57.73 |
| 89 | -78.65 | 682.89 | -40.32 | -143.09 | -669.72 | 40.32 |
| 90 | -78.65 | 682.89 | -40.32 | -143.09 | -669.72 | 40.32 |
| 91 | -0.51 | 153.88 | -2.25 | -11.84 | -140.71 | 2.25 |
| 92 | -0.51 | 153.88 | -2.25 | -11.84 | -140.71 | 2.25 |
| 93 | 31.40 | 304.93 | 13.26 | 74.99 | -273.02 | -18.37 |
| 94 | 30.28 | 308.14 | 14.52 | 83.07 | -276.23 | -19.64 |
| 95 | -141.65 | 757.08 | -73.74 | -297.40 | -757.39 | 78.86 |
| 96 | -140.27 | 762.96 | -74.86 | -304.93 | -763.28 | 79.98 |
| 97 | -111.19 | 882.96 | -58.14 | -208.61 | -867.16 | 58.14 |
| 98 | -111.19 | 882.96 | -58.14 | -208.61 | -867.16 | 58.14 |
| 99 | 1.44 | 180.48 | -1.47 | -9.51 | -164.68 | 1.47 |
| 100 | 1.44 | 180.48 | -1.47 | -9.51 | -164.68 | 1.47 |
| 101 | 32.45 | 269.36 | 13.76 | 76.69 | -240.09 | -18.87 |
| 102 | 31.32 | 272.57 | 15.02 | 84.77 | -243.30 | -20.14 |
| 103 | -140.60 | 721.51 | -73.24 | -295.70 | -724.46 | 78.36 |
| 104 | -139.22 | 727.39 | -74.36 | -303.23 | -730.34 | 79.48 |
| 105 | -110.14 | 847.39 | -57.65 | -206.91 | -834.23 | 57.65 |
| 106 | -110.14 | 847.39 | -57.65 | -206.91 | -834.23 | 57.65 |
| 107 | 2.48 | 144.91 | -0.97 | -7.81 | -131.75 | 0.97 |
| 108 | 2.48 | 144.91 | -0.97 | -7.81 | -131.75 | 0.97 |
| 109 | 18.28 | 272.22 | 5.95 | 37.87 | -245.15 | -9.53 |
| 110 | 16.67 | 276.81 | 7.75 | 49.42 | -249.73 | -11.34 |
| 111 | 18.37 | 286.67 | 7.45 | 46.05 | -259.59 | -11.03 |
| 112 | 16.77 | 291.25 | 9.26 | 57.59 | -264.18 | -12.84 |
| 113 | -105.55 | 555.09 | -55.34 | -222.28 | -550.57 | 58.93 |
| 114 | -103.59 | 563.50 | -56.94 | -233.04 | -558.98 | 60.53 |
| 115 | -105.46 | 569.53 | -53.84 | -214.10 | -565.02 | 57.42 |
| 116 | -103.49 | 577.94 | -55.44 | -224.86 | -573.42 | 59.02 |
| 117 | -82.35 | 679.18 | -43.11 | -154.76 | -663.39 | 43.11 |
| 118 | -82.35 | 679.18 | -43.11 | -154.76 | -663.39 | 43.11 |
| 119 | -82.26 | 693.63 | -41.61 | -146.58 | -677.83 | 41.61 |
| 120 | -82.26 | 693.63 | -41.61 | -146.58 | -677.83 | 41.61 |
| 121 | -4.22 | 150.18 | -5.04 | -23.51 | -134.38 | 5.04 |
| 122 | -4.22 | 150.18 | -5.04 | -23.51 | -134.38 | 5.04 |
| 123 | -4.12 | 164.62 | -3.54 | -15.34 | -148.82 | 3.54 |
| 124 | -4.12 | 164.62 | -3.54 | -15.34 | -148.82 | 3.54 |
| 125 | 19.32 | 236.66 | 6.45 | 39.57 | -212.21 | -10.03 |
| 126 | 17.72 | 241.24 | 8.25 | 51.12 | -216.80 | -11.84 |
| 127 | 19.42 | 251.10 | 7.95 | 47.75 | -226.66 | -11.53 |
| 128 | 17.81 | 255.68 | 9.76 | 59.29 | -231.24 | -13.34 |
| 129 | -104.51 | 519.52 | -54.85 | -220.58 | -517.64 | 58.43 |
| 130 | -102.54 | 527.93 | -56.44 | -231.34 | -526.04 | 60.03 |
| 131 | -104.41 | 533.97 | -53.34 | -212.40 | -532.08 | 56.92 |
| 132 | -102.45 | 542.37 | -54.94 | -223.16 | -540.49 | 58.52 |
| 133 | -81.31 | 643.61 | -42.61 | -153.06 | -630.45 | 42.61 |
| 134 | -81.31 | 643.61 | -42.61 | -153.06 | -630.45 | 42.61 |
| 135 | -81.21 | 658.06 | -41.11 | -144.88 | -644.89 | 41.11 |
| 136 | -81.21 | 658.06 | -41.11 | -144.88 | -644.89 | 41.11 |
| 137 | -3.17 | 114.61 | -4.54 | -21.81 | -101.44 | 4.54 |
| 138 | -3.17 | 114.61 | -4.54 | -21.81 | -101.44 | 4.54 |
| 139 | -3.08 | 129.05 | -3.04 | -13.64 | -115.89 | 3.04 |
| 140 | -3.08 | 129.05 | -3.04 | -13.64 | -115.89 | 3.04 |
| 141 | 16.01 | 226.03 | 4.50 | 32.17 | -198.96 | -8.08 |
| 142 | 14.89 | 229.24 | 5.76 | 40.25 | -202.17 | -9.35 |
| 143 | 16.17 | 250.10 | 7.00 | 45.79 | -223.03 | -10.59 |
| 144 | 15.05 | 253.31 | 8.27 | 53.87 | -226.24 | -11.85 |
| 145 | -106.23 | 528.68 | -56.56 | -228.29 | -524.17 | 60.14 |
| 146 | -104.85 | 534.57 | -57.68 | -235.82 | -530.05 | 61.26 |
| 147 | -106.08 | 552.76 | -54.06 | -214.67 | -548.24 | 57.64 |
| 148 | -104.70 | 558.64 | -55.17 | -222.20 | -554.12 | 58.76 |
| 149 | -84.14 | 631.61 | -45.10 | -163.93 | -615.82 | 45.10 |
| 150 | -84.14 | 631.61 | -45.10 | -163.93 | -615.82 | 45.10 |
| 151 | -83.98 | 655.69 | -42.60 | -150.30 | -639.89 | 42.60 |
| 152 | -83.98 | 655.69 | -42.60 | -150.30 | -639.89 | 42.60 |
| 153 | -5.59 | 124.53 | -6.09 | -27.90 | -108.73 | 6.09 |
| 154 | -5.59 | 124.53 | -6.09 | -27.90 | -108.73 | 6.09 |
| 155 | -5.43 | 148.60 | -3.58 | -14.28 | -132.81 | 3.58 |
| 156 | -5.43 | 148.60 | -3.58 | -14.28 | -132.81 | 3.58 |
| 157 | 17.06 | 190.46 | 5.00 | 33.87 | -166.02 | -8.58 |
| 158 | 15.94 | 193.67 | 6.26 | 41.95 | -169.23 | -9.85 |
| 159 | 17.21 | 214.53 | 7.50 | 47.49 | -190.09 | -11.09 |
| 160 | 16.09 | 217.74 | 8.77 | 55.57 | -193.30 | -12.35 |
| 161 | -105.19 | 493.12 | -56.06 | -226.59 | -491.23 | 59.65 |
| 162 | -103.81 | 499.00 | -57.18 | -234.12 | -497.11 | 60.76 |
| 163 | -105.03 | 517.19 | -53.56 | -212.97 | -515.30 | 57.14 |
| 164 | -103.65 | 523.07 | -54.67 | -220.50 | -521.19 | 58.26 |
| 165 | -83.09 | 596.05 | -44.60 | -162.23 | -582.88 | 44.60 |
| 166 | -83.09 | 596.05 | -44.60 | -162.23 | -582.88 | 44.60 |
| 167 | -82.93 | 620.12 | -42.10 | -148.60 | -606.95 | 42.10 |
| 168 | -82.93 | 620.12 | -42.10 | -148.60 | -606.95 | 42.10 |
| 169 | -4.54 | 88.96 | -5.59 | -26.20 | -75.80 | 5.59 |
| 170 | -4.54 | 88.96 | -5.59 | -26.20 | -75.80 | 5.59 |
| 171 | -4.39 | 113.03 | -3.08 | -12.58 | -99.87 | 3.08 |
| 172 | -4.39 | 113.03 | -3.08 | -12.58 | -99.87 | 3.08 |
| 173 | 28.74 | 265.66 | 10.96 | 65.02 | -233.75 | -16.08 |
| 174 | 27.62 | 268.87 | 12.23 | 73.10 | -236.96 | -17.34 |
| 175 | 28.84 | 280.10 | 12.46 | 73.20 | -248.20 | -17.58 |
| 176 | 27.71 | 283.31 | 13.73 | 81.28 | -251.40 | -18.85 |
| 177 | -144.31 | 717.81 | -76.03 | -307.37 | -718.12 | 81.15 |
| 178 | -142.93 | 723.69 | -77.15 | -314.90 | -724.01 | 82.27 |
| 179 | -144.21 | 732.25 | -74.53 | -299.19 | -732.56 | 79.65 |
| 180 | -142.83 | 738.13 | -75.65 | -306.72 | -738.45 | 80.77 |
| 181 | -113.85 | 843.69 | -60.44 | -218.57 | -827.89 | 60.44 |
| 182 | -113.85 | 843.69 | -60.44 | -218.57 | -827.89 | 60.44 |
| 183 | -113.75 | 858.13 | -58.94 | -210.40 | -842.34 | 58.94 |
| 184 | -113.75 | 858.13 | -58.94 | -210.40 | -842.34 | 58.94 |
| 185 | -1.22 | 141.21 | -3.76 | -19.47 | -125.41 | 3.76 |
| 186 | -1.22 | 141.21 | -3.76 | -19.47 | -125.41 | 3.76 |
| 187 | -1.13 | 155.65 | -2.26 | -11.30 | -139.85 | 2.26 |
| 188 | -1.13 | 155.65 | -2.26 | -11.30 | -139.85 | 2.26 |
| 189 | 29.79 | 230.09 | 11.46 | 66.72 | -200.82 | -16.58 |
| 190 | 28.67 | 233.30 | 12.72 | 74.80 | -204.03 | -17.84 |
| 191 | 29.88 | 244.53 | 12.96 | 74.90 | -215.26 | -18.08 |
| 192 | 28.76 | 247.74 | 14.23 | 82.98 | -218.47 | -19.35 |
| 193 | -143.26 | 682.24 | -75.54 | -305.67 | -685.19 | 80.65 |
| 194 | -141.88 | 688.12 | -76.65 | -313.20 | -691.07 | 81.77 |
| 195 | -143.17 | 696.68 | -74.03 | -297.49 | -699.63 | 79.15 |
| 196 | -141.79 | 702.57 | -75.15 | -305.02 | -705.51 | 80.27 |
| 197 | -112.80 | 808.12 | -59.94 | -216.87 | -794.96 | 59.94 |
| 198 | -112.80 | 808.12 | -59.94 | -216.87 | -794.96 | 59.94 |
| 199 | -112.71 | 822.56 | -58.44 | -208.70 | -809.40 | 58.44 |
| 200 | -112.71 | 822.56 | -58.44 | -208.70 | -809.40 | 58.44 |
| 201 | -0.18 | 105.64 | -3.26 | -17.77 | -92.48 | 3.26 |
| 202 | -0.18 | 105.64 | -3.26 | -17.77 | -92.48 | 3.26 |
| 203 | -0.08 | 120.08 | -1.76 | -9.60 | -106.92 | 1.76 |
| 204 | -0.08 | 120.08 | -1.76 | -9.60 | -106.92 | 1.76 |
| 205 | 59.93 | 242.95 | 19.13 | -16.62 | -220.71 | -21.18 |
| 206 | -42.25 | 274.47 | -11.58 | 67.38 | -252.23 | 9.53 |
| 207 | 59.54 | 243.38 | 19.23 | -15.73 | -221.14 | -21.27 |
| 208 | -42.63 | 274.90 | -11.49 | 68.27 | -252.66 | 9.44 |
| 209 | -9.34 | 414.69 | -16.18 | -168.40 | -405.33 | 18.23 |
| 210 | -111.51 | 446.20 | -46.90 | -84.40 | -436.85 | 48.95 |
| 211 | -9.14 | 419.26 | -16.40 | -169.76 | -409.91 | 18.44 |
| 212 | -111.31 | 450.78 | -47.11 | -85.75 | -441.43 | 49.16 |
| 213 | 2.96 | 473.31 | -9.84 | -132.40 | -457.51 | 9.84 |
| 214 | -99.22 | 504.83 | -40.55 | -48.40 | -489.03 | 40.55 |
| 215 | 2.96 | 473.31 | -9.84 | -132.40 | -457.51 | 9.84 |
| 216 | -99.22 | 504.83 | -40.55 | -48.40 | -489.03 | 40.55 |
| 217 | 47.25 | 184.76 | 12.88 | -51.73 | -168.96 | -12.88 |
| 218 | -54.92 | 216.28 | -17.83 | 32.27 | -200.48 | 17.83 |
| 219 | 47.25 | 184.76 | 12.88 | -51.73 | -168.96 | -12.88 |
| 220 | -54.92 | 216.28 | -17.83 | 32.27 | -200.48 | 17.83 |
| 221 | 58.45 | 199.83 | 18.50 | -20.85 | -181.30 | -20.21 |
| 222 | -43.72 | 231.35 | -12.21 | 63.15 | -212.82 | 10.50 |
| 223 | 58.13 | 200.19 | 18.58 | -20.11 | -181.65 | -20.29 |
| 224 | -44.04 | 231.71 | -12.13 | 63.89 | -213.17 | 10.43 |
| 225 | 0.73 | 342.94 | -10.93 | -147.33 | -335.15 | 12.64 |
| 226 | -101.44 | 374.46 | -41.64 | -63.33 | -366.67 | 43.35 |
| 227 | 0.89 | 346.75 | -11.11 | -148.46 | -338.96 | 12.81 |
| 228 | -101.28 | 378.27 | -41.82 | -64.46 | -370.48 | 43.53 |
| 229 | 10.98 | 391.79 | -5.64 | -117.33 | -378.63 | 5.64 |
| 230 | -91.20 | 423.31 | -36.36 | -33.33 | -410.15 | 36.36 |
| 231 | 10.98 | 391.79 | -5.64 | -117.33 | -378.63 | 5.64 |
| 232 | -91.20 | 423.31 | -36.36 | -33.33 | -410.15 | 36.36 |
| 233 | 47.89 | 151.34 | 13.29 | -50.10 | -138.17 | -13.29 |
| 234 | -54.29 | 182.85 | -17.42 | 33.90 | -169.69 | 17.42 |
| 235 | 47.89 | 151.34 | 13.29 | -50.10 | -138.17 | -13.29 |
| 236 | -54.29 | 182.85 | -17.42 | 33.90 | -169.69 | 17.42 |

强度计算控制组合号:178, M=-142.93, N=723.69, M=-314.90, N=-724.01

强度计算应力比 =0.270

抗剪强度计算控制组合号:178, V=82.27

抗剪强度计算应力比 =0.048

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 96, M=-140.27, N=762.96, M=-304.93, N=-763.28

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =191.46

平面内稳定计算最大应力比 =0.649

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=-111.19, N=882.96, M=-208.61, N=-867.16

平面外稳定计算最大应力比 =0.372

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.270 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.048 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=134. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=102. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1096.99

4、 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=26.36, Ly=5.50; 长细比：λx=106.9,λy=69.9

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=4.79 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 160.50 | 781.23 | 82.95 | 295.71 | -764.12 | -82.95 |
| 2 | -151.95 | 795.23 | -78.30 | -278.71 | -778.11 | 78.30 |
| 3 | 21.05 | 1377.17 | 7.39 | 19.58 | -1360.06 | -7.39 |
| 4 | -12.50 | 199.29 | -2.74 | -2.58 | -182.17 | 2.74 |
| 5 | 160.61 | 726.56 | 82.95 | 295.63 | -713.39 | -82.95 |
| 6 | -151.84 | 740.55 | -78.30 | -278.79 | -727.39 | 78.30 |
| 7 | 21.16 | 1322.50 | 7.39 | 19.50 | -1309.33 | -7.39 |
| 8 | -12.39 | 144.61 | -2.74 | -2.66 | -131.45 | 2.74 |
| 9 | 5.67 | 239.10 | 2.06 | 5.68 | -221.98 | -2.06 |
| 10 | -5.55 | 236.30 | -1.73 | -3.96 | -219.18 | 1.73 |
| 11 | 5.78 | 184.42 | 2.07 | 5.60 | -171.26 | -2.07 |
| 12 | -5.44 | 181.62 | -1.72 | -4.04 | -168.46 | 1.72 |
| 13 | 164.19 | 782.53 | 84.20 | 298.92 | -765.42 | -84.20 |
| 14 | 157.46 | 780.85 | 81.93 | 293.13 | -763.74 | -81.93 |
| 15 | -148.26 | 796.53 | -77.05 | -275.51 | -779.41 | 77.05 |
| 16 | -155.00 | 794.85 | -79.32 | -281.29 | -777.73 | 79.32 |
| 17 | 24.74 | 1378.47 | 8.64 | 22.78 | -1361.36 | -8.64 |
| 18 | 18.00 | 1376.79 | 6.36 | 17.00 | -1359.68 | -6.36 |
| 19 | -8.81 | 200.59 | -1.49 | 0.63 | -183.48 | 1.49 |
| 20 | -15.55 | 198.91 | -3.76 | -5.16 | -181.80 | 3.76 |
| 21 | 164.30 | 727.86 | 84.21 | 298.84 | -714.69 | -84.21 |
| 22 | 157.56 | 726.18 | 81.93 | 293.06 | -713.01 | -81.93 |
| 23 | -148.16 | 741.85 | -77.04 | -275.58 | -728.69 | 77.04 |
| 24 | -154.89 | 740.17 | -79.32 | -281.37 | -727.01 | 79.32 |
| 25 | 24.84 | 1323.80 | 8.65 | 22.71 | -1310.63 | -8.65 |
| 26 | 18.11 | 1322.12 | 6.37 | 16.92 | -1308.95 | -6.37 |
| 27 | -8.70 | 145.91 | -1.48 | 0.55 | -132.75 | 1.48 |
| 28 | -15.44 | 144.23 | -3.76 | -5.23 | -131.07 | 3.76 |
| 29 | 118.35 | 620.11 | 60.14 | 212.44 | -603.00 | -60.14 |
| 30 | 107.13 | 617.31 | 56.35 | 202.80 | -600.20 | -56.35 |
| 31 | -100.36 | 629.91 | -52.73 | -189.66 | -612.79 | 52.73 |
| 32 | -111.59 | 627.11 | -56.52 | -199.29 | -609.99 | 56.52 |
| 33 | 20.74 | 1037.27 | 7.25 | 19.15 | -1020.16 | -7.25 |
| 34 | 9.51 | 1034.47 | 3.46 | 9.51 | -1017.35 | -3.46 |
| 35 | -2.75 | 212.75 | 0.16 | 3.64 | -195.64 | -0.16 |
| 36 | -13.97 | 209.95 | -3.63 | -6.00 | -192.83 | 3.63 |
| 37 | 118.46 | 565.43 | 60.15 | 212.36 | -552.27 | -60.15 |
| 38 | 107.24 | 562.63 | 56.36 | 202.73 | -549.47 | -56.36 |
| 39 | -100.26 | 575.23 | -52.73 | -189.73 | -562.07 | 52.73 |
| 40 | -111.48 | 572.43 | -56.52 | -199.37 | -559.27 | 56.52 |
| 41 | 20.84 | 982.59 | 7.26 | 19.07 | -969.43 | -7.26 |
| 42 | 9.62 | 979.79 | 3.46 | 9.43 | -966.63 | -3.46 |
| 43 | -2.64 | 158.07 | 0.17 | 3.56 | -144.91 | -0.17 |
| 44 | -13.86 | 155.27 | -3.62 | -6.08 | -142.11 | 3.62 |
| 45 | 130.04 | 444.19 | 54.52 | 169.88 | -428.39 | -54.52 |
| 46 | -2.12 | 428.67 | 11.82 | 67.06 | -412.88 | -11.82 |
| 47 | 5.06 | 449.79 | -9.98 | -59.89 | -433.99 | 9.98 |
| 48 | -127.10 | 434.27 | -52.68 | -162.71 | -418.47 | 52.68 |
| 49 | 74.26 | 682.57 | 24.30 | 59.43 | -666.77 | -24.30 |
| 50 | -57.90 | 667.05 | -18.41 | -43.40 | -651.25 | 18.41 |
| 51 | 60.84 | 211.41 | 20.25 | 50.57 | -195.61 | -20.25 |
| 52 | -71.32 | 195.90 | -22.46 | -52.26 | -180.10 | 22.46 |
| 53 | 119.38 | 371.45 | 49.00 | 150.14 | -358.29 | -49.00 |
| 54 | -12.78 | 355.94 | 6.29 | 47.31 | -342.77 | -6.29 |
| 55 | 15.23 | 376.12 | -4.75 | -41.34 | -362.95 | 4.75 |
| 56 | -116.93 | 360.60 | -47.46 | -144.16 | -347.44 | 47.46 |
| 57 | 72.90 | 570.10 | 23.81 | 58.09 | -556.94 | -23.81 |
| 58 | -59.26 | 554.58 | -18.90 | -44.73 | -541.42 | 18.90 |
| 59 | 61.72 | 177.47 | 20.43 | 50.71 | -164.31 | -20.43 |
| 60 | -70.44 | 161.95 | -22.27 | -52.12 | -148.79 | 22.27 |
| 61 | 7.78 | 220.92 | 2.79 | 7.55 | -205.12 | -2.79 |
| 62 | -8.11 | 217.23 | -2.59 | -6.13 | -201.44 | 2.59 |
| 63 | 7.74 | 221.65 | 2.84 | 7.87 | -205.85 | -2.84 |
| 64 | 7.74 | 221.65 | 2.84 | 7.87 | -205.85 | -2.84 |
| 65 | -8.11 | 217.23 | -2.59 | -6.13 | -201.44 | 2.59 |
| 66 | -8.11 | 217.23 | -2.59 | -6.13 | -201.44 | 2.59 |
| 67 | 7.74 | 221.65 | 2.84 | 7.87 | -205.85 | -2.84 |
| 68 | -8.11 | 217.23 | -2.59 | -6.13 | -201.44 | 2.59 |
| 69 | 7.85 | 184.47 | 2.79 | 7.50 | -171.30 | -2.79 |
| 70 | -8.04 | 180.78 | -2.59 | -6.18 | -167.62 | 2.59 |
| 71 | 7.82 | 185.20 | 2.84 | 7.82 | -172.03 | -2.84 |
| 72 | 7.82 | 185.20 | 2.84 | 7.82 | -172.03 | -2.84 |
| 73 | -8.04 | 180.78 | -2.59 | -6.18 | -167.62 | 2.59 |
| 74 | -8.04 | 180.78 | -2.59 | -6.18 | -167.62 | 2.59 |
| 75 | 7.82 | 185.20 | 2.84 | 7.82 | -172.03 | -2.84 |
| 76 | -8.04 | 180.78 | -2.59 | -6.18 | -167.62 | 2.59 |
| 77 | 120.46 | 601.93 | 60.87 | 214.31 | -586.13 | -60.87 |
| 78 | 120.43 | 602.66 | 60.92 | 214.64 | -586.87 | -60.92 |
| 79 | -114.15 | 608.04 | -57.38 | -201.46 | -592.25 | 57.38 |
| 80 | -114.15 | 608.04 | -57.38 | -201.46 | -592.25 | 57.38 |
| 81 | 22.81 | 1019.82 | 8.03 | 21.34 | -1004.02 | -8.03 |
| 82 | 22.81 | 1019.82 | 8.03 | 21.34 | -1004.02 | -8.03 |
| 83 | -16.53 | 190.89 | -4.49 | -8.17 | -175.09 | 4.49 |
| 84 | -16.53 | 190.89 | -4.49 | -8.17 | -175.09 | 4.49 |
| 85 | 120.53 | 565.48 | 60.87 | 214.26 | -552.32 | -60.87 |
| 86 | 120.50 | 566.21 | 60.92 | 214.58 | -553.05 | -60.92 |
| 87 | -114.07 | 571.59 | -57.38 | -201.51 | -558.43 | 57.38 |
| 88 | -114.07 | 571.59 | -57.38 | -201.51 | -558.43 | 57.38 |
| 89 | 22.88 | 983.37 | 8.03 | 21.29 | -970.21 | -8.03 |
| 90 | 22.88 | 983.37 | 8.03 | 21.29 | -970.21 | -8.03 |
| 91 | -16.46 | 154.44 | -4.49 | -8.22 | -141.27 | 4.49 |
| 92 | -16.46 | 154.44 | -4.49 | -8.22 | -141.27 | 4.49 |
| 93 | 166.29 | 764.56 | 84.92 | 300.75 | -748.76 | -84.92 |
| 94 | 166.26 | 765.07 | 84.95 | 300.98 | -749.27 | -84.95 |
| 95 | -157.29 | 775.97 | -80.10 | -283.24 | -760.18 | 80.10 |
| 96 | -157.29 | 775.97 | -80.10 | -283.24 | -760.18 | 80.10 |
| 97 | 26.81 | 1361.01 | 9.39 | 24.85 | -1345.21 | -9.39 |
| 98 | 26.81 | 1361.01 | 9.39 | 24.85 | -1345.21 | -9.39 |
| 99 | -17.84 | 180.03 | -4.54 | -7.11 | -164.24 | 4.54 |
| 100 | -17.84 | 180.03 | -4.54 | -7.11 | -164.24 | 4.54 |
| 101 | 166.36 | 728.11 | 84.92 | 300.70 | -714.94 | -84.92 |
| 102 | 166.34 | 728.62 | 84.96 | 300.93 | -715.46 | -84.96 |
| 103 | -157.22 | 739.52 | -80.09 | -283.29 | -726.36 | 80.09 |
| 104 | -157.22 | 739.52 | -80.09 | -283.29 | -726.36 | 80.09 |
| 105 | 26.88 | 1324.56 | 9.40 | 24.80 | -1311.40 | -9.40 |
| 106 | 26.88 | 1324.56 | 9.40 | 24.80 | -1311.40 | -9.40 |
| 107 | -17.76 | 143.58 | -4.53 | -7.16 | -130.42 | 4.53 |
| 108 | -17.76 | 143.58 | -4.53 | -7.16 | -130.42 | 4.53 |
| 109 | 124.14 | 603.23 | 62.12 | 217.52 | -587.43 | -62.12 |
| 110 | 124.11 | 603.96 | 62.17 | 217.84 | -588.17 | -62.17 |
| 111 | 117.41 | 601.55 | 59.85 | 211.74 | -585.75 | -59.85 |
| 112 | 117.38 | 602.28 | 59.90 | 212.06 | -586.49 | -59.90 |
| 113 | -110.46 | 609.34 | -56.13 | -198.25 | -593.55 | 56.13 |
| 114 | -110.46 | 609.34 | -56.13 | -198.25 | -593.55 | 56.13 |
| 115 | -117.20 | 607.66 | -58.41 | -204.04 | -591.87 | 58.41 |
| 116 | -117.20 | 607.66 | -58.41 | -204.04 | -591.87 | 58.41 |
| 117 | 26.49 | 1021.12 | 9.28 | 24.55 | -1005.32 | -9.28 |
| 118 | 26.49 | 1021.12 | 9.28 | 24.55 | -1005.32 | -9.28 |
| 119 | 19.76 | 1019.44 | 7.01 | 18.77 | -1003.64 | -7.01 |
| 120 | 19.76 | 1019.44 | 7.01 | 18.77 | -1003.64 | -7.01 |
| 121 | -12.85 | 192.19 | -3.24 | -4.96 | -176.39 | 3.24 |
| 122 | -12.85 | 192.19 | -3.24 | -4.96 | -176.39 | 3.24 |
| 123 | -19.58 | 190.51 | -5.51 | -10.74 | -174.71 | 5.51 |
| 124 | -19.58 | 190.51 | -5.51 | -10.74 | -174.71 | 5.51 |
| 125 | 124.22 | 566.78 | 62.12 | 217.47 | -553.62 | -62.12 |
| 126 | 124.18 | 567.51 | 62.18 | 217.79 | -554.35 | -62.18 |
| 127 | 117.48 | 565.10 | 59.85 | 211.69 | -551.94 | -59.85 |
| 128 | 117.45 | 565.83 | 59.90 | 212.01 | -552.67 | -59.90 |
| 129 | -110.39 | 572.89 | -56.13 | -198.30 | -559.73 | 56.13 |
| 130 | -110.39 | 572.89 | -56.13 | -198.30 | -559.73 | 56.13 |
| 131 | -117.12 | 571.21 | -58.40 | -204.09 | -558.05 | 58.40 |
| 132 | -117.12 | 571.21 | -58.40 | -204.09 | -558.05 | 58.40 |
| 133 | 26.57 | 984.67 | 9.28 | 24.50 | -971.51 | -9.28 |
| 134 | 26.57 | 984.67 | 9.28 | 24.50 | -971.51 | -9.28 |
| 135 | 19.83 | 982.99 | 7.01 | 18.72 | -969.83 | -7.01 |
| 136 | 19.83 | 982.99 | 7.01 | 18.72 | -969.83 | -7.01 |
| 137 | -12.77 | 155.74 | -3.23 | -5.01 | -142.57 | 3.23 |
| 138 | -12.77 | 155.74 | -3.23 | -5.01 | -142.57 | 3.23 |
| 139 | -19.51 | 154.06 | -5.51 | -10.79 | -140.89 | 5.51 |
| 140 | -19.51 | 154.06 | -5.51 | -10.79 | -140.89 | 5.51 |
| 141 | 124.14 | 603.43 | 62.11 | 217.48 | -587.64 | -62.11 |
| 142 | 124.11 | 603.95 | 62.15 | 217.71 | -588.15 | -62.15 |
| 143 | 112.92 | 600.63 | 58.32 | 207.85 | -584.84 | -58.32 |
| 144 | 112.89 | 601.15 | 58.36 | 208.07 | -585.35 | -58.36 |
| 145 | -105.70 | 610.65 | -54.53 | -194.19 | -594.86 | 54.53 |
| 146 | -105.70 | 610.65 | -54.53 | -194.19 | -594.86 | 54.53 |
| 147 | -116.92 | 607.85 | -58.32 | -203.82 | -592.06 | 58.32 |
| 148 | -116.92 | 607.85 | -58.32 | -203.82 | -592.06 | 58.32 |
| 149 | 26.50 | 1021.11 | 9.26 | 24.42 | -1005.31 | -9.26 |
| 150 | 26.50 | 1021.11 | 9.26 | 24.42 | -1005.31 | -9.26 |
| 151 | 15.28 | 1018.30 | 5.46 | 14.78 | -1002.51 | -5.46 |
| 152 | 15.28 | 1018.30 | 5.46 | 14.78 | -1002.51 | -5.46 |
| 153 | -8.09 | 193.50 | -1.63 | -0.89 | -177.70 | 1.63 |
| 154 | -8.09 | 193.50 | -1.63 | -0.89 | -177.70 | 1.63 |
| 155 | -19.31 | 190.69 | -5.42 | -10.53 | -174.90 | 5.42 |
| 156 | -19.31 | 190.69 | -5.42 | -10.53 | -174.90 | 5.42 |
| 157 | 124.21 | 566.98 | 62.12 | 217.43 | -553.82 | -62.12 |
| 158 | 124.19 | 567.50 | 62.15 | 217.66 | -554.33 | -62.15 |
| 159 | 112.99 | 564.18 | 58.32 | 207.80 | -551.02 | -58.32 |
| 160 | 112.96 | 564.70 | 58.36 | 208.02 | -551.53 | -58.36 |
| 161 | -105.63 | 574.20 | -54.52 | -194.24 | -561.04 | 54.52 |
| 162 | -105.63 | 574.20 | -54.52 | -194.24 | -561.04 | 54.52 |
| 163 | -116.85 | 571.40 | -58.31 | -203.87 | -558.24 | 58.31 |
| 164 | -116.85 | 571.40 | -58.31 | -203.87 | -558.24 | 58.31 |
| 165 | 26.57 | 984.65 | 9.26 | 24.37 | -971.49 | -9.26 |
| 166 | 26.57 | 984.65 | 9.26 | 24.37 | -971.49 | -9.26 |
| 167 | 15.35 | 981.85 | 5.47 | 14.73 | -968.69 | -5.47 |
| 168 | 15.35 | 981.85 | 5.47 | 14.73 | -968.69 | -5.47 |
| 169 | -8.01 | 157.04 | -1.63 | -0.94 | -143.88 | 1.63 |
| 170 | -8.01 | 157.04 | -1.63 | -0.94 | -143.88 | 1.63 |
| 171 | -19.24 | 154.24 | -5.42 | -10.58 | -141.08 | 5.42 |
| 172 | -19.24 | 154.24 | -5.42 | -10.58 | -141.08 | 5.42 |
| 173 | 169.97 | 765.86 | 86.17 | 303.96 | -750.06 | -86.17 |
| 174 | 169.95 | 766.37 | 86.21 | 304.19 | -750.57 | -86.21 |
| 175 | 163.24 | 764.18 | 83.89 | 298.18 | -748.38 | -83.89 |
| 176 | 163.22 | 764.69 | 83.93 | 298.40 | -748.89 | -83.93 |
| 177 | -153.60 | 777.27 | -78.84 | -280.04 | -761.48 | 78.84 |
| 178 | -153.60 | 777.27 | -78.84 | -280.04 | -761.48 | 78.84 |
| 179 | -160.34 | 775.59 | -81.12 | -285.82 | -759.80 | 81.12 |
| 180 | -160.34 | 775.59 | -81.12 | -285.82 | -759.80 | 81.12 |
| 181 | 30.50 | 1362.31 | 10.65 | 28.05 | -1346.51 | -10.65 |
| 182 | 30.50 | 1362.31 | 10.65 | 28.05 | -1346.51 | -10.65 |
| 183 | 23.76 | 1360.63 | 8.37 | 22.27 | -1344.83 | -8.37 |
| 184 | 23.76 | 1360.63 | 8.37 | 22.27 | -1344.83 | -8.37 |
| 185 | -14.15 | 181.34 | -3.28 | -3.90 | -165.54 | 3.28 |
| 186 | -14.15 | 181.34 | -3.28 | -3.90 | -165.54 | 3.28 |
| 187 | -20.88 | 179.65 | -5.56 | -9.69 | -163.86 | 5.56 |
| 188 | -20.88 | 179.65 | -5.56 | -9.69 | -163.86 | 5.56 |
| 189 | 170.04 | 729.41 | 86.17 | 303.91 | -716.24 | -86.17 |
| 190 | 170.02 | 729.92 | 86.21 | 304.13 | -716.76 | -86.21 |
| 191 | 163.31 | 727.73 | 83.90 | 298.13 | -714.56 | -83.90 |
| 192 | 163.29 | 728.24 | 83.93 | 298.35 | -715.08 | -83.93 |
| 193 | -153.53 | 740.82 | -78.84 | -280.09 | -727.66 | 78.84 |
| 194 | -153.53 | 740.82 | -78.84 | -280.09 | -727.66 | 78.84 |
| 195 | -160.26 | 739.14 | -81.12 | -285.87 | -725.98 | 81.12 |
| 196 | -160.26 | 739.14 | -81.12 | -285.87 | -725.98 | 81.12 |
| 197 | 30.57 | 1325.86 | 10.65 | 28.00 | -1312.70 | -10.65 |
| 198 | 30.57 | 1325.86 | 10.65 | 28.00 | -1312.70 | -10.65 |
| 199 | 23.84 | 1324.18 | 8.37 | 22.22 | -1311.02 | -8.37 |
| 200 | 23.84 | 1324.18 | 8.37 | 22.22 | -1311.02 | -8.37 |
| 201 | -14.08 | 144.88 | -3.28 | -3.95 | -131.72 | 3.28 |
| 202 | -14.08 | 144.88 | -3.28 | -3.95 | -131.72 | 3.28 |
| 203 | -20.81 | 143.20 | -5.55 | -9.74 | -130.04 | 5.55 |
| 204 | -20.81 | 143.20 | -5.55 | -9.74 | -130.04 | 5.55 |
| 205 | 131.55 | 444.62 | 55.04 | 171.23 | -428.82 | -55.04 |
| 206 | -0.61 | 429.10 | 12.34 | 68.41 | -413.31 | -12.34 |
| 207 | 131.53 | 444.91 | 55.06 | 171.36 | -429.12 | -55.06 |
| 208 | -0.63 | 429.40 | 12.36 | 68.54 | -413.60 | -12.36 |
| 209 | 3.68 | 449.52 | -10.44 | -61.05 | -433.73 | 10.44 |
| 210 | -128.48 | 434.01 | -53.15 | -163.88 | -418.21 | 53.15 |
| 211 | 3.68 | 449.52 | -10.44 | -61.05 | -433.73 | 10.44 |
| 212 | -128.48 | 434.01 | -53.15 | -163.88 | -418.21 | 53.15 |
| 213 | 75.75 | 683.29 | 24.84 | 60.91 | -667.49 | -24.84 |
| 214 | -56.41 | 667.77 | -17.87 | -41.92 | -651.98 | 17.87 |
| 215 | 75.75 | 683.29 | 24.84 | 60.91 | -667.49 | -24.84 |
| 216 | -56.41 | 667.77 | -17.87 | -41.92 | -651.98 | 17.87 |
| 217 | 59.46 | 211.15 | 19.78 | 49.40 | -195.35 | -19.78 |
| 218 | -72.70 | 195.63 | -22.92 | -53.42 | -179.83 | 22.92 |
| 219 | 59.46 | 211.15 | 19.78 | 49.40 | -195.35 | -19.78 |
| 220 | -72.70 | 195.63 | -22.92 | -53.42 | -179.83 | 22.92 |
| 221 | 120.64 | 371.81 | 49.43 | 151.26 | -358.65 | -49.43 |
| 222 | -11.52 | 356.29 | 6.72 | 48.44 | -343.13 | -6.72 |
| 223 | 120.63 | 372.06 | 49.45 | 151.37 | -358.89 | -49.45 |
| 224 | -11.53 | 356.54 | 6.74 | 48.55 | -343.38 | -6.74 |
| 225 | 14.08 | 375.90 | -5.14 | -42.30 | -362.73 | 5.14 |
| 226 | -118.08 | 360.38 | -47.85 | -145.13 | -347.22 | 47.85 |
| 227 | 14.08 | 375.90 | -5.14 | -42.30 | -362.73 | 5.14 |
| 228 | -118.08 | 360.38 | -47.85 | -145.13 | -347.22 | 47.85 |
| 229 | 74.14 | 570.70 | 24.26 | 59.33 | -557.54 | -24.26 |
| 230 | -58.02 | 555.19 | -18.45 | -43.50 | -542.02 | 18.45 |
| 231 | 74.14 | 570.70 | 24.26 | 59.33 | -557.54 | -24.26 |
| 232 | -58.02 | 555.19 | -18.45 | -43.50 | -542.02 | 18.45 |
| 233 | 60.56 | 177.25 | 20.05 | 49.74 | -164.09 | -20.05 |
| 234 | -71.60 | 161.73 | -22.66 | -53.09 | -148.57 | 22.66 |
| 235 | 60.56 | 177.25 | 20.05 | 49.74 | -164.09 | -20.05 |
| 236 | -71.60 | 161.73 | -22.66 | -53.09 | -148.57 | 22.66 |

强度计算控制组合号:174, M=169.95, N=766.37, M=304.19, N=-750.57

强度计算应力比 =0.262

抗剪强度计算控制组合号:190, V=86.21

抗剪强度计算应力比 =0.051

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=164.19, N=782.53, M=298.92, N=-765.42

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =147.22

平面内稳定计算最大应力比 =0.499

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 17, M=24.74, N=1378.47, M=22.78, N=-1361.36

平面外稳定计算最大应力比 =0.336

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.262 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.051 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=107. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1096.99

5、 钢 柱 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=26.45, Ly=5.50; 长细比：λx=107.3,λy=69.9

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=4.81 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 150.65 | 773.60 | 79.09 | 284.34 | -756.49 | -79.09 |
| 2 | -150.65 | 773.60 | -79.09 | -284.34 | -756.49 | 79.09 |
| 3 | 0.00 | 1369.65 | 0.00 | 0.00 | -1352.53 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 177.56 | 0.00 | 0.00 | -160.45 | 0.00 |
| 5 | 150.65 | 719.31 | 79.09 | 284.34 | -706.14 | -79.09 |
| 6 | -150.65 | 719.31 | -79.09 | -284.34 | -706.14 | 79.09 |
| 7 | 0.00 | 1315.35 | 0.00 | 0.00 | -1302.19 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 123.26 | 0.00 | 0.00 | -110.10 | 0.00 |
| 9 | 4.91 | 235.32 | 1.53 | 3.49 | -218.20 | -1.53 |
| 10 | -4.91 | 235.32 | -1.53 | -3.49 | -218.20 | 1.53 |
| 11 | 4.91 | 181.02 | 1.53 | 3.49 | -167.86 | -1.53 |
| 12 | -4.91 | 181.02 | -1.53 | -3.49 | -167.86 | 1.53 |
| 13 | 153.60 | 773.62 | 80.01 | 286.44 | -756.51 | -80.01 |
| 14 | 147.70 | 773.62 | 78.17 | 282.25 | -756.51 | -78.17 |
| 15 | -147.71 | 773.62 | -78.17 | -282.25 | -756.51 | 78.17 |
| 16 | -153.60 | 773.62 | -80.01 | -286.44 | -756.51 | 80.01 |
| 17 | 2.94 | 1369.66 | 0.92 | 2.09 | -1352.55 | -0.92 |
| 18 | -2.95 | 1369.66 | -0.92 | -2.10 | -1352.55 | 0.92 |
| 19 | 2.94 | 177.58 | 0.92 | 2.09 | -160.46 | -0.92 |
| 20 | -2.95 | 177.58 | -0.92 | -2.10 | -160.46 | 0.92 |
| 21 | 153.60 | 719.32 | 80.01 | 286.44 | -706.16 | -80.01 |
| 22 | 147.70 | 719.32 | 78.17 | 282.25 | -706.16 | -78.17 |
| 23 | -147.71 | 719.32 | -78.17 | -282.25 | -706.16 | 78.17 |
| 24 | -153.60 | 719.32 | -80.01 | -286.44 | -706.16 | 80.01 |
| 25 | 2.94 | 1315.37 | 0.92 | 2.09 | -1302.20 | -0.92 |
| 26 | -2.95 | 1315.37 | -0.92 | -2.10 | -1302.20 | 0.92 |
| 27 | 2.94 | 123.28 | 0.92 | 2.09 | -110.11 | -0.92 |
| 28 | -2.95 | 123.28 | -0.92 | -2.10 | -110.11 | 0.92 |
| 29 | 110.36 | 612.14 | 56.89 | 202.53 | -595.02 | -56.89 |
| 30 | 100.54 | 612.14 | 53.83 | 195.55 | -595.02 | -53.83 |
| 31 | -100.55 | 612.14 | -53.84 | -195.55 | -595.02 | 53.84 |
| 32 | -110.37 | 612.14 | -56.89 | -202.53 | -595.02 | 56.89 |
| 33 | 4.91 | 1029.37 | 1.53 | 3.49 | -1012.25 | -1.53 |
| 34 | -4.91 | 1029.37 | -1.53 | -3.49 | -1012.26 | 1.53 |
| 35 | 4.91 | 194.91 | 1.53 | 3.49 | -177.79 | -1.53 |
| 36 | -4.91 | 194.91 | -1.53 | -3.49 | -177.79 | 1.53 |
| 37 | 110.36 | 557.84 | 56.89 | 202.53 | -544.68 | -56.89 |
| 38 | 100.54 | 557.84 | 53.83 | 195.55 | -544.68 | -53.83 |
| 39 | -100.55 | 557.84 | -53.84 | -195.55 | -544.68 | 53.84 |
| 40 | -110.37 | 557.84 | -56.89 | -202.53 | -544.68 | 56.89 |
| 41 | 4.91 | 975.07 | 1.53 | 3.49 | -961.91 | -1.53 |
| 42 | -4.91 | 975.07 | -1.53 | -3.49 | -961.91 | 1.53 |
| 43 | 4.91 | 140.61 | 1.53 | 3.49 | -127.44 | -1.53 |
| 44 | -4.91 | 140.61 | -1.53 | -3.49 | -127.44 | 1.53 |
| 45 | 123.71 | 432.51 | 51.58 | 159.99 | -416.72 | -51.58 |
| 46 | -3.19 | 432.51 | 11.69 | 67.48 | -416.72 | -11.69 |
| 47 | 3.19 | 432.51 | -11.69 | -67.48 | -416.72 | 11.69 |
| 48 | -123.71 | 432.51 | -51.58 | -159.99 | -416.72 | 51.58 |
| 49 | 63.45 | 670.93 | 19.95 | 46.26 | -655.14 | -19.95 |
| 50 | -63.45 | 670.93 | -19.95 | -46.26 | -655.14 | 19.95 |
| 51 | 63.45 | 194.10 | 19.95 | 46.26 | -178.30 | -19.95 |
| 52 | -63.45 | 194.10 | -19.95 | -46.26 | -178.30 | 19.95 |
| 53 | 113.67 | 360.43 | 46.31 | 141.04 | -347.26 | -46.31 |
| 54 | -13.24 | 360.43 | 6.42 | 48.52 | -347.26 | -6.42 |
| 55 | 13.24 | 360.43 | -6.42 | -48.52 | -347.26 | 6.42 |
| 56 | -113.67 | 360.43 | -46.31 | -141.04 | -347.26 | 46.31 |
| 57 | 63.45 | 559.11 | 19.95 | 46.26 | -545.95 | -19.95 |
| 58 | -63.45 | 559.11 | -19.95 | -46.26 | -545.95 | 19.95 |
| 59 | 63.45 | 161.75 | 19.95 | 46.26 | -148.58 | -19.95 |
| 60 | -63.45 | 161.75 | -19.95 | -46.26 | -148.58 | 19.95 |
| 61 | 6.94 | 217.12 | 2.16 | 4.92 | -201.32 | -2.16 |
| 62 | -6.94 | 217.12 | -2.16 | -4.92 | -201.32 | 2.16 |
| 63 | 0.00 | 217.19 | 0.00 | 0.00 | -201.39 | 0.00 |
| 64 | 0.00 | 217.19 | 0.00 | 0.00 | -201.39 | 0.00 |
| 65 | 3.81 | 216.74 | 1.19 | 2.71 | -200.94 | -1.19 |
| 66 | -3.81 | 216.74 | -1.19 | -2.71 | -200.94 | 1.19 |
| 67 | 6.94 | 217.12 | 2.16 | 4.92 | -201.32 | -2.16 |
| 68 | -6.94 | 217.12 | -2.16 | -4.92 | -201.32 | 2.16 |
| 69 | 6.94 | 180.92 | 2.16 | 4.92 | -167.76 | -2.16 |
| 70 | -6.94 | 180.92 | -2.16 | -4.92 | -167.76 | 2.16 |
| 71 | 0.00 | 180.99 | 0.00 | 0.00 | -167.83 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 180.99 | 0.00 | 0.00 | -167.83 | 0.00 |
| 73 | 3.81 | 180.54 | 1.19 | 2.71 | -167.38 | -1.19 |
| 74 | -3.81 | 180.54 | -1.19 | -2.71 | -167.38 | 1.19 |
| 75 | 6.94 | 180.92 | 2.16 | 4.92 | -167.76 | -2.16 |
| 76 | -6.94 | 180.92 | -2.16 | -4.92 | -167.76 | 2.16 |
| 77 | 112.39 | 593.94 | 57.52 | 203.96 | -578.14 | -57.52 |
| 78 | 112.39 | 593.94 | 57.52 | 203.96 | -578.14 | -57.52 |
| 79 | -112.39 | 593.94 | -57.52 | -203.96 | -578.14 | 57.52 |
| 80 | -112.39 | 593.94 | -57.52 | -203.96 | -578.14 | 57.52 |
| 81 | 0.00 | 1011.24 | 0.00 | 0.00 | -995.44 | 0.00 |
| 82 | 0.00 | 1011.24 | 0.00 | 0.00 | -995.44 | 0.00 |
| 83 | 3.81 | 176.33 | 1.19 | 2.71 | -160.53 | -1.19 |
| 84 | -3.81 | 176.33 | -1.19 | -2.71 | -160.53 | 1.19 |
| 85 | 112.39 | 557.74 | 57.52 | 203.96 | -544.58 | -57.52 |
| 86 | 112.39 | 557.74 | 57.52 | 203.96 | -544.58 | -57.52 |
| 87 | -112.39 | 557.74 | -57.52 | -203.96 | -544.58 | 57.52 |
| 88 | -112.39 | 557.74 | -57.52 | -203.96 | -544.58 | 57.52 |
| 89 | 0.00 | 975.04 | 0.00 | 0.00 | -961.88 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 975.04 | 0.00 | 0.00 | -961.88 | 0.00 |
| 91 | 3.81 | 140.13 | 1.19 | 2.71 | -126.96 | -1.19 |
| 92 | -3.81 | 140.13 | -1.19 | -2.71 | -126.96 | 1.19 |
| 93 | 155.51 | 755.46 | 80.60 | 287.79 | -739.66 | -80.60 |
| 94 | 155.51 | 755.46 | 80.60 | 287.79 | -739.66 | -80.60 |
| 95 | -155.51 | 755.46 | -80.60 | -287.79 | -739.66 | 80.60 |
| 96 | -155.51 | 755.46 | -80.60 | -287.79 | -739.66 | 80.60 |
| 97 | 0.00 | 1351.55 | 0.00 | 0.00 | -1335.75 | 0.00 |
| 98 | 0.00 | 1351.55 | 0.00 | 0.00 | -1335.75 | 0.00 |
| 99 | 2.67 | 159.14 | 0.83 | 1.90 | -143.35 | -0.83 |
| 100 | -2.67 | 159.14 | -0.83 | -1.90 | -143.35 | 0.83 |
| 101 | 155.51 | 719.26 | 80.60 | 287.79 | -706.09 | -80.60 |
| 102 | 155.51 | 719.26 | 80.60 | 287.79 | -706.09 | -80.60 |
| 103 | -155.51 | 719.26 | -80.60 | -287.79 | -706.09 | 80.60 |
| 104 | -155.51 | 719.26 | -80.60 | -287.79 | -706.09 | 80.60 |
| 105 | 0.00 | 1315.35 | 0.00 | 0.00 | -1302.19 | 0.00 |
| 106 | 0.00 | 1315.35 | 0.00 | 0.00 | -1302.19 | 0.00 |
| 107 | 2.67 | 122.94 | 0.83 | 1.90 | -109.78 | -0.83 |
| 108 | -2.67 | 122.94 | -0.83 | -1.90 | -109.78 | 0.83 |
| 109 | 115.34 | 593.96 | 58.43 | 206.05 | -578.16 | -58.43 |
| 110 | 115.34 | 593.96 | 58.43 | 206.05 | -578.16 | -58.43 |
| 111 | 109.44 | 593.96 | 56.60 | 201.87 | -578.16 | -56.60 |
| 112 | 109.44 | 593.96 | 56.60 | 201.87 | -578.16 | -56.60 |
| 113 | -109.45 | 593.96 | -56.60 | -201.87 | -578.16 | 56.60 |
| 114 | -109.45 | 593.96 | -56.60 | -201.87 | -578.16 | 56.60 |
| 115 | -115.34 | 593.96 | -58.44 | -206.06 | -578.16 | 58.44 |
| 116 | -115.34 | 593.96 | -58.44 | -206.06 | -578.16 | 58.44 |
| 117 | 2.94 | 1011.26 | 0.92 | 2.09 | -995.46 | -0.92 |
| 118 | 2.94 | 1011.26 | 0.92 | 2.09 | -995.46 | -0.92 |
| 119 | -2.95 | 1011.26 | -0.92 | -2.10 | -995.46 | 0.92 |
| 120 | -2.95 | 1011.26 | -0.92 | -2.10 | -995.46 | 0.92 |
| 121 | 6.76 | 176.34 | 2.10 | 4.80 | -160.55 | -2.10 |
| 122 | -0.87 | 176.34 | -0.27 | -0.62 | -160.55 | 0.27 |
| 123 | 0.86 | 176.34 | 0.27 | 0.62 | -160.55 | -0.27 |
| 124 | -6.76 | 176.34 | -2.10 | -4.81 | -160.55 | 2.10 |
| 125 | 115.34 | 557.76 | 58.43 | 206.05 | -544.59 | -58.43 |
| 126 | 115.34 | 557.76 | 58.43 | 206.05 | -544.59 | -58.43 |
| 127 | 109.44 | 557.76 | 56.60 | 201.87 | -544.59 | -56.60 |
| 128 | 109.44 | 557.76 | 56.60 | 201.87 | -544.59 | -56.60 |
| 129 | -109.45 | 557.76 | -56.60 | -201.87 | -544.59 | 56.60 |
| 130 | -109.45 | 557.76 | -56.60 | -201.87 | -544.59 | 56.60 |
| 131 | -115.34 | 557.76 | -58.44 | -206.06 | -544.59 | 58.44 |
| 132 | -115.34 | 557.76 | -58.44 | -206.06 | -544.59 | 58.44 |
| 133 | 2.94 | 975.06 | 0.92 | 2.09 | -961.90 | -0.92 |
| 134 | 2.94 | 975.06 | 0.92 | 2.09 | -961.90 | -0.92 |
| 135 | -2.95 | 975.06 | -0.92 | -2.10 | -961.90 | 0.92 |
| 136 | -2.95 | 975.06 | -0.92 | -2.10 | -961.90 | 0.92 |
| 137 | 6.76 | 140.14 | 2.10 | 4.80 | -126.98 | -2.10 |
| 138 | -0.87 | 140.14 | -0.27 | -0.62 | -126.98 | 0.27 |
| 139 | 0.86 | 140.14 | 0.27 | 0.62 | -126.98 | -0.27 |
| 140 | -6.76 | 140.14 | -2.10 | -4.81 | -126.98 | 2.10 |
| 141 | 115.22 | 593.99 | 58.40 | 205.97 | -578.19 | -58.40 |
| 142 | 115.22 | 593.99 | 58.40 | 205.97 | -578.19 | -58.40 |
| 143 | 105.40 | 593.99 | 55.34 | 198.99 | -578.19 | -55.34 |
| 144 | 105.40 | 593.99 | 55.34 | 198.99 | -578.19 | -55.34 |
| 145 | -105.41 | 593.99 | -55.35 | -199.00 | -578.19 | 55.35 |
| 146 | -105.41 | 593.99 | -55.35 | -199.00 | -578.19 | 55.35 |
| 147 | -115.23 | 593.99 | -58.40 | -205.98 | -578.19 | 58.40 |
| 148 | -115.23 | 593.99 | -58.40 | -205.98 | -578.19 | 58.40 |
| 149 | 4.91 | 1011.27 | 1.53 | 3.49 | -995.47 | -1.53 |
| 150 | 4.91 | 1011.27 | 1.53 | 3.49 | -995.47 | -1.53 |
| 151 | -4.91 | 1011.27 | -1.53 | -3.49 | -995.47 | 1.53 |
| 152 | -4.91 | 1011.27 | -1.53 | -3.49 | -995.47 | 1.53 |
| 153 | 7.57 | 176.49 | 2.36 | 5.39 | -160.69 | -2.36 |
| 154 | 2.24 | 176.49 | 0.70 | 1.59 | -160.69 | -0.70 |
| 155 | -2.25 | 176.49 | -0.70 | -1.59 | -160.69 | 0.70 |
| 156 | -7.58 | 176.49 | -2.36 | -5.39 | -160.69 | 2.36 |
| 157 | 115.22 | 557.79 | 58.40 | 205.97 | -544.63 | -58.40 |
| 158 | 115.22 | 557.79 | 58.40 | 205.97 | -544.63 | -58.40 |
| 159 | 105.40 | 557.79 | 55.34 | 198.99 | -544.63 | -55.34 |
| 160 | 105.40 | 557.79 | 55.34 | 198.99 | -544.63 | -55.34 |
| 161 | -105.41 | 557.79 | -55.35 | -199.00 | -544.63 | 55.35 |
| 162 | -105.41 | 557.79 | -55.35 | -199.00 | -544.63 | 55.35 |
| 163 | -115.23 | 557.79 | -58.40 | -205.98 | -544.63 | 58.40 |
| 164 | -115.23 | 557.79 | -58.40 | -205.98 | -544.63 | 58.40 |
| 165 | 4.91 | 975.07 | 1.53 | 3.49 | -961.91 | -1.53 |
| 166 | 4.91 | 975.07 | 1.53 | 3.49 | -961.91 | -1.53 |
| 167 | -4.91 | 975.07 | -1.53 | -3.49 | -961.91 | 1.53 |
| 168 | -4.91 | 975.07 | -1.53 | -3.49 | -961.91 | 1.53 |
| 169 | 7.57 | 140.29 | 2.36 | 5.39 | -127.13 | -2.36 |
| 170 | 2.24 | 140.29 | 0.70 | 1.59 | -127.13 | -0.70 |
| 171 | -2.25 | 140.29 | -0.70 | -1.59 | -127.13 | 0.70 |
| 172 | -7.58 | 140.29 | -2.36 | -5.39 | -127.13 | 2.36 |
| 173 | 158.45 | 755.47 | 81.51 | 289.88 | -739.68 | -81.51 |
| 174 | 158.45 | 755.47 | 81.51 | 289.88 | -739.68 | -81.51 |
| 175 | 152.56 | 755.47 | 79.68 | 285.69 | -739.68 | -79.68 |
| 176 | 152.56 | 755.47 | 79.68 | 285.69 | -739.68 | -79.68 |
| 177 | -152.56 | 755.47 | -79.68 | -285.70 | -739.68 | 79.68 |
| 178 | -152.56 | 755.47 | -79.68 | -285.70 | -739.68 | 79.68 |
| 179 | -158.46 | 755.47 | -81.52 | -289.88 | -739.68 | 81.52 |
| 180 | -158.46 | 755.47 | -81.52 | -289.88 | -739.68 | 81.52 |
| 181 | 2.94 | 1351.57 | 0.92 | 2.09 | -1335.77 | -0.92 |
| 182 | 2.94 | 1351.57 | 0.92 | 2.09 | -1335.77 | -0.92 |
| 183 | -2.95 | 1351.57 | -0.92 | -2.10 | -1335.77 | 0.92 |
| 184 | -2.95 | 1351.57 | -0.92 | -2.10 | -1335.77 | 0.92 |
| 185 | 5.61 | 159.16 | 1.75 | 3.99 | -143.36 | -1.75 |
| 186 | 0.28 | 159.16 | 0.09 | 0.19 | -143.36 | -0.09 |
| 187 | -0.28 | 159.16 | -0.09 | -0.20 | -143.36 | 0.09 |
| 188 | -5.62 | 159.16 | -1.75 | -3.99 | -143.36 | 1.75 |
| 189 | 158.45 | 719.27 | 81.51 | 289.88 | -706.11 | -81.51 |
| 190 | 158.45 | 719.27 | 81.51 | 289.88 | -706.11 | -81.51 |
| 191 | 152.56 | 719.27 | 79.68 | 285.69 | -706.11 | -79.68 |
| 192 | 152.56 | 719.27 | 79.68 | 285.69 | -706.11 | -79.68 |
| 193 | -152.56 | 719.27 | -79.68 | -285.70 | -706.11 | 79.68 |
| 194 | -152.56 | 719.27 | -79.68 | -285.70 | -706.11 | 79.68 |
| 195 | -158.46 | 719.27 | -81.52 | -289.88 | -706.11 | 81.52 |
| 196 | -158.46 | 719.27 | -81.52 | -289.88 | -706.11 | 81.52 |
| 197 | 2.94 | 1315.37 | 0.92 | 2.09 | -1302.20 | -0.92 |
| 198 | 2.94 | 1315.37 | 0.92 | 2.09 | -1302.20 | -0.92 |
| 199 | -2.95 | 1315.37 | -0.92 | -2.10 | -1302.20 | 0.92 |
| 200 | -2.95 | 1315.37 | -0.92 | -2.10 | -1302.20 | 0.92 |
| 201 | 5.61 | 122.96 | 1.75 | 3.99 | -109.80 | -1.75 |
| 202 | 0.28 | 122.96 | 0.09 | 0.19 | -109.80 | -0.09 |
| 203 | -0.28 | 122.96 | -0.09 | -0.20 | -109.80 | 0.09 |
| 204 | -5.62 | 122.96 | -1.75 | -3.99 | -109.80 | 1.75 |
| 205 | 124.96 | 432.50 | 51.97 | 160.88 | -416.70 | -51.97 |
| 206 | -1.94 | 432.50 | 12.08 | 68.36 | -416.70 | -12.08 |
| 207 | 124.96 | 432.50 | 51.97 | 160.88 | -416.70 | -51.97 |
| 208 | -1.94 | 432.50 | 12.08 | 68.36 | -416.70 | -12.08 |
| 209 | 1.94 | 432.50 | -12.08 | -68.36 | -416.70 | 12.08 |
| 210 | -124.96 | 432.50 | -51.97 | -160.88 | -416.70 | 51.97 |
| 211 | 1.94 | 432.50 | -12.08 | -68.36 | -416.70 | 12.08 |
| 212 | -124.96 | 432.50 | -51.97 | -160.88 | -416.70 | 51.97 |
| 213 | 63.45 | 670.93 | 19.95 | 46.26 | -655.14 | -19.95 |
| 214 | -63.45 | 670.93 | -19.95 | -46.26 | -655.14 | 19.95 |
| 215 | 63.45 | 670.93 | 19.95 | 46.26 | -655.14 | -19.95 |
| 216 | -63.45 | 670.93 | -19.95 | -46.26 | -655.14 | 19.95 |
| 217 | 63.45 | 193.92 | 19.95 | 46.26 | -178.13 | -19.95 |
| 218 | -63.45 | 193.92 | -19.95 | -46.26 | -178.13 | 19.95 |
| 219 | 63.45 | 193.92 | 19.95 | 46.26 | -178.13 | -19.95 |
| 220 | -63.45 | 193.92 | -19.95 | -46.26 | -178.13 | 19.95 |
| 221 | 114.71 | 360.41 | 46.63 | 141.77 | -347.25 | -46.63 |
| 222 | -12.19 | 360.41 | 6.74 | 49.26 | -347.25 | -6.74 |
| 223 | 114.71 | 360.41 | 46.63 | 141.77 | -347.25 | -46.63 |
| 224 | -12.19 | 360.41 | 6.74 | 49.26 | -347.25 | -6.74 |
| 225 | 12.19 | 360.41 | -6.74 | -49.26 | -347.25 | 6.74 |
| 226 | -114.71 | 360.41 | -46.63 | -141.77 | -347.25 | 46.63 |
| 227 | 12.19 | 360.41 | -6.74 | -49.26 | -347.25 | 6.74 |
| 228 | -114.71 | 360.41 | -46.63 | -141.77 | -347.25 | 46.63 |
| 229 | 63.45 | 559.11 | 19.95 | 46.26 | -545.95 | -19.95 |
| 230 | -63.45 | 559.11 | -19.95 | -46.26 | -545.95 | 19.95 |
| 231 | 63.45 | 559.11 | 19.95 | 46.26 | -545.95 | -19.95 |
| 232 | -63.45 | 559.11 | -19.95 | -46.26 | -545.95 | 19.95 |
| 233 | 63.45 | 161.60 | 19.95 | 46.26 | -148.44 | -19.95 |
| 234 | -63.45 | 161.60 | -19.95 | -46.26 | -148.44 | 19.95 |
| 235 | 63.45 | 161.60 | 19.95 | 46.26 | -148.44 | -19.95 |
| 236 | -63.45 | 161.60 | -19.95 | -46.26 | -148.44 | 19.95 |

强度计算控制组合号:179, M=-158.46, N=755.47, M=-289.88, N=-739.68

强度计算应力比 =0.249

抗剪强度计算控制组合号:179, V=-81.52

抗剪强度计算应力比 =0.048

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 16, M=-153.60, N=773.62, M=-286.44, N=-756.51

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =143.71

平面内稳定计算最大应力比 =0.487

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 18, M=-2.95, N=1369.66, M=-2.10, N=-1352.55

平面外稳定计算最大应力比 =0.333

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.249 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.048 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=107. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1096.99

6、 钢 柱 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=26.36, Ly=5.50; 长细比：λx=106.9,λy=69.9

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=4.79 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 151.95 | 795.23 | 78.30 | 278.71 | -778.11 | -78.30 |
| 2 | -160.50 | 781.23 | -82.95 | -295.71 | -764.12 | 82.95 |
| 3 | -21.05 | 1377.17 | -7.39 | -19.58 | -1360.06 | 7.39 |
| 4 | 12.50 | 199.29 | 2.74 | 2.58 | -182.17 | -2.74 |
| 5 | 151.84 | 740.55 | 78.30 | 278.79 | -727.39 | -78.30 |
| 6 | -160.61 | 726.56 | -82.95 | -295.63 | -713.39 | 82.95 |
| 7 | -21.16 | 1322.50 | -7.39 | -19.50 | -1309.33 | 7.39 |
| 8 | 12.39 | 144.61 | 2.74 | 2.66 | -131.45 | -2.74 |
| 9 | 5.54 | 236.30 | 1.73 | 3.95 | -219.19 | -1.73 |
| 10 | -5.68 | 239.10 | -2.06 | -5.68 | -221.98 | 2.06 |
| 11 | 5.43 | 181.63 | 1.72 | 4.03 | -168.46 | -1.72 |
| 12 | -5.79 | 184.42 | -2.07 | -5.60 | -171.26 | 2.07 |
| 13 | 154.99 | 794.85 | 79.32 | 281.28 | -777.74 | -79.32 |
| 14 | 148.26 | 796.53 | 77.05 | 275.50 | -779.41 | -77.05 |
| 15 | -157.46 | 780.86 | -81.93 | -293.14 | -763.74 | 81.93 |
| 16 | -164.19 | 782.53 | -84.20 | -298.92 | -765.42 | 84.20 |
| 17 | -18.01 | 1376.80 | -6.37 | -17.01 | -1359.68 | 6.37 |
| 18 | -24.74 | 1378.47 | -8.64 | -22.79 | -1361.36 | 8.64 |
| 19 | 15.54 | 198.91 | 3.76 | 5.15 | -181.80 | -3.76 |
| 20 | 8.81 | 200.59 | 1.49 | -0.63 | -183.47 | -1.49 |
| 21 | 154.88 | 740.17 | 79.32 | 281.36 | -727.01 | -79.32 |
| 22 | 148.15 | 741.85 | 77.04 | 275.58 | -728.69 | -77.04 |
| 23 | -157.57 | 726.18 | -81.93 | -293.06 | -713.02 | 81.93 |
| 24 | -164.30 | 727.86 | -84.21 | -298.84 | -714.69 | 84.21 |
| 25 | -18.12 | 1322.12 | -6.37 | -16.93 | -1308.96 | 6.37 |
| 26 | -24.85 | 1323.80 | -8.65 | -22.71 | -1310.63 | 8.65 |
| 27 | 15.43 | 144.23 | 3.76 | 5.23 | -131.07 | -3.76 |
| 28 | 8.70 | 145.91 | 1.48 | -0.55 | -132.75 | -1.48 |
| 29 | 111.58 | 627.11 | 56.52 | 199.28 | -610.00 | -56.52 |
| 30 | 100.36 | 629.90 | 52.73 | 189.65 | -612.79 | -52.73 |
| 31 | -107.14 | 617.31 | -56.36 | -202.81 | -600.20 | 56.36 |
| 32 | -118.36 | 620.11 | -60.15 | -212.44 | -603.00 | 60.15 |
| 33 | -9.52 | 1034.47 | -3.46 | -9.52 | -1017.36 | 3.46 |
| 34 | -20.74 | 1037.27 | -7.25 | -19.15 | -1020.15 | 7.25 |
| 35 | 13.96 | 209.95 | 3.63 | 5.99 | -192.84 | -3.63 |
| 36 | 2.74 | 212.75 | -0.16 | -3.64 | -195.63 | 0.16 |
| 37 | 111.47 | 572.43 | 56.51 | 199.36 | -559.27 | -56.51 |
| 38 | 100.25 | 575.23 | 52.72 | 189.73 | -562.06 | -52.72 |
| 39 | -107.25 | 562.64 | -56.36 | -202.74 | -549.47 | 56.36 |
| 40 | -118.47 | 565.43 | -60.15 | -212.37 | -552.27 | 60.15 |
| 41 | -9.63 | 979.80 | -3.47 | -9.44 | -966.63 | 3.47 |
| 42 | -20.85 | 982.59 | -7.26 | -19.07 | -969.43 | 7.26 |
| 43 | 13.85 | 155.28 | 3.62 | 6.07 | -142.11 | -3.62 |
| 44 | 2.63 | 158.07 | -0.17 | -3.56 | -144.91 | 0.17 |
| 45 | 127.10 | 434.27 | 52.68 | 162.71 | -418.47 | -52.68 |
| 46 | -5.06 | 449.79 | 9.98 | 59.89 | -433.99 | -9.98 |
| 47 | 2.12 | 428.67 | -11.82 | -67.06 | -412.88 | 11.82 |
| 48 | -130.04 | 444.19 | -54.52 | -169.88 | -428.39 | 54.52 |
| 49 | 57.90 | 667.05 | 18.41 | 43.40 | -651.25 | -18.41 |
| 50 | -74.26 | 682.57 | -24.30 | -59.43 | -666.77 | 24.30 |
| 51 | 71.32 | 195.90 | 22.46 | 52.26 | -180.10 | -22.46 |
| 52 | -60.84 | 211.41 | -20.25 | -50.57 | -195.61 | 20.25 |
| 53 | 116.93 | 360.60 | 47.46 | 144.16 | -347.44 | -47.46 |
| 54 | -15.23 | 376.12 | 4.75 | 41.34 | -362.95 | -4.75 |
| 55 | 12.78 | 355.94 | -6.29 | -47.31 | -342.77 | 6.29 |
| 56 | -119.38 | 371.45 | -49.00 | -150.14 | -358.29 | 49.00 |
| 57 | 59.26 | 554.58 | 18.90 | 44.73 | -541.42 | -18.90 |
| 58 | -72.90 | 570.10 | -23.81 | -58.09 | -556.93 | 23.81 |
| 59 | 70.44 | 161.95 | 22.27 | 52.12 | -148.79 | -22.27 |
| 60 | -61.72 | 177.47 | -20.43 | -50.71 | -164.31 | 20.43 |
| 61 | 8.11 | 217.23 | 2.59 | 6.13 | -201.44 | -2.59 |
| 62 | -7.78 | 220.92 | -2.79 | -7.55 | -205.12 | 2.79 |
| 63 | -7.74 | 221.65 | -2.84 | -7.87 | -205.85 | 2.84 |
| 64 | -7.74 | 221.65 | -2.84 | -7.87 | -205.85 | 2.84 |
| 65 | 8.11 | 217.23 | 2.59 | 6.13 | -201.44 | -2.59 |
| 66 | 8.11 | 217.23 | 2.59 | 6.13 | -201.44 | -2.59 |
| 67 | 8.11 | 217.23 | 2.59 | 6.13 | -201.44 | -2.59 |
| 68 | -7.74 | 221.65 | -2.84 | -7.87 | -205.85 | 2.84 |
| 69 | 8.04 | 180.78 | 2.59 | 6.18 | -167.62 | -2.59 |
| 70 | -7.85 | 184.47 | -2.79 | -7.50 | -171.30 | 2.79 |
| 71 | -7.82 | 185.20 | -2.84 | -7.82 | -172.03 | 2.84 |
| 72 | -7.82 | 185.20 | -2.84 | -7.82 | -172.03 | 2.84 |
| 73 | 8.04 | 180.78 | 2.59 | 6.18 | -167.62 | -2.59 |
| 74 | 8.04 | 180.78 | 2.59 | 6.18 | -167.62 | -2.59 |
| 75 | 8.04 | 180.78 | 2.59 | 6.18 | -167.62 | -2.59 |
| 76 | -7.82 | 185.20 | -2.84 | -7.82 | -172.03 | 2.84 |
| 77 | 114.15 | 608.04 | 57.38 | 201.46 | -592.25 | -57.38 |
| 78 | 114.15 | 608.04 | 57.38 | 201.46 | -592.25 | -57.38 |
| 79 | -120.46 | 601.93 | -60.87 | -214.31 | -586.13 | 60.87 |
| 80 | -120.43 | 602.66 | -60.92 | -214.64 | -586.87 | 60.92 |
| 81 | -22.81 | 1019.82 | -8.03 | -21.34 | -1004.02 | 8.03 |
| 82 | -22.81 | 1019.82 | -8.03 | -21.34 | -1004.02 | 8.03 |
| 83 | 16.53 | 190.89 | 4.49 | 8.17 | -175.09 | -4.49 |
| 84 | 16.53 | 190.89 | 4.49 | 8.17 | -175.09 | -4.49 |
| 85 | 114.08 | 571.59 | 57.38 | 201.51 | -558.43 | -57.38 |
| 86 | 114.08 | 571.59 | 57.38 | 201.51 | -558.43 | -57.38 |
| 87 | -120.53 | 565.48 | -60.87 | -214.26 | -552.32 | 60.87 |
| 88 | -120.50 | 566.21 | -60.92 | -214.58 | -553.05 | 60.92 |
| 89 | -22.88 | 983.37 | -8.03 | -21.29 | -970.21 | 8.03 |
| 90 | -22.88 | 983.37 | -8.03 | -21.29 | -970.21 | 8.03 |
| 91 | 16.46 | 154.44 | 4.49 | 8.22 | -141.27 | -4.49 |
| 92 | 16.46 | 154.44 | 4.49 | 8.22 | -141.27 | -4.49 |
| 93 | 157.29 | 775.97 | 80.10 | 283.24 | -760.18 | -80.10 |
| 94 | 157.29 | 775.97 | 80.10 | 283.24 | -760.18 | -80.10 |
| 95 | -166.29 | 764.56 | -84.92 | -300.75 | -748.76 | 84.92 |
| 96 | -166.26 | 765.07 | -84.95 | -300.98 | -749.27 | 84.95 |
| 97 | -26.81 | 1361.01 | -9.39 | -24.85 | -1345.21 | 9.39 |
| 98 | -26.81 | 1361.01 | -9.39 | -24.85 | -1345.21 | 9.39 |
| 99 | 17.84 | 180.03 | 4.54 | 7.11 | -164.24 | -4.54 |
| 100 | 17.84 | 180.03 | 4.54 | 7.11 | -164.24 | -4.54 |
| 101 | 157.22 | 739.52 | 80.09 | 283.29 | -726.36 | -80.09 |
| 102 | 157.22 | 739.52 | 80.09 | 283.29 | -726.36 | -80.09 |
| 103 | -166.36 | 728.11 | -84.92 | -300.70 | -714.94 | 84.92 |
| 104 | -166.34 | 728.62 | -84.96 | -300.93 | -715.46 | 84.96 |
| 105 | -26.88 | 1324.56 | -9.40 | -24.80 | -1311.40 | 9.40 |
| 106 | -26.88 | 1324.56 | -9.40 | -24.80 | -1311.40 | 9.40 |
| 107 | 17.76 | 143.58 | 4.53 | 7.16 | -130.42 | -4.53 |
| 108 | 17.76 | 143.58 | 4.53 | 7.16 | -130.42 | -4.53 |
| 109 | 117.19 | 607.67 | 58.40 | 204.03 | -591.87 | -58.40 |
| 110 | 117.19 | 607.67 | 58.40 | 204.03 | -591.87 | -58.40 |
| 111 | 110.46 | 609.34 | 56.13 | 198.25 | -593.55 | -56.13 |
| 112 | 110.46 | 609.34 | 56.13 | 198.25 | -593.55 | -56.13 |
| 113 | -117.42 | 601.55 | -59.85 | -211.74 | -585.76 | 59.85 |
| 114 | -117.38 | 602.29 | -59.90 | -212.07 | -586.49 | 59.90 |
| 115 | -124.15 | 603.23 | -62.12 | -217.52 | -587.43 | 62.12 |
| 116 | -124.11 | 603.96 | -62.17 | -217.84 | -588.17 | 62.17 |
| 117 | -19.77 | 1019.44 | -7.01 | -18.77 | -1003.65 | 7.01 |
| 118 | -19.77 | 1019.44 | -7.01 | -18.77 | -1003.65 | 7.01 |
| 119 | -26.50 | 1021.12 | -9.28 | -24.55 | -1005.32 | 9.28 |
| 120 | -26.50 | 1021.12 | -9.28 | -24.55 | -1005.32 | 9.28 |
| 121 | 19.57 | 190.51 | 5.51 | 10.74 | -174.71 | -5.51 |
| 122 | 19.57 | 190.51 | 5.51 | 10.74 | -174.71 | -5.51 |
| 123 | 12.84 | 192.19 | 3.24 | 4.96 | -176.39 | -3.24 |
| 124 | 12.84 | 192.19 | 3.24 | 4.96 | -176.39 | -3.24 |
| 125 | 117.12 | 571.22 | 58.40 | 204.08 | -558.05 | -58.40 |
| 126 | 117.12 | 571.22 | 58.40 | 204.08 | -558.05 | -58.40 |
| 127 | 110.39 | 572.89 | 56.13 | 198.30 | -559.73 | -56.13 |
| 128 | 110.39 | 572.89 | 56.13 | 198.30 | -559.73 | -56.13 |
| 129 | -117.49 | 565.10 | -59.85 | -211.69 | -551.94 | 59.85 |
| 130 | -117.46 | 565.84 | -59.90 | -212.01 | -552.67 | 59.90 |
| 131 | -124.22 | 566.78 | -62.13 | -217.47 | -553.62 | 62.13 |
| 132 | -124.19 | 567.51 | -62.18 | -217.79 | -554.35 | 62.18 |
| 133 | -19.84 | 982.99 | -7.01 | -18.72 | -969.83 | 7.01 |
| 134 | -19.84 | 982.99 | -7.01 | -18.72 | -969.83 | 7.01 |
| 135 | -26.57 | 984.67 | -9.29 | -24.50 | -971.51 | 9.29 |
| 136 | -26.57 | 984.67 | -9.29 | -24.50 | -971.51 | 9.29 |
| 137 | 19.50 | 154.06 | 5.51 | 10.79 | -140.89 | -5.51 |
| 138 | 19.50 | 154.06 | 5.51 | 10.79 | -140.89 | -5.51 |
| 139 | 12.77 | 155.74 | 3.23 | 5.01 | -142.57 | -3.23 |
| 140 | 12.77 | 155.74 | 3.23 | 5.01 | -142.57 | -3.23 |
| 141 | 116.91 | 607.86 | 58.31 | 203.81 | -592.06 | -58.31 |
| 142 | 116.91 | 607.86 | 58.31 | 203.81 | -592.06 | -58.31 |
| 143 | 105.70 | 610.65 | 54.52 | 194.18 | -594.85 | -54.52 |
| 144 | 105.70 | 610.65 | 54.52 | 194.18 | -594.85 | -54.52 |
| 145 | -112.93 | 600.64 | -58.32 | -207.86 | -584.84 | 58.32 |
| 146 | -112.90 | 601.15 | -58.36 | -208.08 | -585.35 | 58.36 |
| 147 | -124.14 | 603.43 | -62.11 | -217.49 | -587.64 | 62.11 |
| 148 | -124.12 | 603.95 | -62.15 | -217.71 | -588.15 | 62.15 |
| 149 | -15.29 | 1018.31 | -5.47 | -14.79 | -1002.51 | 5.47 |
| 150 | -15.29 | 1018.31 | -5.47 | -14.79 | -1002.51 | 5.47 |
| 151 | -26.50 | 1021.10 | -9.26 | -24.42 | -1005.31 | 9.26 |
| 152 | -26.50 | 1021.10 | -9.26 | -24.42 | -1005.31 | 9.26 |
| 153 | 19.30 | 190.70 | 5.42 | 10.52 | -174.90 | -5.42 |
| 154 | 19.30 | 190.70 | 5.42 | 10.52 | -174.90 | -5.42 |
| 155 | 8.08 | 193.49 | 1.63 | 0.89 | -177.70 | -1.63 |
| 156 | 8.08 | 193.49 | 1.63 | 0.89 | -177.70 | -1.63 |
| 157 | 116.84 | 571.41 | 58.31 | 203.86 | -558.24 | -58.31 |
| 158 | 116.84 | 571.41 | 58.31 | 203.86 | -558.24 | -58.31 |
| 159 | 105.63 | 574.20 | 54.52 | 194.23 | -561.04 | -54.52 |
| 160 | 105.63 | 574.20 | 54.52 | 194.23 | -561.04 | -54.52 |
| 161 | -113.00 | 564.19 | -58.33 | -207.81 | -551.02 | 58.33 |
| 162 | -112.97 | 564.70 | -58.36 | -208.03 | -551.54 | 58.36 |
| 163 | -124.21 | 566.98 | -62.12 | -217.44 | -553.82 | 62.12 |
| 164 | -124.19 | 567.49 | -62.16 | -217.66 | -554.33 | 62.16 |
| 165 | -15.36 | 981.86 | -5.47 | -14.74 | -968.69 | 5.47 |
| 166 | -15.36 | 981.86 | -5.47 | -14.74 | -968.69 | 5.47 |
| 167 | -26.57 | 984.65 | -9.26 | -24.37 | -971.49 | 9.26 |
| 168 | -26.57 | 984.65 | -9.26 | -24.37 | -971.49 | 9.26 |
| 169 | 19.23 | 154.25 | 5.42 | 10.57 | -141.08 | -5.42 |
| 170 | 19.23 | 154.25 | 5.42 | 10.57 | -141.08 | -5.42 |
| 171 | 8.01 | 157.04 | 1.63 | 0.94 | -143.88 | -1.63 |
| 172 | 8.01 | 157.04 | 1.63 | 0.94 | -143.88 | -1.63 |
| 173 | 160.33 | 775.60 | 81.12 | 285.81 | -759.80 | -81.12 |
| 174 | 160.33 | 775.60 | 81.12 | 285.81 | -759.80 | -81.12 |
| 175 | 153.60 | 777.27 | 78.84 | 280.03 | -761.48 | -78.84 |
| 176 | 153.60 | 777.27 | 78.84 | 280.03 | -761.48 | -78.84 |
| 177 | -163.25 | 764.18 | -83.90 | -298.18 | -748.38 | 83.90 |
| 178 | -163.22 | 764.69 | -83.93 | -298.41 | -748.90 | 83.93 |
| 179 | -169.98 | 765.86 | -86.17 | -303.96 | -750.06 | 86.17 |
| 180 | -169.95 | 766.37 | -86.21 | -304.19 | -750.57 | 86.21 |
| 181 | -23.77 | 1360.63 | -8.37 | -22.28 | -1344.84 | 8.37 |
| 182 | -23.77 | 1360.63 | -8.37 | -22.28 | -1344.84 | 8.37 |
| 183 | -30.50 | 1362.31 | -10.65 | -28.05 | -1346.51 | 10.65 |
| 184 | -30.50 | 1362.31 | -10.65 | -28.05 | -1346.51 | 10.65 |
| 185 | 20.88 | 179.66 | 5.56 | 9.68 | -163.86 | -5.56 |
| 186 | 20.88 | 179.66 | 5.56 | 9.68 | -163.86 | -5.56 |
| 187 | 14.15 | 181.33 | 3.28 | 3.90 | -165.54 | -3.28 |
| 188 | 14.15 | 181.33 | 3.28 | 3.90 | -165.54 | -3.28 |
| 189 | 160.26 | 739.15 | 81.11 | 285.86 | -725.98 | -81.11 |
| 190 | 160.26 | 739.15 | 81.11 | 285.86 | -725.98 | -81.11 |
| 191 | 153.53 | 740.82 | 78.84 | 280.09 | -727.66 | -78.84 |
| 192 | 153.53 | 740.82 | 78.84 | 280.09 | -727.66 | -78.84 |
| 193 | -163.32 | 727.73 | -83.90 | -298.13 | -714.57 | 83.90 |
| 194 | -163.29 | 728.24 | -83.94 | -298.36 | -715.08 | 83.94 |
| 195 | -170.05 | 729.41 | -86.17 | -303.91 | -716.24 | 86.17 |
| 196 | -170.02 | 729.92 | -86.21 | -304.14 | -716.76 | 86.21 |
| 197 | -23.84 | 1324.18 | -8.38 | -22.23 | -1311.02 | 8.38 |
| 198 | -23.84 | 1324.18 | -8.38 | -22.23 | -1311.02 | 8.38 |
| 199 | -30.57 | 1325.86 | -10.65 | -28.00 | -1312.70 | 10.65 |
| 200 | -30.57 | 1325.86 | -10.65 | -28.00 | -1312.70 | 10.65 |
| 201 | 20.81 | 143.21 | 5.55 | 9.73 | -130.04 | -5.55 |
| 202 | 20.81 | 143.21 | 5.55 | 9.73 | -130.04 | -5.55 |
| 203 | 14.08 | 144.88 | 3.28 | 3.95 | -131.72 | -3.28 |
| 204 | 14.08 | 144.88 | 3.28 | 3.95 | -131.72 | -3.28 |
| 205 | 128.48 | 434.01 | 53.15 | 163.88 | -418.21 | -53.15 |
| 206 | -3.68 | 449.52 | 10.44 | 61.05 | -433.73 | -10.44 |
| 207 | 128.48 | 434.01 | 53.15 | 163.88 | -418.21 | -53.15 |
| 208 | -3.68 | 449.52 | 10.44 | 61.05 | -433.73 | -10.44 |
| 209 | 0.61 | 429.10 | -12.34 | -68.41 | -413.31 | 12.34 |
| 210 | -131.55 | 444.62 | -55.04 | -171.23 | -428.82 | 55.04 |
| 211 | 0.63 | 429.40 | -12.36 | -68.54 | -413.60 | 12.36 |
| 212 | -131.53 | 444.91 | -55.06 | -171.36 | -429.12 | 55.06 |
| 213 | 56.41 | 667.77 | 17.87 | 41.92 | -651.98 | -17.87 |
| 214 | -75.75 | 683.29 | -24.84 | -60.91 | -667.49 | 24.84 |
| 215 | 56.41 | 667.77 | 17.87 | 41.92 | -651.98 | -17.87 |
| 216 | -75.75 | 683.29 | -24.84 | -60.91 | -667.49 | 24.84 |
| 217 | 72.70 | 195.63 | 22.92 | 53.42 | -179.83 | -22.92 |
| 218 | -59.46 | 211.15 | -19.78 | -49.40 | -195.35 | 19.78 |
| 219 | 72.70 | 195.63 | 22.92 | 53.42 | -179.83 | -22.92 |
| 220 | -59.46 | 211.15 | -19.78 | -49.40 | -195.35 | 19.78 |
| 221 | 118.08 | 360.38 | 47.85 | 145.13 | -347.22 | -47.85 |
| 222 | -14.08 | 375.90 | 5.14 | 42.30 | -362.73 | -5.14 |
| 223 | 118.08 | 360.38 | 47.85 | 145.13 | -347.22 | -47.85 |
| 224 | -14.08 | 375.90 | 5.14 | 42.30 | -362.73 | -5.14 |
| 225 | 11.52 | 356.29 | -6.72 | -48.44 | -343.13 | 6.72 |
| 226 | -120.64 | 371.81 | -49.43 | -151.26 | -358.65 | 49.43 |
| 227 | 11.53 | 356.54 | -6.74 | -48.55 | -343.38 | 6.74 |
| 228 | -120.63 | 372.06 | -49.45 | -151.37 | -358.89 | 49.45 |
| 229 | 58.02 | 555.19 | 18.45 | 43.50 | -542.02 | -18.45 |
| 230 | -74.14 | 570.70 | -24.26 | -59.33 | -557.54 | 24.26 |
| 231 | 58.02 | 555.19 | 18.45 | 43.50 | -542.02 | -18.45 |
| 232 | -74.14 | 570.70 | -24.26 | -59.33 | -557.54 | 24.26 |
| 233 | 71.60 | 161.73 | 22.66 | 53.09 | -148.57 | -22.66 |
| 234 | -60.56 | 177.25 | -20.05 | -49.74 | -164.09 | 20.05 |
| 235 | 71.60 | 161.73 | 22.66 | 53.09 | -148.57 | -22.66 |
| 236 | -60.56 | 177.25 | -20.05 | -49.74 | -164.09 | 20.05 |

强度计算控制组合号:180, M=-169.95, N=766.37, M=-304.19, N=-750.57

强度计算应力比 =0.262

抗剪强度计算控制组合号:196, V=-86.21

抗剪强度计算应力比 =0.051

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 16, M=-164.19, N=782.53, M=-298.92, N=-765.42

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =147.22

平面内稳定计算最大应力比 =0.499

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 18, M=-24.74, N=1378.47, M=-22.79, N=-1361.36

平面外稳定计算最大应力比 =0.336

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.262 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.051 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=107. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1096.99

7、 钢 柱 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=32.94, Ly=5.50; 长细比：λx=133.6,λy=69.9

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=5.99 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 139.62 | 774.33 | 73.26 | 296.78 | -773.33 | -78.37 |
| 2 | -29.73 | 276.02 | -13.19 | -76.33 | -242.80 | 18.31 |
| 3 | 111.74 | 850.84 | 59.47 | 215.35 | -833.73 | -59.47 |
| 4 | -1.85 | 199.51 | 0.59 | 5.10 | -182.40 | -0.59 |
| 5 | 138.05 | 720.98 | 72.51 | 294.23 | -723.93 | -77.63 |
| 6 | -31.29 | 222.67 | -13.94 | -78.88 | -193.39 | 19.06 |
| 7 | 110.17 | 797.49 | 58.72 | 212.80 | -784.32 | -58.72 |
| 8 | -3.42 | 146.16 | -0.16 | 2.55 | -133.00 | 0.16 |
| 9 | 11.08 | 189.75 | 4.57 | 14.06 | -172.64 | -4.57 |
| 10 | 11.21 | 165.81 | 7.06 | 27.64 | -148.70 | -7.06 |
| 11 | 9.51 | 136.40 | 3.82 | 11.51 | -123.24 | -3.82 |
| 12 | 9.65 | 112.46 | 6.32 | 25.09 | -99.29 | -6.32 |
| 13 | 142.19 | 749.47 | 74.05 | 298.58 | -748.47 | -79.17 |
| 14 | 142.27 | 735.10 | 75.55 | 306.73 | -734.10 | -80.67 |
| 15 | -27.16 | 251.16 | -12.40 | -74.52 | -217.93 | 17.52 |
| 16 | -27.08 | 236.79 | -10.90 | -66.38 | -203.57 | 16.02 |
| 17 | 114.31 | 825.98 | 60.27 | 217.15 | -808.86 | -60.27 |
| 18 | 114.39 | 811.61 | 61.76 | 225.30 | -794.50 | -61.76 |
| 19 | 0.72 | 174.65 | 1.39 | 6.91 | -157.54 | -1.39 |
| 20 | 0.80 | 160.28 | 2.88 | 15.05 | -143.17 | -2.88 |
| 21 | 140.62 | 696.12 | 73.30 | 296.03 | -699.06 | -78.42 |
| 22 | 140.70 | 681.75 | 74.80 | 304.18 | -684.70 | -79.92 |
| 23 | -28.73 | 197.80 | -13.15 | -77.07 | -168.53 | 18.27 |
| 24 | -28.64 | 183.44 | -11.65 | -68.93 | -154.16 | 16.77 |
| 25 | 112.74 | 772.62 | 59.52 | 214.60 | -759.46 | -59.52 |
| 26 | 112.82 | 758.26 | 61.01 | 222.75 | -745.09 | -61.01 |
| 27 | -0.85 | 121.30 | 0.64 | 4.36 | -108.13 | -0.64 |
| 28 | -0.77 | 106.93 | 2.13 | 12.50 | -93.77 | -2.13 |
| 29 | 104.05 | 569.95 | 53.58 | 214.07 | -564.11 | -57.16 |
| 30 | 104.19 | 546.01 | 56.07 | 227.65 | -540.17 | -59.65 |
| 31 | -14.49 | 221.13 | -6.94 | -47.10 | -192.74 | 10.52 |
| 32 | -14.35 | 197.19 | -4.44 | -33.53 | -168.80 | 8.03 |
| 33 | 84.54 | 623.51 | 43.93 | 157.07 | -606.39 | -43.93 |
| 34 | 84.67 | 599.56 | 46.42 | 170.65 | -582.45 | -46.42 |
| 35 | 5.03 | 167.58 | 2.71 | 9.90 | -150.46 | -2.71 |
| 36 | 5.16 | 143.63 | 5.21 | 23.47 | -126.52 | -5.21 |
| 37 | 102.48 | 516.60 | 52.83 | 211.52 | -514.71 | -56.41 |
| 38 | 102.62 | 492.65 | 55.32 | 225.10 | -490.77 | -58.91 |
| 39 | -16.06 | 167.78 | -7.69 | -49.65 | -143.34 | 11.27 |
| 40 | -15.92 | 143.83 | -5.19 | -36.08 | -119.39 | 8.78 |
| 41 | 82.97 | 570.15 | 43.18 | 154.52 | -556.99 | -43.18 |
| 42 | 83.11 | 546.21 | 45.67 | 168.10 | -533.04 | -45.67 |
| 43 | 3.46 | 114.22 | 1.96 | 7.35 | -101.06 | -1.96 |
| 44 | 3.59 | 90.28 | 4.46 | 20.92 | -77.12 | -4.46 |
| 45 | 110.51 | 446.41 | 46.37 | 82.47 | -437.06 | -48.42 |
| 46 | 8.34 | 414.89 | 15.65 | 166.48 | -405.54 | -17.70 |
| 47 | 42.78 | 247.08 | 11.79 | -66.77 | -224.84 | -9.74 |
| 48 | -59.40 | 215.57 | -18.93 | 17.23 | -193.33 | 20.97 |
| 49 | 99.36 | 477.01 | 40.85 | 49.90 | -461.22 | -40.85 |
| 50 | -2.81 | 445.50 | 10.14 | 133.90 | -429.70 | -10.14 |
| 51 | 53.93 | 216.48 | 17.30 | -34.20 | -200.69 | -17.30 |
| 52 | -48.25 | 184.96 | -13.41 | 49.81 | -169.17 | 13.41 |
| 53 | 100.61 | 374.63 | 41.20 | 61.73 | -366.84 | -42.91 |
| 54 | -1.56 | 343.11 | 10.49 | 145.73 | -335.32 | -12.19 |
| 55 | 44.16 | 208.53 | 12.38 | -62.64 | -189.99 | -10.68 |
| 56 | -58.01 | 177.01 | -18.33 | 21.36 | -158.48 | 20.04 |
| 57 | 91.32 | 400.13 | 36.61 | 34.58 | -386.97 | -36.61 |
| 58 | -10.85 | 368.62 | 5.89 | 118.58 | -355.45 | -5.89 |
| 59 | 53.46 | 183.03 | 16.98 | -35.50 | -169.86 | -16.98 |
| 60 | -48.72 | 151.51 | -13.73 | 48.50 | -138.34 | 13.73 |
| 61 | 9.92 | 214.17 | 4.04 | 12.31 | -198.37 | -4.04 |
| 62 | 4.63 | 280.12 | 3.26 | 13.32 | -264.32 | -3.26 |
| 63 | 6.23 | 284.70 | 1.46 | 1.78 | -268.91 | -1.46 |
| 64 | 6.23 | 284.70 | 1.46 | 1.78 | -268.91 | -1.46 |
| 65 | 7.61 | 211.62 | 4.60 | 17.71 | -195.83 | -4.60 |
| 66 | 7.61 | 211.62 | 4.60 | 17.71 | -195.83 | -4.60 |
| 67 | 7.95 | 222.57 | 5.64 | 23.06 | -206.78 | -5.64 |
| 68 | 6.23 | 284.70 | 1.46 | 1.78 | -268.91 | -1.46 |
| 69 | 8.88 | 178.60 | 3.54 | 10.61 | -165.43 | -3.54 |
| 70 | 3.58 | 244.55 | 2.76 | 11.62 | -231.39 | -2.76 |
| 71 | 5.19 | 249.13 | 0.96 | 0.08 | -235.97 | -0.96 |
| 72 | 5.19 | 249.13 | 0.96 | 0.08 | -235.97 | -0.96 |
| 73 | 6.56 | 176.06 | 4.10 | 16.01 | -162.89 | -4.10 |
| 74 | 6.56 | 176.06 | 4.10 | 16.01 | -162.89 | -4.10 |
| 75 | 6.91 | 187.00 | 5.14 | 21.36 | -173.84 | -5.14 |
| 76 | 5.19 | 249.13 | 0.96 | 0.08 | -235.97 | -0.96 |
| 77 | 102.90 | 594.36 | 53.05 | 212.31 | -589.84 | -56.63 |
| 78 | 100.93 | 602.77 | 54.65 | 223.07 | -598.25 | -58.23 |
| 79 | -20.94 | 311.50 | -8.24 | -47.84 | -284.42 | 11.83 |
| 80 | -19.33 | 316.08 | -10.05 | -59.38 | -289.01 | 13.63 |
| 81 | 79.69 | 718.45 | 40.82 | 144.79 | -702.66 | -40.82 |
| 82 | 79.69 | 718.45 | 40.82 | 144.79 | -702.66 | -40.82 |
| 83 | 1.56 | 189.45 | 2.75 | 13.54 | -173.65 | -2.75 |
| 84 | 1.56 | 189.45 | 2.75 | 13.54 | -173.65 | -2.75 |
| 85 | 101.85 | 558.80 | 52.55 | 210.61 | -556.91 | -56.13 |
| 86 | 99.88 | 567.20 | 54.15 | 221.37 | -565.32 | -57.73 |
| 87 | -21.98 | 275.93 | -8.74 | -49.54 | -251.49 | 12.33 |
| 88 | -20.38 | 280.51 | -10.55 | -61.08 | -256.07 | 14.13 |
| 89 | 78.65 | 682.89 | 40.32 | 143.09 | -669.72 | -40.32 |
| 90 | 78.65 | 682.89 | 40.32 | 143.09 | -669.72 | -40.32 |
| 91 | 0.51 | 153.88 | 2.25 | 11.84 | -140.71 | -2.25 |
| 92 | 0.51 | 153.88 | 2.25 | 11.84 | -140.71 | -2.25 |
| 93 | 141.65 | 757.08 | 73.74 | 297.40 | -757.39 | -78.86 |
| 94 | 140.27 | 762.96 | 74.86 | 304.93 | -763.28 | -79.98 |
| 95 | -31.40 | 304.93 | -13.26 | -74.99 | -273.02 | 18.37 |
| 96 | -30.28 | 308.14 | -14.52 | -83.07 | -276.23 | 19.64 |
| 97 | 111.19 | 882.96 | 58.14 | 208.61 | -867.16 | -58.14 |
| 98 | 111.19 | 882.96 | 58.14 | 208.61 | -867.16 | -58.14 |
| 99 | -1.44 | 180.48 | 1.47 | 9.51 | -164.68 | -1.47 |
| 100 | -1.44 | 180.48 | 1.47 | 9.51 | -164.68 | -1.47 |
| 101 | 140.60 | 721.51 | 73.24 | 295.70 | -724.46 | -78.36 |
| 102 | 139.22 | 727.39 | 74.36 | 303.23 | -730.34 | -79.48 |
| 103 | -32.45 | 269.36 | -13.76 | -76.69 | -240.09 | 18.87 |
| 104 | -31.32 | 272.57 | -15.02 | -84.77 | -243.30 | 20.14 |
| 105 | 110.14 | 847.39 | 57.65 | 206.91 | -834.23 | -57.65 |
| 106 | 110.14 | 847.39 | 57.65 | 206.91 | -834.23 | -57.65 |
| 107 | -2.48 | 144.91 | 0.97 | 7.81 | -131.75 | -0.97 |
| 108 | -2.48 | 144.91 | 0.97 | 7.81 | -131.75 | -0.97 |
| 109 | 105.46 | 569.50 | 53.84 | 214.12 | -564.98 | -57.43 |
| 110 | 103.49 | 577.90 | 55.44 | 224.88 | -573.39 | -59.02 |
| 111 | 105.55 | 555.13 | 55.34 | 222.27 | -550.61 | -58.92 |
| 112 | 103.58 | 563.54 | 56.94 | 233.02 | -559.02 | -60.52 |
| 113 | -18.37 | 286.63 | -7.45 | -46.04 | -259.56 | 11.03 |
| 114 | -16.77 | 291.21 | -9.26 | -57.58 | -264.14 | 12.84 |
| 115 | -18.29 | 272.26 | -5.95 | -37.89 | -245.19 | 9.54 |
| 116 | -16.68 | 276.85 | -7.76 | -49.43 | -249.77 | 11.34 |
| 117 | 82.26 | 693.59 | 41.61 | 146.60 | -677.79 | -41.61 |
| 118 | 82.26 | 693.59 | 41.61 | 146.60 | -677.79 | -41.61 |
| 119 | 82.34 | 679.22 | 43.11 | 154.74 | -663.43 | -43.11 |
| 120 | 82.34 | 679.22 | 43.11 | 154.74 | -663.43 | -43.11 |
| 121 | 4.13 | 164.58 | 3.54 | 15.35 | -148.79 | -3.54 |
| 122 | 4.13 | 164.58 | 3.54 | 15.35 | -148.79 | -3.54 |
| 123 | 4.21 | 150.22 | 5.04 | 23.50 | -134.42 | -5.04 |
| 124 | 4.21 | 150.22 | 5.04 | 23.50 | -134.42 | -5.04 |
| 125 | 104.42 | 533.93 | 53.35 | 212.42 | -532.04 | -56.93 |
| 126 | 102.45 | 542.34 | 54.94 | 223.18 | -540.45 | -58.53 |
| 127 | 104.50 | 519.56 | 54.84 | 220.57 | -517.68 | -58.42 |
| 128 | 102.53 | 527.97 | 56.44 | 231.32 | -526.08 | -60.02 |
| 129 | -19.41 | 251.06 | -7.95 | -47.74 | -226.62 | 11.53 |
| 130 | -17.81 | 255.65 | -9.75 | -59.28 | -231.20 | 13.34 |
| 131 | -19.33 | 236.70 | -6.45 | -39.59 | -212.25 | 10.03 |
| 132 | -17.73 | 241.28 | -8.26 | -51.13 | -216.84 | 11.84 |
| 133 | 81.22 | 658.02 | 41.11 | 144.90 | -644.86 | -41.11 |
| 134 | 81.22 | 658.02 | 41.11 | 144.90 | -644.86 | -41.11 |
| 135 | 81.30 | 643.65 | 42.61 | 153.04 | -630.49 | -42.61 |
| 136 | 81.30 | 643.65 | 42.61 | 153.04 | -630.49 | -42.61 |
| 137 | 3.08 | 129.01 | 3.04 | 13.65 | -115.85 | -3.04 |
| 138 | 3.08 | 129.01 | 3.04 | 13.65 | -115.85 | -3.04 |
| 139 | 3.16 | 114.65 | 4.54 | 21.80 | -101.48 | -4.54 |
| 140 | 3.16 | 114.65 | 4.54 | 21.80 | -101.48 | -4.54 |
| 141 | 106.08 | 552.69 | 54.06 | 214.69 | -548.18 | -57.64 |
| 142 | 104.70 | 558.58 | 55.18 | 222.22 | -554.06 | -58.76 |
| 143 | 106.22 | 528.75 | 56.55 | 228.27 | -524.23 | -60.14 |
| 144 | 104.84 | 534.64 | 57.67 | 235.80 | -530.12 | -61.26 |
| 145 | -16.16 | 250.04 | -7.00 | -45.77 | -222.97 | 10.58 |
| 146 | -15.04 | 253.25 | -8.26 | -53.85 | -226.18 | 11.85 |
| 147 | -16.03 | 226.10 | -4.51 | -32.19 | -199.02 | 8.09 |
| 148 | -14.90 | 229.31 | -5.77 | -40.27 | -202.23 | 9.35 |
| 149 | 83.99 | 655.62 | 42.60 | 150.33 | -639.83 | -42.60 |
| 150 | 83.99 | 655.62 | 42.60 | 150.33 | -639.83 | -42.60 |
| 151 | 84.12 | 631.68 | 45.10 | 163.90 | -615.88 | -45.10 |
| 152 | 84.12 | 631.68 | 45.10 | 163.90 | -615.88 | -45.10 |
| 153 | 5.44 | 148.54 | 3.59 | 14.30 | -132.74 | -3.59 |
| 154 | 5.44 | 148.54 | 3.59 | 14.30 | -132.74 | -3.59 |
| 155 | 5.57 | 124.60 | 6.08 | 27.88 | -108.80 | -6.08 |
| 156 | 5.57 | 124.60 | 6.08 | 27.88 | -108.80 | -6.08 |
| 157 | 105.04 | 517.13 | 53.56 | 212.99 | -515.24 | -57.14 |
| 158 | 103.66 | 523.01 | 54.68 | 220.52 | -521.12 | -58.26 |
| 159 | 105.17 | 493.18 | 56.06 | 226.57 | -491.30 | -59.64 |
| 160 | 103.79 | 499.07 | 57.17 | 234.10 | -497.18 | -60.76 |
| 161 | -17.21 | 214.47 | -7.50 | -47.47 | -190.03 | 11.08 |
| 162 | -16.09 | 217.68 | -8.76 | -55.55 | -193.24 | 12.35 |
| 163 | -17.07 | 190.53 | -5.00 | -33.89 | -166.09 | 8.59 |
| 164 | -15.95 | 193.74 | -6.27 | -41.97 | -169.30 | 9.85 |
| 165 | 82.94 | 620.06 | 42.10 | 148.63 | -606.89 | -42.10 |
| 166 | 82.94 | 620.06 | 42.10 | 148.63 | -606.89 | -42.10 |
| 167 | 83.08 | 596.11 | 44.60 | 162.20 | -582.95 | -44.60 |
| 168 | 83.08 | 596.11 | 44.60 | 162.20 | -582.95 | -44.60 |
| 169 | 4.39 | 112.97 | 3.09 | 12.60 | -99.81 | -3.09 |
| 170 | 4.39 | 112.97 | 3.09 | 12.60 | -99.81 | -3.09 |
| 171 | 4.53 | 89.03 | 5.58 | 26.18 | -75.86 | -5.58 |
| 172 | 4.53 | 89.03 | 5.58 | 26.18 | -75.86 | -5.58 |
| 173 | 144.22 | 732.21 | 74.53 | 299.21 | -732.53 | -79.65 |
| 174 | 142.84 | 738.10 | 75.65 | 306.73 | -738.41 | -80.77 |
| 175 | 144.30 | 717.85 | 76.03 | 307.35 | -718.16 | -81.15 |
| 176 | 142.92 | 723.73 | 77.15 | 314.88 | -724.05 | -82.27 |
| 177 | -28.83 | 280.07 | -12.46 | -73.19 | -248.16 | 17.58 |
| 178 | -27.71 | 283.28 | -13.73 | -81.26 | -251.37 | 18.84 |
| 179 | -28.75 | 265.70 | -10.96 | -65.04 | -233.79 | 16.08 |
| 180 | -27.63 | 268.91 | -12.23 | -73.12 | -237.00 | 17.35 |
| 181 | 113.76 | 858.10 | 58.94 | 210.41 | -842.30 | -58.94 |
| 182 | 113.76 | 858.10 | 58.94 | 210.41 | -842.30 | -58.94 |
| 183 | 113.84 | 843.73 | 60.44 | 218.56 | -827.93 | -60.44 |
| 184 | 113.84 | 843.73 | 60.44 | 218.56 | -827.93 | -60.44 |
| 185 | 1.13 | 155.61 | 2.26 | 11.31 | -139.82 | -2.26 |
| 186 | 1.13 | 155.61 | 2.26 | 11.31 | -139.82 | -2.26 |
| 187 | 1.21 | 141.25 | 3.76 | 19.46 | -125.45 | -3.76 |
| 188 | 1.21 | 141.25 | 3.76 | 19.46 | -125.45 | -3.76 |
| 189 | 143.17 | 696.64 | 74.04 | 297.51 | -699.59 | -79.15 |
| 190 | 141.79 | 702.53 | 75.15 | 305.03 | -705.48 | -80.27 |
| 191 | 143.25 | 682.28 | 75.53 | 305.65 | -685.23 | -80.65 |
| 192 | 141.87 | 688.16 | 76.65 | 313.18 | -691.11 | -81.77 |
| 193 | -29.88 | 244.50 | -12.96 | -74.89 | -215.22 | 18.08 |
| 194 | -28.76 | 247.71 | -14.22 | -82.96 | -218.43 | 19.34 |
| 195 | -29.80 | 230.13 | -11.46 | -66.74 | -200.86 | 16.58 |
| 196 | -28.67 | 233.34 | -12.73 | -74.82 | -204.07 | 17.85 |
| 197 | 112.71 | 822.53 | 58.44 | 208.71 | -809.36 | -58.44 |
| 198 | 112.71 | 822.53 | 58.44 | 208.71 | -809.36 | -58.44 |
| 199 | 112.79 | 808.16 | 59.94 | 216.86 | -795.00 | -59.94 |
| 200 | 112.79 | 808.16 | 59.94 | 216.86 | -795.00 | -59.94 |
| 201 | 0.09 | 120.05 | 1.76 | 9.61 | -106.88 | -1.76 |
| 202 | 0.09 | 120.05 | 1.76 | 9.61 | -106.88 | -1.76 |
| 203 | 0.17 | 105.68 | 3.26 | 17.76 | -92.52 | -3.26 |
| 204 | 0.17 | 105.68 | 3.26 | 17.76 | -92.52 | -3.26 |
| 205 | 111.51 | 446.20 | 46.90 | 84.40 | -436.85 | -48.95 |
| 206 | 9.34 | 414.69 | 16.18 | 168.40 | -405.33 | -18.23 |
| 207 | 111.31 | 450.78 | 47.11 | 85.75 | -441.43 | -49.16 |
| 208 | 9.14 | 419.26 | 16.40 | 169.76 | -409.91 | -18.44 |
| 209 | 42.25 | 274.47 | 11.58 | -67.38 | -252.23 | -9.53 |
| 210 | -59.93 | 242.95 | -19.13 | 16.62 | -220.71 | 21.18 |
| 211 | 42.63 | 274.90 | 11.49 | -68.27 | -252.66 | -9.44 |
| 212 | -59.54 | 243.38 | -19.23 | 15.73 | -221.14 | 21.27 |
| 213 | 99.22 | 504.83 | 40.55 | 48.40 | -489.03 | -40.55 |
| 214 | -2.96 | 473.31 | 9.84 | 132.40 | -457.51 | -9.84 |
| 215 | 99.22 | 504.83 | 40.55 | 48.40 | -489.03 | -40.55 |
| 216 | -2.96 | 473.31 | 9.84 | 132.40 | -457.51 | -9.84 |
| 217 | 54.92 | 216.28 | 17.83 | -32.27 | -200.48 | -17.83 |
| 218 | -47.25 | 184.76 | -12.88 | 51.73 | -168.96 | 12.88 |
| 219 | 54.92 | 216.28 | 17.83 | -32.27 | -200.48 | -17.83 |
| 220 | -47.25 | 184.76 | -12.88 | 51.73 | -168.96 | 12.88 |
| 221 | 101.44 | 374.46 | 41.64 | 63.33 | -366.67 | -43.35 |
| 222 | -0.73 | 342.94 | 10.93 | 147.33 | -335.15 | -12.64 |
| 223 | 101.28 | 378.27 | 41.82 | 64.46 | -370.48 | -43.53 |
| 224 | -0.89 | 346.75 | 11.11 | 148.46 | -338.96 | -12.81 |
| 225 | 43.72 | 231.35 | 12.21 | -63.15 | -212.82 | -10.50 |
| 226 | -58.45 | 199.83 | -18.50 | 20.85 | -181.30 | 20.21 |
| 227 | 44.04 | 231.71 | 12.13 | -63.89 | -213.17 | -10.43 |
| 228 | -58.13 | 200.19 | -18.58 | 20.11 | -181.65 | 20.29 |
| 229 | 91.20 | 423.31 | 36.36 | 33.33 | -410.15 | -36.36 |
| 230 | -10.98 | 391.79 | 5.64 | 117.33 | -378.63 | -5.64 |
| 231 | 91.20 | 423.31 | 36.36 | 33.33 | -410.15 | -36.36 |
| 232 | -10.98 | 391.79 | 5.64 | 117.33 | -378.63 | -5.64 |
| 233 | 54.29 | 182.85 | 17.42 | -33.90 | -169.69 | -17.42 |
| 234 | -47.89 | 151.34 | -13.29 | 50.10 | -138.17 | 13.29 |
| 235 | 54.29 | 182.85 | 17.42 | -33.90 | -169.69 | -17.42 |
| 236 | -47.89 | 151.34 | -13.29 | 50.10 | -138.17 | 13.29 |

强度计算控制组合号:176, M=142.92, N=723.73, M=314.88, N=-724.05

强度计算应力比 =0.270

抗剪强度计算控制组合号:176, V=-82.27

抗剪强度计算应力比 =0.048

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 94, M=140.27, N=762.96, M=304.93, N=-763.28

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =191.46

平面内稳定计算最大应力比 =0.649

平面外稳定计算最大应力比 =0.278

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.270 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.048 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=134. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1096.99

8、 钢 柱 8 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=43.58, Ly=5.50; 长细比：λx=176.7,λy=69.9

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=7.92 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -10.83 | 220.46 | -39.20 | -204.77 | -203.35 | 39.20 |
| 2 | -213.55 | 500.71 | -143.48 | -575.60 | -483.60 | 143.48 |
| 3 | -213.55 | 500.71 | -143.48 | -575.60 | -483.60 | 143.48 |
| 4 | -10.83 | 220.46 | -39.20 | -204.77 | -203.35 | 39.20 |
| 5 | 4.68 | 167.50 | -26.30 | -149.31 | -154.34 | 26.30 |
| 6 | -198.03 | 447.75 | -130.58 | -520.14 | -434.58 | 130.58 |
| 7 | -198.03 | 447.75 | -130.58 | -520.14 | -434.58 | 130.58 |
| 8 | 4.68 | 167.50 | -26.30 | -149.31 | -154.34 | 26.30 |
| 9 | -53.09 | 227.89 | -51.97 | -232.75 | -210.77 | 51.97 |
| 10 | -111.27 | 235.71 | -68.63 | -266.19 | -218.59 | 68.63 |
| 11 | -37.57 | 174.93 | -39.07 | -177.29 | -161.76 | 39.07 |
| 12 | -95.76 | 182.75 | -55.72 | -210.73 | -169.58 | 55.72 |
| 13 | -2.34 | 219.50 | -36.83 | -200.23 | -202.39 | 36.83 |
| 14 | -37.25 | 224.19 | -46.83 | -220.29 | -207.08 | 46.83 |
| 15 | -205.06 | 499.74 | -141.11 | -571.06 | -482.63 | 141.11 |
| 16 | -239.97 | 504.44 | -151.11 | -591.12 | -487.32 | 151.11 |
| 17 | -205.06 | 499.74 | -141.11 | -571.06 | -482.63 | 141.11 |
| 18 | -239.97 | 504.44 | -151.11 | -591.12 | -487.32 | 151.11 |
| 19 | -2.34 | 219.50 | -36.83 | -200.23 | -202.39 | 36.83 |
| 20 | -37.25 | 224.19 | -46.83 | -220.29 | -207.08 | 46.83 |
| 21 | 13.17 | 166.54 | -23.93 | -144.77 | -153.37 | 23.93 |
| 22 | -21.74 | 171.23 | -33.92 | -164.84 | -158.07 | 33.92 |
| 23 | -189.55 | 446.78 | -128.21 | -515.60 | -433.62 | 128.21 |
| 24 | -224.46 | 451.47 | -138.20 | -535.66 | -438.31 | 138.20 |
| 25 | -189.55 | 446.78 | -128.21 | -515.60 | -433.62 | 128.21 |
| 26 | -224.46 | 451.47 | -138.20 | -535.66 | -438.31 | 138.20 |
| 27 | 13.17 | 166.54 | -23.93 | -144.77 | -153.37 | 23.93 |
| 28 | -21.74 | 171.23 | -33.92 | -164.84 | -158.07 | 33.92 |
| 29 | -13.60 | 221.57 | -40.27 | -207.87 | -204.45 | 40.27 |
| 30 | -71.79 | 229.38 | -56.93 | -241.31 | -212.27 | 56.93 |
| 31 | -155.51 | 417.74 | -113.26 | -467.45 | -400.62 | 113.26 |
| 32 | -213.69 | 425.56 | -129.92 | -500.88 | -408.44 | 129.92 |
| 33 | -155.51 | 417.74 | -113.26 | -467.45 | -400.62 | 113.26 |
| 34 | -213.69 | 425.56 | -129.92 | -500.88 | -408.44 | 129.92 |
| 35 | -13.60 | 221.57 | -40.27 | -207.87 | -204.45 | 40.27 |
| 36 | -71.79 | 229.38 | -56.93 | -241.31 | -212.27 | 56.93 |
| 37 | 1.91 | 168.60 | -27.36 | -152.41 | -155.44 | 27.36 |
| 38 | -56.28 | 176.42 | -44.02 | -185.85 | -163.26 | 44.02 |
| 39 | -139.99 | 364.78 | -100.36 | -411.99 | -351.61 | 100.36 |
| 40 | -198.18 | 372.59 | -117.02 | -445.43 | -359.43 | 117.02 |
| 41 | -139.99 | 364.78 | -100.36 | -411.99 | -351.61 | 100.36 |
| 42 | -198.18 | 372.59 | -117.02 | -445.43 | -359.43 | 117.02 |
| 43 | 1.91 | 168.60 | -27.36 | -152.41 | -155.44 | 27.36 |
| 44 | -56.28 | 176.42 | -44.02 | -185.85 | -163.26 | 44.02 |
| 45 | 14.04 | 200.10 | -29.23 | -174.78 | -184.30 | 29.23 |
| 46 | -93.80 | 216.46 | -60.85 | -240.89 | -200.67 | 60.85 |
| 47 | -67.05 | 312.20 | -70.94 | -323.11 | -296.40 | 70.94 |
| 48 | -174.89 | 328.56 | -102.56 | -389.22 | -312.77 | 102.56 |
| 49 | -67.05 | 312.20 | -70.94 | -323.11 | -296.40 | 70.94 |
| 50 | -174.89 | 328.56 | -102.56 | -389.22 | -312.77 | 102.56 |
| 51 | 14.04 | 200.10 | -29.23 | -174.78 | -184.30 | 29.23 |
| 52 | -93.80 | 216.46 | -60.85 | -240.89 | -200.67 | 60.85 |
| 53 | 20.62 | 165.39 | -21.74 | -140.17 | -152.23 | 21.74 |
| 54 | -87.22 | 181.76 | -53.36 | -206.29 | -168.59 | 53.36 |
| 55 | -46.95 | 258.81 | -56.50 | -263.78 | -245.64 | 56.50 |
| 56 | -154.79 | 275.17 | -88.12 | -329.90 | -262.01 | 88.12 |
| 57 | -46.95 | 258.81 | -56.50 | -263.78 | -245.64 | 56.50 |
| 58 | -154.79 | 275.17 | -88.12 | -329.90 | -262.01 | 88.12 |
| 59 | 20.62 | 165.39 | -21.74 | -140.17 | -152.23 | 21.74 |
| 60 | -87.22 | 181.76 | -53.36 | -206.29 | -168.59 | 53.36 |
| 61 | -47.48 | 209.86 | -47.48 | -213.65 | -194.07 | 47.48 |
| 62 | -69.62 | 213.15 | -53.90 | -226.82 | -197.36 | 53.90 |
| 63 | -69.62 | 213.15 | -53.90 | -226.82 | -197.36 | 53.90 |
| 64 | -69.62 | 213.15 | -53.90 | -226.82 | -197.36 | 53.90 |
| 65 | -47.63 | 209.48 | -47.32 | -212.64 | -193.68 | 47.32 |
| 66 | -47.63 | 209.48 | -47.32 | -212.64 | -193.68 | 47.32 |
| 67 | -47.63 | 209.48 | -47.32 | -212.64 | -193.68 | 47.32 |
| 68 | -69.62 | 213.15 | -53.90 | -226.82 | -197.36 | 53.90 |
| 69 | -37.14 | 174.56 | -38.88 | -176.68 | -161.39 | 38.88 |
| 70 | -59.27 | 177.85 | -45.30 | -189.85 | -164.68 | 45.30 |
| 71 | -59.27 | 177.85 | -45.30 | -189.85 | -164.68 | 45.30 |
| 72 | -59.27 | 177.85 | -45.30 | -189.85 | -164.68 | 45.30 |
| 73 | -37.29 | 174.17 | -38.72 | -175.66 | -161.01 | 38.72 |
| 74 | -37.29 | 174.17 | -38.72 | -175.66 | -161.01 | 38.72 |
| 75 | -37.29 | 174.17 | -38.72 | -175.66 | -161.01 | 38.72 |
| 76 | -59.27 | 177.85 | -45.30 | -189.85 | -164.68 | 45.30 |
| 77 | -8.00 | 203.54 | -35.78 | -188.77 | -187.74 | 35.78 |
| 78 | -8.15 | 203.16 | -35.62 | -187.76 | -187.36 | 35.62 |
| 79 | -172.04 | 403.00 | -115.19 | -461.52 | -387.21 | 115.19 |
| 80 | -172.04 | 403.00 | -115.19 | -461.52 | -387.21 | 115.19 |
| 81 | -172.04 | 403.00 | -115.19 | -461.52 | -387.21 | 115.19 |
| 82 | -172.04 | 403.00 | -115.19 | -461.52 | -387.21 | 115.19 |
| 83 | -8.15 | 203.16 | -35.62 | -187.76 | -187.36 | 35.62 |
| 84 | -8.15 | 203.16 | -35.62 | -187.76 | -187.36 | 35.62 |
| 85 | 2.34 | 168.23 | -27.17 | -151.80 | -155.07 | 27.17 |
| 86 | 2.19 | 167.85 | -27.02 | -150.79 | -154.68 | 27.02 |
| 87 | -161.69 | 367.70 | -106.59 | -424.55 | -354.53 | 106.59 |
| 88 | -161.69 | 367.70 | -106.59 | -424.55 | -354.53 | 106.59 |
| 89 | -161.69 | 367.70 | -106.59 | -424.55 | -354.53 | 106.59 |
| 90 | -161.69 | 367.70 | -106.59 | -424.55 | -354.53 | 106.59 |
| 91 | 2.19 | 167.85 | -27.02 | -150.79 | -154.68 | 27.02 |
| 92 | 2.19 | 167.85 | -27.02 | -150.79 | -154.68 | 27.02 |
| 93 | 4.54 | 201.43 | -32.00 | -180.56 | -185.63 | 32.00 |
| 94 | 4.44 | 201.15 | -31.89 | -179.85 | -185.36 | 31.89 |
| 95 | -213.67 | 483.97 | -140.78 | -560.61 | -468.18 | 140.78 |
| 96 | -213.67 | 483.97 | -140.78 | -560.61 | -468.18 | 140.78 |
| 97 | -213.67 | 483.97 | -140.78 | -560.61 | -468.18 | 140.78 |
| 98 | -213.67 | 483.97 | -140.78 | -560.61 | -468.18 | 140.78 |
| 99 | 4.44 | 201.15 | -31.89 | -179.85 | -185.36 | 31.89 |
| 100 | 4.44 | 201.15 | -31.89 | -179.85 | -185.36 | 31.89 |
| 101 | 14.89 | 166.12 | -23.40 | -143.59 | -152.95 | 23.40 |
| 102 | 14.79 | 165.85 | -23.29 | -142.88 | -152.68 | 23.29 |
| 103 | -203.32 | 448.67 | -132.17 | -523.64 | -435.50 | 132.17 |
| 104 | -203.32 | 448.67 | -132.17 | -523.64 | -435.50 | 132.17 |
| 105 | -203.32 | 448.67 | -132.17 | -523.64 | -435.50 | 132.17 |
| 106 | -203.32 | 448.67 | -132.17 | -523.64 | -435.50 | 132.17 |
| 107 | 14.79 | 165.85 | -23.29 | -142.88 | -152.68 | 23.29 |
| 108 | 14.79 | 165.85 | -23.29 | -142.88 | -152.68 | 23.29 |
| 109 | 0.49 | 202.58 | -33.41 | -184.23 | -186.78 | 33.41 |
| 110 | 0.34 | 202.19 | -33.25 | -183.22 | -186.39 | 33.25 |
| 111 | -34.43 | 207.27 | -43.40 | -204.30 | -191.47 | 43.40 |
| 112 | -34.57 | 206.88 | -43.25 | -203.28 | -191.08 | 43.25 |
| 113 | -163.55 | 402.04 | -112.82 | -456.98 | -386.24 | 112.82 |
| 114 | -163.55 | 402.04 | -112.82 | -456.98 | -386.24 | 112.82 |
| 115 | -198.46 | 406.73 | -122.82 | -477.05 | -390.93 | 122.82 |
| 116 | -198.46 | 406.73 | -122.82 | -477.05 | -390.93 | 122.82 |
| 117 | -163.55 | 402.04 | -112.82 | -456.98 | -386.24 | 112.82 |
| 118 | -163.55 | 402.04 | -112.82 | -456.98 | -386.24 | 112.82 |
| 119 | -198.46 | 406.73 | -122.82 | -477.05 | -390.93 | 122.82 |
| 120 | -198.46 | 406.73 | -122.82 | -477.05 | -390.93 | 122.82 |
| 121 | 0.34 | 202.19 | -33.25 | -183.22 | -186.39 | 33.25 |
| 122 | 0.34 | 202.19 | -33.25 | -183.22 | -186.39 | 33.25 |
| 123 | -34.57 | 206.88 | -43.25 | -203.28 | -191.08 | 43.25 |
| 124 | -34.57 | 206.88 | -43.25 | -203.28 | -191.08 | 43.25 |
| 125 | 10.83 | 167.27 | -24.81 | -147.26 | -154.11 | 24.81 |
| 126 | 10.68 | 166.88 | -24.65 | -146.25 | -153.72 | 24.65 |
| 127 | -24.08 | 171.96 | -34.80 | -167.33 | -158.80 | 34.80 |
| 128 | -24.23 | 171.57 | -34.64 | -166.31 | -158.41 | 34.64 |
| 129 | -153.21 | 366.73 | -104.22 | -420.01 | -353.57 | 104.22 |
| 130 | -153.21 | 366.73 | -104.22 | -420.01 | -353.57 | 104.22 |
| 131 | -188.12 | 371.42 | -114.22 | -440.08 | -358.26 | 114.22 |
| 132 | -188.12 | 371.42 | -114.22 | -440.08 | -358.26 | 114.22 |
| 133 | -153.21 | 366.73 | -104.22 | -420.01 | -353.57 | 104.22 |
| 134 | -153.21 | 366.73 | -104.22 | -420.01 | -353.57 | 104.22 |
| 135 | -188.12 | 371.42 | -114.22 | -440.08 | -358.26 | 114.22 |
| 136 | -188.12 | 371.42 | -114.22 | -440.08 | -358.26 | 114.22 |
| 137 | 10.68 | 166.88 | -24.65 | -146.25 | -153.72 | 24.65 |
| 138 | 10.68 | 166.88 | -24.65 | -146.25 | -153.72 | 24.65 |
| 139 | -24.23 | 171.57 | -34.64 | -166.31 | -158.41 | 34.64 |
| 140 | -24.23 | 171.57 | -34.64 | -166.31 | -158.41 | 34.64 |
| 141 | 1.77 | 202.53 | -33.07 | -183.66 | -186.73 | 33.07 |
| 142 | 1.67 | 202.26 | -32.96 | -182.95 | -186.46 | 32.96 |
| 143 | -56.42 | 210.35 | -49.73 | -217.10 | -194.55 | 49.73 |
| 144 | -56.52 | 210.07 | -49.62 | -216.39 | -194.28 | 49.62 |
| 145 | -155.62 | 401.00 | -110.56 | -452.46 | -385.20 | 110.56 |
| 146 | -155.62 | 401.00 | -110.56 | -452.46 | -385.20 | 110.56 |
| 147 | -213.81 | 408.82 | -127.22 | -485.90 | -393.02 | 127.22 |
| 148 | -213.81 | 408.82 | -127.22 | -485.90 | -393.02 | 127.22 |
| 149 | -155.62 | 401.00 | -110.56 | -452.46 | -385.20 | 110.56 |
| 150 | -155.62 | 401.00 | -110.56 | -452.46 | -385.20 | 110.56 |
| 151 | -213.81 | 408.82 | -127.22 | -485.90 | -393.02 | 127.22 |
| 152 | -213.81 | 408.82 | -127.22 | -485.90 | -393.02 | 127.22 |
| 153 | 1.67 | 202.26 | -32.96 | -182.95 | -186.46 | 32.96 |
| 154 | 1.67 | 202.26 | -32.96 | -182.95 | -186.46 | 32.96 |
| 155 | -56.52 | 210.07 | -49.62 | -216.39 | -194.28 | 49.62 |
| 156 | -56.52 | 210.07 | -49.62 | -216.39 | -194.28 | 49.62 |
| 157 | 12.11 | 167.22 | -24.47 | -146.69 | -154.06 | 24.47 |
| 158 | 12.01 | 166.95 | -24.36 | -145.98 | -153.79 | 24.36 |
| 159 | -46.07 | 175.04 | -41.13 | -180.13 | -161.87 | 41.13 |
| 160 | -46.18 | 174.77 | -41.02 | -179.42 | -161.60 | 41.02 |
| 161 | -145.28 | 365.69 | -101.96 | -415.49 | -352.53 | 101.96 |
| 162 | -145.28 | 365.69 | -101.96 | -415.49 | -352.53 | 101.96 |
| 163 | -203.47 | 373.51 | -118.62 | -448.93 | -360.35 | 118.62 |
| 164 | -203.47 | 373.51 | -118.62 | -448.93 | -360.35 | 118.62 |
| 165 | -145.28 | 365.69 | -101.96 | -415.49 | -352.53 | 101.96 |
| 166 | -145.28 | 365.69 | -101.96 | -415.49 | -352.53 | 101.96 |
| 167 | -203.47 | 373.51 | -118.62 | -448.93 | -360.35 | 118.62 |
| 168 | -203.47 | 373.51 | -118.62 | -448.93 | -360.35 | 118.62 |
| 169 | 12.01 | 166.95 | -24.36 | -145.98 | -153.79 | 24.36 |
| 170 | 12.01 | 166.95 | -24.36 | -145.98 | -153.79 | 24.36 |
| 171 | -46.18 | 174.77 | -41.02 | -179.42 | -161.60 | 41.02 |
| 172 | -46.18 | 174.77 | -41.02 | -179.42 | -161.60 | 41.02 |
| 173 | 13.03 | 200.46 | -29.63 | -176.02 | -184.66 | 29.63 |
| 174 | 12.93 | 200.19 | -29.52 | -175.31 | -184.39 | 29.52 |
| 175 | -21.88 | 205.15 | -39.63 | -196.09 | -189.35 | 39.63 |
| 176 | -21.98 | 204.88 | -39.52 | -195.37 | -189.08 | 39.52 |
| 177 | -205.18 | 483.01 | -138.41 | -556.07 | -467.21 | 138.41 |
| 178 | -205.18 | 483.01 | -138.41 | -556.07 | -467.21 | 138.41 |
| 179 | -240.09 | 487.70 | -148.40 | -576.13 | -471.90 | 148.40 |
| 180 | -240.09 | 487.70 | -148.40 | -576.13 | -471.90 | 148.40 |
| 181 | -205.18 | 483.01 | -138.41 | -556.07 | -467.21 | 138.41 |
| 182 | -205.18 | 483.01 | -138.41 | -556.07 | -467.21 | 138.41 |
| 183 | -240.09 | 487.70 | -148.40 | -576.13 | -471.90 | 148.40 |
| 184 | -240.09 | 487.70 | -148.40 | -576.13 | -471.90 | 148.40 |
| 185 | 12.93 | 200.19 | -29.52 | -175.31 | -184.39 | 29.52 |
| 186 | 12.93 | 200.19 | -29.52 | -175.31 | -184.39 | 29.52 |
| 187 | -21.98 | 204.88 | -39.52 | -195.37 | -189.08 | 39.52 |
| 188 | -21.98 | 204.88 | -39.52 | -195.37 | -189.08 | 39.52 |
| 189 | 23.38 | 165.15 | -21.03 | -139.05 | -151.99 | 21.03 |
| 190 | 23.27 | 164.88 | -20.92 | -138.34 | -151.72 | 20.92 |
| 191 | -11.54 | 169.84 | -31.03 | -159.12 | -156.68 | 31.03 |
| 192 | -11.64 | 169.57 | -30.92 | -158.40 | -156.41 | 30.92 |
| 193 | -194.83 | 447.70 | -129.81 | -519.10 | -434.54 | 129.81 |
| 194 | -194.83 | 447.70 | -129.81 | -519.10 | -434.54 | 129.81 |
| 195 | -229.75 | 452.39 | -139.80 | -539.16 | -439.23 | 139.80 |
| 196 | -229.75 | 452.39 | -139.80 | -539.16 | -439.23 | 139.80 |
| 197 | -194.83 | 447.70 | -129.81 | -519.10 | -434.54 | 129.81 |
| 198 | -194.83 | 447.70 | -129.81 | -519.10 | -434.54 | 129.81 |
| 199 | -229.75 | 452.39 | -139.80 | -539.16 | -439.23 | 139.80 |
| 200 | -229.75 | 452.39 | -139.80 | -539.16 | -439.23 | 139.80 |
| 201 | 23.27 | 164.88 | -20.92 | -138.34 | -151.72 | 20.92 |
| 202 | 23.27 | 164.88 | -20.92 | -138.34 | -151.72 | 20.92 |
| 203 | -11.64 | 169.57 | -30.92 | -158.40 | -156.41 | 30.92 |
| 204 | -11.64 | 169.57 | -30.92 | -158.40 | -156.41 | 30.92 |
| 205 | 17.57 | 199.69 | -28.26 | -172.99 | -183.89 | 28.26 |
| 206 | -90.27 | 216.05 | -59.89 | -239.11 | -200.26 | 59.89 |
| 207 | 17.51 | 199.53 | -28.20 | -172.58 | -183.74 | 28.20 |
| 208 | -90.33 | 215.90 | -59.82 | -238.70 | -200.10 | 59.82 |
| 209 | -68.39 | 312.43 | -71.35 | -324.00 | -296.63 | 71.35 |
| 210 | -176.24 | 328.80 | -102.97 | -390.12 | -313.00 | 102.97 |
| 211 | -68.39 | 312.43 | -71.35 | -324.00 | -296.63 | 71.35 |
| 212 | -176.24 | 328.80 | -102.97 | -390.12 | -313.00 | 102.97 |
| 213 | -68.39 | 312.43 | -71.35 | -324.00 | -296.63 | 71.35 |
| 214 | -176.24 | 328.80 | -102.97 | -390.12 | -313.00 | 102.97 |
| 215 | -68.39 | 312.43 | -71.35 | -324.00 | -296.63 | 71.35 |
| 216 | -176.24 | 328.80 | -102.97 | -390.12 | -313.00 | 102.97 |
| 217 | 17.51 | 199.53 | -28.20 | -172.58 | -183.74 | 28.20 |
| 218 | -90.33 | 215.90 | -59.82 | -238.70 | -200.10 | 59.82 |
| 219 | 17.51 | 199.53 | -28.20 | -172.58 | -183.74 | 28.20 |
| 220 | -90.33 | 215.90 | -59.82 | -238.70 | -200.10 | 59.82 |
| 221 | 23.57 | 165.05 | -20.94 | -138.69 | -151.89 | 20.94 |
| 222 | -84.28 | 181.42 | -52.56 | -204.80 | -168.25 | 52.56 |
| 223 | 23.52 | 164.92 | -20.88 | -138.35 | -151.76 | 20.88 |
| 224 | -84.33 | 181.29 | -52.51 | -204.47 | -168.12 | 52.51 |
| 225 | -48.07 | 259.00 | -56.84 | -264.53 | -245.84 | 56.84 |
| 226 | -155.92 | 275.37 | -88.46 | -330.64 | -262.20 | 88.46 |
| 227 | -48.07 | 259.00 | -56.84 | -264.53 | -245.84 | 56.84 |
| 228 | -155.92 | 275.37 | -88.46 | -330.64 | -262.20 | 88.46 |
| 229 | -48.07 | 259.00 | -56.84 | -264.53 | -245.84 | 56.84 |
| 230 | -155.92 | 275.37 | -88.46 | -330.64 | -262.20 | 88.46 |
| 231 | -48.07 | 259.00 | -56.84 | -264.53 | -245.84 | 56.84 |
| 232 | -155.92 | 275.37 | -88.46 | -330.64 | -262.20 | 88.46 |
| 233 | 23.52 | 164.92 | -20.88 | -138.35 | -151.76 | 20.88 |
| 234 | -84.33 | 181.29 | -52.51 | -204.47 | -168.12 | 52.51 |
| 235 | 23.52 | 164.92 | -20.88 | -138.35 | -151.76 | 20.88 |
| 236 | -84.33 | 181.29 | -52.51 | -204.47 | -168.12 | 52.51 |

强度计算控制组合号: 16, M=-239.97, N=504.44, M=-591.12, N=-487.32

强度计算应力比 =0.490

抗剪强度计算控制组合号: 16, V=-151.11

抗剪强度计算应力比 =0.089

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 16, M=-239.97, N=504.44, M=-591.12, N=-487.32

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =279.48

平面内稳定计算最大应力比 =0.947

平面外稳定计算最大应力比 =0.366

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.490 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.089 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=177. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1096.99

9、 钢 柱 9 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=38.19, Ly=5.50; 长细比：λx=154.9,λy=69.9

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=6.94 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 384.33 | 630.37 | 167.95 | 579.63 | -593.32 | -170.71 |
| 2 | 164.94 | 302.94 | 77.06 | 218.66 | -305.77 | -74.30 |
| 3 | 384.33 | 630.37 | 167.95 | 539.41 | -613.26 | -167.95 |
| 4 | 164.94 | 302.94 | 77.06 | 258.88 | -285.83 | -77.06 |
| 5 | 344.81 | 559.45 | 150.44 | 522.81 | -526.34 | -153.20 |
| 6 | 125.42 | 232.02 | 59.54 | 161.84 | -238.79 | -56.78 |
| 7 | 344.81 | 559.45 | 150.44 | 482.59 | -546.28 | -150.44 |
| 8 | 125.42 | 232.02 | 59.54 | 202.06 | -218.86 | -59.54 |
| 9 | 191.60 | 290.08 | 85.68 | 251.49 | -272.97 | -75.45 |
| 10 | 136.70 | 271.31 | 67.57 | 248.14 | -254.20 | -72.37 |
| 11 | 152.09 | 219.16 | 68.16 | 194.67 | -205.99 | -57.93 |
| 12 | 97.19 | 200.39 | 50.06 | 191.32 | -187.22 | -54.85 |
| 13 | 396.55 | 620.02 | 173.82 | 582.79 | -582.97 | -170.44 |
| 14 | 363.61 | 608.76 | 162.96 | 580.78 | -571.70 | -168.59 |
| 15 | 177.16 | 292.59 | 82.92 | 221.82 | -295.42 | -74.03 |
| 16 | 144.22 | 281.33 | 72.06 | 219.81 | -284.15 | -72.18 |
| 17 | 396.55 | 620.02 | 173.82 | 542.57 | -602.90 | -167.68 |
| 18 | 363.61 | 608.76 | 162.96 | 540.56 | -591.64 | -165.83 |
| 19 | 177.16 | 292.59 | 82.92 | 262.04 | -275.48 | -76.79 |
| 20 | 144.22 | 281.33 | 72.06 | 260.04 | -264.22 | -74.94 |
| 21 | 357.03 | 549.09 | 156.30 | 525.97 | -515.99 | -152.92 |
| 22 | 324.09 | 537.83 | 145.44 | 523.96 | -504.73 | -151.08 |
| 23 | 137.65 | 221.67 | 65.41 | 165.00 | -228.44 | -56.51 |
| 24 | 104.71 | 210.41 | 54.55 | 162.99 | -217.18 | -54.66 |
| 25 | 357.03 | 549.09 | 156.30 | 485.75 | -535.93 | -150.16 |
| 26 | 324.09 | 537.83 | 145.44 | 483.74 | -524.67 | -148.32 |
| 27 | 137.65 | 221.67 | 65.41 | 205.23 | -208.50 | -59.27 |
| 28 | 104.71 | 210.41 | 54.55 | 203.22 | -197.24 | -57.42 |
| 29 | 340.77 | 516.20 | 150.11 | 484.87 | -485.13 | -141.82 |
| 30 | 285.87 | 497.43 | 132.01 | 481.53 | -466.37 | -138.74 |
| 31 | 187.20 | 287.01 | 86.49 | 232.20 | -283.85 | -74.33 |
| 32 | 132.30 | 268.24 | 68.39 | 228.85 | -265.08 | -71.25 |
| 33 | 340.77 | 516.20 | 150.11 | 456.72 | -499.09 | -139.88 |
| 34 | 285.87 | 497.43 | 132.01 | 453.37 | -480.32 | -136.80 |
| 35 | 187.20 | 287.01 | 86.49 | 260.35 | -269.89 | -76.26 |
| 36 | 132.30 | 268.24 | 68.39 | 257.00 | -251.12 | -73.18 |
| 37 | 301.25 | 445.28 | 132.60 | 428.06 | -418.16 | -124.30 |
| 38 | 246.35 | 426.51 | 114.50 | 424.71 | -399.39 | -121.22 |
| 39 | 147.68 | 216.08 | 68.97 | 175.38 | -216.87 | -56.81 |
| 40 | 92.78 | 197.31 | 50.87 | 172.03 | -198.11 | -53.73 |
| 41 | 301.25 | 445.28 | 132.60 | 399.90 | -432.12 | -122.37 |
| 42 | 246.35 | 426.51 | 114.50 | 396.55 | -413.35 | -119.29 |
| 43 | 147.68 | 216.08 | 68.97 | 203.53 | -202.92 | -58.74 |
| 44 | 92.78 | 197.31 | 50.87 | 200.18 | -184.15 | -55.66 |
| 45 | 276.56 | 422.72 | 112.59 | 341.39 | -398.95 | -113.69 |
| 46 | 209.99 | 403.00 | 101.84 | 377.26 | -379.23 | -102.95 |
| 47 | 188.80 | 291.75 | 76.23 | 197.00 | -283.93 | -75.12 |
| 48 | 122.24 | 272.03 | 65.49 | 232.87 | -264.21 | -64.38 |
| 49 | 276.56 | 422.72 | 112.59 | 325.30 | -406.93 | -112.59 |
| 50 | 209.99 | 403.00 | 101.84 | 361.17 | -387.20 | -101.84 |
| 51 | 188.80 | 291.75 | 76.23 | 213.09 | -275.96 | -76.23 |
| 52 | 122.24 | 272.03 | 65.49 | 248.96 | -256.23 | -65.49 |
| 53 | 236.01 | 353.90 | 94.77 | 281.28 | -334.09 | -95.69 |
| 54 | 169.44 | 334.18 | 84.03 | 317.15 | -314.37 | -84.95 |
| 55 | 162.88 | 244.76 | 64.47 | 160.96 | -238.24 | -63.55 |
| 56 | 96.31 | 225.04 | 53.73 | 196.83 | -218.52 | -52.81 |
| 57 | 236.01 | 353.90 | 94.77 | 267.87 | -340.74 | -94.77 |
| 58 | 169.44 | 334.18 | 84.03 | 303.75 | -321.02 | -84.03 |
| 59 | 162.88 | 244.76 | 64.47 | 174.37 | -231.60 | -64.47 |
| 60 | 96.31 | 225.04 | 53.73 | 210.24 | -211.88 | -53.73 |
| 61 | 168.55 | 355.43 | 71.84 | 226.58 | -339.63 | -71.84 |
| 62 | 155.45 | 281.90 | 70.55 | 232.56 | -266.10 | -70.55 |
| 63 | 168.55 | 355.43 | 71.84 | 226.58 | -339.63 | -71.84 |
| 64 | 168.55 | 355.43 | 71.84 | 226.58 | -339.63 | -71.84 |
| 65 | 155.45 | 281.90 | 70.55 | 232.56 | -266.10 | -70.55 |
| 66 | 155.45 | 281.90 | 70.55 | 232.56 | -266.10 | -70.55 |
| 67 | 161.14 | 351.74 | 72.46 | 237.37 | -335.94 | -72.46 |
| 68 | 164.52 | 299.66 | 69.87 | 219.79 | -283.86 | -69.87 |
| 69 | 142.21 | 308.14 | 60.17 | 188.70 | -294.98 | -60.17 |
| 70 | 129.11 | 234.62 | 58.87 | 194.69 | -221.45 | -58.87 |
| 71 | 142.21 | 308.14 | 60.17 | 188.70 | -294.98 | -60.17 |
| 72 | 142.21 | 308.14 | 60.17 | 188.70 | -294.98 | -60.17 |
| 73 | 129.11 | 234.62 | 58.87 | 194.69 | -221.45 | -58.87 |
| 74 | 129.11 | 234.62 | 58.87 | 194.69 | -221.45 | -58.87 |
| 75 | 134.80 | 304.46 | 60.78 | 199.50 | -291.29 | -60.78 |
| 76 | 138.18 | 252.38 | 58.20 | 181.91 | -239.21 | -58.20 |
| 77 | 317.72 | 581.55 | 136.28 | 459.97 | -551.80 | -138.21 |
| 78 | 310.31 | 577.86 | 136.89 | 470.76 | -548.11 | -138.83 |
| 79 | 151.05 | 278.83 | 71.36 | 213.28 | -276.99 | -69.43 |
| 80 | 160.11 | 296.58 | 70.69 | 200.50 | -294.74 | -68.75 |
| 81 | 317.72 | 581.55 | 136.28 | 431.81 | -565.75 | -136.28 |
| 82 | 317.72 | 581.55 | 136.28 | 431.81 | -565.75 | -136.28 |
| 83 | 151.05 | 278.83 | 71.36 | 241.43 | -263.03 | -71.36 |
| 84 | 151.05 | 278.83 | 71.36 | 241.43 | -263.03 | -71.36 |
| 85 | 291.38 | 534.27 | 124.60 | 422.09 | -507.15 | -126.53 |
| 86 | 283.97 | 530.58 | 125.22 | 432.88 | -503.46 | -127.15 |
| 87 | 124.70 | 231.54 | 59.68 | 175.40 | -232.34 | -57.75 |
| 88 | 133.77 | 249.30 | 59.01 | 162.62 | -250.09 | -57.08 |
| 89 | 291.38 | 534.27 | 124.60 | 393.93 | -521.10 | -124.60 |
| 90 | 291.38 | 534.27 | 124.60 | 393.93 | -521.10 | -124.60 |
| 91 | 124.70 | 231.54 | 59.68 | 203.55 | -218.38 | -59.68 |
| 92 | 124.70 | 231.54 | 59.68 | 203.55 | -218.38 | -59.68 |
| 93 | 378.50 | 656.94 | 163.36 | 560.20 | -621.21 | -166.12 |
| 94 | 373.31 | 654.36 | 163.79 | 567.76 | -618.62 | -166.55 |
| 95 | 149.94 | 278.05 | 71.56 | 203.42 | -282.19 | -68.80 |
| 96 | 156.29 | 290.48 | 71.09 | 194.48 | -294.62 | -68.33 |
| 97 | 378.50 | 656.94 | 163.36 | 519.98 | -641.14 | -163.36 |
| 98 | 378.50 | 656.94 | 163.36 | 519.98 | -641.14 | -163.36 |
| 99 | 149.94 | 278.05 | 71.56 | 243.65 | -262.25 | -71.56 |
| 100 | 149.94 | 278.05 | 71.56 | 243.65 | -262.25 | -71.56 |
| 101 | 352.16 | 609.66 | 151.68 | 522.32 | -576.56 | -154.44 |
| 102 | 346.97 | 607.08 | 152.11 | 529.88 | -573.97 | -154.87 |
| 103 | 123.60 | 230.76 | 59.88 | 165.54 | -237.54 | -57.12 |
| 104 | 129.95 | 243.19 | 59.41 | 156.60 | -249.97 | -56.65 |
| 105 | 352.16 | 609.66 | 151.68 | 482.10 | -596.49 | -151.68 |
| 106 | 352.16 | 609.66 | 151.68 | 482.10 | -596.49 | -151.68 |
| 107 | 123.60 | 230.76 | 59.88 | 205.77 | -217.60 | -59.88 |
| 108 | 123.60 | 230.76 | 59.88 | 205.77 | -217.60 | -59.88 |
| 109 | 329.94 | 571.19 | 142.14 | 463.13 | -541.44 | -137.94 |
| 110 | 322.53 | 567.51 | 142.76 | 473.93 | -537.75 | -138.55 |
| 111 | 297.00 | 559.93 | 131.28 | 461.12 | -530.18 | -136.09 |
| 112 | 289.59 | 556.25 | 131.90 | 471.92 | -526.49 | -136.71 |
| 113 | 163.27 | 268.47 | 77.23 | 216.44 | -266.63 | -69.16 |
| 114 | 172.34 | 286.23 | 76.55 | 203.66 | -284.39 | -68.48 |
| 115 | 130.33 | 257.21 | 66.36 | 214.43 | -255.37 | -67.31 |
| 116 | 139.40 | 274.97 | 65.69 | 201.65 | -273.13 | -66.63 |
| 117 | 329.94 | 571.19 | 142.14 | 434.97 | -555.40 | -136.01 |
| 118 | 329.94 | 571.19 | 142.14 | 434.97 | -555.40 | -136.01 |
| 119 | 297.00 | 559.93 | 131.28 | 432.96 | -544.14 | -134.16 |
| 120 | 297.00 | 559.93 | 131.28 | 432.96 | -544.14 | -134.16 |
| 121 | 163.27 | 268.47 | 77.23 | 244.59 | -252.67 | -71.09 |
| 122 | 163.27 | 268.47 | 77.23 | 244.59 | -252.67 | -71.09 |
| 123 | 130.33 | 257.21 | 66.36 | 242.58 | -241.41 | -69.24 |
| 124 | 130.33 | 257.21 | 66.36 | 242.58 | -241.41 | -69.24 |
| 125 | 303.60 | 523.91 | 130.47 | 425.25 | -496.79 | -126.26 |
| 126 | 296.19 | 520.23 | 131.08 | 436.05 | -493.11 | -126.88 |
| 127 | 270.66 | 512.65 | 119.61 | 423.24 | -485.53 | -124.41 |
| 128 | 263.25 | 508.96 | 120.22 | 434.04 | -481.84 | -125.03 |
| 129 | 136.93 | 221.19 | 65.55 | 178.56 | -221.98 | -57.48 |
| 130 | 145.99 | 238.95 | 64.87 | 165.78 | -239.74 | -56.80 |
| 131 | 103.99 | 209.93 | 54.69 | 176.55 | -210.72 | -55.63 |
| 132 | 113.05 | 227.69 | 54.01 | 163.77 | -228.48 | -54.96 |
| 133 | 303.60 | 523.91 | 130.47 | 397.09 | -510.75 | -124.33 |
| 134 | 303.60 | 523.91 | 130.47 | 397.09 | -510.75 | -124.33 |
| 135 | 270.66 | 512.65 | 119.61 | 395.08 | -499.49 | -122.48 |
| 136 | 270.66 | 512.65 | 119.61 | 395.08 | -499.49 | -122.48 |
| 137 | 136.93 | 221.19 | 65.55 | 206.71 | -208.02 | -59.41 |
| 138 | 136.93 | 221.19 | 65.55 | 206.71 | -208.02 | -59.41 |
| 139 | 103.99 | 209.93 | 54.69 | 204.70 | -196.76 | -57.56 |
| 140 | 103.99 | 209.93 | 54.69 | 204.70 | -196.76 | -57.56 |
| 141 | 334.94 | 542.77 | 145.52 | 465.45 | -513.02 | -137.22 |
| 142 | 329.76 | 540.19 | 145.95 | 473.00 | -510.44 | -137.65 |
| 143 | 280.04 | 524.00 | 127.42 | 462.10 | -494.25 | -134.14 |
| 144 | 274.86 | 521.42 | 127.85 | 469.66 | -491.67 | -134.57 |
| 145 | 172.20 | 262.11 | 80.99 | 216.96 | -260.27 | -68.83 |
| 146 | 178.55 | 274.54 | 80.52 | 208.02 | -272.70 | -68.36 |
| 147 | 117.30 | 243.34 | 62.89 | 213.61 | -241.50 | -65.75 |
| 148 | 123.65 | 255.77 | 62.42 | 204.67 | -253.93 | -65.28 |
| 149 | 334.94 | 542.77 | 145.52 | 437.29 | -526.98 | -135.29 |
| 150 | 334.94 | 542.77 | 145.52 | 437.29 | -526.98 | -135.29 |
| 151 | 280.04 | 524.00 | 127.42 | 433.94 | -508.21 | -132.21 |
| 152 | 280.04 | 524.00 | 127.42 | 433.94 | -508.21 | -132.21 |
| 153 | 172.20 | 262.11 | 80.99 | 245.11 | -246.31 | -70.76 |
| 154 | 172.20 | 262.11 | 80.99 | 245.11 | -246.31 | -70.76 |
| 155 | 117.30 | 243.34 | 62.89 | 241.77 | -227.54 | -67.68 |
| 156 | 117.30 | 243.34 | 62.89 | 241.77 | -227.54 | -67.68 |
| 157 | 308.60 | 495.49 | 133.84 | 427.57 | -468.37 | -125.55 |
| 158 | 303.41 | 492.91 | 134.28 | 435.12 | -465.79 | -125.98 |
| 159 | 253.70 | 476.72 | 115.74 | 424.22 | -449.60 | -122.47 |
| 160 | 248.51 | 474.14 | 116.17 | 431.78 | -447.02 | -122.90 |
| 161 | 145.86 | 214.82 | 69.31 | 179.08 | -215.62 | -57.15 |
| 162 | 152.20 | 227.26 | 68.84 | 170.14 | -228.05 | -56.68 |
| 163 | 90.96 | 196.06 | 51.21 | 175.73 | -196.85 | -54.07 |
| 164 | 97.30 | 208.49 | 50.74 | 166.79 | -209.28 | -53.60 |
| 165 | 308.60 | 495.49 | 133.84 | 399.41 | -482.33 | -123.61 |
| 166 | 308.60 | 495.49 | 133.84 | 399.41 | -482.33 | -123.61 |
| 167 | 253.70 | 476.72 | 115.74 | 396.06 | -463.56 | -120.53 |
| 168 | 253.70 | 476.72 | 115.74 | 396.06 | -463.56 | -120.53 |
| 169 | 145.86 | 214.82 | 69.31 | 207.24 | -201.66 | -59.08 |
| 170 | 145.86 | 214.82 | 69.31 | 207.24 | -201.66 | -59.08 |
| 171 | 90.96 | 196.06 | 51.21 | 203.89 | -182.89 | -56.00 |
| 172 | 90.96 | 196.06 | 51.21 | 203.89 | -182.89 | -56.00 |
| 173 | 390.72 | 646.59 | 169.23 | 563.36 | -610.85 | -165.85 |
| 174 | 385.54 | 644.01 | 169.66 | 570.92 | -608.27 | -166.28 |
| 175 | 357.78 | 635.32 | 158.37 | 561.35 | -599.59 | -164.00 |
| 176 | 352.60 | 632.74 | 158.80 | 568.91 | -597.01 | -164.43 |
| 177 | 162.16 | 267.69 | 77.43 | 206.58 | -271.83 | -68.53 |
| 178 | 168.51 | 280.12 | 76.96 | 197.64 | -284.26 | -68.06 |
| 179 | 129.22 | 256.43 | 66.57 | 204.58 | -260.57 | -66.68 |
| 180 | 135.57 | 268.86 | 66.09 | 195.63 | -273.00 | -66.21 |
| 181 | 390.72 | 646.59 | 169.23 | 523.14 | -630.79 | -163.09 |
| 182 | 390.72 | 646.59 | 169.23 | 523.14 | -630.79 | -163.09 |
| 183 | 357.78 | 635.32 | 158.37 | 521.13 | -619.53 | -161.24 |
| 184 | 357.78 | 635.32 | 158.37 | 521.13 | -619.53 | -161.24 |
| 185 | 162.16 | 267.69 | 77.43 | 246.81 | -251.90 | -71.29 |
| 186 | 162.16 | 267.69 | 77.43 | 246.81 | -251.90 | -71.29 |
| 187 | 129.22 | 256.43 | 66.57 | 244.80 | -240.63 | -69.44 |
| 188 | 129.22 | 256.43 | 66.57 | 244.80 | -240.63 | -69.44 |
| 189 | 364.38 | 599.30 | 157.55 | 525.48 | -566.20 | -154.17 |
| 190 | 359.19 | 596.72 | 157.98 | 533.04 | -563.62 | -154.60 |
| 191 | 331.44 | 588.04 | 146.69 | 523.47 | -554.94 | -152.32 |
| 192 | 326.25 | 585.46 | 147.12 | 531.03 | -552.36 | -152.75 |
| 193 | 135.82 | 220.41 | 65.75 | 168.71 | -227.18 | -56.85 |
| 194 | 142.17 | 232.84 | 65.28 | 159.76 | -239.62 | -56.38 |
| 195 | 102.88 | 209.15 | 54.89 | 166.70 | -215.92 | -55.00 |
| 196 | 109.23 | 221.58 | 54.42 | 157.75 | -228.35 | -54.53 |
| 197 | 364.38 | 599.30 | 157.55 | 485.26 | -586.14 | -151.41 |
| 198 | 364.38 | 599.30 | 157.55 | 485.26 | -586.14 | -151.41 |
| 199 | 331.44 | 588.04 | 146.69 | 483.25 | -574.88 | -149.56 |
| 200 | 331.44 | 588.04 | 146.69 | 483.25 | -574.88 | -149.56 |
| 201 | 135.82 | 220.41 | 65.75 | 208.93 | -207.25 | -59.61 |
| 202 | 135.82 | 220.41 | 65.75 | 208.93 | -207.25 | -59.61 |
| 203 | 102.88 | 209.15 | 54.89 | 206.92 | -195.98 | -57.76 |
| 204 | 102.88 | 209.15 | 54.89 | 206.92 | -195.98 | -57.76 |
| 205 | 279.74 | 451.00 | 113.33 | 342.32 | -427.23 | -114.44 |
| 206 | 213.18 | 431.28 | 102.59 | 378.19 | -407.51 | -103.70 |
| 207 | 278.81 | 450.35 | 113.51 | 344.22 | -426.58 | -114.61 |
| 208 | 212.24 | 430.63 | 102.77 | 380.09 | -406.86 | -103.87 |
| 209 | 188.34 | 291.43 | 76.31 | 197.94 | -283.61 | -75.21 |
| 210 | 121.77 | 271.71 | 65.57 | 233.81 | -263.89 | -64.47 |
| 211 | 190.37 | 297.72 | 76.19 | 195.21 | -289.90 | -75.09 |
| 212 | 123.81 | 278.00 | 65.45 | 231.09 | -270.18 | -64.34 |
| 213 | 279.74 | 451.00 | 113.33 | 326.23 | -435.20 | -113.33 |
| 214 | 213.18 | 431.28 | 102.59 | 362.10 | -415.48 | -102.59 |
| 215 | 279.74 | 451.00 | 113.33 | 326.23 | -435.20 | -113.33 |
| 216 | 213.18 | 431.28 | 102.59 | 362.10 | -415.48 | -102.59 |
| 217 | 188.34 | 291.43 | 76.31 | 214.03 | -275.63 | -76.31 |
| 218 | 121.77 | 271.71 | 65.57 | 249.90 | -255.91 | -65.57 |
| 219 | 188.34 | 291.43 | 76.31 | 214.03 | -275.63 | -76.31 |
| 220 | 121.77 | 271.71 | 65.57 | 249.90 | -255.91 | -65.57 |
| 221 | 238.66 | 377.47 | 95.40 | 282.06 | -357.66 | -96.32 |
| 222 | 172.10 | 357.75 | 84.65 | 317.93 | -337.94 | -85.57 |
| 223 | 237.88 | 376.93 | 95.54 | 283.64 | -357.12 | -96.46 |
| 224 | 171.32 | 357.21 | 84.80 | 319.51 | -337.40 | -85.72 |
| 225 | 162.49 | 244.49 | 64.55 | 161.74 | -237.98 | -63.63 |
| 226 | 95.92 | 224.77 | 53.80 | 197.61 | -218.25 | -52.88 |
| 227 | 164.19 | 249.74 | 64.44 | 159.47 | -243.22 | -63.52 |
| 228 | 97.62 | 230.02 | 53.70 | 195.34 | -223.50 | -52.78 |
| 229 | 238.66 | 377.47 | 95.40 | 268.65 | -364.30 | -95.40 |
| 230 | 172.10 | 357.75 | 84.65 | 304.52 | -344.58 | -84.65 |
| 231 | 238.66 | 377.47 | 95.40 | 268.65 | -364.30 | -95.40 |
| 232 | 172.10 | 357.75 | 84.65 | 304.52 | -344.58 | -84.65 |
| 233 | 162.49 | 244.49 | 64.55 | 175.15 | -231.33 | -64.55 |
| 234 | 95.92 | 224.77 | 53.80 | 211.02 | -211.61 | -53.80 |
| 235 | 162.49 | 244.49 | 64.55 | 175.15 | -231.33 | -64.55 |
| 236 | 95.92 | 224.77 | 53.80 | 211.02 | -211.61 | -53.80 |

强度计算控制组合号: 13, M=396.55, N=620.02, M=582.79, N=-582.97

强度计算应力比 =0.489

抗剪强度计算控制组合号: 13, V=173.82

抗剪强度计算应力比 =0.102

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 94, M=373.31, N=654.36, M=567.76, N=-618.62

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =271.35

平面内稳定计算最大应力比 =0.920

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=384.33, N=630.37, M=579.63, N=-593.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.372

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.489 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.102 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=155. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1096.99

10、 钢 柱 10 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=38.19, Ly=5.90; 长细比：λx=154.9,λy=74.9

构件长度=5.90; 计算长度系数: Ux=6.47 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -76.18 | 52.31 | -15.66 | 25.25 | -36.77 | 37.21 |
| 2 | -256.48 | 83.62 | -46.67 | -60.32 | -62.44 | 25.12 |
| 3 | -256.48 | 83.62 | -46.67 | -18.88 | -65.26 | 46.67 |
| 4 | -76.18 | 52.31 | -15.66 | -16.19 | -33.95 | 15.66 |
| 5 | -51.76 | 39.95 | -11.05 | 28.03 | -28.65 | 32.60 |
| 6 | -232.06 | 71.26 | -42.06 | -57.54 | -54.32 | 20.51 |
| 7 | -232.06 | 71.26 | -42.06 | -16.10 | -57.14 | 42.06 |
| 8 | -51.76 | 39.95 | -11.05 | -13.41 | -25.83 | 11.05 |
| 9 | -72.64 | 23.75 | -3.76 | 34.77 | -5.39 | 9.07 |
| 10 | -107.80 | 34.72 | -23.49 | 2.92 | -16.36 | 12.07 |
| 11 | -48.22 | 11.39 | 0.85 | 37.56 | 2.73 | 4.46 |
| 12 | -83.38 | 22.36 | -18.87 | 5.71 | -8.24 | 7.45 |
| 13 | -56.27 | 34.43 | -5.93 | 53.36 | -18.89 | 30.66 |
| 14 | -77.37 | 41.01 | -17.76 | 34.24 | -25.47 | 32.46 |
| 15 | -236.57 | 65.73 | -36.94 | -32.22 | -44.56 | 18.57 |
| 16 | -257.67 | 72.32 | -48.77 | -51.33 | -51.14 | 20.37 |
| 17 | -236.57 | 65.73 | -36.94 | 9.22 | -47.38 | 40.13 |
| 18 | -257.67 | 72.32 | -48.77 | -9.89 | -53.96 | 41.92 |
| 19 | -56.27 | 34.43 | -5.93 | 11.92 | -16.07 | 9.11 |
| 20 | -77.37 | 41.01 | -17.76 | -7.20 | -22.65 | 10.91 |
| 21 | -31.85 | 22.07 | -1.31 | 56.14 | -10.76 | 26.05 |
| 22 | -52.95 | 28.65 | -13.15 | 37.03 | -17.35 | 27.85 |
| 23 | -212.15 | 53.38 | -32.33 | -29.43 | -36.44 | 13.96 |
| 24 | -233.25 | 59.96 | -44.16 | -48.54 | -43.02 | 15.76 |
| 25 | -212.15 | 53.38 | -32.33 | 12.01 | -39.25 | 35.52 |
| 26 | -233.25 | 59.96 | -44.16 | -7.10 | -45.84 | 37.31 |
| 27 | -31.85 | 22.07 | -1.31 | 14.70 | -7.95 | 4.50 |
| 28 | -52.95 | 28.65 | -13.15 | -4.41 | -14.53 | 6.30 |
| 29 | -51.89 | 22.88 | -0.74 | 60.90 | -6.49 | 21.13 |
| 30 | -87.05 | 33.85 | -20.46 | 29.05 | -17.47 | 24.12 |
| 31 | -178.10 | 44.79 | -22.45 | 1.00 | -24.46 | 12.67 |
| 32 | -213.26 | 55.77 | -42.17 | -30.85 | -35.44 | 15.66 |
| 33 | -178.10 | 44.79 | -22.45 | 30.01 | -26.43 | 27.76 |
| 34 | -213.26 | 55.77 | -42.17 | -1.85 | -37.41 | 30.75 |
| 35 | -51.89 | 22.88 | -0.74 | 31.89 | -4.52 | 6.05 |
| 36 | -87.05 | 33.85 | -20.46 | 0.04 | -15.49 | 9.04 |
| 37 | -27.47 | 10.52 | 3.88 | 63.68 | 1.63 | 16.52 |
| 38 | -62.63 | 21.49 | -15.85 | 31.83 | -9.34 | 19.51 |
| 39 | -153.68 | 32.43 | -17.84 | 3.78 | -16.34 | 8.06 |
| 40 | -188.84 | 43.41 | -37.56 | -28.07 | -27.31 | 11.05 |
| 41 | -153.68 | 32.43 | -17.84 | 32.79 | -18.31 | 23.15 |
| 42 | -188.84 | 43.41 | -37.56 | 0.94 | -29.29 | 26.14 |
| 43 | -27.47 | 10.52 | 3.88 | 34.68 | 3.60 | 1.43 |
| 44 | -62.63 | 21.49 | -15.85 | 2.82 | -7.37 | 4.43 |
| 45 | -29.59 | 47.25 | -7.91 | -1.03 | -31.43 | 16.53 |
| 46 | -142.87 | 50.65 | -25.58 | 9.06 | -34.83 | 34.20 |
| 47 | -101.71 | 59.77 | -20.31 | -35.26 | -41.70 | 11.69 |
| 48 | -214.99 | 63.17 | -37.98 | -25.17 | -45.10 | 29.36 |
| 49 | -101.71 | 59.77 | -20.31 | -18.68 | -42.82 | 20.31 |
| 50 | -214.99 | 63.17 | -37.98 | -8.59 | -46.22 | 37.98 |
| 51 | -29.59 | 47.25 | -7.91 | -17.60 | -30.30 | 7.91 |
| 52 | -142.87 | 50.65 | -25.58 | -7.52 | -33.70 | 25.58 |
| 53 | -15.29 | 39.09 | -5.12 | -1.66 | -25.91 | 12.30 |
| 54 | -128.57 | 42.49 | -22.79 | 8.43 | -29.31 | 29.98 |
| 55 | -75.39 | 49.53 | -15.46 | -30.18 | -34.47 | 8.28 |
| 56 | -188.67 | 52.93 | -33.13 | -20.09 | -37.87 | 25.95 |
| 57 | -75.39 | 49.53 | -15.46 | -16.37 | -35.40 | 15.46 |
| 58 | -188.67 | 52.93 | -33.13 | -6.28 | -38.81 | 33.13 |
| 59 | -15.29 | 39.09 | -5.12 | -15.47 | -24.97 | 5.12 |
| 60 | -128.57 | 42.49 | -22.79 | -5.38 | -28.37 | 22.79 |
| 61 | -81.12 | 118.58 | -19.49 | -33.85 | -101.64 | 19.49 |
| 62 | -117.74 | 63.03 | -22.55 | -15.32 | -46.09 | 22.55 |
| 63 | -107.17 | 119.36 | -23.72 | -32.80 | -102.42 | 23.72 |
| 64 | -107.17 | 119.36 | -23.72 | -32.80 | -102.42 | 23.72 |
| 65 | -85.33 | 48.95 | -16.65 | -12.91 | -32.00 | 16.65 |
| 66 | -85.33 | 48.95 | -16.65 | -12.91 | -32.00 | 16.65 |
| 67 | -110.13 | 49.91 | -20.25 | -9.32 | -32.96 | 20.25 |
| 68 | -97.32 | 118.75 | -22.75 | -36.91 | -101.80 | 22.75 |
| 69 | -64.84 | 110.35 | -16.41 | -32.00 | -96.22 | 16.41 |
| 70 | -101.46 | 54.79 | -19.48 | -13.46 | -40.67 | 19.48 |
| 71 | -90.89 | 111.12 | -20.65 | -30.94 | -97.00 | 20.65 |
| 72 | -90.89 | 111.12 | -20.65 | -30.94 | -97.00 | 20.65 |
| 73 | -69.05 | 40.71 | -13.58 | -11.05 | -26.59 | 13.58 |
| 74 | -69.05 | 40.71 | -13.58 | -11.05 | -26.59 | 13.58 |
| 75 | -93.85 | 41.67 | -17.17 | -7.46 | -27.55 | 17.17 |
| 76 | -81.04 | 110.51 | -19.68 | -35.05 | -96.39 | 19.68 |
| 77 | -60.38 | 117.71 | -16.46 | -7.73 | -102.74 | 31.55 |
| 78 | -89.38 | 49.04 | -17.22 | 16.80 | -34.07 | 32.31 |
| 79 | -223.20 | 84.08 | -41.24 | -49.10 | -65.16 | 26.15 |
| 80 | -202.78 | 139.79 | -41.43 | -70.69 | -120.88 | 26.35 |
| 81 | -212.63 | 140.41 | -42.41 | -37.56 | -123.46 | 42.41 |
| 82 | -212.63 | 140.41 | -42.41 | -37.56 | -123.46 | 42.41 |
| 83 | -64.58 | 48.08 | -13.62 | -15.79 | -31.13 | 13.62 |
| 84 | -64.58 | 48.08 | -13.62 | -15.79 | -31.13 | 13.62 |
| 85 | -44.09 | 109.48 | -13.39 | -5.87 | -97.33 | 28.47 |
| 86 | -73.10 | 40.80 | -14.14 | 18.66 | -28.65 | 29.23 |
| 87 | -206.92 | 75.84 | -38.16 | -47.24 | -59.74 | 23.07 |
| 88 | -186.50 | 131.55 | -38.36 | -68.83 | -115.46 | 23.27 |
| 89 | -196.35 | 132.17 | -39.33 | -35.71 | -118.05 | 39.33 |
| 90 | -196.35 | 132.17 | -39.33 | -35.71 | -118.05 | 39.33 |
| 91 | -48.30 | 39.84 | -10.55 | -13.94 | -25.72 | 10.55 |
| 92 | -48.30 | 39.84 | -10.55 | -13.94 | -25.72 | 10.55 |
| 93 | -56.45 | 96.60 | -14.85 | 10.28 | -82.47 | 36.40 |
| 94 | -76.76 | 48.52 | -15.38 | 27.45 | -34.40 | 36.93 |
| 95 | -262.38 | 89.02 | -48.01 | -62.32 | -69.25 | 26.46 |
| 96 | -248.09 | 128.02 | -48.15 | -77.43 | -108.25 | 26.60 |
| 97 | -254.98 | 128.45 | -48.83 | -33.11 | -111.50 | 48.83 |
| 98 | -254.98 | 128.45 | -48.83 | -33.11 | -111.50 | 48.83 |
| 99 | -59.39 | 47.85 | -12.86 | -16.50 | -30.91 | 12.86 |
| 100 | -59.39 | 47.85 | -12.86 | -16.50 | -30.91 | 12.86 |
| 101 | -40.17 | 88.36 | -11.78 | 12.14 | -77.05 | 33.33 |
| 102 | -60.48 | 40.28 | -12.31 | 29.31 | -28.98 | 33.86 |
| 103 | -246.10 | 80.78 | -44.94 | -60.46 | -63.84 | 23.38 |
| 104 | -231.81 | 119.78 | -45.07 | -75.58 | -102.84 | 23.52 |
| 105 | -238.70 | 120.21 | -45.76 | -31.26 | -106.09 | 45.76 |
| 106 | -238.70 | 120.21 | -45.76 | -31.26 | -106.09 | 45.76 |
| 107 | -43.11 | 39.61 | -9.79 | -14.64 | -25.49 | 9.79 |
| 108 | -43.11 | 39.61 | -9.79 | -14.64 | -25.49 | 9.79 |
| 109 | -40.47 | 99.83 | -6.73 | 20.38 | -84.86 | 25.00 |
| 110 | -69.48 | 31.16 | -7.49 | 44.91 | -16.18 | 25.76 |
| 111 | -61.56 | 106.42 | -18.56 | 1.27 | -91.44 | 26.80 |
| 112 | -90.57 | 37.74 | -19.32 | 25.80 | -22.77 | 27.56 |
| 113 | -203.29 | 66.19 | -31.50 | -20.99 | -47.27 | 19.60 |
| 114 | -182.87 | 121.91 | -31.70 | -42.58 | -102.99 | 19.80 |
| 115 | -224.39 | 72.78 | -43.34 | -40.10 | -53.86 | 21.40 |
| 116 | -203.96 | 128.49 | -43.54 | -61.69 | -109.58 | 21.60 |
| 117 | -192.72 | 122.53 | -32.68 | -9.46 | -105.58 | 35.86 |
| 118 | -192.72 | 122.53 | -32.68 | -9.46 | -105.58 | 35.86 |
| 119 | -213.82 | 129.11 | -44.51 | -28.57 | -112.16 | 37.66 |
| 120 | -213.82 | 129.11 | -44.51 | -28.57 | -112.16 | 37.66 |
| 121 | -44.67 | 30.20 | -3.89 | 12.31 | -13.25 | 7.08 |
| 122 | -44.67 | 30.20 | -3.89 | 12.31 | -13.25 | 7.08 |
| 123 | -65.76 | 36.78 | -15.72 | -6.80 | -19.83 | 8.87 |
| 124 | -65.76 | 36.78 | -15.72 | -6.80 | -19.83 | 8.87 |
| 125 | -24.19 | 91.59 | -3.65 | 22.23 | -79.44 | 21.93 |
| 126 | -53.19 | 22.92 | -4.41 | 46.77 | -10.77 | 22.69 |
| 127 | -45.28 | 98.18 | -15.49 | 3.12 | -86.03 | 23.72 |
| 128 | -74.29 | 29.50 | -16.25 | 27.65 | -17.35 | 24.48 |
| 129 | -187.01 | 57.95 | -28.43 | -19.13 | -41.86 | 16.53 |
| 130 | -166.59 | 113.67 | -28.63 | -40.72 | -97.58 | 16.73 |
| 131 | -208.11 | 64.54 | -40.26 | -38.25 | -48.44 | 18.33 |
| 132 | -187.68 | 120.26 | -40.46 | -59.84 | -104.16 | 18.52 |
| 133 | -176.44 | 114.29 | -29.60 | -7.60 | -100.17 | 32.79 |
| 134 | -176.44 | 114.29 | -29.60 | -7.60 | -100.17 | 32.79 |
| 135 | -197.54 | 120.87 | -41.43 | -26.71 | -106.75 | 34.58 |
| 136 | -197.54 | 120.87 | -41.43 | -26.71 | -106.75 | 34.58 |
| 137 | -28.39 | 21.96 | -0.82 | 14.17 | -7.84 | 4.00 |
| 138 | -28.39 | 21.96 | -0.82 | 14.17 | -7.84 | 4.00 |
| 139 | -49.48 | 28.54 | -12.65 | -4.94 | -14.42 | 5.80 |
| 140 | -49.48 | 28.54 | -12.65 | -4.94 | -14.42 | 5.80 |
| 141 | -32.16 | 67.16 | 0.07 | 45.93 | -52.19 | 20.33 |
| 142 | -52.47 | 19.09 | -0.46 | 63.10 | -4.12 | 20.86 |
| 143 | -67.32 | 78.14 | -19.65 | 14.08 | -63.16 | 23.32 |
| 144 | -87.62 | 30.06 | -20.18 | 31.25 | -15.09 | 23.85 |
| 145 | -184.00 | 50.19 | -23.78 | -1.00 | -31.27 | 14.01 |
| 146 | -169.71 | 89.19 | -23.92 | -16.11 | -70.28 | 14.15 |
| 147 | -219.16 | 61.16 | -43.51 | -32.85 | -42.25 | 17.00 |
| 148 | -204.86 | 100.17 | -43.65 | -47.96 | -81.25 | 17.14 |
| 149 | -176.61 | 89.62 | -24.60 | 15.78 | -72.68 | 29.91 |
| 150 | -176.61 | 89.62 | -24.60 | 15.78 | -72.68 | 29.91 |
| 151 | -211.76 | 100.60 | -44.33 | -16.08 | -83.65 | 32.91 |
| 152 | -211.76 | 100.60 | -44.33 | -16.08 | -83.65 | 32.91 |
| 153 | -35.10 | 18.42 | 2.06 | 31.58 | -1.47 | 3.25 |
| 154 | -35.10 | 18.42 | 2.06 | 31.58 | -1.47 | 3.25 |
| 155 | -70.26 | 29.39 | -17.66 | -0.27 | -12.45 | 6.24 |
| 156 | -70.26 | 29.39 | -17.66 | -0.27 | -12.45 | 6.24 |
| 157 | -15.88 | 58.92 | 3.15 | 47.79 | -46.78 | 17.25 |
| 158 | -36.19 | 10.85 | 2.61 | 64.96 | 1.30 | 17.78 |
| 159 | -51.04 | 69.90 | -16.58 | 15.93 | -57.75 | 20.24 |
| 160 | -71.34 | 21.83 | -17.11 | 33.10 | -9.68 | 20.77 |
| 161 | -167.72 | 41.95 | -20.71 | 0.86 | -25.86 | 10.93 |
| 162 | -153.43 | 80.95 | -20.85 | -14.26 | -64.86 | 11.07 |
| 163 | -202.88 | 52.93 | -40.43 | -31.00 | -36.83 | 13.93 |
| 164 | -188.58 | 91.93 | -40.57 | -46.11 | -75.83 | 14.06 |
| 165 | -160.32 | 81.39 | -21.53 | 17.63 | -67.26 | 26.84 |
| 166 | -160.32 | 81.39 | -21.53 | 17.63 | -67.26 | 26.84 |
| 167 | -195.48 | 92.36 | -41.25 | -14.22 | -78.24 | 29.83 |
| 168 | -195.48 | 92.36 | -41.25 | -14.22 | -78.24 | 29.83 |
| 169 | -18.82 | 10.18 | 5.13 | 33.44 | 3.94 | 0.18 |
| 170 | -18.82 | 10.18 | 5.13 | 33.44 | 3.94 | 0.18 |
| 171 | -53.98 | 21.15 | -14.59 | 1.59 | -7.03 | 3.17 |
| 172 | -53.98 | 21.15 | -14.59 | 1.59 | -7.03 | 3.17 |
| 173 | -36.54 | 78.71 | -5.12 | 38.39 | -64.59 | 29.86 |
| 174 | -56.85 | 30.64 | -5.65 | 55.56 | -16.51 | 30.39 |
| 175 | -57.64 | 85.30 | -16.95 | 19.28 | -71.17 | 31.65 |
| 176 | -77.94 | 37.22 | -17.48 | 36.45 | -23.10 | 32.18 |
| 177 | -242.47 | 71.13 | -38.28 | -34.21 | -51.37 | 19.91 |
| 178 | -228.18 | 110.13 | -38.42 | -49.33 | -90.37 | 20.05 |
| 179 | -263.57 | 77.72 | -50.11 | -53.32 | -57.95 | 21.71 |
| 180 | -249.27 | 116.72 | -50.25 | -68.44 | -96.96 | 21.85 |
| 181 | -235.08 | 110.57 | -39.10 | -5.01 | -93.62 | 42.28 |
| 182 | -235.08 | 110.57 | -39.10 | -5.01 | -93.62 | 42.28 |
| 183 | -256.17 | 117.15 | -50.93 | -24.12 | -100.20 | 44.08 |
| 184 | -256.17 | 117.15 | -50.93 | -24.12 | -100.20 | 44.08 |
| 185 | -39.48 | 29.97 | -3.13 | 11.61 | -13.02 | 6.32 |
| 186 | -39.48 | 29.97 | -3.13 | 11.61 | -13.02 | 6.32 |
| 187 | -60.58 | 36.55 | -14.97 | -7.50 | -19.61 | 8.11 |
| 188 | -60.58 | 36.55 | -14.97 | -7.50 | -19.61 | 8.11 |
| 189 | -20.26 | 70.47 | -2.04 | 40.24 | -59.17 | 26.78 |
| 190 | -40.57 | 22.40 | -2.58 | 57.42 | -11.10 | 27.31 |
| 191 | -41.36 | 77.06 | -13.88 | 21.13 | -65.76 | 28.58 |
| 192 | -61.66 | 28.99 | -14.41 | 38.30 | -17.68 | 29.11 |
| 193 | -226.19 | 62.89 | -35.21 | -32.36 | -45.95 | 16.84 |
| 194 | -211.90 | 101.90 | -35.34 | -47.47 | -84.96 | 16.98 |
| 195 | -247.29 | 69.48 | -47.04 | -51.47 | -52.54 | 18.63 |
| 196 | -232.99 | 108.48 | -47.18 | -66.58 | -91.54 | 18.77 |
| 197 | -218.79 | 102.33 | -36.02 | -3.15 | -88.21 | 39.21 |
| 198 | -218.79 | 102.33 | -36.02 | -3.15 | -88.21 | 39.21 |
| 199 | -239.89 | 108.91 | -47.86 | -22.26 | -94.79 | 41.01 |
| 200 | -239.89 | 108.91 | -47.86 | -22.26 | -94.79 | 41.01 |
| 201 | -23.20 | 21.73 | -0.06 | 13.46 | -7.61 | 3.24 |
| 202 | -23.20 | 21.73 | -0.06 | 13.46 | -7.61 | 3.24 |
| 203 | -44.30 | 28.31 | -11.89 | -5.65 | -14.19 | 5.04 |
| 204 | -44.30 | 28.31 | -11.89 | -5.65 | -14.19 | 5.04 |
| 205 | -26.21 | 74.94 | -8.98 | -10.72 | -59.12 | 17.60 |
| 206 | -139.49 | 78.34 | -26.65 | -0.64 | -62.52 | 35.27 |
| 207 | -31.83 | 47.33 | -8.23 | -0.70 | -31.51 | 16.85 |
| 208 | -145.11 | 50.73 | -25.90 | 9.39 | -34.91 | 34.52 |
| 209 | -106.50 | 65.18 | -21.30 | -36.32 | -47.10 | 12.68 |
| 210 | -219.78 | 68.58 | -38.97 | -26.23 | -50.50 | 30.35 |
| 211 | -98.33 | 87.46 | -21.38 | -44.95 | -69.39 | 12.76 |
| 212 | -211.61 | 90.86 | -39.05 | -34.86 | -72.79 | 30.43 |
| 213 | -102.77 | 87.64 | -22.03 | -27.74 | -70.69 | 22.03 |
| 214 | -216.05 | 91.04 | -39.70 | -17.65 | -74.09 | 39.70 |
| 215 | -102.77 | 87.64 | -22.03 | -27.74 | -70.69 | 22.03 |
| 216 | -216.05 | 91.04 | -39.70 | -17.65 | -74.09 | 39.70 |
| 217 | -27.39 | 47.16 | -7.59 | -17.91 | -30.21 | 7.59 |
| 218 | -140.67 | 50.56 | -25.26 | -7.82 | -33.61 | 25.26 |
| 219 | -27.39 | 47.16 | -7.59 | -17.91 | -30.21 | 7.59 |
| 220 | -140.67 | 50.56 | -25.26 | -7.82 | -33.61 | 25.26 |
| 221 | -12.47 | 62.17 | -6.01 | -9.74 | -48.99 | 13.20 |
| 222 | -125.75 | 65.57 | -23.68 | 0.35 | -52.39 | 30.87 |
| 223 | -17.15 | 39.16 | -5.39 | -1.39 | -25.98 | 12.57 |
| 224 | -130.43 | 42.56 | -23.06 | 8.70 | -29.38 | 30.25 |
| 225 | -79.38 | 54.03 | -16.28 | -31.07 | -38.97 | 9.10 |
| 226 | -192.65 | 57.43 | -33.95 | -20.98 | -42.37 | 26.77 |
| 227 | -72.57 | 72.60 | -16.35 | -38.26 | -57.54 | 9.17 |
| 228 | -185.85 | 76.00 | -34.02 | -28.17 | -60.94 | 26.84 |
| 229 | -76.27 | 72.75 | -16.89 | -23.92 | -58.63 | 16.89 |
| 230 | -189.55 | 76.15 | -34.56 | -13.83 | -62.03 | 34.56 |
| 231 | -76.27 | 72.75 | -16.89 | -23.92 | -58.63 | 16.89 |
| 232 | -189.55 | 76.15 | -34.56 | -13.83 | -62.03 | 34.56 |
| 233 | -13.46 | 39.02 | -4.85 | -15.73 | -24.90 | 4.85 |
| 234 | -126.73 | 42.42 | -22.52 | -5.64 | -28.30 | 22.52 |
| 235 | -13.46 | 39.02 | -4.85 | -15.73 | -24.90 | 4.85 |
| 236 | -126.73 | 42.42 | -22.52 | -5.64 | -28.30 | 22.52 |

强度计算控制组合号:179, M=-263.57, N=77.72, M=-53.32, N=-57.95

强度计算应力比 =0.206

抗剪强度计算控制组合号:183, V=-50.93

抗剪强度计算应力比 =0.030

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=-254.98, N=128.45, M=-33.11, N=-111.50

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =76.88

平面内稳定计算最大应力比 =0.261

平面外稳定计算最大应力比 =0.119

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.206 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.030 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=155. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1176.77

11、 钢 柱 11 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=32.94, Ly=5.90; 长细比：λx=133.6,λy=74.9

构件长度=5.90; 计算长度系数: Ux=5.58 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -10.80 | 132.25 | -2.63 | 40.44 | -114.01 | 23.13 |
| 2 | -258.58 | 148.13 | -51.59 | -90.96 | -129.65 | 31.09 |
| 3 | -188.59 | 176.70 | -35.84 | -22.88 | -158.35 | 35.84 |
| 4 | -80.78 | 103.67 | -18.38 | -27.64 | -85.32 | 18.38 |
| 5 | 4.79 | 107.84 | 1.22 | 47.57 | -93.84 | 19.28 |
| 6 | -242.98 | 123.73 | -47.73 | -83.84 | -109.49 | 27.24 |
| 7 | -173.00 | 152.30 | -31.99 | -15.75 | -138.18 | 31.99 |
| 8 | -65.19 | 79.27 | -14.53 | -20.51 | -65.15 | 14.53 |
| 9 | -41.79 | 43.19 | -11.97 | -28.80 | -24.83 | 11.97 |
| 10 | -67.68 | 63.04 | -14.80 | -19.61 | -44.68 | 14.80 |
| 11 | -26.20 | 18.78 | -8.12 | -21.68 | -4.66 | 8.12 |
| 12 | -52.09 | 38.63 | -10.95 | -12.48 | -24.51 | 10.95 |
| 13 | 4.66 | 94.71 | 0.20 | 41.69 | -76.47 | 20.30 |
| 14 | -10.87 | 106.62 | -1.50 | 47.21 | -88.38 | 22.00 |
| 15 | -243.11 | 110.59 | -48.75 | -89.72 | -92.12 | 28.26 |
| 16 | -258.65 | 122.50 | -50.45 | -84.20 | -104.03 | 29.96 |
| 17 | -173.13 | 139.17 | -33.01 | -21.64 | -120.81 | 33.01 |
| 18 | -188.67 | 151.08 | -34.71 | -16.12 | -132.72 | 34.71 |
| 19 | -65.32 | 66.14 | -15.54 | -26.39 | -47.78 | 15.54 |
| 20 | -80.85 | 78.05 | -17.24 | -20.88 | -59.69 | 17.24 |
| 21 | 20.26 | 70.31 | 4.05 | 48.81 | -56.30 | 16.45 |
| 22 | 4.72 | 82.22 | 2.35 | 54.33 | -68.21 | 18.15 |
| 23 | -227.52 | 86.19 | -44.90 | -82.59 | -71.95 | 24.41 |
| 24 | -243.06 | 98.10 | -46.60 | -77.07 | -83.86 | 26.10 |
| 25 | -157.54 | 114.76 | -29.16 | -14.51 | -100.64 | 29.16 |
| 26 | -173.07 | 126.67 | -30.86 | -8.99 | -112.55 | 30.86 |
| 27 | -49.73 | 41.73 | -11.69 | -19.27 | -27.61 | 11.69 |
| 28 | -65.26 | 53.64 | -13.39 | -13.75 | -39.52 | 13.39 |
| 29 | -2.06 | 61.74 | -2.13 | 21.12 | -43.46 | 16.48 |
| 30 | -27.95 | 81.59 | -4.96 | 30.32 | -63.31 | 19.31 |
| 31 | -175.50 | 72.85 | -36.40 | -70.86 | -54.41 | 22.05 |
| 32 | -201.39 | 92.71 | -39.23 | -61.67 | -74.27 | 24.88 |
| 33 | -126.51 | 92.86 | -25.38 | -23.20 | -74.50 | 25.38 |
| 34 | -152.40 | 112.71 | -28.21 | -14.01 | -94.35 | 28.21 |
| 35 | -51.05 | 41.74 | -13.15 | -26.54 | -23.38 | 13.15 |
| 36 | -76.94 | 61.59 | -15.98 | -17.34 | -43.23 | 15.98 |
| 37 | 13.53 | 37.33 | 1.72 | 28.25 | -23.29 | 12.63 |
| 38 | -12.36 | 57.18 | -1.11 | 37.44 | -43.15 | 15.46 |
| 39 | -159.91 | 48.45 | -32.55 | -63.74 | -34.25 | 18.20 |
| 40 | -185.80 | 68.30 | -35.38 | -54.54 | -54.10 | 21.03 |
| 41 | -110.92 | 68.45 | -21.53 | -16.08 | -54.33 | 21.53 |
| 42 | -136.81 | 88.30 | -24.36 | -6.88 | -74.18 | 24.36 |
| 43 | -35.45 | 17.33 | -9.30 | -19.41 | -3.21 | 9.30 |
| 44 | -61.34 | 37.18 | -12.13 | -10.21 | -23.06 | 12.13 |
| 45 | 23.38 | 108.56 | 0.48 | -5.96 | -91.66 | 7.72 |
| 46 | -102.61 | 107.87 | -20.01 | 5.82 | -90.97 | 28.21 |
| 47 | -75.73 | 114.92 | -19.10 | -58.52 | -97.92 | 10.90 |
| 48 | -201.72 | 114.22 | -39.59 | -46.74 | -97.23 | 31.39 |
| 49 | -47.74 | 126.35 | -12.80 | -31.29 | -109.40 | 12.80 |
| 50 | -173.73 | 125.65 | -33.29 | -19.51 | -108.70 | 33.29 |
| 51 | -4.61 | 97.13 | -5.82 | -33.19 | -80.19 | 5.82 |
| 52 | -130.61 | 96.44 | -26.30 | -21.41 | -79.49 | 26.30 |
| 53 | 29.99 | 90.53 | 2.11 | -5.96 | -76.45 | 4.72 |
| 54 | -96.00 | 89.83 | -18.38 | 5.82 | -75.75 | 25.21 |
| 55 | -52.60 | 95.82 | -14.21 | -49.77 | -81.66 | 7.37 |
| 56 | -178.60 | 95.12 | -34.69 | -37.98 | -80.96 | 27.86 |
| 57 | -29.28 | 105.35 | -8.96 | -27.07 | -91.23 | 8.96 |
| 58 | -155.27 | 104.65 | -29.45 | -15.29 | -90.53 | 29.45 |
| 59 | 6.66 | 81.00 | -3.14 | -28.66 | -66.88 | 3.14 |
| 60 | -119.33 | 80.31 | -23.62 | -16.88 | -66.18 | 23.62 |
| 61 | -38.57 | 110.54 | -10.50 | -23.39 | -93.59 | 10.50 |
| 62 | -76.60 | 167.02 | -14.85 | -11.02 | -150.07 | 14.85 |
| 63 | -48.49 | 167.18 | -10.06 | -10.87 | -150.23 | 10.06 |
| 64 | -48.49 | 167.18 | -10.06 | -10.87 | -150.23 | 10.06 |
| 65 | -74.26 | 97.45 | -17.16 | -26.99 | -80.50 | 17.16 |
| 66 | -74.26 | 97.45 | -17.16 | -26.99 | -80.50 | 17.16 |
| 67 | -57.67 | 166.86 | -10.70 | -5.46 | -149.92 | 10.70 |
| 68 | -49.08 | 97.79 | -13.49 | -30.49 | -80.84 | 13.49 |
| 69 | -28.18 | 94.27 | -7.93 | -18.64 | -80.15 | 7.93 |
| 70 | -66.21 | 150.75 | -12.29 | -6.27 | -136.63 | 12.29 |
| 71 | -38.09 | 150.91 | -7.49 | -6.12 | -136.79 | 7.49 |
| 72 | -38.09 | 150.91 | -7.49 | -6.12 | -136.79 | 7.49 |
| 73 | -63.87 | 81.18 | -14.59 | -22.24 | -67.06 | 14.59 |
| 74 | -63.87 | 81.18 | -14.59 | -22.24 | -67.06 | 14.59 |
| 75 | -47.27 | 150.59 | -8.13 | -0.71 | -136.47 | 8.13 |
| 76 | -38.69 | 81.52 | -10.92 | -25.74 | -67.40 | 10.92 |
| 77 | 1.16 | 129.09 | -0.67 | 26.54 | -112.23 | 15.01 |
| 78 | -17.93 | 185.41 | -0.86 | 44.47 | -168.55 | 15.21 |
| 79 | -210.31 | 196.68 | -39.28 | -53.08 | -179.66 | 24.93 |
| 80 | -182.79 | 127.45 | -37.92 | -72.54 | -110.43 | 23.57 |
| 81 | -133.21 | 216.84 | -23.47 | -5.27 | -199.90 | 23.47 |
| 82 | -133.21 | 216.84 | -23.47 | -5.27 | -199.90 | 23.47 |
| 83 | -83.52 | 96.00 | -18.34 | -24.72 | -79.05 | 18.34 |
| 84 | -83.52 | 96.00 | -18.34 | -24.72 | -79.05 | 18.34 |
| 85 | 11.56 | 112.82 | 1.90 | 31.29 | -98.78 | 12.45 |
| 86 | -7.54 | 169.14 | 1.70 | 49.22 | -155.10 | 12.64 |
| 87 | -199.92 | 180.42 | -36.72 | -48.33 | -166.21 | 22.37 |
| 88 | -172.40 | 111.18 | -35.35 | -67.79 | -96.98 | 21.00 |
| 89 | -122.82 | 200.58 | -20.90 | -0.52 | -186.45 | 20.90 |
| 90 | -122.82 | 200.58 | -20.90 | -0.52 | -186.45 | 20.90 |
| 91 | -73.12 | 79.73 | -15.78 | -19.97 | -65.61 | 15.78 |
| 92 | -73.12 | 79.73 | -15.78 | -19.97 | -65.61 | 15.78 |
| 93 | 11.05 | 133.16 | 2.08 | 46.40 | -116.33 | 18.42 |
| 94 | -2.31 | 172.59 | 1.94 | 58.95 | -155.76 | 18.56 |
| 95 | -263.35 | 188.58 | -49.92 | -76.35 | -171.51 | 29.42 |
| 96 | -244.08 | 140.12 | -48.96 | -89.97 | -123.05 | 28.46 |
| 97 | -173.68 | 217.26 | -30.82 | -8.16 | -200.32 | 30.82 |
| 98 | -173.68 | 217.26 | -30.82 | -8.16 | -200.32 | 30.82 |
| 99 | -83.91 | 95.42 | -18.32 | -24.20 | -78.48 | 18.32 |
| 100 | -83.91 | 95.42 | -18.32 | -24.20 | -78.48 | 18.32 |
| 101 | 21.45 | 116.89 | 4.65 | 51.15 | -102.89 | 15.85 |
| 102 | 8.08 | 156.32 | 4.51 | 63.70 | -142.31 | 15.99 |
| 103 | -252.95 | 172.31 | -47.35 | -71.60 | -158.07 | 26.85 |
| 104 | -233.69 | 123.85 | -46.39 | -85.22 | -109.61 | 25.90 |
| 105 | -163.29 | 200.99 | -28.25 | -3.41 | -186.87 | 28.25 |
| 106 | -163.29 | 200.99 | -28.25 | -3.41 | -186.87 | 28.25 |
| 107 | -73.52 | 79.15 | -15.76 | -19.45 | -65.03 | 15.76 |
| 108 | -73.52 | 79.15 | -15.76 | -19.45 | -65.03 | 15.76 |
| 109 | 16.62 | 91.55 | 2.17 | 27.79 | -74.69 | 12.18 |
| 110 | -2.47 | 147.88 | 1.97 | 45.71 | -131.01 | 12.38 |
| 111 | 1.09 | 103.46 | 0.47 | 33.30 | -86.60 | 13.88 |
| 112 | -18.01 | 159.79 | 0.27 | 51.23 | -142.92 | 14.08 |
| 113 | -194.85 | 159.15 | -36.45 | -51.84 | -142.12 | 22.10 |
| 114 | -167.33 | 89.92 | -35.08 | -71.30 | -72.89 | 20.74 |
| 115 | -210.39 | 171.06 | -38.15 | -46.32 | -154.03 | 23.80 |
| 116 | -182.87 | 101.83 | -36.78 | -65.78 | -84.80 | 22.44 |
| 117 | -117.75 | 179.31 | -20.64 | -4.03 | -162.36 | 20.64 |
| 118 | -117.75 | 179.31 | -20.64 | -4.03 | -162.36 | 20.64 |
| 119 | -133.28 | 191.22 | -22.34 | 1.49 | -174.27 | 22.34 |
| 120 | -133.28 | 191.22 | -22.34 | 1.49 | -174.27 | 22.34 |
| 121 | -68.05 | 58.46 | -15.51 | -23.47 | -41.52 | 15.51 |
| 122 | -68.05 | 58.46 | -15.51 | -23.47 | -41.52 | 15.51 |
| 123 | -83.59 | 70.37 | -17.21 | -17.96 | -53.43 | 17.21 |
| 124 | -83.59 | 70.37 | -17.21 | -17.96 | -53.43 | 17.21 |
| 125 | 27.02 | 75.28 | 4.73 | 32.54 | -61.25 | 9.61 |
| 126 | 7.92 | 131.61 | 4.53 | 50.46 | -117.57 | 9.81 |
| 127 | 11.48 | 87.19 | 3.03 | 38.05 | -73.16 | 11.31 |
| 128 | -7.61 | 143.52 | 2.84 | 55.98 | -129.48 | 11.51 |
| 129 | -184.46 | 142.88 | -33.88 | -47.08 | -128.68 | 19.54 |
| 130 | -156.94 | 73.65 | -32.52 | -66.55 | -59.45 | 18.17 |
| 131 | -199.99 | 154.79 | -35.58 | -41.57 | -140.59 | 21.23 |
| 132 | -172.47 | 85.56 | -34.22 | -61.03 | -71.36 | 19.87 |
| 133 | -107.35 | 163.04 | -18.07 | 0.72 | -148.92 | 18.07 |
| 134 | -107.35 | 163.04 | -18.07 | 0.72 | -148.92 | 18.07 |
| 135 | -122.89 | 174.95 | -19.77 | 6.24 | -160.83 | 19.77 |
| 136 | -122.89 | 174.95 | -19.77 | 6.24 | -160.83 | 19.77 |
| 137 | -57.66 | 42.19 | -12.95 | -18.72 | -28.07 | 12.95 |
| 138 | -57.66 | 42.19 | -12.95 | -18.72 | -28.07 | 12.95 |
| 139 | -73.19 | 54.10 | -14.64 | -13.21 | -39.98 | 14.64 |
| 140 | -73.19 | 54.10 | -14.64 | -13.21 | -39.98 | 14.64 |
| 141 | 19.79 | 62.65 | 2.58 | 27.08 | -45.79 | 11.76 |
| 142 | 6.43 | 102.08 | 2.45 | 39.63 | -85.21 | 11.90 |
| 143 | -6.10 | 82.50 | -0.25 | 36.28 | -65.64 | 14.59 |
| 144 | -19.46 | 121.93 | -0.38 | 48.82 | -105.06 | 14.73 |
| 145 | -180.27 | 113.30 | -34.73 | -56.25 | -96.28 | 20.38 |
| 146 | -161.01 | 64.84 | -33.77 | -69.87 | -47.81 | 19.42 |
| 147 | -206.16 | 133.15 | -37.56 | -47.05 | -116.13 | 23.21 |
| 148 | -186.90 | 84.69 | -36.60 | -60.68 | -67.66 | 22.25 |
| 149 | -111.60 | 133.42 | -20.35 | -8.49 | -116.47 | 20.35 |
| 150 | -111.60 | 133.42 | -20.35 | -8.49 | -116.47 | 20.35 |
| 151 | -137.49 | 153.27 | -23.18 | 0.71 | -136.32 | 23.18 |
| 152 | -137.49 | 153.27 | -23.18 | 0.71 | -136.32 | 23.18 |
| 153 | -54.18 | 33.49 | -13.10 | -23.10 | -16.54 | 13.10 |
| 154 | -54.18 | 33.49 | -13.10 | -23.10 | -16.54 | 13.10 |
| 155 | -80.07 | 53.34 | -15.93 | -13.90 | -36.39 | 15.93 |
| 156 | -80.07 | 53.34 | -15.93 | -13.90 | -36.39 | 15.93 |
| 157 | 30.19 | 46.38 | 5.15 | 31.83 | -32.34 | 9.20 |
| 158 | 16.82 | 85.81 | 5.01 | 44.38 | -71.77 | 9.34 |
| 159 | 4.30 | 66.23 | 2.32 | 41.03 | -52.19 | 12.03 |
| 160 | -9.07 | 105.66 | 2.18 | 53.57 | -91.62 | 12.17 |
| 161 | -169.88 | 97.03 | -32.16 | -51.50 | -82.83 | 17.81 |
| 162 | -150.61 | 48.57 | -31.20 | -65.12 | -34.37 | 16.86 |
| 163 | -195.77 | 116.88 | -34.99 | -42.30 | -102.68 | 20.64 |
| 164 | -176.50 | 68.42 | -34.03 | -55.93 | -54.22 | 19.69 |
| 165 | -101.21 | 117.15 | -17.79 | -3.73 | -103.03 | 17.79 |
| 166 | -101.21 | 117.15 | -17.79 | -3.73 | -103.03 | 17.79 |
| 167 | -127.10 | 137.00 | -20.62 | 5.46 | -122.88 | 20.62 |
| 168 | -127.10 | 137.00 | -20.62 | 5.46 | -122.88 | 20.62 |
| 169 | -43.78 | 17.22 | -10.53 | -18.35 | -3.10 | 10.53 |
| 170 | -43.78 | 17.22 | -10.53 | -18.35 | -3.10 | 10.53 |
| 171 | -69.67 | 37.07 | -13.36 | -9.15 | -22.95 | 13.36 |
| 172 | -69.67 | 37.07 | -13.36 | -9.15 | -22.95 | 13.36 |
| 173 | 26.52 | 95.63 | 4.91 | 47.65 | -78.80 | 15.58 |
| 174 | 13.15 | 135.05 | 4.77 | 60.20 | -118.22 | 15.72 |
| 175 | 10.98 | 107.54 | 3.21 | 53.16 | -90.71 | 17.28 |
| 176 | -2.38 | 146.96 | 3.07 | 65.71 | -130.13 | 17.42 |
| 177 | -247.88 | 151.04 | -47.09 | -75.10 | -133.98 | 26.59 |
| 178 | -228.62 | 102.58 | -46.13 | -88.73 | -85.52 | 25.63 |
| 179 | -263.42 | 162.95 | -48.78 | -69.59 | -145.89 | 28.29 |
| 180 | -244.15 | 114.49 | -47.83 | -83.21 | -97.43 | 27.33 |
| 181 | -158.22 | 179.73 | -27.99 | -6.92 | -162.78 | 27.99 |
| 182 | -158.22 | 179.73 | -27.99 | -6.92 | -162.78 | 27.99 |
| 183 | -173.75 | 191.64 | -29.69 | -1.40 | -174.69 | 29.69 |
| 184 | -173.75 | 191.64 | -29.69 | -1.40 | -174.69 | 29.69 |
| 185 | -68.45 | 57.89 | -15.49 | -22.96 | -40.94 | 15.49 |
| 186 | -68.45 | 57.89 | -15.49 | -22.96 | -40.94 | 15.49 |
| 187 | -83.98 | 69.80 | -17.19 | -17.44 | -52.85 | 17.19 |
| 188 | -83.98 | 69.80 | -17.19 | -17.44 | -52.85 | 17.19 |
| 189 | 36.91 | 79.36 | 7.48 | 52.40 | -65.35 | 13.02 |
| 190 | 23.54 | 118.78 | 7.34 | 64.95 | -104.78 | 13.16 |
| 191 | 21.38 | 91.27 | 5.78 | 57.91 | -77.26 | 14.72 |
| 192 | 8.01 | 130.69 | 5.64 | 70.46 | -116.69 | 14.85 |
| 193 | -237.49 | 134.77 | -44.52 | -70.35 | -120.53 | 24.02 |
| 194 | -218.23 | 86.31 | -43.56 | -83.98 | -72.07 | 23.07 |
| 195 | -253.02 | 146.68 | -46.22 | -64.84 | -132.44 | 25.72 |
| 196 | -233.76 | 98.22 | -45.26 | -78.46 | -83.98 | 24.76 |
| 197 | -147.83 | 163.46 | -25.42 | -2.17 | -149.34 | 25.42 |
| 198 | -147.83 | 163.46 | -25.42 | -2.17 | -149.34 | 25.42 |
| 199 | -163.36 | 175.37 | -27.12 | 3.35 | -161.25 | 27.12 |
| 200 | -163.36 | 175.37 | -27.12 | 3.35 | -161.25 | 27.12 |
| 201 | -58.06 | 41.62 | -12.93 | -18.20 | -27.50 | 12.93 |
| 202 | -58.06 | 41.62 | -12.93 | -18.20 | -27.50 | 12.93 |
| 203 | -73.59 | 53.53 | -14.62 | -12.69 | -39.41 | 14.62 |
| 204 | -73.59 | 53.53 | -14.62 | -12.69 | -39.41 | 14.62 |
| 205 | 29.11 | 113.76 | 1.61 | -5.02 | -96.87 | 6.59 |
| 206 | -96.88 | 113.07 | -18.88 | 6.76 | -96.17 | 27.08 |
| 207 | 21.47 | 136.29 | 1.53 | 2.15 | -119.40 | 6.67 |
| 208 | -104.52 | 135.60 | -18.96 | 13.93 | -118.70 | 27.16 |
| 209 | -77.88 | 114.89 | -19.42 | -58.26 | -97.90 | 11.22 |
| 210 | -203.87 | 114.19 | -39.91 | -46.48 | -97.20 | 31.71 |
| 211 | -73.03 | 114.94 | -18.72 | -58.97 | -97.95 | 10.52 |
| 212 | -199.02 | 114.25 | -39.21 | -47.18 | -97.25 | 31.01 |
| 213 | -44.80 | 154.13 | -11.05 | -23.89 | -137.18 | 11.05 |
| 214 | -170.79 | 153.43 | -31.54 | -12.11 | -136.49 | 31.54 |
| 215 | -44.80 | 154.13 | -11.05 | -23.89 | -137.18 | 11.05 |
| 216 | -170.79 | 153.43 | -31.54 | -12.11 | -136.49 | 31.54 |
| 217 | -6.76 | 97.11 | -6.13 | -32.93 | -80.16 | 6.13 |
| 218 | -132.75 | 96.41 | -26.62 | -21.15 | -79.47 | 26.62 |
| 219 | -6.76 | 97.11 | -6.13 | -32.93 | -80.16 | 6.13 |
| 220 | -132.75 | 96.41 | -26.62 | -21.15 | -79.47 | 26.62 |
| 221 | 34.76 | 94.86 | 3.05 | -5.18 | -80.78 | 3.78 |
| 222 | -91.23 | 94.16 | -17.44 | 6.60 | -80.08 | 24.27 |
| 223 | 28.40 | 113.64 | 2.99 | 0.79 | -99.55 | 3.84 |
| 224 | -97.59 | 112.94 | -17.50 | 12.57 | -98.86 | 24.33 |
| 225 | -54.39 | 95.80 | -14.47 | -49.55 | -81.64 | 7.64 |
| 226 | -180.38 | 95.10 | -34.96 | -37.77 | -80.94 | 28.13 |
| 227 | -50.35 | 95.85 | -13.89 | -50.14 | -81.68 | 7.05 |
| 228 | -176.35 | 95.15 | -34.38 | -38.35 | -80.99 | 27.54 |
| 229 | -26.83 | 128.50 | -7.50 | -20.90 | -114.38 | 7.50 |
| 230 | -152.82 | 127.80 | -27.99 | -9.12 | -113.68 | 27.99 |
| 231 | -26.83 | 128.50 | -7.50 | -20.90 | -114.38 | 7.50 |
| 232 | -152.82 | 127.80 | -27.99 | -9.12 | -113.68 | 27.99 |
| 233 | 4.87 | 80.98 | -3.40 | -28.44 | -66.86 | 3.40 |
| 234 | -121.12 | 80.28 | -23.89 | -16.66 | -66.16 | 23.89 |
| 235 | 4.87 | 80.98 | -3.40 | -28.44 | -66.86 | 3.40 |
| 236 | -121.12 | 80.28 | -23.89 | -16.66 | -66.16 | 23.89 |

强度计算控制组合号: 95, M=-263.35, N=188.58, M=-76.35, N=-171.51

强度计算应力比 =0.209

抗剪强度计算控制组合号: 2, V=-51.59

抗剪强度计算应力比 =0.030

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 95, M=-263.35, N=188.58, M=-76.35, N=-171.51

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =82.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.278

平面外稳定计算最大应力比 =0.131

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.209 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.030 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=134. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1176.77

12、 钢 柱 12 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=32.94, Ly=5.90; 长细比：λx=133.6,λy=74.9

构件长度=5.90; 计算长度系数: Ux=5.58 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 258.58 | 148.13 | 51.59 | 90.96 | -129.65 | -31.09 |
| 2 | 10.80 | 132.25 | 2.63 | -40.44 | -114.01 | -23.13 |
| 3 | 188.59 | 176.70 | 35.84 | 22.88 | -158.35 | -35.84 |
| 4 | 80.78 | 103.67 | 18.38 | 27.64 | -85.32 | -18.38 |
| 5 | 242.98 | 123.73 | 47.73 | 83.84 | -109.49 | -27.24 |
| 6 | -4.79 | 107.84 | -1.22 | -47.57 | -93.84 | -19.28 |
| 7 | 173.00 | 152.30 | 31.99 | 15.75 | -138.18 | -31.99 |
| 8 | 65.19 | 79.27 | 14.53 | 20.51 | -65.15 | -14.53 |
| 9 | 67.64 | 62.98 | 14.78 | 19.56 | -44.62 | -14.78 |
| 10 | 41.82 | 43.25 | 11.97 | 28.82 | -24.90 | -11.97 |
| 11 | 52.05 | 38.58 | 10.93 | 12.43 | -24.46 | -10.93 |
| 12 | 26.23 | 18.85 | 8.12 | 21.69 | -4.73 | -8.12 |
| 13 | 258.62 | 122.47 | 50.44 | 84.17 | -103.99 | -29.95 |
| 14 | 243.13 | 110.63 | 48.76 | 89.72 | -92.16 | -28.26 |
| 15 | 10.84 | 106.59 | 1.49 | -47.24 | -88.35 | -21.99 |
| 16 | -4.65 | 94.75 | -0.19 | -41.68 | -76.51 | -20.30 |
| 17 | 188.64 | 151.04 | 34.70 | 16.09 | -132.69 | -34.70 |
| 18 | 173.15 | 139.21 | 33.02 | 21.64 | -120.85 | -33.02 |
| 19 | 80.83 | 78.01 | 17.23 | 20.85 | -59.66 | -17.23 |
| 20 | 65.34 | 66.18 | 15.55 | 26.40 | -47.82 | -15.55 |
| 21 | 243.03 | 98.07 | 46.59 | 77.04 | -83.83 | -26.10 |
| 22 | 227.54 | 86.23 | 44.91 | 82.60 | -71.99 | -24.41 |
| 23 | -4.75 | 82.18 | -2.36 | -54.36 | -68.18 | -18.14 |
| 24 | -20.24 | 70.35 | -4.04 | -48.81 | -56.34 | -16.45 |
| 25 | 173.05 | 126.64 | 30.85 | 8.96 | -112.52 | -30.85 |
| 26 | 157.56 | 114.80 | 29.16 | 14.52 | -100.68 | -29.16 |
| 27 | 65.24 | 53.61 | 13.38 | 13.72 | -39.49 | -13.38 |
| 28 | 49.74 | 41.77 | 11.70 | 19.27 | -27.65 | -11.70 |
| 29 | 201.35 | 92.65 | 39.21 | 61.62 | -74.21 | -24.86 |
| 30 | 175.53 | 72.92 | 36.40 | 70.87 | -54.48 | -22.05 |
| 31 | 27.91 | 81.53 | 4.94 | -30.37 | -63.26 | -19.29 |
| 32 | 2.09 | 61.80 | 2.14 | -21.11 | -43.53 | -16.48 |
| 33 | 152.36 | 112.65 | 28.19 | 13.96 | -94.29 | -28.19 |
| 34 | 126.54 | 92.92 | 25.38 | 23.22 | -74.56 | -25.38 |
| 35 | 76.89 | 61.53 | 15.96 | 17.29 | -43.17 | -15.96 |
| 36 | 51.07 | 41.80 | 13.16 | 26.55 | -23.44 | -13.16 |
| 37 | 185.76 | 68.25 | 35.36 | 54.49 | -54.04 | -21.01 |
| 38 | 159.94 | 48.52 | 32.55 | 63.75 | -34.31 | -18.20 |
| 39 | 12.31 | 57.13 | 1.09 | -37.49 | -43.09 | -15.44 |
| 40 | -13.51 | 37.40 | -1.71 | -28.24 | -23.36 | -12.63 |
| 41 | 136.77 | 88.25 | 24.34 | 6.83 | -74.13 | -24.34 |
| 42 | 110.95 | 68.52 | 21.53 | 16.09 | -54.40 | -21.53 |
| 43 | 61.30 | 37.13 | 12.11 | 10.16 | -23.01 | -12.11 |
| 44 | 35.48 | 17.40 | 9.31 | 19.42 | -3.28 | -9.31 |
| 45 | 201.72 | 114.22 | 39.59 | 46.74 | -97.23 | -31.39 |
| 46 | 75.73 | 114.92 | 19.10 | 58.52 | -97.92 | -10.90 |
| 47 | 102.61 | 107.87 | 20.01 | -5.82 | -90.97 | -28.21 |
| 48 | -23.38 | 108.56 | -0.48 | 5.96 | -91.66 | -7.72 |
| 49 | 173.73 | 125.65 | 33.29 | 19.51 | -108.70 | -33.29 |
| 50 | 47.74 | 126.35 | 12.80 | 31.29 | -109.40 | -12.80 |
| 51 | 130.61 | 96.44 | 26.30 | 21.41 | -79.49 | -26.30 |
| 52 | 4.61 | 97.13 | 5.82 | 33.19 | -80.19 | -5.82 |
| 53 | 178.60 | 95.12 | 34.69 | 37.98 | -80.96 | -27.86 |
| 54 | 52.60 | 95.82 | 14.21 | 49.77 | -81.66 | -7.37 |
| 55 | 96.00 | 89.83 | 18.38 | -5.82 | -75.75 | -25.21 |
| 56 | -29.99 | 90.53 | -2.11 | 5.96 | -76.45 | -4.72 |
| 57 | 155.27 | 104.65 | 29.45 | 15.29 | -90.53 | -29.45 |
| 58 | 29.28 | 105.35 | 8.96 | 27.07 | -91.23 | -8.96 |
| 59 | 119.33 | 80.31 | 23.62 | 16.88 | -66.18 | -23.62 |
| 60 | -6.66 | 81.00 | 3.14 | 28.66 | -66.88 | -3.14 |
| 61 | 76.60 | 167.02 | 14.85 | 11.02 | -150.07 | -14.85 |
| 62 | 38.57 | 110.54 | 10.50 | 23.39 | -93.59 | -10.50 |
| 63 | 48.49 | 167.18 | 10.06 | 10.87 | -150.23 | -10.06 |
| 64 | 48.49 | 167.18 | 10.06 | 10.87 | -150.23 | -10.06 |
| 65 | 74.26 | 97.45 | 17.16 | 26.99 | -80.50 | -17.16 |
| 66 | 74.26 | 97.45 | 17.16 | 26.99 | -80.50 | -17.16 |
| 67 | 49.08 | 97.79 | 13.49 | 30.49 | -80.84 | -13.49 |
| 68 | 57.67 | 166.86 | 10.70 | 5.46 | -149.92 | -10.70 |
| 69 | 66.21 | 150.75 | 12.29 | 6.27 | -136.63 | -12.29 |
| 70 | 28.18 | 94.27 | 7.93 | 18.64 | -80.15 | -7.93 |
| 71 | 38.09 | 150.91 | 7.49 | 6.12 | -136.79 | -7.49 |
| 72 | 38.09 | 150.91 | 7.49 | 6.12 | -136.79 | -7.49 |
| 73 | 63.87 | 81.18 | 14.59 | 22.24 | -67.06 | -14.59 |
| 74 | 63.87 | 81.18 | 14.59 | 22.24 | -67.06 | -14.59 |
| 75 | 38.69 | 81.52 | 10.92 | 25.74 | -67.40 | -10.92 |
| 76 | 47.27 | 150.59 | 8.13 | 0.71 | -136.47 | -8.13 |
| 77 | 210.31 | 196.68 | 39.28 | 53.08 | -179.66 | -24.93 |
| 78 | 182.79 | 127.45 | 37.92 | 72.54 | -110.43 | -23.57 |
| 79 | -1.16 | 129.09 | 0.67 | -26.54 | -112.23 | -15.01 |
| 80 | 17.93 | 185.41 | 0.86 | -44.47 | -168.55 | -15.21 |
| 81 | 133.21 | 216.84 | 23.47 | 5.27 | -199.90 | -23.47 |
| 82 | 133.21 | 216.84 | 23.47 | 5.27 | -199.90 | -23.47 |
| 83 | 83.52 | 96.00 | 18.34 | 24.72 | -79.05 | -18.34 |
| 84 | 83.52 | 96.00 | 18.34 | 24.72 | -79.05 | -18.34 |
| 85 | 199.92 | 180.42 | 36.72 | 48.33 | -166.21 | -22.37 |
| 86 | 172.40 | 111.18 | 35.35 | 67.79 | -96.98 | -21.00 |
| 87 | -11.56 | 112.82 | -1.90 | -31.29 | -98.78 | -12.45 |
| 88 | 7.54 | 169.14 | -1.70 | -49.22 | -155.10 | -12.64 |
| 89 | 122.82 | 200.58 | 20.90 | 0.52 | -186.45 | -20.90 |
| 90 | 122.82 | 200.58 | 20.90 | 0.52 | -186.45 | -20.90 |
| 91 | 73.12 | 79.73 | 15.78 | 19.97 | -65.61 | -15.78 |
| 92 | 73.12 | 79.73 | 15.78 | 19.97 | -65.61 | -15.78 |
| 93 | 263.35 | 188.58 | 49.92 | 76.35 | -171.51 | -29.42 |
| 94 | 244.08 | 140.12 | 48.96 | 89.97 | -123.05 | -28.46 |
| 95 | -11.05 | 133.16 | -2.08 | -46.40 | -116.33 | -18.42 |
| 96 | 2.31 | 172.59 | -1.94 | -58.95 | -155.76 | -18.56 |
| 97 | 173.68 | 217.26 | 30.82 | 8.16 | -200.32 | -30.82 |
| 98 | 173.68 | 217.26 | 30.82 | 8.16 | -200.32 | -30.82 |
| 99 | 83.91 | 95.42 | 18.32 | 24.20 | -78.48 | -18.32 |
| 100 | 83.91 | 95.42 | 18.32 | 24.20 | -78.48 | -18.32 |
| 101 | 252.95 | 172.31 | 47.35 | 71.60 | -158.07 | -26.85 |
| 102 | 233.69 | 123.85 | 46.39 | 85.22 | -109.61 | -25.90 |
| 103 | -21.45 | 116.89 | -4.65 | -51.15 | -102.89 | -15.85 |
| 104 | -8.08 | 156.32 | -4.51 | -63.70 | -142.31 | -15.99 |
| 105 | 163.29 | 200.99 | 28.25 | 3.41 | -186.87 | -28.25 |
| 106 | 163.29 | 200.99 | 28.25 | 3.41 | -186.87 | -28.25 |
| 107 | 73.52 | 79.15 | 15.76 | 19.45 | -65.03 | -15.76 |
| 108 | 73.52 | 79.15 | 15.76 | 19.45 | -65.03 | -15.76 |
| 109 | 210.36 | 171.02 | 38.14 | 46.29 | -154.00 | -23.79 |
| 110 | 182.84 | 101.79 | 36.77 | 65.75 | -84.77 | -22.43 |
| 111 | 194.87 | 159.19 | 36.45 | 51.84 | -142.16 | -22.11 |
| 112 | 167.35 | 89.96 | 35.09 | 71.31 | -72.93 | -20.74 |
| 113 | -1.11 | 103.43 | -0.48 | -33.33 | -86.57 | -13.87 |
| 114 | 17.98 | 159.75 | -0.28 | -51.26 | -142.89 | -14.07 |
| 115 | -16.61 | 91.59 | -2.16 | -27.78 | -74.73 | -12.19 |
| 116 | 2.49 | 147.92 | -1.96 | -45.71 | -131.05 | -12.38 |
| 117 | 133.26 | 191.18 | 22.33 | -1.52 | -174.24 | -22.33 |
| 118 | 133.26 | 191.18 | 22.33 | -1.52 | -174.24 | -22.33 |
| 119 | 117.77 | 179.35 | 20.64 | 4.03 | -162.40 | -20.64 |
| 120 | 117.77 | 179.35 | 20.64 | 4.03 | -162.40 | -20.64 |
| 121 | 83.56 | 70.34 | 17.20 | 17.93 | -53.39 | -17.20 |
| 122 | 83.56 | 70.34 | 17.20 | 17.93 | -53.39 | -17.20 |
| 123 | 68.07 | 58.50 | 15.52 | 23.48 | -41.55 | -15.52 |
| 124 | 68.07 | 58.50 | 15.52 | 23.48 | -41.55 | -15.52 |
| 125 | 199.97 | 154.76 | 35.57 | 41.54 | -140.55 | -21.22 |
| 126 | 172.45 | 85.53 | 34.21 | 61.00 | -71.32 | -19.86 |
| 127 | 184.48 | 142.92 | 33.89 | 47.09 | -128.72 | -19.54 |
| 128 | 156.95 | 73.69 | 32.52 | 66.55 | -59.49 | -18.17 |
| 129 | -11.51 | 87.16 | -3.04 | -38.08 | -73.12 | -11.30 |
| 130 | 7.59 | 143.48 | -2.85 | -56.01 | -129.45 | -11.50 |
| 131 | -27.00 | 75.32 | -4.73 | -32.53 | -61.28 | -9.62 |
| 132 | -7.91 | 131.65 | -4.53 | -50.46 | -117.61 | -9.82 |
| 133 | 122.86 | 174.92 | 19.76 | -6.27 | -160.79 | -19.76 |
| 134 | 122.86 | 174.92 | 19.76 | -6.27 | -160.79 | -19.76 |
| 135 | 107.37 | 163.08 | 18.08 | -0.72 | -148.96 | -18.08 |
| 136 | 107.37 | 163.08 | 18.08 | -0.72 | -148.96 | -18.08 |
| 137 | 73.17 | 54.07 | 14.63 | 13.18 | -39.95 | -14.63 |
| 138 | 73.17 | 54.07 | 14.63 | 13.18 | -39.95 | -14.63 |
| 139 | 57.68 | 42.23 | 12.95 | 18.73 | -28.11 | -12.95 |
| 140 | 57.68 | 42.23 | 12.95 | 18.73 | -28.11 | -12.95 |
| 141 | 206.12 | 133.10 | 37.54 | 47.00 | -116.07 | -23.19 |
| 142 | 186.86 | 84.64 | 36.59 | 60.63 | -67.61 | -22.24 |
| 143 | 180.30 | 113.37 | 34.73 | 56.26 | -96.34 | -20.39 |
| 144 | 161.04 | 64.91 | 33.78 | 69.88 | -47.88 | -19.43 |
| 145 | 6.06 | 82.45 | 0.23 | -36.33 | -65.58 | -14.58 |
| 146 | 19.42 | 121.87 | 0.37 | -48.87 | -105.01 | -14.72 |
| 147 | -19.77 | 62.72 | -2.58 | -27.07 | -45.85 | -11.77 |
| 148 | -6.40 | 102.14 | -2.44 | -39.62 | -85.28 | -11.91 |
| 149 | 137.45 | 153.21 | 23.17 | -0.76 | -136.26 | -23.17 |
| 150 | 137.45 | 153.21 | 23.17 | -0.76 | -136.26 | -23.17 |
| 151 | 111.63 | 133.48 | 20.36 | 8.50 | -116.54 | -20.36 |
| 152 | 111.63 | 133.48 | 20.36 | 8.50 | -116.54 | -20.36 |
| 153 | 80.03 | 53.28 | 15.91 | 13.85 | -36.33 | -15.91 |
| 154 | 80.03 | 53.28 | 15.91 | 13.85 | -36.33 | -15.91 |
| 155 | 54.21 | 33.55 | 13.10 | 23.11 | -16.61 | -13.10 |
| 156 | 54.21 | 33.55 | 13.10 | 23.11 | -16.61 | -13.10 |
| 157 | 195.73 | 116.83 | 34.97 | 42.25 | -102.63 | -20.63 |
| 158 | 176.46 | 68.37 | 34.02 | 55.88 | -54.16 | -19.67 |
| 159 | 169.91 | 97.10 | 32.17 | 51.51 | -82.90 | -17.82 |
| 160 | 150.64 | 48.64 | 31.21 | 65.13 | -34.44 | -16.86 |
| 161 | -4.34 | 66.18 | -2.34 | -41.08 | -52.14 | -12.01 |
| 162 | 9.03 | 105.60 | -2.20 | -53.62 | -91.56 | -12.15 |
| 163 | -30.16 | 46.45 | -5.14 | -31.82 | -32.41 | -9.20 |
| 164 | -16.79 | 85.87 | -5.01 | -44.37 | -71.84 | -9.34 |
| 165 | 127.06 | 136.94 | 20.60 | -5.51 | -122.82 | -20.60 |
| 166 | 127.06 | 136.94 | 20.60 | -5.51 | -122.82 | -20.60 |
| 167 | 101.24 | 117.21 | 17.79 | 3.75 | -103.09 | -17.79 |
| 168 | 101.24 | 117.21 | 17.79 | 3.75 | -103.09 | -17.79 |
| 169 | 69.63 | 37.01 | 13.34 | 9.10 | -22.89 | -13.34 |
| 170 | 69.63 | 37.01 | 13.34 | 9.10 | -22.89 | -13.34 |
| 171 | 43.81 | 17.28 | 10.54 | 18.36 | -3.16 | -10.54 |
| 172 | 43.81 | 17.28 | 10.54 | 18.36 | -3.16 | -10.54 |
| 173 | 263.39 | 162.92 | 48.77 | 69.56 | -145.86 | -28.28 |
| 174 | 244.13 | 114.46 | 47.82 | 83.18 | -97.39 | -27.32 |
| 175 | 247.90 | 151.08 | 47.09 | 75.11 | -134.02 | -26.59 |
| 176 | 228.64 | 102.62 | 46.13 | 88.74 | -85.56 | -25.64 |
| 177 | -11.01 | 107.50 | -3.22 | -53.19 | -90.67 | -17.27 |
| 178 | 2.36 | 146.93 | -3.08 | -65.74 | -130.10 | -17.41 |
| 179 | -26.50 | 95.66 | -4.91 | -47.64 | -78.84 | -15.59 |
| 180 | -13.13 | 135.09 | -4.77 | -60.19 | -118.26 | -15.73 |
| 181 | 173.73 | 191.60 | 29.68 | 1.37 | -174.66 | -29.68 |
| 182 | 173.73 | 191.60 | 29.68 | 1.37 | -174.66 | -29.68 |
| 183 | 158.24 | 179.77 | 27.99 | 6.92 | -162.82 | -27.99 |
| 184 | 158.24 | 179.77 | 27.99 | 6.92 | -162.82 | -27.99 |
| 185 | 83.96 | 69.76 | 17.18 | 17.41 | -52.82 | -17.18 |
| 186 | 83.96 | 69.76 | 17.18 | 17.41 | -52.82 | -17.18 |
| 187 | 68.47 | 57.93 | 15.50 | 22.96 | -40.98 | -15.50 |
| 188 | 68.47 | 57.93 | 15.50 | 22.96 | -40.98 | -15.50 |
| 189 | 253.00 | 146.65 | 46.21 | 64.81 | -132.41 | -25.71 |
| 190 | 233.73 | 98.19 | 45.25 | 78.43 | -83.95 | -24.75 |
| 191 | 237.51 | 134.81 | 44.52 | 70.36 | -120.57 | -24.03 |
| 192 | 218.24 | 86.35 | 43.57 | 83.98 | -72.11 | -23.07 |
| 193 | -21.40 | 91.23 | -5.79 | -57.94 | -77.23 | -14.71 |
| 194 | -8.03 | 130.66 | -5.65 | -70.49 | -116.66 | -14.85 |
| 195 | -36.89 | 79.40 | -7.47 | -52.39 | -65.39 | -13.02 |
| 196 | -23.53 | 118.82 | -7.34 | -64.94 | -104.82 | -13.16 |
| 197 | 163.34 | 175.33 | 27.11 | -3.38 | -161.21 | -27.11 |
| 198 | 163.34 | 175.33 | 27.11 | -3.38 | -161.21 | -27.11 |
| 199 | 147.84 | 163.50 | 25.43 | 2.17 | -149.38 | -25.43 |
| 200 | 147.84 | 163.50 | 25.43 | 2.17 | -149.38 | -25.43 |
| 201 | 73.57 | 53.50 | 14.61 | 12.66 | -39.37 | -14.61 |
| 202 | 73.57 | 53.50 | 14.61 | 12.66 | -39.37 | -14.61 |
| 203 | 58.07 | 41.66 | 12.93 | 18.21 | -27.54 | -12.93 |
| 204 | 58.07 | 41.66 | 12.93 | 18.21 | -27.54 | -12.93 |
| 205 | 203.87 | 114.19 | 39.91 | 46.48 | -97.20 | -31.71 |
| 206 | 77.88 | 114.89 | 19.42 | 58.26 | -97.90 | -11.22 |
| 207 | 199.02 | 114.25 | 39.21 | 47.18 | -97.25 | -31.01 |
| 208 | 73.03 | 114.94 | 18.72 | 58.97 | -97.95 | -10.52 |
| 209 | 96.88 | 113.07 | 18.88 | -6.76 | -96.17 | -27.08 |
| 210 | -29.11 | 113.76 | -1.61 | 5.02 | -96.87 | -6.59 |
| 211 | 104.52 | 135.60 | 18.96 | -13.93 | -118.70 | -27.16 |
| 212 | -21.47 | 136.29 | -1.53 | -2.15 | -119.40 | -6.67 |
| 213 | 170.79 | 153.43 | 31.54 | 12.11 | -136.49 | -31.54 |
| 214 | 44.80 | 154.13 | 11.05 | 23.89 | -137.18 | -11.05 |
| 215 | 170.79 | 153.43 | 31.54 | 12.11 | -136.49 | -31.54 |
| 216 | 44.80 | 154.13 | 11.05 | 23.89 | -137.18 | -11.05 |
| 217 | 132.75 | 96.41 | 26.62 | 21.15 | -79.47 | -26.62 |
| 218 | 6.76 | 97.11 | 6.13 | 32.93 | -80.16 | -6.13 |
| 219 | 132.75 | 96.41 | 26.62 | 21.15 | -79.47 | -26.62 |
| 220 | 6.76 | 97.11 | 6.13 | 32.93 | -80.16 | -6.13 |
| 221 | 180.38 | 95.10 | 34.96 | 37.77 | -80.94 | -28.13 |
| 222 | 54.39 | 95.80 | 14.47 | 49.55 | -81.64 | -7.64 |
| 223 | 176.35 | 95.15 | 34.38 | 38.35 | -80.99 | -27.54 |
| 224 | 50.35 | 95.85 | 13.89 | 50.14 | -81.68 | -7.05 |
| 225 | 91.23 | 94.16 | 17.44 | -6.60 | -80.08 | -24.27 |
| 226 | -34.76 | 94.86 | -3.05 | 5.18 | -80.78 | -3.78 |
| 227 | 97.59 | 112.94 | 17.50 | -12.57 | -98.86 | -24.33 |
| 228 | -28.40 | 113.64 | -2.99 | -0.79 | -99.55 | -3.84 |
| 229 | 152.82 | 127.80 | 27.99 | 9.12 | -113.68 | -27.99 |
| 230 | 26.83 | 128.50 | 7.50 | 20.90 | -114.38 | -7.50 |
| 231 | 152.82 | 127.80 | 27.99 | 9.12 | -113.68 | -27.99 |
| 232 | 26.83 | 128.50 | 7.50 | 20.90 | -114.38 | -7.50 |
| 233 | 121.12 | 80.28 | 23.89 | 16.66 | -66.16 | -23.89 |
| 234 | -4.87 | 80.98 | 3.40 | 28.44 | -66.86 | -3.40 |
| 235 | 121.12 | 80.28 | 23.89 | 16.66 | -66.16 | -23.89 |
| 236 | -4.87 | 80.98 | 3.40 | 28.44 | -66.86 | -3.40 |

强度计算控制组合号: 93, M=263.35, N=188.58, M=76.35, N=-171.51

强度计算应力比 =0.209

抗剪强度计算控制组合号: 1, V=51.59

抗剪强度计算应力比 =0.030

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 93, M=263.35, N=188.58, M=76.35, N=-171.51

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =82.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.278

平面外稳定计算最大应力比 =0.131

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.209 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.030 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=134. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1176.77

13、 钢 柱 13 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=38.19, Ly=5.90; 长细比：λx=154.9,λy=74.9

构件长度=5.90; 计算长度系数: Ux=6.47 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 256.48 | 83.62 | 46.67 | 60.32 | -62.44 | -25.12 |
| 2 | 76.18 | 52.31 | 15.66 | -25.25 | -36.77 | -37.21 |
| 3 | 256.48 | 83.62 | 46.67 | 18.88 | -65.26 | -46.67 |
| 4 | 76.18 | 52.31 | 15.66 | 16.19 | -33.95 | -15.66 |
| 5 | 232.06 | 71.26 | 42.06 | 57.54 | -54.32 | -20.51 |
| 6 | 51.76 | 39.95 | 11.05 | -28.03 | -28.65 | -32.60 |
| 7 | 232.06 | 71.26 | 42.06 | 16.10 | -57.14 | -42.06 |
| 8 | 51.76 | 39.95 | 11.05 | 13.41 | -25.83 | -11.05 |
| 9 | 107.79 | 34.69 | 23.48 | -2.95 | -16.33 | -12.06 |
| 10 | 72.64 | 23.74 | 3.74 | -34.82 | -5.38 | -9.08 |
| 11 | 83.37 | 22.33 | 18.87 | -5.74 | -8.21 | -7.45 |
| 12 | 48.22 | 11.38 | -0.87 | -37.61 | 2.74 | -4.47 |
| 13 | 257.66 | 72.30 | 48.77 | 51.31 | -51.12 | -20.37 |
| 14 | 236.57 | 65.73 | 36.93 | 32.19 | -44.55 | -18.58 |
| 15 | 77.36 | 40.99 | 17.75 | -34.26 | -25.45 | -32.46 |
| 16 | 56.28 | 34.42 | 5.91 | -53.38 | -18.88 | -30.67 |
| 17 | 257.66 | 72.30 | 48.77 | 9.87 | -53.94 | -41.92 |
| 18 | 236.57 | 65.73 | 36.93 | -9.25 | -47.37 | -40.13 |
| 19 | 77.36 | 40.99 | 17.75 | 7.18 | -22.63 | -10.90 |
| 20 | 56.28 | 34.42 | 5.91 | -11.94 | -16.06 | -9.12 |
| 21 | 233.24 | 59.94 | 44.16 | 48.52 | -43.00 | -15.76 |
| 22 | 212.15 | 53.37 | 32.31 | 29.40 | -36.43 | -13.97 |
| 23 | 52.94 | 28.63 | 13.14 | -37.05 | -17.33 | -27.84 |
| 24 | 31.85 | 22.06 | 1.30 | -56.17 | -10.76 | -26.06 |
| 25 | 233.24 | 59.94 | 44.16 | 7.08 | -45.82 | -37.31 |
| 26 | 212.15 | 53.37 | 32.31 | -12.04 | -39.25 | -35.52 |
| 27 | 52.94 | 28.63 | 13.14 | 4.39 | -14.51 | -6.29 |
| 28 | 31.85 | 22.06 | 1.30 | -14.73 | -7.94 | -4.51 |
| 29 | 213.25 | 55.73 | 42.16 | 30.82 | -35.40 | -15.66 |
| 30 | 178.10 | 44.78 | 22.42 | -1.05 | -24.45 | -12.68 |
| 31 | 87.04 | 33.82 | 20.45 | -29.08 | -17.43 | -24.12 |
| 32 | 51.89 | 22.87 | 0.71 | -60.95 | -6.48 | -21.14 |
| 33 | 213.25 | 55.73 | 42.16 | 1.82 | -37.37 | -30.74 |
| 34 | 178.10 | 44.78 | 22.42 | -30.05 | -26.42 | -27.77 |
| 35 | 87.04 | 33.82 | 20.45 | -0.07 | -15.46 | -9.03 |
| 36 | 51.89 | 22.87 | 0.71 | -31.94 | -4.51 | -6.06 |
| 37 | 188.83 | 43.37 | 37.55 | 28.04 | -27.28 | -11.05 |
| 38 | 153.68 | 32.42 | 17.81 | -3.83 | -16.33 | -8.07 |
| 39 | 62.62 | 21.46 | 15.84 | -31.86 | -9.31 | -19.51 |
| 40 | 27.47 | 10.51 | -3.90 | -63.73 | 1.64 | -16.53 |
| 41 | 188.83 | 43.37 | 37.55 | -0.97 | -29.25 | -26.13 |
| 42 | 153.68 | 32.42 | 17.81 | -32.84 | -18.30 | -23.16 |
| 43 | 62.62 | 21.46 | 15.84 | -2.85 | -7.34 | -4.42 |
| 44 | 27.47 | 10.51 | -3.90 | -34.72 | 3.61 | -1.44 |
| 45 | 214.99 | 63.17 | 37.98 | 25.17 | -45.10 | -29.36 |
| 46 | 101.71 | 59.77 | 20.31 | 35.26 | -41.70 | -11.69 |
| 47 | 142.87 | 50.65 | 25.58 | -9.06 | -34.83 | -34.20 |
| 48 | 29.59 | 47.25 | 7.91 | 1.03 | -31.43 | -16.53 |
| 49 | 214.99 | 63.17 | 37.98 | 8.59 | -46.22 | -37.98 |
| 50 | 101.71 | 59.77 | 20.31 | 18.68 | -42.82 | -20.31 |
| 51 | 142.87 | 50.65 | 25.58 | 7.52 | -33.70 | -25.58 |
| 52 | 29.59 | 47.25 | 7.91 | 17.60 | -30.30 | -7.91 |
| 53 | 188.67 | 52.93 | 33.13 | 20.09 | -37.87 | -25.95 |
| 54 | 75.39 | 49.53 | 15.46 | 30.18 | -34.47 | -8.28 |
| 55 | 128.57 | 42.49 | 22.79 | -8.43 | -29.31 | -29.98 |
| 56 | 15.29 | 39.09 | 5.12 | 1.66 | -25.91 | -12.31 |
| 57 | 188.67 | 52.93 | 33.13 | 6.28 | -38.81 | -33.13 |
| 58 | 75.39 | 49.53 | 15.46 | 16.37 | -35.40 | -15.46 |
| 59 | 128.57 | 42.49 | 22.79 | 5.38 | -28.37 | -22.79 |
| 60 | 15.29 | 39.09 | 5.12 | 15.47 | -24.97 | -5.12 |
| 61 | 117.74 | 63.03 | 22.55 | 15.32 | -46.09 | -22.55 |
| 62 | 81.12 | 118.58 | 19.49 | 33.85 | -101.64 | -19.49 |
| 63 | 107.17 | 119.36 | 23.72 | 32.80 | -102.42 | -23.72 |
| 64 | 107.17 | 119.36 | 23.72 | 32.80 | -102.42 | -23.72 |
| 65 | 85.33 | 48.95 | 16.65 | 12.91 | -32.00 | -16.65 |
| 66 | 85.33 | 48.95 | 16.65 | 12.91 | -32.00 | -16.65 |
| 67 | 97.32 | 118.75 | 22.75 | 36.91 | -101.80 | -22.75 |
| 68 | 110.13 | 49.91 | 20.25 | 9.32 | -32.96 | -20.25 |
| 69 | 101.46 | 54.79 | 19.48 | 13.46 | -40.67 | -19.48 |
| 70 | 64.84 | 110.35 | 16.41 | 32.00 | -96.22 | -16.41 |
| 71 | 90.89 | 111.12 | 20.65 | 30.94 | -97.00 | -20.65 |
| 72 | 90.89 | 111.12 | 20.65 | 30.94 | -97.00 | -20.65 |
| 73 | 69.05 | 40.71 | 13.58 | 11.05 | -26.59 | -13.58 |
| 74 | 69.05 | 40.71 | 13.58 | 11.05 | -26.59 | -13.58 |
| 75 | 81.04 | 110.51 | 19.68 | 35.05 | -96.39 | -19.68 |
| 76 | 93.85 | 41.67 | 17.17 | 7.46 | -27.55 | -17.17 |
| 77 | 223.20 | 84.08 | 41.24 | 49.10 | -65.16 | -26.15 |
| 78 | 202.78 | 139.79 | 41.43 | 70.69 | -120.88 | -26.35 |
| 79 | 60.38 | 117.71 | 16.46 | 7.73 | -102.74 | -31.55 |
| 80 | 89.38 | 49.04 | 17.22 | -16.80 | -34.07 | -32.31 |
| 81 | 212.63 | 140.41 | 42.41 | 37.56 | -123.46 | -42.41 |
| 82 | 212.63 | 140.41 | 42.41 | 37.56 | -123.46 | -42.41 |
| 83 | 64.58 | 48.08 | 13.62 | 15.79 | -31.13 | -13.62 |
| 84 | 64.58 | 48.08 | 13.62 | 15.79 | -31.13 | -13.62 |
| 85 | 206.92 | 75.84 | 38.16 | 47.24 | -59.74 | -23.07 |
| 86 | 186.50 | 131.55 | 38.36 | 68.83 | -115.46 | -23.27 |
| 87 | 44.09 | 109.48 | 13.39 | 5.87 | -97.33 | -28.47 |
| 88 | 73.10 | 40.80 | 14.14 | -18.66 | -28.65 | -29.23 |
| 89 | 196.35 | 132.17 | 39.33 | 35.71 | -118.05 | -39.33 |
| 90 | 196.35 | 132.17 | 39.33 | 35.71 | -118.05 | -39.33 |
| 91 | 48.30 | 39.84 | 10.55 | 13.94 | -25.72 | -10.55 |
| 92 | 48.30 | 39.84 | 10.55 | 13.94 | -25.72 | -10.55 |
| 93 | 262.38 | 89.02 | 48.01 | 62.32 | -69.25 | -26.46 |
| 94 | 248.09 | 128.02 | 48.15 | 77.43 | -108.25 | -26.60 |
| 95 | 56.45 | 96.60 | 14.85 | -10.28 | -82.47 | -36.40 |
| 96 | 76.76 | 48.52 | 15.38 | -27.45 | -34.40 | -36.93 |
| 97 | 254.98 | 128.45 | 48.83 | 33.11 | -111.50 | -48.83 |
| 98 | 254.98 | 128.45 | 48.83 | 33.11 | -111.50 | -48.83 |
| 99 | 59.39 | 47.85 | 12.86 | 16.50 | -30.91 | -12.86 |
| 100 | 59.39 | 47.85 | 12.86 | 16.50 | -30.91 | -12.86 |
| 101 | 246.10 | 80.78 | 44.94 | 60.46 | -63.84 | -23.38 |
| 102 | 231.81 | 119.78 | 45.07 | 75.58 | -102.84 | -23.52 |
| 103 | 40.17 | 88.36 | 11.78 | -12.14 | -77.05 | -33.33 |
| 104 | 60.48 | 40.28 | 12.31 | -29.31 | -28.98 | -33.86 |
| 105 | 238.70 | 120.21 | 45.76 | 31.26 | -106.09 | -45.76 |
| 106 | 238.70 | 120.21 | 45.76 | 31.26 | -106.09 | -45.76 |
| 107 | 43.11 | 39.61 | 9.79 | 14.64 | -25.49 | -9.79 |
| 108 | 43.11 | 39.61 | 9.79 | 14.64 | -25.49 | -9.79 |
| 109 | 224.38 | 72.76 | 43.33 | 40.08 | -53.84 | -21.40 |
| 110 | 203.96 | 128.47 | 43.53 | 61.67 | -109.56 | -21.59 |
| 111 | 203.29 | 66.19 | 31.49 | 20.96 | -47.27 | -19.61 |
| 112 | 182.87 | 121.90 | 31.69 | 42.55 | -102.99 | -19.81 |
| 113 | 61.55 | 106.40 | 18.56 | -1.29 | -91.42 | -26.79 |
| 114 | 90.56 | 37.72 | 19.32 | -25.82 | -22.75 | -27.55 |
| 115 | 40.47 | 99.83 | 6.71 | -20.41 | -84.85 | -25.01 |
| 116 | 69.48 | 31.15 | 7.47 | -44.94 | -16.18 | -25.77 |
| 117 | 213.81 | 129.09 | 44.50 | 28.55 | -112.14 | -37.65 |
| 118 | 213.81 | 129.09 | 44.50 | 28.55 | -112.14 | -37.65 |
| 119 | 192.72 | 122.52 | 32.66 | 9.43 | -105.57 | -35.87 |
| 120 | 192.72 | 122.52 | 32.66 | 9.43 | -105.57 | -35.87 |
| 121 | 65.76 | 36.76 | 15.72 | 6.78 | -19.81 | -8.87 |
| 122 | 65.76 | 36.76 | 15.72 | 6.78 | -19.81 | -8.87 |
| 123 | 44.67 | 30.19 | 3.88 | -12.34 | -13.24 | -7.08 |
| 124 | 44.67 | 30.19 | 3.88 | -12.34 | -13.24 | -7.08 |
| 125 | 208.10 | 64.52 | 40.26 | 38.23 | -48.42 | -18.32 |
| 126 | 187.68 | 120.24 | 40.46 | 59.82 | -104.14 | -18.52 |
| 127 | 187.01 | 57.95 | 28.41 | 19.11 | -41.85 | -16.54 |
| 128 | 166.59 | 113.67 | 28.61 | 40.70 | -97.57 | -16.73 |
| 129 | 45.27 | 98.16 | 15.48 | -3.14 | -86.01 | -23.72 |
| 130 | 74.28 | 29.48 | 16.24 | -27.67 | -17.33 | -24.48 |
| 131 | 24.19 | 91.59 | 3.64 | -22.26 | -79.44 | -21.93 |
| 132 | 53.19 | 22.91 | 4.40 | -46.79 | -10.76 | -22.69 |
| 133 | 197.53 | 120.85 | 41.43 | 26.69 | -106.73 | -34.58 |
| 134 | 197.53 | 120.85 | 41.43 | 26.69 | -106.73 | -34.58 |
| 135 | 176.44 | 114.28 | 29.59 | 7.57 | -100.16 | -32.79 |
| 136 | 176.44 | 114.28 | 29.59 | 7.57 | -100.16 | -32.79 |
| 137 | 49.48 | 28.52 | 12.64 | 4.92 | -14.40 | -5.79 |
| 138 | 49.48 | 28.52 | 12.64 | 4.92 | -14.40 | -5.79 |
| 139 | 28.39 | 21.95 | 0.80 | -14.20 | -7.83 | -4.01 |
| 140 | 28.39 | 21.95 | 0.80 | -14.20 | -7.83 | -4.01 |
| 141 | 219.15 | 61.13 | 43.50 | 32.82 | -42.21 | -16.99 |
| 142 | 204.85 | 100.13 | 43.64 | 47.93 | -81.22 | -17.13 |
| 143 | 184.00 | 50.18 | 23.76 | 0.95 | -31.26 | -14.02 |
| 144 | 169.71 | 89.18 | 23.90 | 16.06 | -70.27 | -14.16 |
| 145 | 67.31 | 78.10 | 19.64 | -14.11 | -63.13 | -23.31 |
| 146 | 87.61 | 30.03 | 20.17 | -31.28 | -15.06 | -23.84 |
| 147 | 32.16 | 67.15 | -0.10 | -45.98 | -52.18 | -20.33 |
| 148 | 52.47 | 19.08 | 0.43 | -63.15 | -4.11 | -20.87 |
| 149 | 211.75 | 100.56 | 44.32 | 16.04 | -83.62 | -32.90 |
| 150 | 211.75 | 100.56 | 44.32 | 16.04 | -83.62 | -32.90 |
| 151 | 176.61 | 89.61 | 24.58 | -15.82 | -72.67 | -29.92 |
| 152 | 176.61 | 89.61 | 24.58 | -15.82 | -72.67 | -29.92 |
| 153 | 70.25 | 29.36 | 17.66 | 0.24 | -12.41 | -6.24 |
| 154 | 70.25 | 29.36 | 17.66 | 0.24 | -12.41 | -6.24 |
| 155 | 35.10 | 18.41 | -2.08 | -31.63 | -1.46 | -3.26 |
| 156 | 35.10 | 18.41 | -2.08 | -31.63 | -1.46 | -3.26 |
| 157 | 202.87 | 52.89 | 40.42 | 30.96 | -36.80 | -13.92 |
| 158 | 188.57 | 91.90 | 40.56 | 46.08 | -75.80 | -14.06 |
| 159 | 167.72 | 41.94 | 20.68 | -0.90 | -25.85 | -10.94 |
| 160 | 153.43 | 80.94 | 20.82 | 14.21 | -64.85 | -11.08 |
| 161 | 51.03 | 69.87 | 16.57 | -15.96 | -57.72 | -20.24 |
| 162 | 71.33 | 21.79 | 17.10 | -33.14 | -9.64 | -20.77 |
| 163 | 15.88 | 58.91 | -3.17 | -47.83 | -46.77 | -17.26 |
| 164 | 36.19 | 10.84 | -2.64 | -65.00 | 1.31 | -17.79 |
| 165 | 195.47 | 92.33 | 41.24 | 14.19 | -78.20 | -29.83 |
| 166 | 195.47 | 92.33 | 41.24 | 14.19 | -78.20 | -29.83 |
| 167 | 160.33 | 81.38 | 21.50 | -17.68 | -67.25 | -26.85 |
| 168 | 160.33 | 81.38 | 21.50 | -17.68 | -67.25 | -26.85 |
| 169 | 53.97 | 21.12 | 14.58 | -1.62 | -7.00 | -3.16 |
| 170 | 53.97 | 21.12 | 14.58 | -1.62 | -7.00 | -3.16 |
| 171 | 18.82 | 10.17 | -5.16 | -33.49 | 3.95 | -0.19 |
| 172 | 18.82 | 10.17 | -5.16 | -33.49 | 3.95 | -0.19 |
| 173 | 263.56 | 77.70 | 50.11 | 53.31 | -57.93 | -21.70 |
| 174 | 249.26 | 116.70 | 50.25 | 68.42 | -96.94 | -21.84 |
| 175 | 242.47 | 71.13 | 38.26 | 34.18 | -51.36 | -19.92 |
| 176 | 228.18 | 110.13 | 38.40 | 49.30 | -90.37 | -20.06 |
| 177 | 57.63 | 85.28 | 16.95 | -19.29 | -71.15 | -31.65 |
| 178 | 77.93 | 37.20 | 17.48 | -36.47 | -23.08 | -32.18 |
| 179 | 36.54 | 78.71 | 5.10 | -38.42 | -64.58 | -29.86 |
| 180 | 56.85 | 30.63 | 5.63 | -55.59 | -16.51 | -30.39 |
| 181 | 256.16 | 117.13 | 50.93 | 24.10 | -100.18 | -44.08 |
| 182 | 256.16 | 117.13 | 50.93 | 24.10 | -100.18 | -44.08 |
| 183 | 235.08 | 110.56 | 39.08 | 4.98 | -93.61 | -42.29 |
| 184 | 235.08 | 110.56 | 39.08 | 4.98 | -93.61 | -42.29 |
| 185 | 60.57 | 36.53 | 14.96 | 7.48 | -19.59 | -8.11 |
| 186 | 60.57 | 36.53 | 14.96 | 7.48 | -19.59 | -8.11 |
| 187 | 39.48 | 29.96 | 3.12 | -11.64 | -13.02 | -6.32 |
| 188 | 39.48 | 29.96 | 3.12 | -11.64 | -13.02 | -6.32 |
| 189 | 247.28 | 69.46 | 47.03 | 51.45 | -52.52 | -18.63 |
| 190 | 232.98 | 108.46 | 47.17 | 66.56 | -91.52 | -18.77 |
| 191 | 226.19 | 62.89 | 35.19 | 32.33 | -45.95 | -16.84 |
| 192 | 211.90 | 101.89 | 35.33 | 47.44 | -84.95 | -16.98 |
| 193 | 41.35 | 77.04 | 13.87 | -21.15 | -65.74 | -28.57 |
| 194 | 61.65 | 28.97 | 14.40 | -38.32 | -17.66 | -29.11 |
| 195 | 20.26 | 70.47 | 2.03 | -40.27 | -59.16 | -26.79 |
| 196 | 40.57 | 22.39 | 2.56 | -57.44 | -11.09 | -27.32 |
| 197 | 239.88 | 108.89 | 47.85 | 22.24 | -94.77 | -41.00 |
| 198 | 239.88 | 108.89 | 47.85 | 22.24 | -94.77 | -41.00 |
| 199 | 218.80 | 102.32 | 36.01 | 3.12 | -88.20 | -39.22 |
| 200 | 218.80 | 102.32 | 36.01 | 3.12 | -88.20 | -39.22 |
| 201 | 44.29 | 28.29 | 11.89 | 5.63 | -14.17 | -5.04 |
| 202 | 44.29 | 28.29 | 11.89 | 5.63 | -14.17 | -5.04 |
| 203 | 23.20 | 21.72 | 0.04 | -13.49 | -7.60 | -3.25 |
| 204 | 23.20 | 21.72 | 0.04 | -13.49 | -7.60 | -3.25 |
| 205 | 219.78 | 68.58 | 38.97 | 26.23 | -50.50 | -30.35 |
| 206 | 106.50 | 65.18 | 21.30 | 36.32 | -47.10 | -12.68 |
| 207 | 211.61 | 90.86 | 39.05 | 34.86 | -72.79 | -30.43 |
| 208 | 98.33 | 87.46 | 21.38 | 44.95 | -69.39 | -12.76 |
| 209 | 139.49 | 78.34 | 26.65 | 0.64 | -62.52 | -35.27 |
| 210 | 26.21 | 74.94 | 8.98 | 10.72 | -59.12 | -17.60 |
| 211 | 145.11 | 50.73 | 25.90 | -9.39 | -34.91 | -34.52 |
| 212 | 31.83 | 47.33 | 8.23 | 0.70 | -31.51 | -16.85 |
| 213 | 216.05 | 91.04 | 39.70 | 17.65 | -74.09 | -39.70 |
| 214 | 102.77 | 87.64 | 22.03 | 27.74 | -70.69 | -22.03 |
| 215 | 216.05 | 91.04 | 39.70 | 17.65 | -74.09 | -39.70 |
| 216 | 102.77 | 87.64 | 22.03 | 27.74 | -70.69 | -22.03 |
| 217 | 140.67 | 50.56 | 25.26 | 7.82 | -33.61 | -25.26 |
| 218 | 27.39 | 47.16 | 7.59 | 17.91 | -30.21 | -7.59 |
| 219 | 140.67 | 50.56 | 25.26 | 7.82 | -33.61 | -25.26 |
| 220 | 27.39 | 47.16 | 7.59 | 17.91 | -30.21 | -7.59 |
| 221 | 192.65 | 57.43 | 33.95 | 20.98 | -42.37 | -26.77 |
| 222 | 79.38 | 54.03 | 16.28 | 31.07 | -38.97 | -9.10 |
| 223 | 185.85 | 76.00 | 34.02 | 28.17 | -60.94 | -26.84 |
| 224 | 72.57 | 72.60 | 16.35 | 38.26 | -57.54 | -9.17 |
| 225 | 125.75 | 65.57 | 23.68 | -0.35 | -52.39 | -30.87 |
| 226 | 12.47 | 62.17 | 6.01 | 9.74 | -48.99 | -13.20 |
| 227 | 130.43 | 42.56 | 23.06 | -8.70 | -29.38 | -30.24 |
| 228 | 17.15 | 39.16 | 5.39 | 1.39 | -25.98 | -12.57 |
| 229 | 189.55 | 76.15 | 34.56 | 13.83 | -62.03 | -34.56 |
| 230 | 76.27 | 72.75 | 16.89 | 23.92 | -58.63 | -16.89 |
| 231 | 189.55 | 76.15 | 34.56 | 13.83 | -62.03 | -34.56 |
| 232 | 76.27 | 72.75 | 16.89 | 23.92 | -58.63 | -16.89 |
| 233 | 126.73 | 42.42 | 22.52 | 5.64 | -28.30 | -22.52 |
| 234 | 13.46 | 39.02 | 4.85 | 15.73 | -24.90 | -4.85 |
| 235 | 126.73 | 42.42 | 22.52 | 5.64 | -28.30 | -22.52 |
| 236 | 13.46 | 39.02 | 4.85 | 15.73 | -24.90 | -4.85 |

强度计算控制组合号:173, M=263.56, N=77.70, M=53.31, N=-57.93

强度计算应力比 =0.206

抗剪强度计算控制组合号:181, V=50.93

抗剪强度计算应力比 =0.030

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=254.98, N=128.45, M=33.11, N=-111.50

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =76.88

平面内稳定计算最大应力比 =0.261

平面外稳定计算最大应力比 =0.119

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.206 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.030 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=155. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1176.77

14、 钢 柱 14 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=38.19, Ly=2.60; 长细比：λx=154.9,λy=33.0

构件长度=2.60; 计算长度系数: Ux=14.69 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 60.32 | 62.44 | -25.12 | -54.72 | -26.05 | 24.76 |
| 2 | -25.25 | 36.77 | -37.21 | -142.41 | -56.98 | 37.57 |
| 3 | 18.88 | 65.26 | -46.67 | -140.23 | -57.17 | 46.67 |
| 4 | 16.19 | 33.95 | -15.66 | -56.90 | -25.86 | 15.66 |
| 5 | 57.54 | 54.32 | -20.51 | -39.95 | -19.79 | 20.15 |
| 6 | -28.03 | 28.65 | -32.60 | -127.63 | -50.73 | 32.96 |
| 7 | 16.10 | 57.14 | -42.06 | -125.46 | -50.91 | 42.06 |
| 8 | 13.41 | 25.83 | -11.05 | -42.12 | -19.61 | 11.05 |
| 9 | -34.77 | 5.39 | -9.07 | 7.94 | 2.70 | 11.57 |
| 10 | -2.92 | 16.36 | -12.07 | -21.47 | -8.27 | 6.69 |
| 11 | -37.56 | -2.73 | -4.46 | 22.71 | 8.96 | 6.96 |
| 12 | -5.71 | 8.24 | -7.45 | -6.69 | -2.02 | 2.08 |
| 13 | 32.22 | 44.56 | -18.57 | -11.55 | -8.17 | 19.71 |
| 14 | 51.33 | 51.14 | -20.37 | -29.19 | -14.75 | 16.79 |
| 15 | -53.36 | 18.89 | -30.66 | -99.23 | -39.10 | 32.52 |
| 16 | -34.24 | 25.47 | -32.46 | -116.87 | -45.68 | 29.59 |
| 17 | -9.22 | 47.38 | -40.13 | -97.05 | -39.29 | 41.62 |
| 18 | 9.89 | 53.96 | -41.92 | -114.70 | -45.87 | 38.70 |
| 19 | -11.92 | 16.07 | -9.11 | -13.72 | -7.98 | 10.61 |
| 20 | 7.20 | 22.65 | -10.91 | -31.36 | -14.56 | 7.68 |
| 21 | 29.43 | 36.44 | -13.96 | 3.23 | -1.91 | 15.10 |
| 22 | 48.54 | 43.02 | -15.76 | -14.41 | -8.49 | 12.18 |
| 23 | -56.14 | 10.76 | -26.05 | -84.45 | -32.84 | 27.91 |
| 24 | -37.03 | 17.35 | -27.85 | -102.10 | -39.43 | 24.98 |
| 25 | -12.01 | 39.25 | -35.52 | -82.28 | -33.03 | 37.01 |
| 26 | 7.10 | 45.84 | -37.31 | -99.92 | -39.62 | 34.09 |
| 27 | -14.70 | 7.95 | -4.50 | 1.05 | -1.72 | 6.00 |
| 28 | 4.41 | 14.53 | -6.30 | -16.59 | -8.31 | 3.07 |
| 29 | -1.00 | 24.46 | -12.67 | 14.45 | 3.44 | 14.92 |
| 30 | 30.85 | 35.44 | -15.66 | -14.96 | -7.53 | 10.04 |
| 31 | -60.90 | 6.49 | -21.13 | -46.93 | -18.21 | 23.88 |
| 32 | -29.05 | 17.47 | -24.12 | -76.33 | -29.19 | 19.00 |
| 33 | -30.01 | 26.43 | -27.76 | -45.41 | -18.34 | 30.25 |
| 34 | 1.85 | 37.41 | -30.75 | -74.81 | -29.32 | 25.38 |
| 35 | -31.89 | 4.52 | -6.05 | 12.93 | 3.57 | 8.54 |
| 36 | -0.04 | 15.49 | -9.04 | -16.48 | -7.40 | 3.67 |
| 37 | -3.78 | 16.34 | -8.06 | 29.22 | 9.69 | 10.30 |
| 38 | 28.07 | 27.31 | -11.05 | -0.18 | -1.28 | 5.43 |
| 39 | -63.68 | -1.63 | -16.52 | -32.15 | -11.96 | 19.27 |
| 40 | -31.83 | 9.34 | -19.51 | -61.56 | -22.93 | 14.39 |
| 41 | -32.79 | 18.31 | -23.15 | -30.63 | -12.09 | 25.64 |
| 42 | -0.94 | 29.29 | -26.14 | -60.04 | -23.06 | 20.77 |
| 43 | -34.68 | -3.60 | -1.43 | 27.70 | 9.83 | 3.93 |
| 44 | -2.82 | 7.37 | -4.43 | -1.70 | -1.15 | -0.94 |
| 45 | 35.26 | 41.70 | -13.99 | -42.73 | -22.91 | 13.85 |
| 46 | 25.17 | 45.10 | -27.23 | -68.11 | -26.31 | 27.08 |
| 47 | 1.03 | 31.43 | -18.83 | -77.81 | -35.28 | 18.97 |
| 48 | -9.06 | 34.83 | -32.06 | -103.19 | -38.68 | 32.21 |
| 49 | 18.68 | 42.82 | -22.61 | -76.94 | -35.36 | 22.61 |
| 50 | 8.59 | 46.22 | -35.85 | -102.32 | -38.76 | 35.85 |
| 51 | 17.60 | 30.30 | -10.21 | -43.60 | -22.83 | 10.21 |
| 52 | 7.52 | 33.70 | -23.44 | -68.98 | -26.23 | 23.44 |
| 53 | 30.18 | 34.47 | -10.58 | -33.50 | -18.81 | 10.46 |
| 54 | 20.09 | 37.87 | -23.81 | -58.88 | -22.21 | 23.69 |
| 55 | 1.66 | 25.91 | -14.61 | -62.73 | -29.12 | 14.72 |
| 56 | -8.43 | 29.31 | -27.84 | -88.11 | -32.52 | 27.96 |
| 57 | 16.37 | 35.40 | -17.76 | -62.01 | -29.18 | 17.76 |
| 58 | 6.28 | 38.81 | -30.99 | -87.39 | -32.58 | 30.99 |
| 59 | 15.47 | 24.97 | -7.42 | -34.23 | -18.75 | 7.42 |
| 60 | 5.38 | 28.37 | -20.66 | -59.61 | -22.15 | 20.66 |
| 61 | 12.91 | 32.00 | -16.65 | -56.20 | -24.54 | 16.65 |
| 62 | -2.49 | 32.57 | -21.10 | -56.90 | -25.10 | 23.93 |
| 63 | 6.28 | 33.23 | -21.91 | -63.25 | -25.77 | 21.91 |
| 64 | 6.28 | 33.23 | -21.91 | -63.25 | -25.77 | 21.91 |
| 65 | 1.63 | 31.95 | -20.13 | -53.96 | -24.48 | 20.13 |
| 66 | 1.63 | 31.95 | -20.13 | -53.96 | -24.48 | 20.13 |
| 67 | 1.63 | 31.95 | -20.13 | -53.96 | -24.48 | 20.13 |
| 68 | 6.28 | 33.23 | -21.91 | -63.25 | -25.77 | 21.91 |
| 69 | 11.05 | 26.59 | -13.58 | -46.35 | -20.37 | 13.58 |
| 70 | -4.34 | 27.15 | -18.03 | -47.05 | -20.93 | 20.86 |
| 71 | 4.42 | 27.82 | -18.84 | -53.40 | -21.60 | 18.84 |
| 72 | 4.42 | 27.82 | -18.84 | -53.40 | -21.60 | 18.84 |
| 73 | -0.23 | 26.54 | -17.05 | -44.11 | -20.31 | 17.05 |
| 74 | -0.23 | 26.54 | -17.05 | -44.11 | -20.31 | 17.05 |
| 75 | -0.23 | 26.54 | -17.05 | -44.11 | -20.31 | 17.05 |
| 76 | 4.42 | 27.82 | -18.84 | -53.40 | -21.60 | 18.84 |
| 77 | 46.68 | 51.08 | -20.25 | -49.69 | -23.80 | 20.00 |
| 78 | 35.41 | 51.02 | -23.72 | -47.45 | -23.74 | 23.47 |
| 79 | -28.61 | 33.67 | -33.16 | -111.77 | -46.01 | 36.24 |
| 80 | -19.85 | 34.34 | -33.97 | -118.12 | -46.68 | 34.22 |
| 81 | 11.04 | 54.28 | -40.60 | -116.60 | -46.81 | 40.60 |
| 82 | 11.04 | 54.28 | -40.60 | -116.60 | -46.81 | 40.60 |
| 83 | 4.51 | 31.08 | -17.10 | -48.97 | -23.61 | 17.10 |
| 84 | 4.51 | 31.08 | -17.10 | -48.97 | -23.61 | 17.10 |
| 85 | 44.83 | 45.66 | -17.17 | -39.84 | -19.63 | 16.92 |
| 86 | 33.55 | 45.61 | -20.65 | -37.60 | -19.57 | 20.40 |
| 87 | -30.47 | 28.25 | -30.08 | -101.92 | -41.84 | 33.16 |
| 88 | -21.70 | 28.92 | -30.90 | -108.27 | -42.51 | 31.15 |
| 89 | 9.19 | 48.86 | -37.52 | -106.75 | -42.64 | 37.52 |
| 90 | 9.19 | 48.86 | -37.52 | -106.75 | -42.64 | 37.52 |
| 91 | 2.66 | 25.67 | -14.02 | -39.12 | -19.44 | 14.02 |
| 92 | 2.66 | 25.67 | -14.02 | -39.12 | -19.44 | 14.02 |
| 93 | 60.63 | 59.39 | -22.33 | -47.77 | -23.62 | 21.97 |
| 94 | 52.73 | 59.36 | -24.76 | -46.20 | -23.59 | 24.40 |
| 95 | -35.72 | 34.12 | -37.53 | -135.94 | -54.95 | 39.87 |
| 96 | -29.58 | 34.58 | -38.10 | -140.39 | -55.42 | 38.46 |
| 97 | 14.55 | 63.07 | -47.56 | -138.21 | -55.61 | 47.56 |
| 98 | 14.55 | 63.07 | -47.56 | -138.21 | -55.61 | 47.56 |
| 99 | 8.60 | 30.87 | -15.30 | -48.38 | -23.40 | 15.30 |
| 100 | 8.60 | 30.87 | -15.30 | -48.38 | -23.40 | 15.30 |
| 101 | 58.77 | 53.98 | -19.25 | -37.92 | -19.45 | 18.89 |
| 102 | 50.88 | 53.94 | -21.69 | -36.35 | -19.42 | 21.33 |
| 103 | -37.57 | 28.70 | -34.46 | -126.09 | -50.78 | 36.79 |
| 104 | -31.44 | 29.17 | -35.03 | -130.54 | -51.25 | 35.38 |
| 105 | 12.69 | 57.66 | -44.49 | -128.36 | -51.44 | 44.49 |
| 106 | 12.69 | 57.66 | -44.49 | -128.36 | -51.44 | 44.49 |
| 107 | 6.75 | 25.46 | -12.22 | -38.53 | -19.23 | 12.22 |
| 108 | 6.75 | 25.46 | -12.22 | -38.53 | -19.23 | 12.22 |
| 109 | 18.58 | 33.19 | -13.70 | -6.51 | -5.91 | 14.95 |
| 110 | 7.30 | 33.14 | -17.18 | -4.27 | -5.86 | 18.43 |
| 111 | 37.69 | 39.78 | -15.50 | -24.15 | -12.50 | 12.02 |
| 112 | 26.41 | 39.72 | -18.97 | -21.91 | -12.45 | 15.50 |
| 113 | -56.72 | 15.79 | -26.61 | -68.59 | -28.13 | 31.19 |
| 114 | -47.95 | 16.45 | -27.43 | -74.94 | -28.80 | 29.17 |
| 115 | -37.60 | 22.37 | -28.41 | -86.23 | -34.71 | 28.27 |
| 116 | -28.84 | 23.04 | -29.22 | -92.58 | -35.38 | 26.25 |
| 117 | -17.06 | 36.39 | -34.05 | -73.42 | -28.93 | 35.55 |
| 118 | -17.06 | 36.39 | -34.05 | -73.42 | -28.93 | 35.55 |
| 119 | 2.05 | 42.98 | -35.85 | -91.06 | -35.51 | 32.62 |
| 120 | 2.05 | 42.98 | -35.85 | -91.06 | -35.51 | 32.62 |
| 121 | -23.59 | 13.20 | -10.55 | -5.79 | -5.73 | 12.05 |
| 122 | -23.59 | 13.20 | -10.55 | -5.79 | -5.73 | 12.05 |
| 123 | -4.48 | 19.78 | -12.35 | -23.44 | -12.32 | 9.13 |
| 124 | -4.48 | 19.78 | -12.35 | -23.44 | -12.32 | 9.13 |
| 125 | 16.72 | 27.78 | -10.63 | 3.34 | -1.74 | 11.87 |
| 126 | 5.44 | 27.73 | -14.10 | 5.58 | -1.69 | 15.35 |
| 127 | 35.83 | 34.36 | -12.42 | -14.30 | -8.33 | 8.95 |
| 128 | 24.55 | 34.31 | -15.90 | -12.06 | -8.28 | 12.43 |
| 129 | -58.57 | 10.37 | -23.54 | -58.74 | -23.96 | 28.12 |
| 130 | -49.81 | 11.04 | -24.35 | -65.09 | -24.63 | 26.10 |
| 131 | -39.46 | 16.96 | -25.33 | -76.38 | -30.54 | 25.19 |
| 132 | -30.70 | 17.62 | -26.15 | -82.73 | -31.21 | 23.18 |
| 133 | -18.92 | 30.98 | -30.98 | -63.57 | -24.76 | 32.47 |
| 134 | -18.92 | 30.98 | -30.98 | -63.57 | -24.76 | 32.47 |
| 135 | 0.19 | 37.56 | -32.77 | -81.21 | -31.34 | 29.55 |
| 136 | 0.19 | 37.56 | -32.77 | -81.21 | -31.34 | 29.55 |
| 137 | -25.45 | 7.78 | -7.48 | 4.06 | -1.56 | 8.98 |
| 138 | -25.45 | 7.78 | -7.48 | 4.06 | -1.56 | 8.98 |
| 139 | -6.34 | 14.37 | -9.28 | -13.59 | -8.15 | 6.05 |
| 140 | -6.34 | 14.37 | -9.28 | -13.59 | -8.15 | 6.05 |
| 141 | -0.69 | 21.42 | -9.88 | 21.41 | 5.86 | 12.12 |
| 142 | -8.59 | 21.38 | -12.31 | 22.97 | 5.90 | 14.56 |
| 143 | 31.16 | 32.39 | -12.87 | -8.00 | -5.11 | 7.25 |
| 144 | 23.27 | 32.35 | -15.30 | -6.43 | -5.07 | 9.68 |
| 145 | -71.37 | 3.84 | -21.45 | -40.47 | -16.18 | 26.18 |
| 146 | -65.23 | 4.31 | -22.02 | -44.91 | -16.65 | 24.77 |
| 147 | -39.51 | 14.81 | -24.45 | -69.87 | -27.16 | 21.31 |
| 148 | -33.38 | 15.28 | -25.02 | -74.32 | -27.62 | 19.89 |
| 149 | -34.34 | 24.25 | -28.65 | -43.39 | -16.78 | 31.14 |
| 150 | -34.34 | 24.25 | -28.65 | -43.39 | -16.78 | 31.14 |
| 151 | -2.49 | 35.22 | -31.64 | -72.79 | -27.75 | 26.27 |
| 152 | -2.49 | 35.22 | -31.64 | -72.79 | -27.75 | 26.27 |
| 153 | -39.48 | 1.44 | -5.69 | 21.45 | 6.03 | 8.18 |
| 154 | -39.48 | 1.44 | -5.69 | 21.45 | 6.03 | 8.18 |
| 155 | -7.62 | 12.41 | -8.68 | -7.96 | -4.94 | 3.31 |
| 156 | -7.62 | 12.41 | -8.68 | -7.96 | -4.94 | 3.31 |
| 157 | -2.55 | 16.00 | -6.80 | 31.26 | 10.03 | 9.05 |
| 158 | -10.44 | 15.96 | -9.24 | 32.82 | 10.07 | 11.48 |
| 159 | 29.31 | 26.97 | -9.79 | 1.85 | -0.94 | 4.17 |
| 160 | 21.41 | 26.94 | -12.23 | 3.42 | -0.90 | 6.61 |
| 161 | -73.22 | -1.57 | -18.38 | -30.62 | -12.01 | 23.11 |
| 162 | -67.09 | -1.11 | -18.95 | -35.06 | -12.48 | 21.70 |
| 163 | -41.37 | 9.40 | -21.37 | -60.02 | -22.99 | 18.23 |
| 164 | -35.24 | 9.87 | -21.94 | -64.47 | -23.45 | 16.82 |
| 165 | -36.20 | 18.83 | -25.57 | -33.54 | -12.61 | 28.07 |
| 166 | -36.20 | 18.83 | -25.57 | -33.54 | -12.61 | 28.07 |
| 167 | -4.34 | 29.81 | -28.57 | -62.94 | -23.58 | 23.19 |
| 168 | -4.34 | 29.81 | -28.57 | -62.94 | -23.58 | 23.19 |
| 169 | -41.33 | -3.98 | -2.61 | 31.30 | 10.20 | 5.11 |
| 170 | -41.33 | -3.98 | -2.61 | 31.30 | 10.20 | 5.11 |
| 171 | -9.48 | 7.00 | -5.60 | 1.89 | -0.77 | 0.23 |
| 172 | -9.48 | 7.00 | -5.60 | 1.89 | -0.77 | 0.23 |
| 173 | 32.52 | 41.51 | -15.78 | -4.59 | -5.74 | 16.92 |
| 174 | 24.63 | 41.48 | -18.21 | -3.02 | -5.71 | 19.36 |
| 175 | 51.64 | 48.10 | -17.58 | -22.23 | -12.33 | 14.00 |
| 176 | 43.74 | 48.06 | -20.01 | -20.66 | -12.29 | 16.43 |
| 177 | -63.82 | 16.23 | -30.99 | -92.77 | -37.07 | 34.82 |
| 178 | -57.69 | 16.70 | -31.55 | -97.21 | -37.54 | 33.41 |
| 179 | -44.71 | 22.82 | -32.78 | -110.41 | -43.65 | 31.90 |
| 180 | -38.58 | 23.29 | -33.35 | -114.85 | -44.12 | 30.48 |
| 181 | -13.56 | 45.19 | -41.02 | -95.03 | -37.72 | 42.52 |
| 182 | -13.56 | 45.19 | -41.02 | -95.03 | -37.72 | 42.52 |
| 183 | 5.55 | 51.77 | -42.81 | -112.68 | -44.31 | 39.59 |
| 184 | 5.55 | 51.77 | -42.81 | -112.68 | -44.31 | 39.59 |
| 185 | -19.50 | 12.99 | -8.75 | -5.20 | -5.52 | 10.25 |
| 186 | -19.50 | 12.99 | -8.75 | -5.20 | -5.52 | 10.25 |
| 187 | -0.39 | 19.57 | -10.55 | -22.84 | -12.10 | 7.32 |
| 188 | -0.39 | 19.57 | -10.55 | -22.84 | -12.10 | 7.32 |
| 189 | 30.67 | 36.10 | -12.71 | 5.26 | -1.57 | 13.85 |
| 190 | 22.77 | 36.06 | -15.14 | 6.83 | -1.54 | 16.28 |
| 191 | 49.78 | 42.68 | -14.50 | -12.38 | -8.16 | 10.92 |
| 192 | 41.88 | 42.65 | -16.94 | -10.81 | -8.12 | 13.36 |
| 193 | -65.68 | 10.82 | -27.91 | -82.92 | -32.90 | 31.75 |
| 194 | -59.55 | 11.29 | -28.48 | -87.36 | -33.37 | 30.34 |
| 195 | -46.57 | 17.40 | -29.71 | -100.56 | -39.48 | 28.82 |
| 196 | -40.44 | 17.87 | -30.28 | -105.00 | -39.95 | 27.41 |
| 197 | -15.42 | 39.78 | -37.94 | -85.18 | -33.55 | 39.44 |
| 198 | -15.42 | 39.78 | -37.94 | -85.18 | -33.55 | 39.44 |
| 199 | 3.70 | 46.36 | -39.74 | -102.83 | -40.14 | 36.52 |
| 200 | 3.70 | 46.36 | -39.74 | -102.83 | -40.14 | 36.52 |
| 201 | -21.36 | 7.57 | -5.68 | 4.65 | -1.35 | 7.18 |
| 202 | -21.36 | 7.57 | -5.68 | 4.65 | -1.35 | 7.18 |
| 203 | -2.25 | 14.16 | -7.47 | -12.99 | -7.93 | 4.25 |
| 204 | -2.25 | 14.16 | -7.47 | -12.99 | -7.93 | 4.25 |
| 205 | 35.56 | 41.61 | -13.67 | -42.21 | -22.82 | 13.53 |
| 206 | 25.47 | 45.01 | -26.91 | -67.58 | -26.22 | 26.76 |
| 207 | 31.05 | 41.59 | -15.06 | -41.31 | -22.80 | 14.92 |
| 208 | 20.96 | 44.99 | -28.30 | -66.69 | -26.20 | 28.15 |
| 209 | -3.81 | 31.49 | -20.54 | -77.43 | -35.35 | 20.69 |
| 210 | -13.90 | 34.89 | -33.78 | -102.80 | -38.75 | 33.92 |
| 211 | -0.52 | 31.62 | -19.82 | -78.84 | -35.48 | 19.96 |
| 212 | -10.61 | 35.02 | -33.05 | -104.22 | -38.88 | 33.20 |
| 213 | 17.13 | 43.02 | -23.60 | -77.97 | -35.55 | 23.60 |
| 214 | 7.05 | 46.42 | -36.84 | -103.35 | -38.95 | 36.84 |
| 215 | 17.13 | 43.02 | -23.60 | -77.97 | -35.55 | 23.60 |
| 216 | 7.05 | 46.42 | -36.84 | -103.35 | -38.95 | 36.84 |
| 217 | 13.40 | 30.19 | -11.28 | -42.18 | -22.72 | 11.28 |
| 218 | 3.31 | 33.59 | -24.51 | -67.56 | -26.13 | 24.51 |
| 219 | 13.40 | 30.19 | -11.28 | -42.18 | -22.72 | 11.28 |
| 220 | 3.31 | 33.59 | -24.51 | -67.56 | -26.13 | 24.51 |
| 221 | 30.44 | 34.39 | -10.31 | -33.06 | -18.73 | 10.19 |
| 222 | 20.35 | 37.79 | -23.54 | -58.44 | -22.14 | 23.42 |
| 223 | 26.68 | 34.37 | -11.47 | -32.32 | -18.72 | 11.35 |
| 224 | 16.59 | 37.78 | -24.70 | -57.70 | -22.12 | 24.58 |
| 225 | -2.37 | 25.96 | -16.03 | -62.41 | -29.17 | 16.15 |
| 226 | -12.46 | 29.36 | -29.27 | -87.79 | -32.57 | 29.39 |
| 227 | 0.37 | 26.07 | -15.43 | -63.59 | -29.28 | 15.55 |
| 228 | -9.72 | 29.47 | -28.67 | -88.97 | -32.68 | 28.78 |
| 229 | 15.08 | 35.57 | -18.59 | -62.86 | -29.34 | 18.59 |
| 230 | 4.99 | 38.97 | -31.82 | -88.24 | -32.74 | 31.82 |
| 231 | 15.08 | 35.57 | -18.59 | -62.86 | -29.34 | 18.59 |
| 232 | 4.99 | 38.97 | -31.82 | -88.24 | -32.74 | 31.82 |
| 233 | 11.97 | 24.88 | -8.31 | -33.04 | -18.66 | 8.31 |
| 234 | 1.88 | 28.28 | -21.55 | -58.42 | -22.06 | 21.55 |
| 235 | 11.97 | 24.88 | -8.31 | -33.04 | -18.66 | 8.31 |
| 236 | 1.88 | 28.28 | -21.55 | -58.42 | -22.06 | 21.55 |

强度计算控制组合号: 2, M=-25.25, N=36.77, M=-142.41, N=-56.98

强度计算应力比 =0.111

抗剪强度计算控制组合号: 97, V=-47.56

抗剪强度计算应力比 =0.028

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-25.25, N=36.77, M=-142.41, N=-56.98

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =39.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.133

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=18.88, N=65.26, M=-140.23, N=-57.17

平面外稳定计算最大应力比 =0.057

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.111 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.028 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=155. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=33. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=518.58

15、 钢 柱 15 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=38.19, Ly=2.60; 长细比：λx=154.9,λy=33.0

构件长度=2.60; 计算长度系数: Ux=14.69 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 25.25 | 36.77 | 37.21 | 142.41 | -56.98 | -37.57 |
| 2 | -60.32 | 62.44 | 25.12 | 54.72 | -26.05 | -24.76 |
| 3 | -18.88 | 65.26 | 46.67 | 140.23 | -57.17 | -46.67 |
| 4 | -16.19 | 33.95 | 15.66 | 56.90 | -25.86 | -15.66 |
| 5 | 28.03 | 28.65 | 32.60 | 127.63 | -50.73 | -32.96 |
| 6 | -57.54 | 54.32 | 20.51 | 39.95 | -19.79 | -20.15 |
| 7 | -16.10 | 57.14 | 42.06 | 125.46 | -50.91 | -42.06 |
| 8 | -13.41 | 25.83 | 11.05 | 42.12 | -19.61 | -11.05 |
| 9 | 2.95 | 16.33 | 12.06 | 21.41 | -8.24 | -6.68 |
| 10 | 34.82 | 5.38 | 9.08 | -7.94 | 2.71 | -11.60 |
| 11 | 5.74 | 8.21 | 7.45 | 6.63 | -1.99 | -2.07 |
| 12 | 37.61 | -2.74 | 4.47 | -22.71 | 8.97 | -6.99 |
| 13 | 34.26 | 25.45 | 32.46 | 116.84 | -45.66 | -29.58 |
| 14 | 53.38 | 18.88 | 30.67 | 99.23 | -39.09 | -32.54 |
| 15 | -51.31 | 51.12 | 20.37 | 29.15 | -14.73 | -16.78 |
| 16 | -32.19 | 44.55 | 18.58 | 11.55 | -8.16 | -19.73 |
| 17 | -9.87 | 53.94 | 41.92 | 114.66 | -45.85 | -38.69 |
| 18 | 9.25 | 47.37 | 40.13 | 97.05 | -39.28 | -41.64 |
| 19 | -7.18 | 22.63 | 10.90 | 31.33 | -14.54 | -7.67 |
| 20 | 11.94 | 16.06 | 9.12 | 13.72 | -7.97 | -10.63 |
| 21 | 37.05 | 17.33 | 27.84 | 102.06 | -39.41 | -24.97 |
| 22 | 56.17 | 10.76 | 26.06 | 84.46 | -32.84 | -27.92 |
| 23 | -48.52 | 43.00 | 15.76 | 14.38 | -8.47 | -12.17 |
| 24 | -29.40 | 36.43 | 13.97 | -3.23 | -1.90 | -15.12 |
| 25 | -7.08 | 45.82 | 37.31 | 99.88 | -39.60 | -34.08 |
| 26 | 12.04 | 39.25 | 35.52 | 82.28 | -33.02 | -37.03 |
| 27 | -4.39 | 14.51 | 6.29 | 16.55 | -8.29 | -3.06 |
| 28 | 14.73 | 7.94 | 4.51 | -1.05 | -1.72 | -6.01 |
| 29 | 29.08 | 17.43 | 24.12 | 76.27 | -29.15 | -18.99 |
| 30 | 60.95 | 6.48 | 21.14 | 46.93 | -18.20 | -23.91 |
| 31 | -30.82 | 35.40 | 15.66 | 14.90 | -7.50 | -10.02 |
| 32 | 1.05 | 24.45 | 12.68 | -14.45 | 3.45 | -14.94 |
| 33 | -1.82 | 37.37 | 30.74 | 74.75 | -29.29 | -25.36 |
| 34 | 30.05 | 26.42 | 27.77 | 45.41 | -18.33 | -30.28 |
| 35 | 0.07 | 15.46 | 9.03 | 16.42 | -7.37 | -3.65 |
| 36 | 31.94 | 4.51 | 6.06 | -12.92 | 3.58 | -8.57 |
| 37 | 31.86 | 9.31 | 19.51 | 61.50 | -22.90 | -14.38 |
| 38 | 63.73 | -1.64 | 16.53 | 32.16 | -11.95 | -19.30 |
| 39 | -28.04 | 27.28 | 11.05 | 0.12 | -1.25 | -5.41 |
| 40 | 3.83 | 16.33 | 8.07 | -29.22 | 9.71 | -10.33 |
| 41 | 0.97 | 29.25 | 26.13 | 59.98 | -23.03 | -20.75 |
| 42 | 32.84 | 18.30 | 23.16 | 30.63 | -12.08 | -25.67 |
| 43 | 2.85 | 7.34 | 4.42 | 1.64 | -1.12 | 0.96 |
| 44 | 34.72 | -3.61 | 1.44 | -27.70 | 9.84 | -3.96 |
| 45 | 9.06 | 34.83 | 32.06 | 103.19 | -38.68 | -32.21 |
| 46 | -1.03 | 31.43 | 18.83 | 77.81 | -35.28 | -18.97 |
| 47 | -25.17 | 45.10 | 27.23 | 68.11 | -26.31 | -27.08 |
| 48 | -35.26 | 41.70 | 13.99 | 42.73 | -22.91 | -13.85 |
| 49 | -8.59 | 46.22 | 35.85 | 102.32 | -38.76 | -35.85 |
| 50 | -18.68 | 42.82 | 22.61 | 76.94 | -35.36 | -22.61 |
| 51 | -7.52 | 33.70 | 23.44 | 68.98 | -26.23 | -23.44 |
| 52 | -17.60 | 30.30 | 10.21 | 43.60 | -22.83 | -10.21 |
| 53 | 8.43 | 29.31 | 27.84 | 88.11 | -32.52 | -27.96 |
| 54 | -1.66 | 25.91 | 14.61 | 62.73 | -29.12 | -14.72 |
| 55 | -20.09 | 37.87 | 23.81 | 58.88 | -22.21 | -23.69 |
| 56 | -30.18 | 34.47 | 10.58 | 33.50 | -18.81 | -10.46 |
| 57 | -6.28 | 38.81 | 30.99 | 87.39 | -32.58 | -30.99 |
| 58 | -16.37 | 35.40 | 17.76 | 62.01 | -29.18 | -17.76 |
| 59 | -5.38 | 28.37 | 20.66 | 59.61 | -22.15 | -20.66 |
| 60 | -15.47 | 24.97 | 7.42 | 34.23 | -18.75 | -7.42 |
| 61 | 2.49 | 32.57 | 21.10 | 56.90 | -25.10 | -23.93 |
| 62 | -12.91 | 32.00 | 16.65 | 56.20 | -24.54 | -16.65 |
| 63 | -6.28 | 33.23 | 21.91 | 63.25 | -25.77 | -21.91 |
| 64 | -6.28 | 33.23 | 21.91 | 63.25 | -25.77 | -21.91 |
| 65 | -1.63 | 31.95 | 20.13 | 53.96 | -24.48 | -20.13 |
| 66 | -1.63 | 31.95 | 20.13 | 53.96 | -24.48 | -20.13 |
| 67 | -6.28 | 33.23 | 21.91 | 63.25 | -25.77 | -21.91 |
| 68 | -1.63 | 31.95 | 20.13 | 53.96 | -24.48 | -20.13 |
| 69 | 4.34 | 27.15 | 18.03 | 47.05 | -20.93 | -20.86 |
| 70 | -11.05 | 26.59 | 13.58 | 46.35 | -20.37 | -13.58 |
| 71 | -4.42 | 27.82 | 18.84 | 53.40 | -21.60 | -18.84 |
| 72 | -4.42 | 27.82 | 18.84 | 53.40 | -21.60 | -18.84 |
| 73 | 0.23 | 26.54 | 17.05 | 44.11 | -20.31 | -17.05 |
| 74 | 0.23 | 26.54 | 17.05 | 44.11 | -20.31 | -17.05 |
| 75 | -4.42 | 27.82 | 18.84 | 53.40 | -21.60 | -18.84 |
| 76 | 0.23 | 26.54 | 17.05 | 44.11 | -20.31 | -17.05 |
| 77 | 28.61 | 33.67 | 33.16 | 111.77 | -46.01 | -36.24 |
| 78 | 19.85 | 34.34 | 33.97 | 118.12 | -46.68 | -34.22 |
| 79 | -46.68 | 51.08 | 20.25 | 49.69 | -23.80 | -20.00 |
| 80 | -35.41 | 51.02 | 23.72 | 47.45 | -23.74 | -23.47 |
| 81 | -11.04 | 54.28 | 40.60 | 116.60 | -46.81 | -40.60 |
| 82 | -11.04 | 54.28 | 40.60 | 116.60 | -46.81 | -40.60 |
| 83 | -4.51 | 31.08 | 17.10 | 48.97 | -23.61 | -17.10 |
| 84 | -4.51 | 31.08 | 17.10 | 48.97 | -23.61 | -17.10 |
| 85 | 30.47 | 28.25 | 30.08 | 101.92 | -41.84 | -33.16 |
| 86 | 21.70 | 28.92 | 30.90 | 108.27 | -42.51 | -31.15 |
| 87 | -44.83 | 45.66 | 17.17 | 39.84 | -19.63 | -16.92 |
| 88 | -33.55 | 45.61 | 20.65 | 37.60 | -19.57 | -20.40 |
| 89 | -9.19 | 48.86 | 37.52 | 106.75 | -42.64 | -37.52 |
| 90 | -9.19 | 48.86 | 37.52 | 106.75 | -42.64 | -37.52 |
| 91 | -2.66 | 25.67 | 14.02 | 39.12 | -19.44 | -14.02 |
| 92 | -2.66 | 25.67 | 14.02 | 39.12 | -19.44 | -14.02 |
| 93 | 35.72 | 34.12 | 37.53 | 135.94 | -54.95 | -39.87 |
| 94 | 29.58 | 34.58 | 38.10 | 140.39 | -55.42 | -38.46 |
| 95 | -60.63 | 59.39 | 22.33 | 47.77 | -23.62 | -21.97 |
| 96 | -52.73 | 59.36 | 24.76 | 46.20 | -23.59 | -24.40 |
| 97 | -14.55 | 63.07 | 47.56 | 138.21 | -55.61 | -47.56 |
| 98 | -14.55 | 63.07 | 47.56 | 138.21 | -55.61 | -47.56 |
| 99 | -8.60 | 30.87 | 15.30 | 48.38 | -23.40 | -15.30 |
| 100 | -8.60 | 30.87 | 15.30 | 48.38 | -23.40 | -15.30 |
| 101 | 37.57 | 28.70 | 34.46 | 126.09 | -50.78 | -36.79 |
| 102 | 31.44 | 29.17 | 35.03 | 130.54 | -51.25 | -35.38 |
| 103 | -58.77 | 53.98 | 19.25 | 37.92 | -19.45 | -18.89 |
| 104 | -50.88 | 53.94 | 21.69 | 36.35 | -19.42 | -21.33 |
| 105 | -12.69 | 57.66 | 44.49 | 128.36 | -51.44 | -44.49 |
| 106 | -12.69 | 57.66 | 44.49 | 128.36 | -51.44 | -44.49 |
| 107 | -6.75 | 25.46 | 12.22 | 38.53 | -19.23 | -12.22 |
| 108 | -6.75 | 25.46 | 12.22 | 38.53 | -19.23 | -12.22 |
| 109 | 37.62 | 22.35 | 28.41 | 86.20 | -34.69 | -28.26 |
| 110 | 28.86 | 23.02 | 29.22 | 92.55 | -35.36 | -26.24 |
| 111 | 56.74 | 15.78 | 26.62 | 68.59 | -28.12 | -31.21 |
| 112 | 47.98 | 16.45 | 27.43 | 74.94 | -28.79 | -29.19 |
| 113 | -37.67 | 39.76 | 15.49 | 24.12 | -12.48 | -12.01 |
| 114 | -26.39 | 39.71 | 18.97 | 21.88 | -12.43 | -15.49 |
| 115 | -18.55 | 33.19 | 13.71 | 6.51 | -5.91 | -14.97 |
| 116 | -7.27 | 33.13 | 17.18 | 4.27 | -5.86 | -18.44 |
| 117 | -2.03 | 42.96 | 35.84 | 91.02 | -35.49 | -32.61 |
| 118 | -2.03 | 42.96 | 35.84 | 91.02 | -35.49 | -32.61 |
| 119 | 17.09 | 36.39 | 34.06 | 73.42 | -28.92 | -35.57 |
| 120 | 17.09 | 36.39 | 34.06 | 73.42 | -28.92 | -35.57 |
| 121 | 4.50 | 19.76 | 12.35 | 23.40 | -12.30 | -9.12 |
| 122 | 4.50 | 19.76 | 12.35 | 23.40 | -12.30 | -9.12 |
| 123 | 23.62 | 13.19 | 10.56 | 5.79 | -5.72 | -12.07 |
| 124 | 23.62 | 13.19 | 10.56 | 5.79 | -5.72 | -12.07 |
| 125 | 39.48 | 16.94 | 25.33 | 76.35 | -30.52 | -25.18 |
| 126 | 30.72 | 17.60 | 26.15 | 82.70 | -31.19 | -23.17 |
| 127 | 58.60 | 10.37 | 23.55 | 58.74 | -23.95 | -28.13 |
| 128 | 49.84 | 11.03 | 24.36 | 65.09 | -24.62 | -26.12 |
| 129 | -35.81 | 34.34 | 12.42 | 14.27 | -8.31 | -8.94 |
| 130 | -24.53 | 34.29 | 15.90 | 12.03 | -8.26 | -12.42 |
| 131 | -16.69 | 27.77 | 10.63 | -3.34 | -1.74 | -11.89 |
| 132 | -5.41 | 27.72 | 14.11 | -5.58 | -1.69 | -15.37 |
| 133 | -0.17 | 37.54 | 32.77 | 81.18 | -31.32 | -29.54 |
| 134 | -0.17 | 37.54 | 32.77 | 81.18 | -31.32 | -29.54 |
| 135 | 18.95 | 30.97 | 30.98 | 63.57 | -24.75 | -32.49 |
| 136 | 18.95 | 30.97 | 30.98 | 63.57 | -24.75 | -32.49 |
| 137 | 6.36 | 14.35 | 9.27 | 13.55 | -8.13 | -6.04 |
| 138 | 6.36 | 14.35 | 9.27 | 13.55 | -8.13 | -6.04 |
| 139 | 25.48 | 7.78 | 7.49 | -4.06 | -1.55 | -8.99 |
| 140 | 25.48 | 7.78 | 7.49 | -4.06 | -1.55 | -8.99 |
| 141 | 39.54 | 14.78 | 24.44 | 69.81 | -27.13 | -21.29 |
| 142 | 33.41 | 15.25 | 25.01 | 74.26 | -27.59 | -19.88 |
| 143 | 71.41 | 3.83 | 21.46 | 40.47 | -16.17 | -26.21 |
| 144 | 65.28 | 4.30 | 22.03 | 44.91 | -16.64 | -24.80 |
| 145 | -31.13 | 32.36 | 12.86 | 7.94 | -5.08 | -7.23 |
| 146 | -23.24 | 32.32 | 15.30 | 6.37 | -5.04 | -9.66 |
| 147 | 0.74 | 21.41 | 9.89 | -21.40 | 5.87 | -12.15 |
| 148 | 8.63 | 21.37 | 12.32 | -22.97 | 5.91 | -14.58 |
| 149 | 2.52 | 35.19 | 31.63 | 72.73 | -27.72 | -26.25 |
| 150 | 2.52 | 35.19 | 31.63 | 72.73 | -27.72 | -26.25 |
| 151 | 34.39 | 24.24 | 28.66 | 43.39 | -16.77 | -31.17 |
| 152 | 34.39 | 24.24 | 28.66 | 43.39 | -16.77 | -31.17 |
| 153 | 7.66 | 12.38 | 8.67 | 7.90 | -4.91 | -3.29 |
| 154 | 7.66 | 12.38 | 8.67 | 7.90 | -4.91 | -3.29 |
| 155 | 39.53 | 1.43 | 5.70 | -21.45 | 6.04 | -8.21 |
| 156 | 39.53 | 1.43 | 5.70 | -21.45 | 6.04 | -8.21 |
| 157 | 41.40 | 9.37 | 21.37 | 59.96 | -22.96 | -18.22 |
| 158 | 35.27 | 9.83 | 21.94 | 64.41 | -23.42 | -16.80 |
| 159 | 73.27 | -1.58 | 18.39 | 30.62 | -12.00 | -23.13 |
| 160 | 67.14 | -1.12 | 18.96 | 35.06 | -12.47 | -21.72 |
| 161 | -29.27 | 26.94 | 9.79 | -1.91 | -0.91 | -4.16 |
| 162 | -21.38 | 26.91 | 12.22 | -3.48 | -0.87 | -6.59 |
| 163 | 2.59 | 15.99 | 6.81 | -31.25 | 10.04 | -9.08 |
| 164 | 10.49 | 15.95 | 9.25 | -32.82 | 10.08 | -11.51 |
| 165 | 4.38 | 29.77 | 28.56 | 62.88 | -23.55 | -23.18 |
| 166 | 4.38 | 29.77 | 28.56 | 62.88 | -23.55 | -23.18 |
| 167 | 36.24 | 18.82 | 25.58 | 33.54 | -12.60 | -28.10 |
| 168 | 36.24 | 18.82 | 25.58 | 33.54 | -12.60 | -28.10 |
| 169 | 9.51 | 6.96 | 5.60 | -1.95 | -0.74 | -0.22 |
| 170 | 9.51 | 6.96 | 5.60 | -1.95 | -0.74 | -0.22 |
| 171 | 41.38 | -3.99 | 2.62 | -31.30 | 10.21 | -5.14 |
| 172 | 41.38 | -3.99 | 2.62 | -31.30 | 10.21 | -5.14 |
| 173 | 44.73 | 22.80 | 32.78 | 110.37 | -43.63 | -31.89 |
| 174 | 38.60 | 23.27 | 33.35 | 114.82 | -44.10 | -30.47 |
| 175 | 63.85 | 16.23 | 30.99 | 92.77 | -37.06 | -34.84 |
| 176 | 57.72 | 16.70 | 31.56 | 97.21 | -37.53 | -33.43 |
| 177 | -51.62 | 48.08 | 17.57 | 22.20 | -12.31 | -13.99 |
| 178 | -43.72 | 48.04 | 20.01 | 20.63 | -12.27 | -16.42 |
| 179 | -32.49 | 41.51 | 15.79 | 4.59 | -5.74 | -16.94 |
| 180 | -24.60 | 41.47 | 18.22 | 3.02 | -5.70 | -19.37 |
| 181 | -5.53 | 51.75 | 42.81 | 112.64 | -44.29 | -39.58 |
| 182 | -5.53 | 51.75 | 42.81 | 112.64 | -44.29 | -39.58 |
| 183 | 13.59 | 45.18 | 41.02 | 95.04 | -37.72 | -42.53 |
| 184 | 13.59 | 45.18 | 41.02 | 95.04 | -37.72 | -42.53 |
| 185 | 0.41 | 19.55 | 10.54 | 22.80 | -12.08 | -7.31 |
| 186 | 0.41 | 19.55 | 10.54 | 22.80 | -12.08 | -7.31 |
| 187 | 19.53 | 12.98 | 8.76 | 5.20 | -5.51 | -10.27 |
| 188 | 19.53 | 12.98 | 8.76 | 5.20 | -5.51 | -10.27 |
| 189 | 46.59 | 17.38 | 29.70 | 100.52 | -39.46 | -28.81 |
| 190 | 40.45 | 17.85 | 30.27 | 104.97 | -39.93 | -27.40 |
| 191 | 65.71 | 10.81 | 27.92 | 82.92 | -32.89 | -31.76 |
| 192 | 59.58 | 11.28 | 28.49 | 87.36 | -33.36 | -30.35 |
| 193 | -49.76 | 42.66 | 14.50 | 12.35 | -8.14 | -10.91 |
| 194 | -41.86 | 42.63 | 16.93 | 10.78 | -8.10 | -13.35 |
| 195 | -30.64 | 36.09 | 12.71 | -5.26 | -1.57 | -13.86 |
| 196 | -22.74 | 36.05 | 15.15 | -6.83 | -1.53 | -16.30 |
| 197 | -3.68 | 46.34 | 39.74 | 102.79 | -40.12 | -36.51 |
| 198 | -3.68 | 46.34 | 39.74 | 102.79 | -40.12 | -36.51 |
| 199 | 15.44 | 39.77 | 37.95 | 85.19 | -33.55 | -39.46 |
| 200 | 15.44 | 39.77 | 37.95 | 85.19 | -33.55 | -39.46 |
| 201 | 2.27 | 14.14 | 7.47 | 12.95 | -7.91 | -4.24 |
| 202 | 2.27 | 14.14 | 7.47 | 12.95 | -7.91 | -4.24 |
| 203 | 21.39 | 7.57 | 5.68 | -4.65 | -1.34 | -7.19 |
| 204 | 21.39 | 7.57 | 5.68 | -4.65 | -1.34 | -7.19 |
| 205 | 13.90 | 34.89 | 33.78 | 102.81 | -38.75 | -33.92 |
| 206 | 3.81 | 31.49 | 20.54 | 77.43 | -35.35 | -20.69 |
| 207 | 10.61 | 35.02 | 33.05 | 104.22 | -38.88 | -33.20 |
| 208 | 0.52 | 31.62 | 19.82 | 78.84 | -35.47 | -19.96 |
| 209 | -25.47 | 45.01 | 26.91 | 67.59 | -26.22 | -26.76 |
| 210 | -35.56 | 41.61 | 13.67 | 42.21 | -22.82 | -13.53 |
| 211 | -20.96 | 44.99 | 28.30 | 66.69 | -26.20 | -28.15 |
| 212 | -31.05 | 41.59 | 15.06 | 41.31 | -22.80 | -14.92 |
| 213 | -7.05 | 46.42 | 36.84 | 103.35 | -38.95 | -36.84 |
| 214 | -17.13 | 43.02 | 23.60 | 77.97 | -35.55 | -23.60 |
| 215 | -7.05 | 46.42 | 36.84 | 103.35 | -38.95 | -36.84 |
| 216 | -17.13 | 43.02 | 23.60 | 77.97 | -35.55 | -23.60 |
| 217 | -3.31 | 33.59 | 24.51 | 67.56 | -26.13 | -24.51 |
| 218 | -13.40 | 30.19 | 11.28 | 42.18 | -22.72 | -11.28 |
| 219 | -3.31 | 33.59 | 24.51 | 67.56 | -26.13 | -24.51 |
| 220 | -13.40 | 30.19 | 11.28 | 42.18 | -22.72 | -11.28 |
| 221 | 12.46 | 29.36 | 29.27 | 87.79 | -32.57 | -29.39 |
| 222 | 2.37 | 25.96 | 16.03 | 62.41 | -29.17 | -16.15 |
| 223 | 9.72 | 29.47 | 28.67 | 88.97 | -32.68 | -28.78 |
| 224 | -0.37 | 26.07 | 15.43 | 63.59 | -29.28 | -15.55 |
| 225 | -20.35 | 37.79 | 23.54 | 58.44 | -22.14 | -23.42 |
| 226 | -30.44 | 34.39 | 10.31 | 33.06 | -18.73 | -10.19 |
| 227 | -16.59 | 37.78 | 24.70 | 57.70 | -22.12 | -24.58 |
| 228 | -26.68 | 34.37 | 11.47 | 32.32 | -18.72 | -11.35 |
| 229 | -4.99 | 38.97 | 31.82 | 88.24 | -32.74 | -31.82 |
| 230 | -15.08 | 35.57 | 18.59 | 62.86 | -29.34 | -18.59 |
| 231 | -4.99 | 38.97 | 31.82 | 88.24 | -32.74 | -31.82 |
| 232 | -15.08 | 35.57 | 18.59 | 62.86 | -29.34 | -18.59 |
| 233 | -1.88 | 28.28 | 21.55 | 58.42 | -22.06 | -21.55 |
| 234 | -11.97 | 24.88 | 8.31 | 33.04 | -18.66 | -8.31 |
| 235 | -1.88 | 28.28 | 21.55 | 58.42 | -22.06 | -21.55 |
| 236 | -11.97 | 24.88 | 8.31 | 33.04 | -18.66 | -8.31 |

强度计算控制组合号: 1, M=25.25, N=36.77, M=142.41, N=-56.98

强度计算应力比 =0.111

抗剪强度计算控制组合号: 97, V=47.56

抗剪强度计算应力比 =0.028

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=25.25, N=36.77, M=142.41, N=-56.98

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =39.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.133

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=-18.88, N=65.26, M=140.23, N=-57.17

平面外稳定计算最大应力比 =0.057

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.111 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.028 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=155. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=33. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=518.58

16、 钢 柱 16 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=32.94, Ly=3.51; 长细比：λx=133.6,λy=44.6

构件长度=3.51; 计算长度系数: Ux=9.38 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 90.96 | 129.65 | -31.09 | -11.66 | -103.06 | 12.07 |
| 2 | -40.44 | 114.01 | -23.13 | -229.27 | -118.75 | 42.14 |
| 3 | 22.88 | 158.35 | -35.84 | -148.76 | -147.42 | 35.84 |
| 4 | 27.64 | 85.32 | -18.38 | -92.18 | -74.39 | 18.38 |
| 5 | 83.84 | 109.49 | -27.24 | 8.99 | -85.41 | 8.22 |
| 6 | -47.57 | 93.84 | -19.28 | -208.63 | -101.10 | 38.29 |
| 7 | 15.75 | 138.18 | -31.99 | -128.11 | -129.77 | 31.99 |
| 8 | 20.51 | 65.15 | -14.53 | -71.53 | -56.74 | 14.53 |
| 9 | 28.80 | 24.83 | -11.97 | -70.83 | -13.90 | 11.97 |
| 10 | 19.61 | 44.68 | -14.80 | -71.57 | -33.75 | 14.80 |
| 11 | 21.68 | 4.66 | -8.12 | -50.18 | 3.74 | 8.12 |
| 12 | 12.48 | 24.51 | -10.95 | -50.92 | -16.11 | 10.95 |
| 13 | 89.72 | 92.12 | -28.26 | -0.47 | -65.52 | 9.24 |
| 14 | 84.20 | 104.03 | -29.96 | -0.92 | -77.43 | 10.94 |
| 15 | -41.69 | 76.47 | -20.30 | -218.08 | -81.21 | 39.31 |
| 16 | -47.21 | 88.38 | -22.00 | -218.53 | -93.12 | 41.01 |
| 17 | 21.64 | 120.81 | -33.01 | -137.57 | -109.88 | 33.01 |
| 18 | 16.12 | 132.72 | -34.71 | -138.02 | -121.79 | 34.71 |
| 19 | 26.39 | 47.78 | -15.54 | -80.99 | -36.85 | 15.54 |
| 20 | 20.88 | 59.69 | -17.24 | -81.43 | -48.76 | 17.24 |
| 21 | 82.59 | 71.95 | -24.41 | 20.18 | -47.88 | 5.39 |
| 22 | 77.07 | 83.86 | -26.10 | 19.73 | -59.79 | 7.09 |
| 23 | -48.81 | 56.30 | -16.45 | -197.43 | -63.57 | 35.46 |
| 24 | -54.33 | 68.21 | -18.15 | -197.88 | -75.48 | 37.16 |
| 25 | 14.51 | 100.64 | -29.16 | -116.92 | -92.24 | 29.16 |
| 26 | 8.99 | 112.55 | -30.86 | -117.37 | -104.15 | 30.86 |
| 27 | 19.27 | 27.61 | -11.69 | -60.34 | -19.21 | 11.69 |
| 28 | 13.75 | 39.52 | -13.39 | -60.78 | -31.12 | 13.39 |
| 29 | 70.86 | 54.41 | -22.05 | -16.36 | -32.52 | 8.74 |
| 30 | 61.67 | 74.27 | -24.88 | -17.10 | -52.37 | 11.57 |
| 31 | -21.12 | 43.46 | -16.48 | -168.68 | -43.50 | 29.79 |
| 32 | -30.32 | 63.31 | -19.31 | -169.43 | -63.35 | 32.62 |
| 33 | 23.20 | 74.50 | -25.38 | -112.32 | -63.57 | 25.38 |
| 34 | 14.01 | 94.35 | -28.21 | -113.07 | -83.42 | 28.21 |
| 35 | 26.54 | 23.38 | -13.15 | -72.72 | -12.45 | 13.15 |
| 36 | 17.34 | 43.23 | -15.98 | -73.46 | -32.30 | 15.98 |
| 37 | 63.74 | 34.25 | -18.20 | 4.29 | -14.87 | 4.89 |
| 38 | 54.54 | 54.10 | -21.03 | 3.55 | -34.72 | 7.72 |
| 39 | -28.25 | 23.29 | -12.63 | -148.03 | -25.86 | 25.94 |
| 40 | -37.44 | 43.15 | -15.46 | -148.78 | -45.71 | 28.77 |
| 41 | 16.08 | 54.33 | -21.53 | -91.68 | -45.93 | 21.53 |
| 42 | 6.88 | 74.18 | -24.36 | -92.42 | -65.78 | 24.36 |
| 43 | 19.41 | 3.21 | -9.30 | -52.07 | 5.19 | 9.30 |
| 44 | 10.21 | 23.06 | -12.13 | -52.81 | -14.66 | 12.13 |
| 45 | 58.52 | 97.92 | -12.80 | -24.43 | -81.57 | 5.19 |
| 46 | 46.74 | 97.23 | -29.55 | -78.50 | -80.87 | 21.94 |
| 47 | 5.96 | 91.66 | -9.61 | -111.47 | -87.85 | 17.22 |
| 48 | -5.82 | 90.97 | -26.37 | -165.55 | -87.15 | 33.97 |
| 49 | 31.29 | 109.40 | -14.70 | -79.27 | -99.31 | 14.70 |
| 50 | 19.51 | 108.70 | -31.45 | -133.34 | -98.62 | 31.45 |
| 51 | 33.19 | 80.19 | -7.71 | -56.63 | -70.10 | 7.71 |
| 52 | 21.41 | 79.49 | -24.47 | -110.71 | -69.40 | 24.47 |
| 53 | 49.77 | 81.66 | -9.27 | -15.85 | -68.03 | 2.93 |
| 54 | 37.98 | 80.96 | -26.02 | -69.92 | -67.33 | 19.69 |
| 55 | 5.96 | 76.45 | -6.62 | -88.38 | -73.26 | 12.96 |
| 56 | -5.82 | 75.75 | -23.37 | -142.46 | -72.56 | 29.71 |
| 57 | 27.07 | 91.23 | -10.86 | -61.55 | -82.82 | 10.86 |
| 58 | 15.29 | 90.53 | -27.61 | -115.62 | -82.12 | 27.61 |
| 59 | 28.66 | 66.88 | -5.03 | -42.69 | -58.48 | 5.03 |
| 60 | 16.88 | 66.18 | -21.79 | -96.76 | -57.78 | 21.79 |
| 61 | 47.54 | 80.70 | -13.10 | -86.43 | -70.61 | 10.27 |
| 62 | 26.99 | 80.50 | -17.16 | -87.26 | -70.42 | 17.16 |
| 63 | 30.49 | 80.84 | -13.49 | -77.85 | -70.75 | 13.49 |
| 64 | 30.49 | 80.84 | -13.49 | -77.85 | -70.75 | 13.49 |
| 65 | 42.13 | 80.38 | -13.74 | -90.37 | -70.30 | 13.74 |
| 66 | 42.13 | 80.38 | -13.74 | -90.37 | -70.30 | 13.74 |
| 67 | 29.90 | 80.56 | -10.50 | -73.89 | -70.47 | 13.33 |
| 68 | 45.78 | 80.56 | -14.85 | -90.83 | -70.48 | 12.02 |
| 69 | 42.79 | 67.25 | -10.53 | -72.66 | -58.85 | 7.70 |
| 70 | 22.24 | 67.06 | -14.59 | -73.49 | -58.65 | 14.59 |
| 71 | 25.74 | 67.40 | -10.92 | -64.09 | -58.99 | 10.92 |
| 72 | 25.74 | 67.40 | -10.92 | -64.09 | -58.99 | 10.92 |
| 73 | 37.38 | 66.94 | -11.17 | -76.60 | -58.53 | 11.17 |
| 74 | 37.38 | 66.94 | -11.17 | -76.60 | -58.53 | 11.17 |
| 75 | 25.15 | 67.12 | -7.93 | -60.13 | -58.71 | 10.76 |
| 76 | 41.03 | 67.12 | -12.29 | -77.06 | -58.71 | 9.46 |
| 77 | 89.60 | 110.28 | -23.18 | -31.96 | -89.23 | 7.04 |
| 78 | 71.96 | 110.15 | -20.58 | -19.42 | -89.09 | 10.10 |
| 79 | -22.94 | 99.13 | -21.67 | -185.11 | -100.02 | 34.98 |
| 80 | -4.15 | 99.20 | -19.36 | -188.69 | -100.08 | 29.84 |
| 81 | 24.89 | 130.51 | -26.90 | -119.35 | -120.42 | 26.90 |
| 82 | 24.89 | 130.51 | -26.90 | -119.35 | -120.42 | 26.90 |
| 83 | 39.86 | 78.93 | -14.92 | -92.26 | -68.85 | 14.92 |
| 84 | 39.86 | 78.93 | -14.92 | -92.26 | -68.85 | 14.92 |
| 85 | 84.85 | 96.84 | -20.61 | -18.19 | -77.46 | 4.47 |
| 86 | 67.21 | 96.70 | -18.02 | -5.66 | -77.33 | 7.54 |
| 87 | -27.69 | 85.69 | -19.11 | -171.35 | -88.25 | 32.42 |
| 88 | -8.90 | 85.75 | -16.80 | -174.92 | -88.31 | 27.28 |
| 89 | 20.14 | 117.07 | -24.33 | -105.58 | -108.66 | 24.33 |
| 90 | 20.14 | 117.07 | -24.33 | -105.58 | -108.66 | 24.33 |
| 91 | 35.11 | 65.49 | -12.35 | -78.49 | -57.08 | 12.35 |
| 92 | 35.11 | 65.49 | -12.35 | -78.49 | -57.08 | 12.35 |
| 93 | 101.91 | 122.95 | -28.19 | -7.46 | -97.20 | 7.20 |
| 94 | 89.57 | 122.86 | -26.38 | 1.31 | -97.10 | 9.34 |
| 95 | -43.88 | 107.17 | -23.08 | -225.65 | -112.75 | 42.09 |
| 96 | -30.73 | 107.21 | -21.46 | -228.15 | -112.79 | 38.50 |
| 97 | 21.89 | 151.74 | -33.22 | -138.56 | -141.66 | 33.22 |
| 98 | 21.89 | 151.74 | -33.22 | -138.56 | -141.66 | 33.22 |
| 99 | 34.80 | 78.40 | -15.93 | -90.73 | -68.31 | 15.93 |
| 100 | 34.80 | 78.40 | -15.93 | -90.73 | -68.31 | 15.93 |
| 101 | 97.16 | 109.51 | -25.63 | 6.30 | -85.43 | 4.63 |
| 102 | 84.82 | 109.41 | -23.81 | 15.08 | -85.34 | 6.78 |
| 103 | -48.63 | 93.72 | -20.51 | -211.89 | -100.99 | 39.53 |
| 104 | -35.48 | 93.77 | -18.89 | -214.39 | -101.03 | 35.93 |
| 105 | 17.14 | 138.30 | -30.65 | -124.79 | -129.89 | 30.65 |
| 106 | 17.14 | 138.30 | -30.65 | -124.79 | -129.89 | 30.65 |
| 107 | 30.05 | 64.95 | -13.36 | -76.97 | -56.55 | 13.36 |
| 108 | 30.05 | 64.95 | -13.36 | -76.97 | -56.55 | 13.36 |
| 109 | 88.35 | 72.75 | -20.35 | -20.77 | -51.69 | 4.21 |
| 110 | 70.71 | 72.61 | -17.75 | -8.23 | -51.55 | 7.27 |
| 111 | 82.83 | 84.66 | -22.05 | -21.21 | -63.60 | 5.91 |
| 112 | 65.20 | 84.52 | -19.45 | -8.68 | -63.47 | 8.97 |
| 113 | -24.18 | 61.60 | -18.84 | -173.92 | -62.48 | 32.15 |
| 114 | -5.40 | 61.66 | -16.53 | -177.49 | -62.54 | 27.01 |
| 115 | -29.70 | 73.51 | -20.54 | -174.37 | -74.39 | 33.85 |
| 116 | -10.91 | 73.57 | -18.23 | -177.94 | -74.45 | 28.71 |
| 117 | 23.64 | 92.97 | -24.06 | -108.16 | -82.89 | 24.06 |
| 118 | 23.64 | 92.97 | -24.06 | -108.16 | -82.89 | 24.06 |
| 119 | 18.12 | 104.88 | -25.76 | -108.60 | -94.80 | 25.76 |
| 120 | 18.12 | 104.88 | -25.76 | -108.60 | -94.80 | 25.76 |
| 121 | 38.61 | 41.40 | -12.09 | -81.06 | -31.31 | 12.09 |
| 122 | 38.61 | 41.40 | -12.09 | -81.06 | -31.31 | 12.09 |
| 123 | 33.10 | 53.31 | -13.79 | -81.51 | -43.22 | 13.79 |
| 124 | 33.10 | 53.31 | -13.79 | -81.51 | -43.22 | 13.79 |
| 125 | 83.60 | 59.30 | -17.78 | -7.00 | -39.93 | 1.64 |
| 126 | 65.96 | 59.17 | -15.19 | 5.53 | -39.79 | 4.71 |
| 127 | 78.08 | 71.21 | -19.48 | -7.45 | -51.84 | 3.34 |
| 128 | 60.45 | 71.08 | -16.88 | 5.09 | -51.70 | 6.40 |
| 129 | -28.94 | 48.15 | -16.27 | -160.16 | -50.72 | 29.58 |
| 130 | -10.15 | 48.22 | -13.96 | -163.73 | -50.78 | 24.45 |
| 131 | -34.45 | 60.06 | -17.97 | -160.60 | -62.63 | 31.28 |
| 132 | -15.66 | 60.13 | -15.66 | -164.18 | -62.69 | 26.14 |
| 133 | 18.89 | 79.53 | -21.50 | -94.39 | -71.12 | 21.50 |
| 134 | 18.89 | 79.53 | -21.50 | -94.39 | -71.12 | 21.50 |
| 135 | 13.37 | 91.44 | -23.20 | -94.84 | -83.03 | 23.20 |
| 136 | 13.37 | 91.44 | -23.20 | -94.84 | -83.03 | 23.20 |
| 137 | 33.86 | 27.95 | -9.52 | -67.30 | -19.55 | 9.52 |
| 138 | 33.86 | 27.95 | -9.52 | -67.30 | -19.55 | 9.52 |
| 139 | 28.34 | 39.86 | -11.22 | -67.74 | -31.46 | 11.22 |
| 140 | 28.34 | 39.86 | -11.22 | -67.74 | -31.46 | 11.22 |
| 141 | 81.81 | 47.71 | -19.15 | -12.16 | -26.66 | 3.86 |
| 142 | 69.46 | 47.62 | -17.33 | -3.38 | -26.56 | 6.01 |
| 143 | 72.62 | 67.56 | -21.98 | -12.90 | -46.51 | 6.69 |
| 144 | 60.27 | 67.47 | -20.16 | -4.13 | -46.41 | 8.84 |
| 145 | -24.56 | 36.62 | -16.43 | -165.06 | -37.51 | 29.74 |
| 146 | -11.41 | 36.67 | -14.81 | -167.56 | -37.55 | 26.14 |
| 147 | -33.75 | 56.47 | -19.25 | -165.81 | -57.36 | 32.57 |
| 148 | -20.60 | 56.52 | -17.64 | -168.31 | -57.40 | 28.97 |
| 149 | 22.22 | 67.90 | -22.75 | -102.12 | -57.81 | 22.75 |
| 150 | 22.22 | 67.90 | -22.75 | -102.12 | -57.81 | 22.75 |
| 151 | 13.02 | 87.75 | -25.58 | -102.86 | -77.66 | 25.58 |
| 152 | 13.02 | 87.75 | -25.58 | -102.86 | -77.66 | 25.58 |
| 153 | 33.69 | 16.46 | -10.70 | -71.27 | -6.37 | 10.70 |
| 154 | 33.69 | 16.46 | -10.70 | -71.27 | -6.37 | 10.70 |
| 155 | 24.50 | 36.31 | -13.53 | -72.02 | -26.22 | 13.53 |
| 156 | 24.50 | 36.31 | -13.53 | -72.02 | -26.22 | 13.53 |
| 157 | 77.06 | 34.27 | -16.58 | 1.61 | -14.89 | 1.29 |
| 158 | 64.71 | 34.17 | -14.77 | 10.38 | -14.80 | 3.44 |
| 159 | 67.86 | 54.12 | -19.41 | 0.87 | -34.74 | 4.12 |
| 160 | 55.52 | 54.02 | -17.60 | 9.64 | -34.65 | 6.27 |
| 161 | -29.31 | 23.18 | -13.86 | -151.30 | -25.74 | 27.17 |
| 162 | -16.16 | 23.22 | -12.24 | -153.80 | -25.79 | 23.57 |
| 163 | -38.51 | 43.03 | -16.69 | -152.04 | -45.59 | 30.00 |
| 164 | -25.35 | 43.07 | -15.07 | -154.54 | -45.64 | 26.40 |
| 165 | 17.46 | 54.45 | -20.18 | -88.35 | -46.05 | 20.18 |
| 166 | 17.46 | 54.45 | -20.18 | -88.35 | -46.05 | 20.18 |
| 167 | 8.27 | 74.30 | -23.01 | -89.10 | -65.90 | 23.01 |
| 168 | 8.27 | 74.30 | -23.01 | -89.10 | -65.90 | 23.01 |
| 169 | 28.94 | 3.01 | -8.13 | -57.51 | 5.39 | 8.13 |
| 170 | 28.94 | 3.01 | -8.13 | -57.51 | 5.39 | 8.13 |
| 171 | 19.75 | 22.86 | -10.96 | -58.25 | -14.46 | 10.96 |
| 172 | 19.75 | 22.86 | -10.96 | -58.25 | -14.46 | 10.96 |
| 173 | 100.66 | 85.42 | -25.36 | 3.73 | -59.66 | 4.37 |
| 174 | 88.32 | 85.32 | -23.54 | 12.50 | -59.57 | 6.51 |
| 175 | 95.15 | 97.33 | -27.06 | 3.28 | -71.57 | 6.06 |
| 176 | 82.80 | 97.23 | -25.24 | 12.06 | -71.48 | 8.21 |
| 177 | -45.13 | 69.63 | -20.25 | -214.46 | -75.22 | 39.26 |
| 178 | -31.97 | 69.68 | -18.63 | -216.96 | -75.26 | 35.66 |
| 179 | -50.64 | 81.54 | -21.94 | -214.91 | -87.13 | 40.96 |
| 180 | -37.49 | 81.59 | -20.33 | -217.41 | -87.17 | 37.36 |
| 181 | 20.65 | 114.21 | -30.39 | -127.37 | -104.12 | 30.39 |
| 182 | 20.65 | 114.21 | -30.39 | -127.37 | -104.12 | 30.39 |
| 183 | 15.13 | 126.12 | -32.08 | -127.81 | -116.03 | 32.08 |
| 184 | 15.13 | 126.12 | -32.08 | -127.81 | -116.03 | 32.08 |
| 185 | 33.55 | 40.86 | -13.09 | -79.54 | -30.77 | 13.09 |
| 186 | 33.55 | 40.86 | -13.09 | -79.54 | -30.77 | 13.09 |
| 187 | 28.04 | 52.77 | -14.79 | -79.99 | -42.68 | 14.79 |
| 188 | 28.04 | 52.77 | -14.79 | -79.99 | -42.68 | 14.79 |
| 189 | 95.91 | 71.97 | -22.79 | 17.49 | -47.90 | 1.80 |
| 190 | 83.57 | 71.88 | -20.98 | 26.27 | -47.80 | 3.94 |
| 191 | 90.40 | 83.88 | -24.49 | 17.05 | -59.81 | 3.50 |
| 192 | 78.05 | 83.79 | -22.67 | 25.82 | -59.71 | 5.64 |
| 193 | -49.88 | 56.19 | -17.68 | -200.70 | -63.45 | 36.69 |
| 194 | -36.72 | 56.23 | -16.06 | -203.20 | -63.50 | 33.10 |
| 195 | -55.39 | 68.10 | -19.38 | -201.14 | -75.36 | 38.39 |
| 196 | -42.24 | 68.14 | -17.76 | -203.64 | -75.41 | 34.79 |
| 197 | 15.90 | 100.76 | -27.82 | -113.60 | -92.36 | 27.82 |
| 198 | 15.90 | 100.76 | -27.82 | -113.60 | -92.36 | 27.82 |
| 199 | 10.38 | 112.67 | -29.52 | -114.05 | -104.27 | 29.52 |
| 200 | 10.38 | 112.67 | -29.52 | -114.05 | -104.27 | 29.52 |
| 201 | 28.80 | 27.41 | -10.53 | -65.78 | -19.01 | 10.53 |
| 202 | 28.80 | 27.41 | -10.53 | -65.78 | -19.01 | 10.53 |
| 203 | 23.29 | 39.33 | -12.23 | -66.22 | -30.92 | 12.23 |
| 204 | 23.29 | 39.33 | -12.23 | -66.22 | -30.92 | 12.23 |
| 205 | 65.02 | 97.90 | -11.05 | -24.77 | -81.55 | 3.44 |
| 206 | 53.24 | 97.21 | -27.80 | -78.85 | -80.85 | 20.19 |
| 207 | 60.19 | 97.91 | -11.67 | -22.13 | -81.56 | 4.06 |
| 208 | 48.41 | 97.21 | -28.42 | -76.21 | -80.86 | 20.82 |
| 209 | 5.70 | 91.64 | -9.93 | -112.33 | -87.82 | 17.54 |
| 210 | -6.08 | 90.94 | -26.69 | -166.41 | -87.12 | 34.29 |
| 211 | 11.76 | 91.59 | -8.56 | -113.58 | -87.77 | 16.17 |
| 212 | -0.03 | 90.89 | -25.32 | -167.65 | -87.08 | 32.92 |
| 213 | 31.73 | 109.43 | -14.32 | -78.37 | -99.34 | 14.32 |
| 214 | 19.95 | 108.73 | -31.07 | -132.44 | -98.64 | 31.07 |
| 215 | 31.73 | 109.43 | -14.32 | -78.37 | -99.34 | 14.32 |
| 216 | 19.95 | 108.73 | -31.07 | -132.44 | -98.64 | 31.07 |
| 217 | 38.99 | 80.12 | -6.66 | -58.74 | -70.03 | 6.66 |
| 218 | 27.21 | 79.42 | -23.42 | -112.81 | -69.33 | 23.42 |
| 219 | 38.99 | 80.12 | -6.66 | -58.74 | -70.03 | 6.66 |
| 220 | 27.21 | 79.42 | -23.42 | -112.81 | -69.33 | 23.42 |
| 221 | 55.18 | 81.65 | -7.81 | -16.14 | -68.02 | 1.47 |
| 222 | 43.40 | 80.95 | -24.56 | -70.21 | -67.32 | 18.23 |
| 223 | 51.16 | 81.65 | -8.33 | -13.94 | -68.02 | 1.99 |
| 224 | 39.38 | 80.95 | -25.08 | -68.01 | -67.32 | 18.74 |
| 225 | 5.75 | 76.43 | -6.88 | -89.10 | -73.24 | 13.22 |
| 226 | -6.03 | 75.73 | -23.64 | -143.18 | -72.54 | 29.98 |
| 227 | 10.79 | 76.39 | -5.74 | -90.14 | -73.20 | 12.08 |
| 228 | -0.99 | 75.69 | -22.50 | -144.22 | -72.50 | 28.83 |
| 229 | 27.44 | 91.25 | -10.54 | -60.80 | -82.84 | 10.54 |
| 230 | 15.66 | 90.55 | -27.29 | -114.88 | -82.14 | 27.29 |
| 231 | 27.44 | 91.25 | -10.54 | -60.80 | -82.84 | 10.54 |
| 232 | 15.66 | 90.55 | -27.29 | -114.88 | -82.14 | 27.29 |
| 233 | 33.49 | 66.82 | -4.16 | -44.44 | -58.42 | 4.16 |
| 234 | 21.71 | 66.12 | -20.91 | -98.52 | -57.72 | 20.91 |
| 235 | 33.49 | 66.82 | -4.16 | -44.44 | -58.42 | 4.16 |
| 236 | 21.71 | 66.12 | -20.91 | -98.52 | -57.72 | 20.91 |

强度计算控制组合号: 2, M=-40.44, N=114.01, M=-229.27, N=-118.75

强度计算应力比 =0.180

抗剪强度计算控制组合号: 2, V=42.14

抗剪强度计算应力比 =0.025

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-40.44, N=114.01, M=-229.27, N=-118.75

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =63.71

平面内稳定计算最大应力比 =0.216

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 96, M=-30.73, N=107.21, M=-228.15, N=-112.79

平面外稳定计算最大应力比 =0.094

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.180 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.025 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=134. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=45. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=700.48

17、 钢 柱 17 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=32.94, Ly=3.51; 长细比：λx=133.6,λy=44.6

构件长度=3.51; 计算长度系数: Ux=9.38 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=22, T2=22

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 40.44 | 114.01 | 23.13 | 229.27 | -118.75 | -42.14 |
| 2 | -90.96 | 129.65 | 31.09 | 11.66 | -103.06 | -12.07 |
| 3 | -22.88 | 158.35 | 35.84 | 148.76 | -147.42 | -35.84 |
| 4 | -27.64 | 85.32 | 18.38 | 92.18 | -74.39 | -18.38 |
| 5 | 47.57 | 93.84 | 19.28 | 208.63 | -101.10 | -38.29 |
| 6 | -83.84 | 109.49 | 27.24 | -8.99 | -85.41 | -8.22 |
| 7 | -15.75 | 138.18 | 31.99 | 128.11 | -129.77 | -31.99 |
| 8 | -20.51 | 65.15 | 14.53 | 71.53 | -56.74 | -14.53 |
| 9 | -19.56 | 44.62 | 14.78 | 71.47 | -33.70 | -14.78 |
| 10 | -28.82 | 24.90 | 11.97 | 70.86 | -13.97 | -11.97 |
| 11 | -12.43 | 24.46 | 10.93 | 50.82 | -16.05 | -10.93 |
| 12 | -21.69 | 4.73 | 8.12 | 50.21 | 3.68 | -8.12 |
| 13 | 47.24 | 88.35 | 21.99 | 218.47 | -93.09 | -41.00 |
| 14 | 41.68 | 76.51 | 20.30 | 218.10 | -81.25 | -39.32 |
| 15 | -84.17 | 103.99 | 29.95 | 0.86 | -77.40 | -10.93 |
| 16 | -89.72 | 92.16 | 28.26 | 0.49 | -65.56 | -9.25 |
| 17 | -16.09 | 132.69 | 34.70 | 137.95 | -121.76 | -34.70 |
| 18 | -21.64 | 120.85 | 33.02 | 137.59 | -109.92 | -33.02 |
| 19 | -20.85 | 59.66 | 17.23 | 81.37 | -48.73 | -17.23 |
| 20 | -26.40 | 47.82 | 15.55 | 81.01 | -36.89 | -15.55 |
| 21 | 54.36 | 68.18 | 18.14 | 197.82 | -75.44 | -37.15 |
| 22 | 48.81 | 56.34 | 16.45 | 197.45 | -63.61 | -35.47 |
| 23 | -77.04 | 83.83 | 26.10 | -19.79 | -59.75 | -7.08 |
| 24 | -82.60 | 71.99 | 24.41 | -20.16 | -47.92 | -5.40 |
| 25 | -8.96 | 112.52 | 30.85 | 117.31 | -104.11 | -30.85 |
| 26 | -14.52 | 100.68 | 29.16 | 116.94 | -92.28 | -29.16 |
| 27 | -13.72 | 39.49 | 13.38 | 60.72 | -31.08 | -13.38 |
| 28 | -19.27 | 27.65 | 11.70 | 60.36 | -19.25 | -11.70 |
| 29 | 30.37 | 63.26 | 19.29 | 169.32 | -63.30 | -32.60 |
| 30 | 21.11 | 43.53 | 16.48 | 168.72 | -43.57 | -29.79 |
| 31 | -61.62 | 74.21 | 24.86 | 17.00 | -52.31 | -11.55 |
| 32 | -70.87 | 54.48 | 22.05 | 16.39 | -32.58 | -8.74 |
| 33 | -13.96 | 94.29 | 28.19 | 112.96 | -83.37 | -28.19 |
| 34 | -23.22 | 74.56 | 25.38 | 112.36 | -63.64 | -25.38 |
| 35 | -17.29 | 43.17 | 15.96 | 73.36 | -32.24 | -15.96 |
| 36 | -26.55 | 23.44 | 13.16 | 72.75 | -12.52 | -13.16 |
| 37 | 37.49 | 43.09 | 15.44 | 148.67 | -45.65 | -28.75 |
| 38 | 28.24 | 23.36 | 12.63 | 148.07 | -25.92 | -25.94 |
| 39 | -54.49 | 54.04 | 21.01 | -3.65 | -34.67 | -7.70 |
| 40 | -63.75 | 34.31 | 18.20 | -4.26 | -14.94 | -4.89 |
| 41 | -6.83 | 74.13 | 24.34 | 92.32 | -65.72 | -24.34 |
| 42 | -16.09 | 54.40 | 21.53 | 91.71 | -45.99 | -21.53 |
| 43 | -10.16 | 23.01 | 12.11 | 52.71 | -14.60 | -12.11 |
| 44 | -19.42 | 3.28 | 9.31 | 52.10 | 5.13 | -9.31 |
| 45 | 5.82 | 90.97 | 26.37 | 165.55 | -87.15 | -33.97 |
| 46 | -5.96 | 91.66 | 9.61 | 111.47 | -87.85 | -17.22 |
| 47 | -46.74 | 97.23 | 29.55 | 78.50 | -80.87 | -21.95 |
| 48 | -58.52 | 97.92 | 12.80 | 24.43 | -81.57 | -5.19 |
| 49 | -19.51 | 108.70 | 31.45 | 133.34 | -98.62 | -31.45 |
| 50 | -31.29 | 109.40 | 14.70 | 79.27 | -99.31 | -14.70 |
| 51 | -21.41 | 79.49 | 24.47 | 110.71 | -69.40 | -24.47 |
| 52 | -33.19 | 80.19 | 7.71 | 56.63 | -70.10 | -7.71 |
| 53 | 5.82 | 75.75 | 23.37 | 142.46 | -72.56 | -29.71 |
| 54 | -5.96 | 76.45 | 6.62 | 88.38 | -73.26 | -12.96 |
| 55 | -37.98 | 80.96 | 26.02 | 69.92 | -67.33 | -19.69 |
| 56 | -49.77 | 81.66 | 9.27 | 15.85 | -68.03 | -2.93 |
| 57 | -15.29 | 90.53 | 27.61 | 115.62 | -82.12 | -27.61 |
| 58 | -27.07 | 91.23 | 10.86 | 61.55 | -82.82 | -10.86 |
| 59 | -16.88 | 66.18 | 21.79 | 96.76 | -57.78 | -21.79 |
| 60 | -28.66 | 66.88 | 5.03 | 42.69 | -58.48 | -5.03 |
| 61 | -26.99 | 80.50 | 17.16 | 87.26 | -70.42 | -17.16 |
| 62 | -47.54 | 80.70 | 13.10 | 86.43 | -70.61 | -10.27 |
| 63 | -30.49 | 80.84 | 13.49 | 77.85 | -70.75 | -13.49 |
| 64 | -30.49 | 80.84 | 13.49 | 77.85 | -70.75 | -13.49 |
| 65 | -42.13 | 80.38 | 13.74 | 90.37 | -70.30 | -13.74 |
| 66 | -42.13 | 80.38 | 13.74 | 90.37 | -70.30 | -13.74 |
| 67 | -45.78 | 80.56 | 14.85 | 90.83 | -70.48 | -12.02 |
| 68 | -29.90 | 80.56 | 10.50 | 73.89 | -70.47 | -13.33 |
| 69 | -22.24 | 67.06 | 14.59 | 73.49 | -58.65 | -14.59 |
| 70 | -42.79 | 67.25 | 10.53 | 72.66 | -58.85 | -7.70 |
| 71 | -25.74 | 67.40 | 10.92 | 64.09 | -58.99 | -10.92 |
| 72 | -25.74 | 67.40 | 10.92 | 64.09 | -58.99 | -10.92 |
| 73 | -37.38 | 66.94 | 11.17 | 76.60 | -58.53 | -11.17 |
| 74 | -37.38 | 66.94 | 11.17 | 76.60 | -58.53 | -11.17 |
| 75 | -41.03 | 67.12 | 12.29 | 77.06 | -58.71 | -9.46 |
| 76 | -25.15 | 67.12 | 7.93 | 60.13 | -58.71 | -10.76 |
| 77 | 22.94 | 99.13 | 21.67 | 185.11 | -100.02 | -34.98 |
| 78 | 4.15 | 99.20 | 19.36 | 188.69 | -100.08 | -29.84 |
| 79 | -89.60 | 110.28 | 23.18 | 31.96 | -89.23 | -7.04 |
| 80 | -71.96 | 110.15 | 20.58 | 19.42 | -89.09 | -10.10 |
| 81 | -24.89 | 130.51 | 26.90 | 119.35 | -120.42 | -26.90 |
| 82 | -24.89 | 130.51 | 26.90 | 119.35 | -120.42 | -26.90 |
| 83 | -39.86 | 78.93 | 14.92 | 92.26 | -68.85 | -14.92 |
| 84 | -39.86 | 78.93 | 14.92 | 92.26 | -68.85 | -14.92 |
| 85 | 27.69 | 85.69 | 19.11 | 171.35 | -88.25 | -32.42 |
| 86 | 8.90 | 85.75 | 16.80 | 174.92 | -88.31 | -27.28 |
| 87 | -84.85 | 96.84 | 20.61 | 18.19 | -77.46 | -4.47 |
| 88 | -67.21 | 96.70 | 18.02 | 5.66 | -77.33 | -7.54 |
| 89 | -20.14 | 117.07 | 24.33 | 105.58 | -108.66 | -24.33 |
| 90 | -20.14 | 117.07 | 24.33 | 105.58 | -108.66 | -24.33 |
| 91 | -35.11 | 65.49 | 12.35 | 78.49 | -57.08 | -12.35 |
| 92 | -35.11 | 65.49 | 12.35 | 78.49 | -57.08 | -12.35 |
| 93 | 43.88 | 107.17 | 23.08 | 225.65 | -112.75 | -42.09 |
| 94 | 30.73 | 107.21 | 21.46 | 228.15 | -112.79 | -38.50 |
| 95 | -101.91 | 122.95 | 28.19 | 7.46 | -97.20 | -7.20 |
| 96 | -89.57 | 122.86 | 26.38 | -1.31 | -97.10 | -9.34 |
| 97 | -21.89 | 151.74 | 33.22 | 138.56 | -141.66 | -33.22 |
| 98 | -21.89 | 151.74 | 33.22 | 138.56 | -141.66 | -33.22 |
| 99 | -34.80 | 78.40 | 15.93 | 90.73 | -68.31 | -15.93 |
| 100 | -34.80 | 78.40 | 15.93 | 90.73 | -68.31 | -15.93 |
| 101 | 48.63 | 93.72 | 20.51 | 211.89 | -100.99 | -39.53 |
| 102 | 35.48 | 93.77 | 18.89 | 214.39 | -101.03 | -35.93 |
| 103 | -97.16 | 109.51 | 25.63 | -6.30 | -85.43 | -4.63 |
| 104 | -84.82 | 109.41 | 23.81 | -15.08 | -85.34 | -6.78 |
| 105 | -17.14 | 138.30 | 30.65 | 124.79 | -129.89 | -30.65 |
| 106 | -17.14 | 138.30 | 30.65 | 124.79 | -129.89 | -30.65 |
| 107 | -30.05 | 64.95 | 13.36 | 76.97 | -56.55 | -13.36 |
| 108 | -30.05 | 64.95 | 13.36 | 76.97 | -56.55 | -13.36 |
| 109 | 29.73 | 73.48 | 20.53 | 174.31 | -74.36 | -33.84 |
| 110 | 10.94 | 73.54 | 18.22 | 177.88 | -74.42 | -28.70 |
| 111 | 24.18 | 61.64 | 18.84 | 173.94 | -62.52 | -32.15 |
| 112 | 5.39 | 61.70 | 16.54 | 177.52 | -62.58 | -27.02 |
| 113 | -82.80 | 84.62 | 22.04 | 21.15 | -63.57 | -5.90 |
| 114 | -65.17 | 84.49 | 19.44 | 8.62 | -63.43 | -8.96 |
| 115 | -88.36 | 72.79 | 20.35 | 20.79 | -51.73 | -4.21 |
| 116 | -70.72 | 72.65 | 17.76 | 8.25 | -51.59 | -7.28 |
| 117 | -18.09 | 104.85 | 25.75 | 108.54 | -94.76 | -25.75 |
| 118 | -18.09 | 104.85 | 25.75 | 108.54 | -94.76 | -25.75 |
| 119 | -23.65 | 93.01 | 24.07 | 108.18 | -82.93 | -24.07 |
| 120 | -23.65 | 93.01 | 24.07 | 108.18 | -82.93 | -24.07 |
| 121 | -33.07 | 53.27 | 13.78 | 81.45 | -43.19 | -13.78 |
| 122 | -33.07 | 53.27 | 13.78 | 81.45 | -43.19 | -13.78 |
| 123 | -38.62 | 41.44 | 12.09 | 81.09 | -31.35 | -12.09 |
| 124 | -38.62 | 41.44 | 12.09 | 81.09 | -31.35 | -12.09 |
| 125 | 34.48 | 60.03 | 17.96 | 160.54 | -62.59 | -31.27 |
| 126 | 15.69 | 60.09 | 15.65 | 164.11 | -62.66 | -26.13 |
| 127 | 28.93 | 48.19 | 16.28 | 160.18 | -50.76 | -29.59 |
| 128 | 10.14 | 48.26 | 13.97 | 163.75 | -50.82 | -24.45 |
| 129 | -78.05 | 71.18 | 19.47 | 7.38 | -51.80 | -3.33 |
| 130 | -60.42 | 71.04 | 16.87 | -5.15 | -51.67 | -6.39 |
| 131 | -83.61 | 59.34 | 17.79 | 7.02 | -39.97 | -1.65 |
| 132 | -65.97 | 59.21 | 15.19 | -5.51 | -39.83 | -4.71 |
| 133 | -13.34 | 91.41 | 23.19 | 94.78 | -83.00 | -23.19 |
| 134 | -13.34 | 91.41 | 23.19 | 94.78 | -83.00 | -23.19 |
| 135 | -18.90 | 79.57 | 21.50 | 94.41 | -71.16 | -21.50 |
| 136 | -18.90 | 79.57 | 21.50 | 94.41 | -71.16 | -21.50 |
| 137 | -28.31 | 39.83 | 11.21 | 67.68 | -31.42 | -11.21 |
| 138 | -28.31 | 39.83 | 11.21 | 67.68 | -31.42 | -11.21 |
| 139 | -33.87 | 27.99 | 9.52 | 67.32 | -19.59 | -9.52 |
| 140 | -33.87 | 27.99 | 9.52 | 67.32 | -19.59 | -9.52 |
| 141 | 33.80 | 56.42 | 19.24 | 165.70 | -57.30 | -32.55 |
| 142 | 20.65 | 56.46 | 17.62 | 168.20 | -57.34 | -28.95 |
| 143 | 24.55 | 36.69 | 16.43 | 165.10 | -37.57 | -29.74 |
| 144 | 11.40 | 36.73 | 14.82 | 167.60 | -37.61 | -26.14 |
| 145 | -72.57 | 67.51 | 21.97 | 12.79 | -46.45 | -6.68 |
| 146 | -60.22 | 67.41 | 20.15 | 4.02 | -46.36 | -8.82 |
| 147 | -81.82 | 47.78 | 19.16 | 12.19 | -26.72 | -3.87 |
| 148 | -69.48 | 47.68 | 17.34 | 3.42 | -26.63 | -6.01 |
| 149 | -12.97 | 87.69 | 25.57 | 102.76 | -77.61 | -25.57 |
| 150 | -12.97 | 87.69 | 25.57 | 102.76 | -77.61 | -25.57 |
| 151 | -22.23 | 67.96 | 22.76 | 102.15 | -57.88 | -22.76 |
| 152 | -22.23 | 67.96 | 22.76 | 102.15 | -57.88 | -22.76 |
| 153 | -24.45 | 36.25 | 13.51 | 71.91 | -26.17 | -13.51 |
| 154 | -24.45 | 36.25 | 13.51 | 71.91 | -26.17 | -13.51 |
| 155 | -33.71 | 16.52 | 10.71 | 71.31 | -6.44 | -10.71 |
| 156 | -33.71 | 16.52 | 10.71 | 71.31 | -6.44 | -10.71 |
| 157 | 38.56 | 42.97 | 16.67 | 151.94 | -45.54 | -29.98 |
| 158 | 25.40 | 43.02 | 15.06 | 154.44 | -45.58 | -26.39 |
| 159 | 29.30 | 23.25 | 13.86 | 151.33 | -25.81 | -27.17 |
| 160 | 16.15 | 23.29 | 12.25 | 153.83 | -25.85 | -23.58 |
| 161 | -67.81 | 54.06 | 19.40 | -0.97 | -34.69 | -4.11 |
| 162 | -55.47 | 53.97 | 17.58 | -9.74 | -34.59 | -6.25 |
| 163 | -77.07 | 34.33 | 16.59 | -1.58 | -14.96 | -1.30 |
| 164 | -64.72 | 34.24 | 14.77 | -10.35 | -14.87 | -3.45 |
| 165 | -8.22 | 74.25 | 23.00 | 88.99 | -65.84 | -23.00 |
| 166 | -8.22 | 74.25 | 23.00 | 88.99 | -65.84 | -23.00 |
| 167 | -17.48 | 54.52 | 20.19 | 88.39 | -46.11 | -20.19 |
| 168 | -17.48 | 54.52 | 20.19 | 88.39 | -46.11 | -20.19 |
| 169 | -19.70 | 22.81 | 10.95 | 58.15 | -14.40 | -10.95 |
| 170 | -19.70 | 22.81 | 10.95 | 58.15 | -14.40 | -10.95 |
| 171 | -28.95 | 3.08 | 8.14 | 57.54 | 5.33 | -8.14 |
| 172 | -28.95 | 3.08 | 8.14 | 57.54 | 5.33 | -8.14 |
| 173 | 50.67 | 81.51 | 21.94 | 214.85 | -87.09 | -40.95 |
| 174 | 37.52 | 81.55 | 20.32 | 217.35 | -87.14 | -37.35 |
| 175 | 45.12 | 69.67 | 20.25 | 214.48 | -75.26 | -39.26 |
| 176 | 31.97 | 69.72 | 18.63 | 216.98 | -75.30 | -35.67 |
| 177 | -95.12 | 97.29 | 27.05 | -3.35 | -71.54 | -6.05 |
| 178 | -82.77 | 97.20 | 25.23 | -12.12 | -71.44 | -8.20 |
| 179 | -100.67 | 85.46 | 25.36 | -3.71 | -59.70 | -4.37 |
| 180 | -88.33 | 85.36 | 23.55 | -12.48 | -59.61 | -6.51 |
| 181 | -15.10 | 126.09 | 32.08 | 127.75 | -116.00 | -32.08 |
| 182 | -15.10 | 126.09 | 32.08 | 127.75 | -116.00 | -32.08 |
| 183 | -20.65 | 114.25 | 30.39 | 127.39 | -104.16 | -30.39 |
| 184 | -20.65 | 114.25 | 30.39 | 127.39 | -104.16 | -30.39 |
| 185 | -28.01 | 52.74 | 14.78 | 79.93 | -42.65 | -14.78 |
| 186 | -28.01 | 52.74 | 14.78 | 79.93 | -42.65 | -14.78 |
| 187 | -33.56 | 40.90 | 13.10 | 79.56 | -30.81 | -13.10 |
| 188 | -33.56 | 40.90 | 13.10 | 79.56 | -30.81 | -13.10 |
| 189 | 55.42 | 68.07 | 19.37 | 201.08 | -75.33 | -38.38 |
| 190 | 42.27 | 68.11 | 17.75 | 203.58 | -75.37 | -34.79 |
| 191 | 49.87 | 56.23 | 17.68 | 200.72 | -63.49 | -36.70 |
| 192 | 36.72 | 56.27 | 16.07 | 203.22 | -63.53 | -33.10 |
| 193 | -90.37 | 83.85 | 24.48 | -17.11 | -59.77 | -3.49 |
| 194 | -78.02 | 83.75 | 22.67 | -25.88 | -59.68 | -5.63 |
| 195 | -95.92 | 72.01 | 22.80 | -17.47 | -47.94 | -1.80 |
| 196 | -83.58 | 71.92 | 20.98 | -26.25 | -47.84 | -3.95 |
| 197 | -10.35 | 112.64 | 29.51 | 113.98 | -104.23 | -29.51 |
| 198 | -10.35 | 112.64 | 29.51 | 113.98 | -104.23 | -29.51 |
| 199 | -15.90 | 100.80 | 27.82 | 113.62 | -92.40 | -27.82 |
| 200 | -15.90 | 100.80 | 27.82 | 113.62 | -92.40 | -27.82 |
| 201 | -23.26 | 39.29 | 12.22 | 66.16 | -30.89 | -12.22 |
| 202 | -23.26 | 39.29 | 12.22 | 66.16 | -30.89 | -12.22 |
| 203 | -28.81 | 27.45 | 10.53 | 65.80 | -19.05 | -10.53 |
| 204 | -28.81 | 27.45 | 10.53 | 65.80 | -19.05 | -10.53 |
| 205 | 6.08 | 90.94 | 26.69 | 166.41 | -87.12 | -34.29 |
| 206 | -5.70 | 91.64 | 9.93 | 112.33 | -87.82 | -17.54 |
| 207 | 0.03 | 90.89 | 25.32 | 167.65 | -87.08 | -32.92 |
| 208 | -11.76 | 91.59 | 8.56 | 113.58 | -87.77 | -16.17 |
| 209 | -53.24 | 97.21 | 27.80 | 78.85 | -80.85 | -20.19 |
| 210 | -65.02 | 97.90 | 11.05 | 24.77 | -81.55 | -3.44 |
| 211 | -48.41 | 97.21 | 28.42 | 76.21 | -80.86 | -20.82 |
| 212 | -60.19 | 97.91 | 11.67 | 22.13 | -81.56 | -4.06 |
| 213 | -19.95 | 108.73 | 31.07 | 132.44 | -98.64 | -31.07 |
| 214 | -31.73 | 109.43 | 14.32 | 78.37 | -99.34 | -14.32 |
| 215 | -19.95 | 108.73 | 31.07 | 132.44 | -98.64 | -31.07 |
| 216 | -31.73 | 109.43 | 14.32 | 78.37 | -99.34 | -14.32 |
| 217 | -27.21 | 79.42 | 23.42 | 112.81 | -69.33 | -23.42 |
| 218 | -38.99 | 80.12 | 6.66 | 58.74 | -70.03 | -6.66 |
| 219 | -27.21 | 79.42 | 23.42 | 112.81 | -69.33 | -23.42 |
| 220 | -38.99 | 80.12 | 6.66 | 58.74 | -70.03 | -6.66 |
| 221 | 6.03 | 75.73 | 23.64 | 143.18 | -72.54 | -29.98 |
| 222 | -5.75 | 76.43 | 6.88 | 89.10 | -73.24 | -13.22 |
| 223 | 0.99 | 75.69 | 22.50 | 144.22 | -72.50 | -28.83 |
| 224 | -10.79 | 76.39 | 5.74 | 90.14 | -73.20 | -12.08 |
| 225 | -43.40 | 80.95 | 24.56 | 70.21 | -67.32 | -18.23 |
| 226 | -55.18 | 81.65 | 7.81 | 16.14 | -68.02 | -1.47 |
| 227 | -39.38 | 80.95 | 25.08 | 68.01 | -67.32 | -18.74 |
| 228 | -51.16 | 81.65 | 8.33 | 13.94 | -68.02 | -1.99 |
| 229 | -15.66 | 90.55 | 27.29 | 114.88 | -82.14 | -27.29 |
| 230 | -27.44 | 91.25 | 10.54 | 60.80 | -82.84 | -10.54 |
| 231 | -15.66 | 90.55 | 27.29 | 114.88 | -82.14 | -27.29 |
| 232 | -27.44 | 91.25 | 10.54 | 60.80 | -82.84 | -10.54 |
| 233 | -21.71 | 66.12 | 20.91 | 98.52 | -57.72 | -20.91 |
| 234 | -33.49 | 66.82 | 4.16 | 44.44 | -58.42 | -4.16 |
| 235 | -21.71 | 66.12 | 20.91 | 98.52 | -57.72 | -20.91 |
| 236 | -33.49 | 66.82 | 4.16 | 44.44 | -58.42 | -4.16 |

强度计算控制组合号: 1, M=40.44, N=114.01, M=229.27, N=-118.75

强度计算应力比 =0.180

抗剪强度计算控制组合号: 1, V=-42.14

抗剪强度计算应力比 =0.025

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=40.44, N=114.01, M=229.27, N=-118.75

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =63.71

平面内稳定计算最大应力比 =0.216

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 94, M=30.73, N=107.21, M=228.15, N=-112.79

平面外稳定计算最大应力比 =0.094

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.180 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.025 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.89 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =7.55 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=134. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=45. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=700.48

18、 钢 梁 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=9.20, Ly=3.00

构件长度=9.20; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=600, Tw=12, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 795.89 | 121.28 | 529.64 | -204.77 | -39.20 | 203.35 |
| 2 | 335.07 | 61.40 | 233.52 | -575.60 | -143.48 | 483.60 |
| 3 | 731.36 | 143.48 | 517.46 | -575.60 | -143.48 | 483.60 |
| 4 | 399.59 | 39.20 | 245.70 | -204.77 | -39.20 | 203.35 |
| 5 | 714.65 | 108.38 | 475.02 | -149.31 | -26.30 | 154.34 |
| 6 | 253.83 | 48.50 | 178.91 | -520.14 | -130.58 | 434.58 |
| 7 | 650.12 | 130.58 | 462.84 | -520.14 | -130.58 | 434.58 |
| 8 | 318.35 | 26.30 | 191.09 | -149.31 | -26.30 | 154.34 |
| 9 | 320.81 | 68.61 | 230.47 | -266.16 | -68.61 | 218.59 |
| 10 | 359.29 | 51.96 | 238.28 | -232.73 | -51.96 | 210.77 |
| 11 | 239.57 | 55.71 | 175.85 | -210.70 | -55.71 | 169.58 |
| 12 | 278.05 | 39.06 | 183.67 | -177.28 | -39.06 | 161.76 |
| 13 | 777.15 | 128.90 | 525.92 | -220.28 | -46.82 | 207.07 |
| 14 | 800.24 | 118.91 | 530.61 | -200.22 | -36.83 | 202.38 |
| 15 | 316.33 | 69.02 | 229.80 | -591.10 | -151.10 | 487.32 |
| 16 | 339.42 | 59.03 | 234.49 | -571.05 | -141.11 | 482.63 |
| 17 | 712.62 | 151.10 | 513.74 | -591.10 | -151.10 | 487.32 |
| 18 | 735.71 | 141.11 | 518.43 | -571.05 | -141.11 | 482.63 |
| 19 | 380.85 | 46.82 | 241.98 | -220.28 | -46.82 | 207.07 |
| 20 | 403.94 | 36.83 | 246.67 | -200.22 | -36.83 | 202.38 |
| 21 | 695.91 | 115.99 | 471.30 | -164.82 | -33.91 | 158.06 |
| 22 | 719.00 | 106.00 | 475.99 | -144.77 | -23.92 | 153.37 |
| 23 | 235.09 | 56.12 | 175.18 | -535.65 | -138.20 | 438.31 |
| 24 | 258.18 | 46.12 | 179.87 | -515.59 | -128.20 | 433.62 |
| 25 | 631.38 | 138.20 | 459.12 | -535.65 | -138.20 | 438.31 |
| 26 | 654.47 | 128.20 | 463.81 | -515.59 | -128.20 | 433.62 |
| 27 | 299.61 | 33.91 | 187.36 | -164.82 | -33.91 | 158.06 |
| 28 | 322.70 | 23.92 | 192.05 | -144.77 | -23.92 | 153.37 |
| 29 | 631.50 | 114.37 | 435.55 | -241.28 | -56.91 | 212.26 |
| 30 | 669.98 | 97.72 | 443.36 | -207.85 | -40.26 | 204.45 |
| 31 | 308.93 | 72.45 | 228.26 | -500.86 | -129.91 | 408.44 |
| 32 | 347.41 | 55.80 | 236.08 | -467.43 | -113.26 | 400.62 |
| 33 | 586.33 | 129.91 | 427.02 | -500.86 | -129.91 | 408.44 |
| 34 | 624.81 | 113.26 | 434.83 | -467.43 | -113.26 | 400.62 |
| 35 | 354.09 | 56.91 | 236.79 | -241.28 | -56.91 | 212.26 |
| 36 | 392.58 | 40.26 | 244.61 | -207.85 | -40.26 | 204.45 |
| 37 | 550.26 | 101.46 | 380.93 | -185.82 | -44.01 | 163.25 |
| 38 | 588.74 | 84.81 | 388.75 | -152.40 | -27.36 | 155.44 |
| 39 | 227.69 | 59.55 | 173.65 | -445.40 | -117.01 | 359.43 |
| 40 | 266.17 | 42.90 | 181.46 | -411.97 | -100.35 | 351.61 |
| 41 | 505.09 | 117.01 | 372.40 | -445.40 | -117.01 | 359.43 |
| 42 | 543.57 | 100.35 | 380.22 | -411.97 | -100.35 | 351.61 |
| 43 | 272.85 | 44.01 | 182.17 | -185.82 | -44.01 | 163.25 |
| 44 | 311.34 | 27.36 | 189.99 | -152.40 | -27.36 | 155.44 |
| 45 | 460.00 | 88.46 | 327.42 | -240.89 | -55.63 | 200.67 |
| 46 | 544.53 | 66.94 | 343.79 | -174.78 | -34.11 | 184.30 |
| 47 | 275.68 | 64.51 | 208.97 | -389.22 | -97.34 | 312.77 |
| 48 | 360.20 | 42.99 | 225.34 | -323.11 | -75.82 | 296.40 |
| 49 | 434.19 | 97.34 | 322.55 | -389.22 | -97.34 | 312.77 |
| 50 | 518.72 | 75.82 | 338.91 | -323.11 | -75.82 | 296.40 |
| 51 | 301.49 | 55.63 | 213.85 | -240.89 | -55.63 | 200.67 |
| 52 | 386.01 | 34.11 | 230.21 | -174.78 | -34.11 | 184.30 |
| 53 | 376.25 | 75.50 | 271.48 | -206.29 | -48.14 | 168.59 |
| 54 | 460.78 | 53.98 | 287.84 | -140.17 | -26.62 | 152.23 |
| 55 | 222.65 | 55.54 | 172.77 | -329.90 | -82.90 | 262.01 |
| 56 | 307.17 | 34.02 | 189.14 | -263.78 | -61.38 | 245.64 |
| 57 | 354.75 | 82.90 | 267.42 | -329.90 | -82.90 | 262.01 |
| 58 | 439.27 | 61.38 | 283.78 | -263.78 | -61.38 | 245.64 |
| 59 | 244.16 | 48.14 | 176.83 | -206.29 | -48.14 | 168.59 |
| 60 | 328.68 | 26.62 | 193.20 | -140.17 | -26.62 | 152.23 |
| 61 | 337.53 | 47.32 | 220.83 | -212.64 | -47.32 | 193.68 |
| 62 | 317.89 | 53.90 | 217.15 | -226.82 | -53.90 | 197.36 |
| 63 | 283.37 | 38.72 | 184.42 | -175.66 | -38.72 | 161.01 |
| 64 | 263.73 | 45.30 | 180.74 | -189.85 | -45.30 | 164.68 |
| 65 | 648.22 | 93.07 | 425.91 | -187.76 | -35.62 | 187.36 |
| 66 | 306.01 | 57.74 | 214.95 | -461.52 | -115.19 | 387.21 |
| 67 | 594.06 | 84.47 | 389.50 | -150.79 | -27.02 | 154.68 |
| 68 | 251.85 | 49.13 | 178.54 | -424.55 | -106.59 | 354.53 |
| 69 | 777.61 | 113.97 | 513.09 | -179.85 | -31.89 | 185.36 |
| 70 | 303.04 | 58.70 | 214.40 | -560.61 | -140.78 | 468.18 |
| 71 | 723.45 | 105.37 | 476.68 | -142.88 | -23.29 | 152.68 |
| 72 | 248.88 | 50.10 | 177.99 | -523.64 | -132.17 | 435.50 |
| 73 | 629.48 | 100.69 | 422.19 | -203.26 | -43.24 | 191.08 |
| 74 | 652.57 | 90.70 | 426.88 | -183.21 | -33.25 | 186.39 |
| 75 | 287.27 | 65.36 | 211.23 | -477.03 | -122.81 | 390.93 |
| 76 | 310.36 | 55.36 | 215.92 | -456.98 | -112.82 | 386.24 |
| 77 | 575.32 | 92.09 | 385.78 | -166.29 | -34.64 | 158.41 |
| 78 | 598.41 | 82.10 | 390.47 | -146.24 | -24.64 | 153.72 |
| 79 | 233.11 | 56.75 | 174.82 | -440.06 | -114.21 | 358.25 |
| 80 | 256.20 | 46.76 | 179.51 | -420.00 | -104.22 | 353.57 |
| 81 | 613.22 | 107.06 | 419.00 | -216.36 | -49.61 | 194.27 |
| 82 | 651.70 | 90.41 | 426.81 | -182.93 | -32.95 | 186.46 |
| 83 | 276.90 | 69.75 | 209.14 | -485.87 | -127.21 | 393.02 |
| 84 | 315.38 | 53.10 | 216.95 | -452.44 | -110.55 | 385.20 |
| 85 | 559.06 | 98.46 | 382.58 | -179.39 | -41.00 | 161.60 |
| 86 | 597.54 | 81.81 | 390.40 | -145.96 | -24.35 | 153.78 |
| 87 | 222.74 | 61.15 | 172.73 | -448.90 | -118.60 | 360.34 |
| 88 | 261.22 | 44.50 | 180.54 | -415.47 | -101.95 | 352.53 |
| 89 | 758.87 | 121.59 | 509.37 | -195.36 | -39.51 | 189.08 |
| 90 | 781.96 | 111.60 | 514.06 | -175.30 | -29.52 | 184.39 |
| 91 | 284.30 | 66.32 | 210.68 | -576.12 | -148.40 | 471.90 |
| 92 | 307.39 | 56.33 | 215.37 | -556.06 | -138.40 | 467.21 |
| 93 | 704.71 | 112.99 | 472.96 | -158.39 | -30.91 | 156.41 |
| 94 | 727.80 | 103.00 | 477.65 | -138.33 | -20.92 | 151.72 |
| 95 | 230.14 | 57.71 | 174.26 | -539.14 | -139.79 | 439.23 |
| 96 | 253.23 | 47.72 | 178.95 | -519.09 | -129.80 | 434.54 |
| 97 | 465.03 | 86.74 | 328.37 | -237.22 | -53.91 | 199.72 |
| 98 | 549.56 | 65.22 | 344.73 | -171.10 | -32.39 | 183.35 |
| 99 | 272.85 | 65.42 | 208.45 | -391.22 | -98.25 | 313.29 |
| 100 | 357.37 | 43.90 | 224.81 | -325.11 | -76.74 | 296.92 |
| 101 | 380.44 | 74.07 | 272.27 | -203.23 | -46.71 | 167.81 |
| 102 | 464.97 | 52.55 | 288.63 | -137.11 | -25.19 | 151.44 |
| 103 | 220.29 | 56.30 | 172.33 | -331.57 | -83.66 | 262.45 |
| 104 | 304.81 | 34.78 | 188.70 | -265.45 | -62.14 | 246.08 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | -351.18 | -499.35 | -397.36 | -52.41 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 800.24 | 80.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.10 |

强度计算应力比 =0.953

抗剪强度计算应力比 =0.445

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 14, M=800.24, N=118.91, M=-200.22, N=-36.83

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =249.04

平面内稳定计算最大应力比 =0.817

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 18, M=735.71, N=141.11, M=-571.05, N=-141.11

平面外稳定计算最大应力比 =0.748

强度计算应力比 =0.953 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.445 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.748 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.33 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 3.99 | 8.76 | 10.96 | 9.34 | 4.72 | 0.00 |

最大挠度值 =10.96 最大挠度/梁跨度 =1/839.

构件重量 (Kg)=1185.56

19、 钢 梁 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=4.50, Ly=3.00

构件长度=4.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.67

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=500, Tw=14, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 462.59 | 6.05 | 662.19 | -57.26 | 51.42 | 95.46 |
| 2 | 27.23 | -0.20 | 73.57 | -535.46 | -57.27 | 686.03 |
| 3 | 398.76 | 66.30 | 640.99 | -436.20 | -66.30 | 657.63 |
| 4 | 91.06 | -60.46 | 94.76 | -156.52 | 60.46 | 123.86 |
| 5 | 444.45 | 9.15 | 637.19 | -38.11 | 48.32 | 70.01 |
| 6 | 9.09 | 2.90 | 48.57 | -516.30 | -60.37 | 660.58 |
| 7 | 380.62 | 69.40 | 615.99 | -417.05 | -69.40 | 632.18 |
| 8 | 72.92 | -57.36 | 69.76 | -137.36 | 57.36 | 98.41 |
| 9 | 69.45 | -4.89 | 105.44 | -86.86 | 4.89 | 113.18 |
| 10 | 81.72 | -10.23 | 109.66 | -80.13 | 10.23 | 108.96 |
| 11 | 51.31 | -1.79 | 80.44 | -67.71 | 1.79 | 87.73 |
| 12 | 63.58 | -7.13 | 84.66 | -60.97 | 7.13 | 83.51 |
| 13 | 457.09 | 11.17 | 660.45 | -59.58 | 46.30 | 97.19 |
| 14 | 464.45 | 7.97 | 662.98 | -55.54 | 49.50 | 94.66 |
| 15 | 21.74 | 4.92 | 71.83 | -537.77 | -62.39 | 687.76 |
| 16 | 29.10 | 1.72 | 74.37 | -533.73 | -59.19 | 685.23 |
| 17 | 393.26 | 71.43 | 639.25 | -438.51 | -71.43 | 659.37 |
| 18 | 400.62 | 68.23 | 641.79 | -434.48 | -68.23 | 656.83 |
| 19 | 85.57 | -55.33 | 93.03 | -158.83 | 55.33 | 125.59 |
| 20 | 92.93 | -58.53 | 95.56 | -154.79 | 58.53 | 123.06 |
| 21 | 438.95 | 14.27 | 635.45 | -40.42 | 43.19 | 71.74 |
| 22 | 446.31 | 11.07 | 637.98 | -36.38 | 46.40 | 69.21 |
| 23 | 3.60 | 8.03 | 46.83 | -518.62 | -65.49 | 662.31 |
| 24 | 10.96 | 4.82 | 49.36 | -514.58 | -62.29 | 659.78 |
| 25 | 375.12 | 74.53 | 614.25 | -419.36 | -74.53 | 633.91 |
| 26 | 382.48 | 71.33 | 616.79 | -415.32 | -71.33 | 631.38 |
| 27 | 67.43 | -52.23 | 68.03 | -139.68 | 52.23 | 100.14 |
| 28 | 74.78 | -55.43 | 70.56 | -135.64 | 55.43 | 97.61 |
| 29 | 338.24 | 8.75 | 493.14 | -68.84 | 31.48 | 102.80 |
| 30 | 350.50 | 3.41 | 497.36 | -62.11 | 36.82 | 98.58 |
| 31 | 33.49 | 4.37 | 81.11 | -403.58 | -44.60 | 516.20 |
| 32 | 45.75 | -0.96 | 85.33 | -396.85 | -39.26 | 511.98 |
| 33 | 293.56 | 50.92 | 478.30 | -334.10 | -50.92 | 496.32 |
| 34 | 305.82 | 45.59 | 482.52 | -327.37 | -45.59 | 492.10 |
| 35 | 78.17 | -37.81 | 95.94 | -138.32 | 37.81 | 122.68 |
| 36 | 90.43 | -43.14 | 100.16 | -131.59 | 43.14 | 118.46 |
| 37 | 320.10 | 11.85 | 468.14 | -49.69 | 28.38 | 77.35 |
| 38 | 332.36 | 6.51 | 472.36 | -42.96 | 33.72 | 73.13 |
| 39 | 15.35 | 7.47 | 56.10 | -384.43 | -47.70 | 490.75 |
| 40 | 27.61 | 2.14 | 60.33 | -377.69 | -42.36 | 486.53 |
| 41 | 275.42 | 54.03 | 453.30 | -314.94 | -54.03 | 470.87 |
| 42 | 287.68 | 48.69 | 457.52 | -308.21 | -48.69 | 466.65 |
| 43 | 60.03 | -34.71 | 70.94 | -119.17 | 34.71 | 97.23 |
| 44 | 72.29 | -40.04 | 75.16 | -112.44 | 40.04 | 93.01 |
| 45 | 184.00 | 10.65 | 305.60 | -96.27 | 12.33 | 111.82 |
| 46 | 268.25 | -19.81 | 337.47 | -36.39 | 42.80 | 79.94 |
| 47 | 9.86 | 8.15 | 70.15 | -287.55 | -31.14 | 348.04 |
| 48 | 94.11 | -22.31 | 102.02 | -227.67 | -0.68 | 316.17 |
| 49 | 158.47 | 34.76 | 297.12 | -247.85 | -34.76 | 336.68 |
| 50 | 242.72 | 4.29 | 328.99 | -187.97 | -4.29 | 304.81 |
| 51 | 35.39 | -15.95 | 78.63 | -135.97 | 15.95 | 123.18 |
| 52 | 119.64 | -46.41 | 110.50 | -76.10 | 46.41 | 91.30 |
| 53 | 146.31 | 11.42 | 252.01 | -85.22 | 7.73 | 95.84 |
| 54 | 230.56 | -19.04 | 283.88 | -25.34 | 38.20 | 63.96 |
| 55 | 1.19 | 9.34 | 55.80 | -244.62 | -28.50 | 292.69 |
| 56 | 85.44 | -21.13 | 87.67 | -184.74 | 1.97 | 260.82 |
| 57 | 125.03 | 31.51 | 244.94 | -211.53 | -31.51 | 283.23 |
| 58 | 209.28 | 1.04 | 276.81 | -151.65 | -1.04 | 251.36 |
| 59 | 22.47 | -10.74 | 62.86 | -118.30 | 10.74 | 105.30 |
| 60 | 106.72 | -41.21 | 94.74 | -58.43 | 41.21 | 73.43 |
| 61 | 79.54 | -14.68 | 102.50 | -72.33 | 14.68 | 99.30 |
| 62 | 61.63 | -4.86 | 96.24 | -82.63 | 4.86 | 105.57 |
| 63 | 67.45 | -12.61 | 85.84 | -59.56 | 12.61 | 82.33 |
| 64 | 49.54 | -2.80 | 79.57 | -69.86 | 2.80 | 88.60 |
| 65 | 348.33 | -1.04 | 490.20 | -54.31 | 41.26 | 88.92 |
| 66 | 25.67 | 4.40 | 71.90 | -399.35 | -44.63 | 508.59 |
| 67 | 336.23 | 1.03 | 473.53 | -41.54 | 39.20 | 71.95 |
| 68 | 13.57 | 6.47 | 55.23 | -386.58 | -46.70 | 491.62 |
| 69 | 461.43 | 5.49 | 655.60 | -47.88 | 51.98 | 85.22 |
| 70 | 13.53 | 6.11 | 62.60 | -533.28 | -63.58 | 680.18 |
| 71 | 449.33 | 7.56 | 638.94 | -35.11 | 49.91 | 68.26 |
| 72 | 1.44 | 8.18 | 45.93 | -520.51 | -65.65 | 663.21 |
| 73 | 342.83 | 4.09 | 488.46 | -56.63 | 36.14 | 90.65 |
| 74 | 350.19 | 0.89 | 491.00 | -52.59 | 39.34 | 88.12 |
| 75 | 20.17 | 9.53 | 70.16 | -401.66 | -49.76 | 510.32 |
| 76 | 27.53 | 6.33 | 72.70 | -397.62 | -46.56 | 507.79 |
| 77 | 330.74 | 6.16 | 471.80 | -43.86 | 34.07 | 73.69 |
| 78 | 338.10 | 2.96 | 474.33 | -39.82 | 37.27 | 71.16 |
| 79 | 8.08 | 11.60 | 53.50 | -388.89 | -51.83 | 493.35 |
| 80 | 15.44 | 8.40 | 56.03 | -384.85 | -48.62 | 490.82 |
| 81 | 337.08 | 8.19 | 486.56 | -59.46 | 32.04 | 92.56 |
| 82 | 349.34 | 2.85 | 490.78 | -52.72 | 37.37 | 88.34 |
| 83 | 19.79 | 10.69 | 70.14 | -401.40 | -50.91 | 510.35 |
| 84 | 32.05 | 5.35 | 74.36 | -394.67 | -45.58 | 506.13 |
| 85 | 324.98 | 10.26 | 469.89 | -46.69 | 29.97 | 75.60 |
| 86 | 337.25 | 4.92 | 474.11 | -39.96 | 35.31 | 71.37 |
| 87 | 7.70 | 12.75 | 53.47 | -388.63 | -52.98 | 493.38 |
| 88 | 19.96 | 7.42 | 57.69 | -381.90 | -47.65 | 489.16 |
| 89 | 455.93 | 10.62 | 653.87 | -50.19 | 46.85 | 86.96 |
| 90 | 463.29 | 7.42 | 656.40 | -46.15 | 50.05 | 84.42 |
| 91 | 8.04 | 11.24 | 60.86 | -535.60 | -68.71 | 681.91 |
| 92 | 15.40 | 8.04 | 63.40 | -531.56 | -65.51 | 679.38 |
| 93 | 443.84 | 12.69 | 637.20 | -37.42 | 44.78 | 69.99 |
| 94 | 451.20 | 9.48 | 639.73 | -33.38 | 47.98 | 67.46 |
| 95 | -4.05 | 13.31 | 44.20 | -522.83 | -70.77 | 664.95 |
| 96 | 3.30 | 10.10 | 46.73 | -518.79 | -67.57 | 662.42 |
| 97 | 186.79 | 9.75 | 306.60 | -94.56 | 13.24 | 110.81 |
| 98 | 271.04 | -20.72 | 338.47 | -34.68 | 43.71 | 78.94 |
| 99 | 5.49 | 11.17 | 68.64 | -289.95 | -34.16 | 349.55 |
| 100 | 89.74 | -19.29 | 100.52 | -230.08 | -3.69 | 317.68 |
| 101 | 148.63 | 10.67 | 252.84 | -83.79 | 8.49 | 95.00 |
| 102 | 232.89 | -19.80 | 284.71 | -23.91 | 38.96 | 63.13 |
| 103 | -2.45 | 11.85 | 54.54 | -246.62 | -31.01 | 293.95 |
| 104 | 81.80 | -18.61 | 86.42 | -186.74 | -0.54 | 262.08 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -4.05 | -28.31 | -242.41 | -314.58 | -226.12 | -7.19 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 464.45 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.89 | 537.77 |

强度计算应力比 =0.902

抗剪强度计算应力比 =0.600

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 15, M=21.74, N=4.92, M=-537.77, N=-62.39

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =233.31

平面内稳定计算最大应力比 =0.765

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 17, M=393.26, N=71.43, M=-438.51, N=-71.43

平面外稳定计算最大应力比 =0.682

强度计算应力比 =0.902 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.600 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.682 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=33.43 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =7.38 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 1.08 | 2.22 | 2.66 | 2.17 | 1.02 | 0.00 |

最大挠度值 =2.66 最大挠度/梁跨度 =1/1691.

构件重量 (Kg)=514.05

20、 钢 梁 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=4.50, Ly=3.00

构件长度=4.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.67

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=500, Tw=14, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 527.08 | 24.96 | 680.72 | -40.32 | 38.06 | 77.89 |
| 2 | 48.64 | -23.76 | 80.03 | -525.82 | -39.26 | 678.60 |
| 3 | 433.74 | 17.13 | 653.61 | -414.38 | -17.13 | 645.01 |
| 4 | 141.98 | -15.93 | 107.14 | -151.76 | 15.93 | 111.48 |
| 5 | 508.00 | 28.05 | 655.44 | -21.48 | 34.96 | 52.72 |
| 6 | 29.56 | -20.66 | 54.75 | -506.97 | -42.35 | 653.43 |
| 7 | 414.66 | 20.23 | 628.33 | -395.53 | -20.23 | 619.83 |
| 8 | 122.91 | -12.84 | 81.86 | -132.91 | 12.84 | 86.31 |
| 9 | 81.18 | -6.96 | 108.81 | -83.44 | 6.96 | 109.81 |
| 10 | 84.09 | -8.50 | 110.23 | -79.96 | 8.50 | 108.39 |
| 11 | 62.11 | -3.86 | 83.53 | -64.60 | 3.86 | 84.64 |
| 12 | 65.01 | -5.41 | 84.95 | -61.11 | 5.41 | 83.22 |
| 13 | 526.19 | 28.83 | 680.28 | -41.39 | 34.18 | 78.32 |
| 14 | 527.93 | 27.91 | 681.14 | -39.29 | 35.11 | 77.47 |
| 15 | 47.75 | -19.89 | 79.59 | -526.88 | -43.13 | 679.04 |
| 16 | 49.49 | -20.81 | 80.45 | -524.79 | -42.20 | 678.18 |
| 17 | 432.85 | 21.00 | 653.18 | -415.44 | -21.00 | 645.44 |
| 18 | 434.59 | 20.08 | 654.03 | -413.35 | -20.08 | 644.59 |
| 19 | 141.09 | -12.06 | 106.70 | -152.82 | 12.06 | 111.92 |
| 20 | 142.84 | -12.99 | 107.56 | -150.73 | 12.99 | 111.06 |
| 21 | 507.11 | 31.93 | 655.01 | -22.54 | 31.09 | 53.15 |
| 22 | 508.86 | 31.00 | 655.86 | -20.45 | 32.02 | 52.30 |
| 23 | 28.67 | -16.79 | 54.32 | -508.03 | -46.23 | 653.86 |
| 24 | 30.41 | -17.72 | 55.17 | -505.94 | -45.30 | 653.01 |
| 25 | 413.77 | 24.10 | 627.90 | -396.60 | -24.10 | 620.27 |
| 26 | 415.51 | 23.17 | 628.75 | -394.50 | -23.17 | 619.42 |
| 27 | 122.02 | -8.96 | 81.43 | -133.98 | 8.96 | 86.74 |
| 28 | 123.76 | -9.89 | 82.28 | -131.88 | 9.89 | 85.89 |
| 29 | 392.27 | 19.90 | 508.64 | -54.50 | 24.21 | 87.97 |
| 30 | 395.18 | 18.36 | 510.06 | -51.01 | 25.75 | 86.55 |
| 31 | 57.36 | -14.20 | 88.16 | -394.35 | -29.91 | 508.47 |
| 32 | 60.27 | -15.74 | 89.58 | -390.86 | -28.37 | 507.05 |
| 33 | 326.93 | 14.42 | 489.66 | -316.34 | -14.42 | 484.96 |
| 34 | 329.84 | 12.88 | 491.08 | -312.85 | -12.88 | 483.54 |
| 35 | 122.71 | -8.72 | 107.13 | -132.51 | 8.72 | 111.49 |
| 36 | 125.61 | -10.26 | 108.55 | -129.02 | 10.26 | 110.07 |
| 37 | 373.20 | 23.00 | 483.36 | -35.65 | 21.11 | 62.80 |
| 38 | 376.10 | 21.46 | 484.78 | -32.16 | 22.66 | 61.38 |
| 39 | 38.29 | -11.10 | 62.88 | -375.50 | -33.01 | 483.30 |
| 40 | 41.19 | -12.65 | 64.30 | -372.01 | -31.46 | 481.88 |
| 41 | 307.85 | 17.52 | 464.39 | -297.49 | -17.52 | 459.78 |
| 42 | 310.76 | 15.98 | 465.81 | -294.00 | -15.98 | 458.36 |
| 43 | 103.63 | -5.62 | 81.86 | -113.66 | 5.62 | 86.31 |
| 44 | 106.53 | -7.17 | 83.28 | -110.17 | 7.17 | 84.89 |
| 45 | 231.97 | 7.35 | 319.53 | -81.98 | 17.85 | 98.26 |
| 46 | 276.19 | -1.36 | 339.63 | -35.72 | 26.57 | 78.17 |
| 47 | 40.59 | -12.14 | 79.26 | -276.17 | -13.07 | 338.55 |
| 48 | 84.81 | -20.85 | 99.35 | -229.92 | -4.36 | 318.45 |
| 49 | 194.63 | 4.22 | 308.69 | -231.60 | -4.22 | 325.11 |
| 50 | 238.85 | -4.49 | 328.79 | -185.34 | 4.49 | 305.02 |
| 51 | 77.93 | -9.00 | 90.10 | -126.55 | 9.00 | 111.70 |
| 52 | 122.15 | -17.72 | 110.20 | -80.29 | 17.72 | 91.61 |
| 53 | 189.62 | 6.86 | 264.60 | -72.17 | 14.15 | 83.56 |
| 54 | 233.84 | -1.85 | 284.70 | -25.91 | 22.86 | 63.47 |
| 55 | 30.14 | -9.38 | 64.37 | -234.00 | -11.62 | 283.80 |
| 56 | 74.36 | -18.09 | 84.47 | -187.74 | -2.91 | 263.70 |
| 57 | 158.50 | 4.25 | 255.57 | -196.85 | -4.25 | 272.60 |
| 58 | 202.73 | -4.46 | 275.66 | -150.60 | 4.46 | 252.51 |
| 59 | 61.25 | -6.77 | 73.41 | -109.31 | 6.77 | 94.76 |
| 60 | 105.48 | -15.48 | 93.51 | -63.06 | 15.48 | 74.66 |
| 61 | 78.75 | -9.73 | 102.21 | -72.87 | 9.73 | 99.59 |
| 62 | 74.38 | -9.93 | 100.14 | -77.80 | 9.93 | 101.66 |
| 63 | 66.04 | -7.66 | 85.36 | -60.31 | 7.66 | 82.81 |
| 64 | 61.66 | -7.87 | 83.29 | -65.24 | 7.87 | 84.88 |
| 65 | 389.84 | 17.13 | 502.04 | -43.93 | 26.98 | 77.75 |
| 66 | 50.56 | -17.17 | 79.49 | -388.70 | -26.94 | 500.32 |
| 67 | 377.13 | 19.20 | 485.19 | -31.36 | 24.92 | 60.97 |
| 68 | 37.84 | -15.11 | 62.64 | -376.14 | -29.00 | 483.54 |
| 69 | 522.43 | 27.85 | 673.07 | -32.28 | 35.17 | 68.73 |
| 70 | 40.93 | -21.01 | 70.93 | -521.22 | -42.00 | 670.88 |
| 71 | 509.72 | 29.91 | 656.21 | -19.71 | 33.11 | 51.94 |
| 72 | 28.21 | -18.95 | 54.08 | -508.66 | -44.07 | 654.10 |
| 73 | 388.95 | 21.01 | 501.61 | -44.99 | 23.11 | 78.19 |
| 74 | 390.70 | 20.08 | 502.46 | -42.90 | 24.03 | 77.34 |
| 75 | 49.67 | -13.30 | 79.06 | -389.77 | -30.81 | 500.75 |
| 76 | 51.41 | -14.23 | 79.91 | -387.67 | -29.89 | 499.90 |
| 77 | 376.24 | 23.07 | 484.76 | -32.43 | 21.04 | 61.41 |
| 78 | 377.98 | 22.14 | 485.61 | -30.33 | 21.97 | 60.55 |
| 79 | 36.95 | -11.24 | 62.20 | -377.20 | -32.88 | 483.97 |
| 80 | 38.69 | -12.16 | 63.06 | -375.11 | -31.95 | 483.12 |
| 81 | 387.63 | 22.79 | 500.99 | -46.46 | 21.32 | 78.81 |
| 82 | 390.53 | 21.25 | 502.41 | -42.97 | 22.86 | 77.39 |
| 83 | 49.65 | -11.45 | 79.06 | -389.75 | -32.66 | 500.75 |
| 84 | 52.56 | -13.00 | 80.48 | -386.26 | -31.12 | 499.33 |
| 85 | 374.91 | 24.86 | 484.13 | -33.89 | 19.25 | 62.03 |
| 86 | 377.81 | 23.31 | 485.56 | -30.40 | 20.80 | 60.61 |
| 87 | 36.94 | -9.39 | 62.20 | -377.19 | -34.72 | 483.97 |
| 88 | 39.84 | -10.93 | 63.62 | -373.70 | -33.18 | 482.55 |
| 89 | 521.54 | 31.72 | 672.63 | -33.34 | 31.29 | 69.16 |
| 90 | 523.29 | 30.80 | 673.48 | -31.25 | 32.22 | 68.31 |
| 91 | 40.04 | -17.14 | 70.49 | -522.29 | -45.88 | 671.32 |
| 92 | 41.78 | -18.06 | 71.35 | -520.19 | -44.95 | 670.47 |
| 93 | 508.83 | 33.79 | 655.78 | -20.78 | 29.23 | 52.38 |
| 94 | 510.57 | 32.86 | 656.63 | -18.68 | 30.16 | 51.52 |
| 95 | 27.32 | -15.07 | 53.64 | -509.72 | -47.94 | 654.54 |
| 96 | 29.06 | -16.00 | 54.50 | -507.63 | -47.02 | 653.68 |
| 97 | 232.94 | 8.41 | 319.97 | -80.97 | 16.79 | 97.82 |
| 98 | 277.16 | -0.30 | 340.07 | -34.71 | 25.50 | 77.73 |
| 99 | 39.82 | -11.15 | 78.87 | -277.14 | -14.05 | 338.94 |
| 100 | 84.04 | -19.87 | 98.97 | -230.88 | -5.34 | 318.84 |
| 101 | 190.44 | 7.74 | 264.97 | -71.33 | 13.26 | 83.19 |
| 102 | 234.66 | -0.97 | 285.07 | -25.07 | 21.97 | 63.10 |
| 103 | 29.50 | -8.56 | 64.05 | -234.80 | -12.44 | 284.12 |
| 104 | 73.72 | -17.28 | 84.15 | -188.55 | -3.73 | 264.02 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -3.66 | -222.26 | -306.50 | -228.88 | -6.34 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 527.93 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.07 | 526.88 |

强度计算应力比 =0.880

抗剪强度计算应力比 =0.594

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 15, M=47.75, N=-19.89, M=-526.88, N=-43.13

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =227.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.745

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 18, M=434.59, N=20.08, M=-413.35, N=-20.08

平面外稳定计算最大应力比 =0.669

强度计算应力比 =0.880 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.594 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.669 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=33.43 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =7.38 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 0.98 | 2.10 | 2.57 | 2.12 | 1.01 | 0.00 |

最大挠度值 =2.57 最大挠度/梁跨度 =1/1753.

构件重量 (Kg)=514.05

21、 钢 梁 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=4.50, Ly=3.00

构件长度=4.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.67

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=500, Tw=14, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 525.82 | 39.26 | 678.60 | -48.64 | 23.76 | 80.03 |
| 2 | 40.32 | -38.06 | 77.89 | -527.08 | -24.96 | 680.72 |
| 3 | 414.38 | 17.13 | 645.01 | -433.74 | -17.13 | 653.61 |
| 4 | 151.76 | -15.93 | 111.48 | -141.98 | 15.93 | 107.14 |
| 5 | 506.97 | 42.35 | 653.43 | -29.56 | 20.66 | 54.75 |
| 6 | 21.48 | -34.96 | 52.72 | -508.00 | -28.05 | 655.44 |
| 7 | 395.53 | 20.23 | 619.83 | -414.66 | -20.23 | 628.33 |
| 8 | 132.91 | -12.84 | 86.31 | -122.91 | 12.84 | 81.86 |
| 9 | 79.96 | -8.48 | 108.39 | -84.09 | 8.48 | 110.23 |
| 10 | 83.45 | -6.97 | 109.81 | -81.18 | 6.97 | 108.81 |
| 11 | 61.11 | -5.39 | 83.22 | -65.01 | 5.39 | 84.95 |
| 12 | 64.60 | -3.88 | 84.64 | -62.10 | 3.88 | 83.53 |
| 13 | 524.79 | 42.22 | 678.18 | -49.49 | 20.80 | 80.45 |
| 14 | 526.88 | 43.12 | 679.04 | -47.75 | 19.90 | 79.59 |
| 15 | 39.29 | -35.10 | 77.47 | -527.93 | -27.92 | 681.14 |
| 16 | 41.39 | -34.19 | 78.32 | -526.19 | -28.82 | 680.28 |
| 17 | 413.35 | 20.09 | 644.59 | -434.59 | -20.09 | 654.03 |
| 18 | 415.45 | 21.00 | 645.44 | -432.84 | -21.00 | 653.18 |
| 19 | 150.73 | -12.97 | 111.06 | -142.84 | 12.97 | 107.56 |
| 20 | 152.82 | -12.07 | 111.92 | -141.09 | 12.07 | 106.70 |
| 21 | 505.94 | 45.31 | 653.01 | -30.41 | 17.71 | 55.17 |
| 22 | 508.03 | 46.22 | 653.86 | -28.67 | 16.80 | 54.32 |
| 23 | 20.45 | -32.00 | 52.30 | -508.86 | -31.01 | 655.86 |
| 24 | 22.54 | -31.10 | 53.15 | -507.11 | -31.92 | 655.01 |
| 25 | 394.51 | 23.19 | 619.42 | -415.51 | -23.19 | 628.75 |
| 26 | 396.60 | 24.09 | 620.27 | -413.77 | -24.09 | 627.90 |
| 27 | 131.88 | -9.88 | 85.89 | -123.76 | 9.88 | 82.28 |
| 28 | 133.98 | -8.97 | 86.74 | -122.02 | 8.97 | 81.43 |
| 29 | 390.86 | 28.39 | 507.05 | -60.27 | 15.73 | 89.58 |
| 30 | 394.35 | 29.90 | 508.47 | -57.36 | 14.21 | 88.15 |
| 31 | 51.01 | -25.73 | 86.55 | -395.18 | -18.38 | 510.06 |
| 32 | 54.50 | -24.22 | 87.97 | -392.27 | -19.89 | 508.64 |
| 33 | 312.85 | 12.90 | 483.54 | -329.83 | -12.90 | 491.08 |
| 34 | 316.34 | 14.41 | 484.96 | -326.93 | -14.41 | 489.66 |
| 35 | 129.02 | -10.25 | 110.07 | -125.61 | 10.25 | 108.55 |
| 36 | 132.51 | -8.74 | 111.49 | -122.70 | 8.74 | 107.13 |
| 37 | 372.01 | 31.48 | 481.88 | -41.19 | 12.63 | 64.30 |
| 38 | 375.50 | 32.99 | 483.30 | -38.28 | 11.12 | 62.88 |
| 39 | 32.17 | -22.64 | 61.38 | -376.10 | -21.47 | 484.78 |
| 40 | 35.66 | -21.13 | 62.80 | -373.19 | -22.98 | 483.36 |
| 41 | 294.01 | 15.99 | 458.36 | -310.76 | -15.99 | 465.81 |
| 42 | 297.50 | 17.50 | 459.78 | -307.85 | -17.50 | 464.39 |
| 43 | 110.17 | -7.15 | 84.89 | -106.53 | 7.15 | 83.28 |
| 44 | 113.66 | -5.64 | 86.31 | -103.63 | 5.64 | 81.85 |
| 45 | 229.92 | 4.36 | 318.45 | -84.81 | 20.85 | 99.35 |
| 46 | 276.17 | 13.07 | 338.55 | -40.59 | 12.14 | 79.26 |
| 47 | 35.72 | -26.57 | 78.17 | -276.19 | 1.36 | 339.63 |
| 48 | 81.98 | -17.85 | 98.26 | -231.97 | -7.35 | 319.53 |
| 49 | 185.34 | -4.49 | 305.02 | -238.85 | 4.49 | 328.79 |
| 50 | 231.60 | 4.22 | 325.11 | -194.63 | -4.22 | 308.69 |
| 51 | 80.29 | -17.72 | 91.61 | -122.15 | 17.72 | 110.20 |
| 52 | 126.55 | -9.00 | 111.70 | -77.93 | 9.00 | 90.10 |
| 53 | 187.74 | 2.91 | 263.70 | -74.36 | 18.09 | 84.47 |
| 54 | 234.00 | 11.62 | 283.80 | -30.14 | 9.38 | 64.37 |
| 55 | 25.91 | -22.86 | 63.47 | -233.84 | 1.85 | 284.70 |
| 56 | 72.17 | -14.15 | 83.56 | -189.62 | -6.86 | 264.60 |
| 57 | 150.60 | -4.46 | 252.51 | -202.73 | 4.46 | 275.66 |
| 58 | 196.85 | 4.25 | 272.60 | -158.50 | -4.25 | 255.57 |
| 59 | 63.06 | -15.48 | 74.66 | -105.48 | 15.48 | 93.51 |
| 60 | 109.31 | -6.77 | 94.76 | -61.25 | 6.77 | 73.41 |
| 61 | 77.80 | -9.93 | 101.66 | -74.38 | 9.93 | 100.14 |
| 62 | 72.87 | -9.73 | 99.59 | -78.75 | 9.73 | 102.21 |
| 63 | 65.24 | -7.87 | 84.88 | -61.66 | 7.87 | 83.29 |
| 64 | 60.31 | -7.66 | 82.81 | -66.04 | 7.66 | 85.36 |
| 65 | 388.70 | 26.94 | 500.32 | -50.56 | 17.17 | 79.49 |
| 66 | 43.93 | -26.98 | 77.75 | -389.84 | -17.13 | 502.04 |
| 67 | 376.14 | 29.00 | 483.54 | -37.84 | 15.11 | 62.64 |
| 68 | 31.36 | -24.92 | 60.97 | -377.13 | -19.20 | 485.19 |
| 69 | 521.22 | 42.00 | 670.88 | -40.93 | 21.01 | 70.93 |
| 70 | 32.28 | -35.17 | 68.73 | -522.43 | -27.85 | 673.07 |
| 71 | 508.66 | 44.07 | 654.10 | -28.21 | 18.95 | 54.08 |
| 72 | 19.71 | -33.11 | 51.94 | -509.72 | -29.91 | 656.21 |
| 73 | 387.68 | 29.90 | 499.90 | -51.41 | 14.21 | 79.91 |
| 74 | 389.77 | 30.80 | 500.76 | -49.67 | 13.31 | 79.05 |
| 75 | 42.90 | -24.02 | 77.34 | -390.69 | -20.09 | 502.46 |
| 76 | 44.99 | -23.11 | 78.19 | -388.95 | -21.00 | 501.61 |
| 77 | 375.11 | 31.96 | 483.12 | -38.69 | 12.15 | 63.06 |
| 78 | 377.20 | 32.87 | 483.97 | -36.95 | 11.24 | 62.20 |
| 79 | 30.33 | -21.96 | 60.55 | -377.98 | -22.15 | 485.61 |
| 80 | 32.43 | -21.05 | 61.41 | -376.23 | -23.06 | 484.75 |
| 81 | 386.27 | 31.13 | 499.34 | -52.56 | 12.98 | 80.47 |
| 82 | 389.76 | 32.64 | 500.76 | -49.65 | 11.47 | 79.05 |
| 83 | 42.97 | -22.84 | 77.39 | -390.53 | -21.27 | 502.41 |
| 84 | 46.46 | -21.33 | 78.81 | -387.62 | -22.78 | 500.98 |
| 85 | 373.70 | 33.20 | 482.55 | -39.84 | 10.91 | 63.62 |
| 86 | 377.19 | 34.71 | 483.97 | -36.93 | 9.40 | 62.20 |
| 87 | 30.40 | -20.78 | 60.61 | -377.81 | -23.33 | 485.55 |
| 88 | 33.89 | -19.27 | 62.03 | -374.91 | -24.84 | 484.13 |
| 89 | 520.20 | 44.96 | 670.47 | -41.78 | 18.05 | 71.35 |
| 90 | 522.29 | 45.87 | 671.32 | -40.04 | 17.15 | 70.49 |
| 91 | 31.25 | -32.21 | 68.31 | -523.29 | -30.81 | 673.48 |
| 92 | 33.34 | -31.30 | 69.16 | -521.54 | -31.71 | 672.63 |
| 93 | 507.63 | 47.03 | 653.68 | -29.06 | 15.99 | 54.50 |
| 94 | 509.72 | 47.93 | 654.54 | -27.32 | 15.08 | 53.64 |
| 95 | 18.68 | -30.15 | 51.53 | -510.57 | -32.87 | 656.63 |
| 96 | 20.78 | -29.24 | 52.38 | -508.82 | -33.78 | 655.78 |
| 97 | 230.88 | 5.34 | 318.84 | -84.04 | 19.87 | 98.97 |
| 98 | 277.14 | 14.05 | 338.94 | -39.82 | 11.15 | 78.87 |
| 99 | 34.71 | -25.50 | 77.73 | -277.16 | 0.30 | 340.07 |
| 100 | 80.97 | -16.79 | 97.82 | -232.94 | -8.41 | 319.97 |
| 101 | 188.55 | 3.73 | 264.02 | -73.72 | 17.28 | 84.15 |
| 102 | 234.80 | 12.44 | 284.12 | -29.50 | 8.56 | 64.05 |
| 103 | 25.07 | -21.97 | 63.10 | -234.66 | 0.97 | 285.07 |
| 104 | 71.33 | -13.26 | 83.19 | -190.44 | -7.74 | 264.97 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -6.34 | -228.88 | -306.50 | -222.27 | -3.66 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 526.88 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.87 | 527.93 |

强度计算应力比 =0.880

抗剪强度计算应力比 =0.594

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 14, M=526.88, N=43.12, M=-47.75, N=19.90

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =227.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.745

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 17, M=413.35, N=20.09, M=-434.59, N=-20.09

平面外稳定计算最大应力比 =0.669

强度计算应力比 =0.880 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.594 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.669 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=33.43 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =7.38 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 1.01 | 2.12 | 2.57 | 2.10 | 0.98 | 0.00 |

最大挠度值 =2.57 最大挠度/梁跨度 =1/1753.

构件重量 (Kg)=514.05

22、 钢 梁 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=4.50, Ly=3.00

构件长度=4.50; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.67

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=500, Tw=14, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 535.46 | 57.27 | 686.03 | -27.23 | 0.20 | 73.57 |
| 2 | 57.26 | -51.42 | 95.46 | -462.59 | -6.05 | 662.19 |
| 3 | 436.20 | 66.30 | 657.63 | -398.76 | -66.30 | 640.99 |
| 4 | 156.52 | -60.46 | 123.86 | -91.06 | 60.46 | 94.76 |
| 5 | 516.30 | 60.37 | 660.58 | -9.09 | -2.90 | 48.57 |
| 6 | 38.11 | -48.32 | 70.01 | -444.45 | -9.15 | 637.19 |
| 7 | 417.04 | 69.40 | 632.18 | -380.62 | -69.40 | 615.99 |
| 8 | 137.36 | -57.36 | 98.41 | -72.92 | 57.36 | 69.76 |
| 9 | 80.13 | -10.21 | 108.96 | -81.70 | 10.21 | 109.66 |
| 10 | 86.86 | -4.91 | 113.18 | -69.46 | 4.91 | 105.44 |
| 11 | 60.98 | -7.11 | 83.51 | -63.56 | 7.11 | 84.66 |
| 12 | 67.71 | -1.81 | 87.73 | -51.32 | 1.81 | 80.44 |
| 13 | 533.74 | 59.20 | 685.23 | -29.09 | -1.74 | 74.36 |
| 14 | 537.77 | 62.38 | 687.76 | -21.74 | -4.92 | 71.83 |
| 15 | 55.54 | -49.48 | 94.66 | -464.44 | -7.98 | 662.98 |
| 16 | 59.58 | -46.30 | 97.19 | -457.10 | -11.17 | 660.45 |
| 17 | 434.48 | 68.24 | 656.84 | -400.61 | -68.24 | 641.78 |
| 18 | 438.51 | 71.42 | 659.36 | -393.27 | -71.42 | 639.25 |
| 19 | 154.80 | -58.52 | 123.06 | -92.92 | 58.52 | 95.56 |
| 20 | 158.83 | -55.34 | 125.59 | -85.57 | 55.34 | 93.03 |
| 21 | 514.58 | 62.31 | 659.78 | -10.95 | -4.84 | 49.36 |
| 22 | 518.62 | 65.49 | 662.31 | -3.60 | -8.02 | 46.83 |
| 23 | 36.39 | -46.38 | 69.21 | -446.30 | -11.09 | 637.98 |
| 24 | 40.42 | -43.20 | 71.74 | -438.95 | -14.27 | 635.45 |
| 25 | 415.33 | 71.34 | 631.39 | -382.47 | -71.34 | 616.78 |
| 26 | 419.36 | 74.52 | 633.91 | -375.13 | -74.52 | 614.25 |
| 27 | 135.65 | -55.42 | 97.61 | -74.77 | 55.42 | 70.56 |
| 28 | 139.68 | -52.24 | 100.14 | -67.43 | 52.24 | 68.03 |
| 29 | 396.85 | 39.28 | 511.98 | -45.74 | 0.94 | 85.32 |
| 30 | 403.58 | 44.59 | 516.20 | -33.49 | -4.36 | 81.11 |
| 31 | 62.12 | -36.80 | 98.58 | -350.49 | -3.43 | 497.35 |
| 32 | 68.84 | -31.50 | 102.80 | -338.24 | -8.73 | 493.14 |
| 33 | 327.37 | 45.61 | 492.10 | -305.81 | -45.61 | 482.52 |
| 34 | 334.10 | 50.91 | 496.32 | -293.56 | -50.91 | 478.30 |
| 35 | 131.60 | -43.12 | 118.46 | -90.42 | 43.12 | 100.16 |
| 36 | 138.32 | -37.82 | 122.68 | -78.17 | 37.82 | 95.94 |
| 37 | 377.70 | 42.39 | 486.53 | -27.60 | -2.16 | 60.32 |
| 38 | 384.43 | 47.69 | 490.75 | -15.35 | -7.46 | 56.11 |
| 39 | 42.96 | -33.70 | 73.13 | -332.34 | -6.53 | 472.35 |
| 40 | 49.69 | -28.39 | 77.35 | -320.10 | -11.83 | 468.14 |
| 41 | 308.22 | 48.71 | 466.65 | -287.66 | -48.71 | 457.52 |
| 42 | 314.95 | 54.01 | 470.87 | -275.42 | -54.01 | 453.30 |
| 43 | 112.44 | -40.02 | 93.01 | -72.28 | 40.02 | 75.16 |
| 44 | 119.17 | -34.72 | 97.23 | -60.03 | 34.72 | 70.94 |
| 45 | 227.67 | 0.68 | 316.17 | -94.11 | 22.31 | 102.02 |
| 46 | 287.55 | 31.14 | 348.04 | -9.86 | -8.15 | 70.15 |
| 47 | 36.39 | -42.80 | 79.94 | -268.25 | 19.81 | 337.47 |
| 48 | 96.27 | -12.33 | 111.82 | -184.00 | -10.65 | 305.60 |
| 49 | 187.97 | 4.29 | 304.81 | -242.72 | -4.29 | 328.99 |
| 50 | 247.85 | 34.76 | 336.68 | -158.47 | -34.76 | 297.12 |
| 51 | 76.10 | -46.41 | 91.30 | -119.64 | 46.41 | 110.50 |
| 52 | 135.97 | -15.95 | 123.18 | -35.39 | 15.95 | 78.63 |
| 53 | 184.74 | -1.97 | 260.82 | -85.44 | 21.13 | 87.67 |
| 54 | 244.62 | 28.50 | 292.69 | -1.19 | -9.34 | 55.80 |
| 55 | 25.34 | -38.20 | 63.96 | -230.56 | 19.04 | 283.88 |
| 56 | 85.22 | -7.73 | 95.84 | -146.31 | -11.42 | 252.01 |
| 57 | 151.65 | 1.04 | 251.36 | -209.28 | -1.04 | 276.81 |
| 58 | 211.53 | 31.51 | 283.23 | -125.03 | -31.51 | 244.94 |
| 59 | 58.43 | -41.21 | 73.43 | -106.72 | 41.21 | 94.74 |
| 60 | 118.30 | -10.74 | 105.30 | -22.47 | 10.74 | 62.86 |
| 61 | 82.63 | -4.86 | 105.57 | -61.63 | 4.86 | 96.24 |
| 62 | 72.33 | -14.68 | 99.30 | -79.54 | 14.68 | 102.50 |
| 63 | 69.86 | -2.80 | 88.60 | -49.54 | 2.80 | 79.57 |
| 64 | 59.56 | -12.61 | 82.33 | -67.45 | 12.61 | 85.84 |
| 65 | 399.35 | 44.63 | 508.59 | -25.67 | -4.40 | 71.90 |
| 66 | 54.31 | -41.26 | 88.92 | -348.33 | 1.04 | 490.20 |
| 67 | 386.58 | 46.70 | 491.62 | -13.57 | -6.47 | 55.23 |
| 68 | 41.54 | -39.20 | 71.95 | -336.23 | -1.03 | 473.53 |
| 69 | 533.28 | 63.58 | 680.18 | -13.53 | -6.11 | 62.60 |
| 70 | 47.88 | -51.98 | 85.22 | -461.43 | -5.49 | 655.60 |
| 71 | 520.51 | 65.65 | 663.21 | -1.44 | -8.18 | 45.93 |
| 72 | 35.11 | -49.91 | 68.26 | -449.33 | -7.56 | 638.94 |
| 73 | 397.63 | 46.57 | 507.79 | -27.52 | -6.34 | 72.69 |
| 74 | 401.66 | 49.75 | 510.32 | -20.18 | -9.52 | 70.16 |
| 75 | 52.59 | -39.33 | 88.13 | -350.18 | -0.90 | 490.99 |
| 76 | 56.63 | -36.15 | 90.65 | -342.83 | -4.08 | 488.46 |
| 77 | 384.86 | 48.64 | 490.82 | -15.43 | -8.41 | 56.03 |
| 78 | 388.89 | 51.82 | 493.35 | -8.08 | -11.59 | 53.50 |
| 79 | 39.82 | -37.26 | 71.16 | -338.09 | -2.97 | 474.33 |
| 80 | 43.86 | -34.08 | 73.69 | -330.74 | -6.15 | 471.80 |
| 81 | 394.68 | 45.60 | 506.13 | -32.04 | -5.37 | 74.35 |
| 82 | 401.40 | 50.90 | 510.35 | -19.79 | -10.67 | 70.14 |
| 83 | 52.73 | -37.35 | 88.35 | -349.32 | -2.88 | 490.77 |
| 84 | 59.46 | -32.05 | 92.56 | -337.08 | -8.18 | 486.56 |
| 85 | 381.91 | 47.67 | 489.17 | -19.94 | -7.44 | 57.69 |
| 86 | 388.63 | 52.97 | 493.38 | -7.70 | -12.74 | 53.47 |
| 87 | 39.96 | -35.28 | 71.38 | -337.23 | -4.94 | 474.11 |
| 88 | 46.69 | -29.98 | 75.60 | -324.99 | -10.24 | 469.89 |
| 89 | 531.56 | 65.52 | 679.39 | -15.39 | -8.05 | 63.39 |
| 90 | 535.60 | 68.70 | 681.91 | -8.04 | -11.23 | 60.86 |
| 91 | 46.16 | -50.04 | 84.43 | -463.28 | -7.43 | 656.40 |
| 92 | 50.19 | -46.86 | 86.96 | -455.93 | -10.61 | 653.87 |
| 93 | 518.79 | 67.59 | 662.42 | -3.29 | -10.12 | 46.73 |
| 94 | 522.83 | 70.77 | 664.95 | 4.05 | -13.30 | 44.20 |
| 95 | 33.39 | -47.97 | 67.46 | -451.19 | -9.50 | 639.73 |
| 96 | 37.42 | -44.79 | 69.99 | -443.84 | -12.68 | 637.20 |
| 97 | 230.08 | 3.69 | 317.68 | -89.74 | 19.30 | 100.52 |
| 98 | 289.95 | 34.16 | 349.55 | -5.49 | -11.17 | 68.64 |
| 99 | 34.68 | -43.71 | 78.94 | -271.04 | 20.72 | 338.47 |
| 100 | 94.56 | -13.24 | 110.81 | -186.79 | -9.75 | 306.60 |
| 101 | 186.74 | 0.54 | 262.08 | -81.80 | 18.61 | 86.42 |
| 102 | 246.62 | 31.01 | 293.95 | 2.45 | -11.85 | 54.54 |
| 103 | 23.91 | -38.96 | 63.13 | -232.89 | 19.80 | 284.71 |
| 104 | 83.79 | -8.49 | 95.00 | -148.63 | -10.67 | 252.84 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -7.19 | -226.12 | -314.58 | -242.41 | -28.31 | -4.05 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 537.77 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 464.44 |

强度计算应力比 =0.902

抗剪强度计算应力比 =0.600

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 14, M=537.77, N=62.38, M=-21.74, N=-4.92

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =233.31

平面内稳定计算最大应力比 =0.765

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 18, M=438.51, N=71.42, M=-393.27, N=-71.42

平面外稳定计算最大应力比 =0.682

强度计算应力比 =0.902 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.600 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.682 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=33.43 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =7.38 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 1.02 | 2.17 | 2.66 | 2.22 | 1.08 | 0.00 |

最大挠度值 =2.66 最大挠度/梁跨度 =1/1691.

构件重量 (Kg)=514.05

23、 钢 梁 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=9.20, Ly=3.00

构件长度=9.20; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=600, Tw=12, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 575.60 | 143.48 | 483.60 | -335.07 | -61.40 | 233.52 |
| 2 | 204.77 | 39.20 | 203.35 | -795.89 | -121.28 | 529.64 |
| 3 | 575.60 | 143.48 | 483.60 | -731.36 | -143.48 | 517.46 |
| 4 | 204.77 | 39.20 | 203.35 | -399.59 | -39.20 | 245.70 |
| 5 | 520.14 | 130.58 | 434.58 | -253.83 | -48.50 | 178.91 |
| 6 | 149.31 | 26.30 | 154.34 | -714.65 | -108.38 | 475.02 |
| 7 | 520.14 | 130.58 | 434.58 | -650.12 | -130.58 | 462.84 |
| 8 | 149.31 | 26.30 | 154.34 | -318.35 | -26.30 | 191.09 |
| 9 | 232.75 | 51.97 | 210.77 | -359.27 | -51.97 | 238.28 |
| 10 | 266.19 | 68.63 | 218.59 | -320.78 | -68.63 | 230.46 |
| 11 | 177.29 | 39.07 | 161.76 | -278.03 | -39.07 | 183.66 |
| 12 | 210.73 | 55.72 | 169.58 | -239.54 | -55.72 | 175.85 |
| 13 | 571.06 | 141.11 | 482.63 | -339.41 | -59.03 | 234.49 |
| 14 | 591.12 | 151.11 | 487.32 | -316.31 | -69.03 | 229.80 |
| 15 | 200.23 | 36.83 | 202.39 | -800.23 | -118.91 | 530.61 |
| 16 | 220.29 | 46.83 | 207.08 | -777.13 | -128.91 | 525.91 |
| 17 | 571.06 | 141.11 | 482.63 | -735.70 | -141.11 | 518.42 |
| 18 | 591.12 | 151.11 | 487.32 | -712.61 | -151.11 | 513.73 |
| 19 | 200.23 | 36.83 | 202.39 | -403.93 | -36.83 | 246.67 |
| 20 | 220.29 | 46.83 | 207.08 | -380.84 | -46.83 | 241.98 |
| 21 | 515.60 | 128.21 | 433.62 | -258.17 | -46.13 | 179.87 |
| 22 | 535.66 | 138.20 | 438.31 | -235.07 | -56.12 | 175.18 |
| 23 | 144.77 | 23.93 | 153.37 | -718.99 | -106.01 | 475.99 |
| 24 | 164.84 | 33.92 | 158.07 | -695.89 | -116.00 | 471.30 |
| 25 | 515.60 | 128.21 | 433.62 | -654.46 | -128.21 | 463.81 |
| 26 | 535.66 | 138.20 | 438.31 | -631.37 | -138.20 | 459.12 |
| 27 | 144.77 | 23.93 | 153.37 | -322.69 | -23.93 | 192.05 |
| 28 | 164.84 | 33.92 | 158.07 | -299.60 | -33.92 | 187.36 |
| 29 | 467.45 | 113.26 | 400.62 | -347.39 | -55.81 | 236.08 |
| 30 | 500.88 | 129.92 | 408.44 | -308.90 | -72.47 | 228.26 |
| 31 | 207.87 | 40.27 | 204.45 | -669.97 | -97.72 | 443.36 |
| 32 | 241.31 | 56.93 | 212.27 | -631.47 | -114.38 | 435.54 |
| 33 | 467.45 | 113.26 | 400.62 | -624.80 | -113.26 | 434.83 |
| 34 | 500.88 | 129.92 | 408.44 | -586.31 | -129.92 | 427.01 |
| 35 | 207.87 | 40.27 | 204.45 | -392.56 | -40.27 | 244.60 |
| 36 | 241.31 | 56.93 | 212.27 | -354.07 | -56.93 | 236.78 |
| 37 | 411.99 | 100.36 | 351.61 | -266.15 | -42.90 | 181.46 |
| 38 | 445.43 | 117.02 | 359.43 | -227.66 | -59.56 | 173.64 |
| 39 | 152.41 | 27.36 | 155.44 | -588.73 | -84.82 | 388.74 |
| 40 | 185.85 | 44.02 | 163.26 | -550.24 | -101.48 | 380.92 |
| 41 | 411.99 | 100.36 | 351.61 | -543.56 | -100.36 | 380.21 |
| 42 | 445.43 | 117.02 | 359.43 | -505.07 | -117.02 | 372.40 |
| 43 | 152.41 | 27.36 | 155.44 | -311.32 | -27.36 | 189.99 |
| 44 | 185.85 | 44.02 | 163.26 | -272.83 | -44.02 | 182.17 |
| 45 | 323.11 | 75.82 | 296.40 | -360.20 | -42.99 | 225.34 |
| 46 | 389.22 | 97.34 | 312.77 | -275.68 | -64.51 | 208.97 |
| 47 | 174.78 | 34.11 | 184.30 | -544.53 | -66.94 | 343.79 |
| 48 | 240.89 | 55.63 | 200.67 | -460.00 | -88.46 | 327.42 |
| 49 | 323.11 | 75.82 | 296.40 | -518.72 | -75.82 | 338.91 |
| 50 | 389.22 | 97.34 | 312.77 | -434.19 | -97.34 | 322.55 |
| 51 | 174.78 | 34.11 | 184.30 | -386.01 | -34.11 | 230.21 |
| 52 | 240.89 | 55.63 | 200.67 | -301.49 | -55.63 | 213.85 |
| 53 | 263.78 | 61.38 | 245.64 | -307.17 | -34.02 | 189.14 |
| 54 | 329.90 | 82.90 | 262.01 | -222.65 | -55.54 | 172.77 |
| 55 | 140.17 | 26.62 | 152.23 | -460.78 | -53.98 | 287.84 |
| 56 | 206.29 | 48.14 | 168.59 | -376.25 | -75.50 | 271.48 |
| 57 | 263.78 | 61.38 | 245.64 | -439.27 | -61.38 | 283.78 |
| 58 | 329.90 | 82.90 | 262.01 | -354.75 | -82.90 | 267.42 |
| 59 | 140.17 | 26.62 | 152.23 | -328.68 | -26.62 | 193.20 |
| 60 | 206.29 | 48.14 | 168.59 | -244.16 | -48.14 | 176.83 |
| 61 | 226.82 | 53.90 | 197.36 | -317.89 | -53.90 | 217.15 |
| 62 | 212.64 | 47.32 | 193.68 | -337.53 | -47.32 | 220.83 |
| 63 | 189.85 | 45.30 | 164.68 | -263.73 | -45.30 | 180.74 |
| 64 | 175.66 | 38.72 | 161.01 | -283.37 | -38.72 | 184.42 |
| 65 | 461.52 | 115.19 | 387.21 | -306.01 | -57.74 | 214.95 |
| 66 | 187.76 | 35.62 | 187.36 | -648.22 | -93.07 | 425.91 |
| 67 | 424.55 | 106.59 | 354.53 | -251.85 | -49.13 | 178.54 |
| 68 | 150.79 | 27.02 | 154.68 | -594.06 | -84.47 | 389.50 |
| 69 | 560.61 | 140.78 | 468.18 | -303.04 | -58.70 | 214.40 |
| 70 | 179.85 | 31.89 | 185.36 | -777.61 | -113.97 | 513.09 |
| 71 | 523.64 | 132.17 | 435.50 | -248.88 | -50.10 | 177.99 |
| 72 | 142.88 | 23.29 | 152.68 | -723.45 | -105.37 | 476.68 |
| 73 | 456.98 | 112.82 | 386.24 | -310.35 | -55.37 | 215.91 |
| 74 | 477.05 | 122.82 | 390.93 | -287.25 | -65.36 | 211.22 |
| 75 | 183.22 | 33.25 | 186.39 | -652.56 | -90.71 | 426.87 |
| 76 | 203.28 | 43.25 | 191.08 | -629.47 | -100.70 | 422.18 |
| 77 | 420.01 | 104.22 | 353.57 | -256.19 | -46.77 | 179.50 |
| 78 | 440.08 | 114.22 | 358.26 | -233.09 | -56.76 | 174.81 |
| 79 | 146.25 | 24.65 | 153.72 | -598.40 | -82.10 | 390.46 |
| 80 | 166.31 | 34.64 | 158.41 | -575.31 | -92.10 | 385.77 |
| 81 | 452.46 | 110.56 | 385.20 | -315.36 | -53.11 | 216.95 |
| 82 | 485.90 | 127.22 | 393.02 | -276.87 | -69.76 | 209.13 |
| 83 | 182.95 | 32.96 | 186.46 | -651.68 | -90.42 | 426.81 |
| 84 | 216.39 | 49.62 | 194.28 | -613.19 | -107.07 | 418.99 |
| 85 | 415.49 | 101.96 | 352.53 | -261.20 | -44.50 | 180.54 |
| 86 | 448.93 | 118.62 | 360.35 | -222.71 | -61.16 | 172.72 |
| 87 | 145.98 | 24.36 | 153.79 | -597.52 | -81.81 | 390.40 |
| 88 | 179.42 | 41.02 | 161.60 | -559.03 | -98.47 | 382.58 |
| 89 | 556.07 | 138.41 | 467.21 | -307.38 | -56.33 | 215.36 |
| 90 | 576.13 | 148.40 | 471.90 | -284.28 | -66.33 | 210.67 |
| 91 | 175.31 | 29.52 | 184.39 | -781.95 | -111.60 | 514.06 |
| 92 | 195.37 | 39.52 | 189.08 | -758.85 | -121.60 | 509.36 |
| 93 | 519.10 | 129.81 | 434.54 | -253.22 | -47.73 | 178.95 |
| 94 | 539.16 | 139.80 | 439.23 | -230.12 | -57.72 | 174.26 |
| 95 | 138.34 | 20.92 | 151.72 | -727.79 | -103.00 | 477.64 |
| 96 | 158.40 | 30.92 | 156.41 | -704.69 | -113.00 | 472.95 |
| 97 | 325.11 | 76.74 | 296.92 | -357.37 | -43.90 | 224.81 |
| 98 | 391.22 | 98.25 | 313.29 | -272.85 | -65.42 | 208.45 |
| 99 | 171.10 | 32.39 | 183.35 | -549.56 | -65.22 | 344.73 |
| 100 | 237.22 | 53.91 | 199.72 | -465.03 | -86.74 | 328.37 |
| 101 | 265.45 | 62.14 | 246.08 | -304.81 | -34.78 | 188.70 |
| 102 | 331.57 | 83.66 | 262.45 | -220.29 | -56.30 | 172.33 |
| 103 | 137.11 | 25.19 | 151.44 | -464.97 | -52.55 | 288.63 |
| 104 | 203.23 | 46.71 | 167.81 | -380.44 | -74.07 | 272.27 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -52.41 | -397.36 | -499.35 | -351.19 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 591.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.22 | 800.23 |

强度计算应力比 =0.953

抗剪强度计算应力比 =0.445

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 15, M=200.23, N=36.83, M=-800.23, N=-118.91

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =249.03

平面内稳定计算最大应力比 =0.817

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 17, M=571.06, N=141.11, M=-735.70, N=-141.11

平面外稳定计算最大应力比 =0.748

强度计算应力比 =0.953 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.445 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.748 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.33 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 4.72 | 9.34 | 10.96 | 8.76 | 3.99 | 0.00 |

最大挠度值 =10.96 最大挠度/梁跨度 =1/839.

构件重量 (Kg)=1185.56

24、 钢 梁 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 142.41 | 40.91 | 54.63 | 71.66 | -25.11 | 0.92 |
| 2 | 54.72 | 26.28 | 24.52 | 29.34 | -37.28 | -0.09 |
| 3 | 97.73 | 32.85 | 46.33 | 50.67 | -29.63 | 7.35 |
| 4 | 99.40 | 34.34 | 32.82 | 50.33 | -32.76 | -6.51 |
| 5 | 127.63 | 35.93 | 48.66 | 64.12 | -20.50 | 0.82 |
| 6 | 39.95 | 21.30 | 18.55 | 21.80 | -32.67 | -0.19 |
| 7 | 82.95 | 27.88 | 40.36 | 43.12 | -25.02 | 7.24 |
| 8 | 84.63 | 29.36 | 26.86 | 42.79 | -28.14 | -6.62 |
| 9 | -7.94 | 11.39 | -3.39 | -6.29 | -9.81 | 0.35 |
| 10 | 21.47 | 7.18 | 7.86 | 8.89 | -5.60 | -0.12 |
| 11 | -22.71 | 6.41 | -9.36 | -13.84 | -5.20 | 0.25 |
| 12 | 6.69 | 2.20 | 1.89 | 1.35 | -0.99 | -0.22 |
| 13 | 99.23 | 34.80 | 37.08 | 48.27 | -19.00 | 0.86 |
| 14 | 116.87 | 32.28 | 43.83 | 57.38 | -16.47 | 0.58 |
| 15 | 11.55 | 20.17 | 6.97 | 5.95 | -31.17 | -0.15 |
| 16 | 29.19 | 17.64 | 13.72 | 15.06 | -28.65 | -0.43 |
| 17 | 54.55 | 26.74 | 28.78 | 27.27 | -23.52 | 7.28 |
| 18 | 72.19 | 24.22 | 35.53 | 36.39 | -21.00 | 7.00 |
| 19 | 56.23 | 28.23 | 15.27 | 26.94 | -26.65 | -6.57 |
| 20 | 73.87 | 25.70 | 22.02 | 36.05 | -24.12 | -6.85 |
| 21 | 84.45 | 29.82 | 31.11 | 40.72 | -14.39 | 0.76 |
| 22 | 102.10 | 27.30 | 37.86 | 49.83 | -11.86 | 0.48 |
| 23 | -3.23 | 15.19 | 1.00 | -1.60 | -26.56 | -0.25 |
| 24 | 14.41 | 12.67 | 7.75 | 7.52 | -24.03 | -0.53 |
| 25 | 39.77 | 21.77 | 22.81 | 19.73 | -18.91 | 7.18 |
| 26 | 57.42 | 19.24 | 29.56 | 28.84 | -16.38 | 6.90 |
| 27 | 41.45 | 23.25 | 9.31 | 19.40 | -22.04 | -6.68 |
| 28 | 59.09 | 20.72 | 16.05 | 28.51 | -19.51 | -6.96 |
| 29 | 46.93 | 24.93 | 16.75 | 20.98 | -13.39 | 0.68 |
| 30 | 76.33 | 20.72 | 28.00 | 36.17 | -9.18 | 0.21 |
| 31 | -14.45 | 14.68 | -4.33 | -8.64 | -21.91 | -0.03 |
| 32 | 14.96 | 10.47 | 6.92 | 6.55 | -17.70 | -0.50 |
| 33 | 15.65 | 19.29 | 10.94 | 6.29 | -16.56 | 5.18 |
| 34 | 45.06 | 15.08 | 22.18 | 21.47 | -12.35 | 4.71 |
| 35 | 16.83 | 20.32 | 1.49 | 6.05 | -18.75 | -4.52 |
| 36 | 46.23 | 16.11 | 12.73 | 21.24 | -14.54 | -4.99 |
| 37 | 32.15 | 19.95 | 10.78 | 13.44 | -8.78 | 0.57 |
| 38 | 61.56 | 15.74 | 22.03 | 28.62 | -4.57 | 0.11 |
| 39 | -29.22 | 9.71 | -10.29 | -16.19 | -17.30 | -0.13 |
| 40 | 0.18 | 5.50 | 0.95 | -1.00 | -13.09 | -0.60 |
| 41 | 0.88 | 14.31 | 4.97 | -1.26 | -11.94 | 5.07 |
| 42 | 30.28 | 10.10 | 16.22 | 13.93 | -7.74 | 4.60 |
| 43 | 2.05 | 15.35 | -4.48 | -1.49 | -14.13 | -4.63 |
| 44 | 31.46 | 11.14 | 6.76 | 13.70 | -9.92 | -5.10 |
| 45 | 77.81 | 24.78 | 33.83 | 46.76 | -17.63 | 2.15 |
| 46 | 103.19 | 30.69 | 36.94 | 44.76 | -23.54 | -0.95 |
| 47 | 42.73 | 18.92 | 21.79 | 29.83 | -22.50 | 1.75 |
| 48 | 68.11 | 24.84 | 24.89 | 27.84 | -28.41 | -1.36 |
| 49 | 59.94 | 21.55 | 30.51 | 38.36 | -19.44 | 4.72 |
| 50 | 85.31 | 27.47 | 33.62 | 36.37 | -25.35 | 1.62 |
| 51 | 60.61 | 22.15 | 25.11 | 38.23 | -20.69 | -0.82 |
| 52 | 85.99 | 28.06 | 28.21 | 36.23 | -26.60 | -3.93 |
| 53 | 62.73 | 20.17 | 27.93 | 39.13 | -14.21 | 2.05 |
| 54 | 88.11 | 26.08 | 31.04 | 37.14 | -20.13 | -1.05 |
| 55 | 33.50 | 15.29 | 17.90 | 25.02 | -18.27 | 1.72 |
| 56 | 58.88 | 21.20 | 21.00 | 23.03 | -24.18 | -1.39 |
| 57 | 47.84 | 17.48 | 25.17 | 32.13 | -15.72 | 4.19 |
| 58 | 73.22 | 23.40 | 28.27 | 30.14 | -21.63 | 1.09 |
| 59 | 48.40 | 17.98 | 20.66 | 32.02 | -16.76 | -0.42 |
| 60 | 73.78 | 23.89 | 23.77 | 30.03 | -22.68 | -3.53 |
| 61 | 63.25 | 23.42 | 24.41 | 30.52 | -23.11 | 0.83 |
| 62 | 53.96 | 21.56 | 23.23 | 30.08 | -19.76 | -0.07 |
| 63 | 53.40 | 20.10 | 20.43 | 25.49 | -20.04 | 0.76 |
| 64 | 44.11 | 18.24 | 19.26 | 25.05 | -16.69 | -0.14 |
| 65 | 118.12 | 36.96 | 44.55 | 57.79 | -26.70 | 1.16 |
| 66 | 47.45 | 24.85 | 22.30 | 27.73 | -31.87 | -0.45 |
| 67 | 108.27 | 33.64 | 40.57 | 52.76 | -23.62 | 1.09 |
| 68 | 37.60 | 21.53 | 18.32 | 22.70 | -28.79 | -0.52 |
| 69 | 140.39 | 41.71 | 53.02 | 69.38 | -26.83 | 1.18 |
| 70 | 46.20 | 25.77 | 22.08 | 26.76 | -36.66 | -0.46 |
| 71 | 130.54 | 38.39 | 49.04 | 64.35 | -23.76 | 1.11 |
| 72 | 36.35 | 22.45 | 18.11 | 21.72 | -33.58 | -0.53 |
| 73 | 74.94 | 30.85 | 27.00 | 34.40 | -20.59 | 1.10 |
| 74 | 92.58 | 28.32 | 33.75 | 43.51 | -18.06 | 0.82 |
| 75 | 4.27 | 18.74 | 4.75 | 4.34 | -25.76 | -0.51 |
| 76 | 21.91 | 16.22 | 11.49 | 13.45 | -23.23 | -0.79 |
| 77 | 65.09 | 27.53 | 23.02 | 29.37 | -17.51 | 1.03 |
| 78 | 82.73 | 25.00 | 29.77 | 38.48 | -14.98 | 0.75 |
| 79 | -5.58 | 15.43 | 0.77 | -0.69 | -22.68 | -0.58 |
| 80 | 12.06 | 12.90 | 7.52 | 8.42 | -20.16 | -0.86 |
| 81 | 44.91 | 25.72 | 15.14 | 18.70 | -15.11 | 0.93 |
| 82 | 74.32 | 21.51 | 26.38 | 33.89 | -10.91 | 0.47 |
| 83 | -22.97 | 14.18 | -6.76 | -11.23 | -21.29 | -0.40 |
| 84 | 6.43 | 9.97 | 4.48 | 3.96 | -17.08 | -0.87 |
| 85 | 35.06 | 22.40 | 11.16 | 13.67 | -12.04 | 0.86 |
| 86 | 64.47 | 18.19 | 22.41 | 28.86 | -7.83 | 0.40 |
| 87 | -32.82 | 10.86 | -10.74 | -16.26 | -18.21 | -0.47 |
| 88 | -3.42 | 6.65 | 0.51 | -1.07 | -14.01 | -0.94 |
| 89 | 97.21 | 35.60 | 35.47 | 45.99 | -20.72 | 1.12 |
| 90 | 114.85 | 33.07 | 42.22 | 55.10 | -18.20 | 0.84 |
| 91 | 3.02 | 19.66 | 4.54 | 3.36 | -30.55 | -0.53 |
| 92 | 20.66 | 17.14 | 11.28 | 12.47 | -28.03 | -0.81 |
| 93 | 87.36 | 32.28 | 31.49 | 40.96 | -17.65 | 1.05 |
| 94 | 105.00 | 29.75 | 38.24 | 50.07 | -15.12 | 0.77 |
| 95 | -6.83 | 16.34 | 0.56 | -1.67 | -27.48 | -0.60 |
| 96 | 10.81 | 13.82 | 7.30 | 7.44 | -24.95 | -0.88 |
| 97 | 79.47 | 26.18 | 34.04 | 46.89 | -19.49 | 2.32 |
| 98 | 104.85 | 32.09 | 37.15 | 44.90 | -25.41 | -0.79 |
| 99 | 40.68 | 19.58 | 21.53 | 29.79 | -23.02 | 1.56 |
| 100 | 66.06 | 25.50 | 24.64 | 27.79 | -28.94 | -1.55 |
| 101 | 64.12 | 21.34 | 28.11 | 39.24 | -15.76 | 2.19 |
| 102 | 89.50 | 27.25 | 31.22 | 37.25 | -21.68 | -0.92 |
| 103 | 31.79 | 15.84 | 17.68 | 24.99 | -18.71 | 1.55 |
| 104 | 57.17 | 21.75 | 20.79 | 23.00 | -24.62 | -1.55 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -32.82 | -11.80 | -9.96 | -28.73 | -46.61 | -54.31 | -71.66 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 142.41 | 46.41 | 17.62 | 4.23 | 9.36 | 12.56 | 16.26 |

强度计算应力比 =0.594

抗剪强度计算应力比 =0.103

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=142.41, N=40.91, M=71.66, N=-25.11

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =166.93

平面内稳定计算最大应力比 =0.547

平面外稳定计算最大应力比 =0.370

强度计算应力比 =0.594 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.103 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.370 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 3.22 | 7.85 | 12.64 | 16.66 | 19.34 | 20.42 |

最大挠度值 =20.42 最大挠度/梁跨度 =1/744.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/17.81

变形后斜梁坡度改变率 =0.064 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

25、 钢 梁 8 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -29.34 | 37.28 | 0.09 | -59.74 | -24.55 | 25.33 |
| 2 | -71.66 | 25.11 | -0.92 | -150.10 | -33.04 | 55.49 |
| 3 | -52.52 | 27.97 | 6.21 | -104.54 | -24.75 | 47.46 |
| 4 | -48.48 | 34.42 | -7.04 | -105.30 | -32.84 | 33.35 |
| 5 | -21.80 | 32.67 | 0.19 | -43.38 | -20.30 | 19.15 |
| 6 | -64.12 | 20.50 | -0.82 | -133.73 | -28.79 | 49.31 |
| 7 | -44.98 | 23.36 | 6.31 | -88.18 | -20.50 | 41.29 |
| 8 | -40.94 | 29.80 | -6.94 | -88.93 | -28.59 | 27.18 |
| 9 | 6.29 | 9.81 | -0.35 | 3.91 | -8.23 | -3.03 |
| 10 | -8.89 | 5.60 | 0.12 | -19.04 | -4.02 | 7.46 |
| 11 | 13.84 | 5.19 | -0.25 | 20.28 | -3.98 | -9.21 |
| 12 | -1.35 | 0.99 | 0.22 | -2.68 | 0.23 | 1.28 |
| 13 | -5.95 | 31.17 | 0.15 | -14.84 | -18.44 | 7.45 |
| 14 | -15.06 | 28.65 | 0.43 | -28.62 | -15.92 | 13.74 |
| 15 | -48.27 | 19.00 | -0.86 | -105.20 | -26.93 | 37.61 |
| 16 | -57.38 | 16.47 | -0.58 | -118.97 | -24.40 | 43.90 |
| 17 | -29.13 | 21.86 | 6.27 | -59.64 | -18.64 | 29.59 |
| 18 | -38.24 | 19.34 | 6.55 | -73.42 | -16.12 | 35.88 |
| 19 | -25.09 | 28.31 | -6.98 | -60.40 | -26.73 | 15.48 |
| 20 | -34.20 | 25.78 | -6.70 | -74.17 | -24.20 | 21.77 |
| 21 | 1.60 | 26.56 | 0.25 | 1.52 | -14.19 | 1.28 |
| 22 | -7.52 | 24.03 | 0.53 | -12.25 | -11.67 | 7.57 |
| 23 | -40.72 | 14.39 | -0.76 | -88.84 | -22.68 | 31.43 |
| 24 | -49.83 | 11.86 | -0.48 | -102.61 | -20.15 | 37.73 |
| 25 | -21.58 | 17.25 | 6.37 | -43.28 | -14.40 | 23.41 |
| 26 | -30.69 | 14.73 | 6.65 | -57.05 | -11.87 | 29.70 |
| 27 | -17.54 | 23.69 | -6.88 | -44.04 | -22.48 | 9.30 |
| 28 | -26.66 | 21.17 | -6.60 | -57.81 | -19.95 | 15.59 |
| 29 | 8.64 | 21.91 | 0.03 | 11.74 | -12.53 | -4.04 |
| 30 | -6.55 | 17.70 | 0.50 | -11.22 | -8.32 | 6.45 |
| 31 | -20.98 | 13.39 | -0.68 | -51.52 | -18.47 | 17.08 |
| 32 | -36.17 | 9.18 | -0.21 | -74.47 | -14.26 | 27.56 |
| 33 | -7.58 | 15.40 | 4.31 | -19.62 | -12.67 | 11.46 |
| 34 | -22.77 | 11.19 | 4.78 | -42.58 | -8.46 | 21.95 |
| 35 | -4.76 | 19.91 | -4.96 | -20.15 | -18.33 | 1.58 |
| 36 | -19.94 | 15.70 | -4.49 | -43.11 | -14.12 | 12.07 |
| 37 | 16.19 | 17.30 | 0.13 | 28.10 | -8.28 | -10.21 |
| 38 | 1.00 | 13.09 | 0.60 | 5.15 | -4.07 | 0.28 |
| 39 | -13.44 | 8.78 | -0.57 | -35.15 | -14.22 | 10.90 |
| 40 | -28.62 | 4.57 | -0.11 | -58.10 | -10.01 | 21.39 |
| 41 | -0.04 | 10.78 | 4.42 | -3.26 | -8.42 | 5.28 |
| 42 | -15.23 | 6.57 | 4.88 | -26.21 | -4.21 | 15.77 |
| 43 | 2.79 | 15.29 | -4.86 | -3.79 | -14.08 | -4.60 |
| 44 | -12.40 | 11.08 | -4.39 | -26.74 | -9.87 | 5.89 |
| 45 | -29.83 | 28.10 | -2.00 | -73.84 | -22.18 | 25.93 |
| 46 | -27.84 | 22.82 | 1.60 | -48.08 | -16.90 | 22.33 |
| 47 | -46.76 | 23.23 | -2.40 | -109.99 | -25.58 | 37.99 |
| 48 | -44.76 | 17.95 | 1.20 | -84.23 | -20.29 | 34.39 |
| 49 | -39.10 | 24.38 | 0.45 | -91.76 | -22.26 | 34.78 |
| 50 | -37.11 | 19.09 | 4.05 | -66.00 | -16.98 | 31.18 |
| 51 | -37.49 | 26.95 | -4.85 | -92.07 | -25.50 | 29.14 |
| 52 | -35.49 | 21.67 | -1.25 | -66.31 | -20.21 | 25.54 |
| 53 | -25.02 | 23.87 | -1.96 | -63.68 | -18.94 | 21.91 |
| 54 | -23.03 | 18.59 | 1.64 | -37.92 | -13.66 | 18.30 |
| 55 | -39.13 | 19.81 | -2.30 | -93.80 | -21.77 | 31.96 |
| 56 | -37.14 | 14.53 | 1.30 | -68.04 | -16.49 | 28.36 |
| 57 | -32.75 | 20.77 | 0.08 | -78.61 | -19.01 | 29.28 |
| 58 | -30.76 | 15.49 | 3.68 | -52.85 | -13.72 | 25.68 |
| 59 | -31.40 | 22.92 | -4.34 | -78.87 | -21.70 | 24.58 |
| 60 | -29.41 | 17.63 | -0.74 | -53.11 | -16.42 | 20.98 |
| 61 | -30.08 | 19.76 | 0.07 | -61.45 | -20.50 | 24.17 |
| 62 | -30.51 | 22.30 | -1.01 | -70.00 | -18.64 | 25.34 |
| 63 | -25.05 | 16.69 | 0.14 | -50.54 | -17.67 | 20.05 |
| 64 | -25.48 | 19.22 | -0.94 | -59.09 | -15.81 | 21.22 |
| 65 | -27.73 | 31.87 | 0.45 | -53.62 | -24.80 | 23.17 |
| 66 | -57.79 | 25.88 | -1.33 | -125.43 | -28.88 | 45.45 |
| 67 | -22.70 | 28.79 | 0.52 | -42.71 | -21.97 | 19.05 |
| 68 | -52.76 | 22.80 | -1.26 | -114.52 | -26.05 | 41.33 |
| 69 | -26.76 | 36.66 | 0.46 | -51.48 | -25.59 | 22.90 |
| 70 | -69.38 | 26.26 | -1.30 | -147.82 | -32.78 | 53.88 |
| 71 | -21.72 | 33.58 | 0.53 | -40.57 | -22.76 | 18.78 |
| 72 | -64.35 | 23.19 | -1.23 | -136.91 | -29.94 | 49.76 |
| 73 | -4.34 | 25.76 | 0.51 | -8.73 | -18.69 | 5.29 |
| 74 | -13.45 | 23.23 | 0.79 | -22.50 | -16.17 | 11.58 |
| 75 | -34.40 | 19.77 | -1.27 | -80.53 | -22.77 | 27.57 |
| 76 | -43.51 | 17.25 | -0.99 | -94.30 | -20.25 | 33.86 |
| 77 | 0.69 | 22.68 | 0.58 | 2.18 | -15.86 | 1.17 |
| 78 | -8.42 | 20.15 | 0.86 | -11.59 | -13.33 | 7.46 |
| 79 | -29.37 | 16.70 | -1.20 | -69.62 | -19.94 | 23.45 |
| 80 | -38.48 | 14.17 | -0.92 | -83.39 | -17.41 | 29.75 |
| 81 | 11.23 | 21.29 | 0.40 | 20.00 | -13.57 | -6.47 |
| 82 | -3.96 | 17.08 | 0.87 | -2.95 | -9.36 | 4.02 |
| 83 | -18.70 | 14.54 | -1.06 | -49.24 | -18.20 | 15.46 |
| 84 | -33.89 | 10.34 | -0.59 | -72.19 | -14.00 | 25.95 |
| 85 | 16.26 | 18.21 | 0.47 | 30.91 | -10.73 | -10.59 |
| 86 | 1.07 | 14.01 | 0.94 | 7.96 | -6.52 | -0.10 |
| 87 | -13.67 | 11.47 | -0.99 | -38.33 | -15.37 | 11.34 |
| 88 | -28.86 | 7.26 | -0.52 | -61.28 | -11.16 | 21.83 |
| 89 | -3.36 | 30.55 | 0.53 | -6.58 | -19.48 | 5.02 |
| 90 | -12.47 | 28.02 | 0.81 | -20.35 | -16.96 | 11.31 |
| 91 | -45.99 | 20.15 | -1.24 | -102.93 | -26.67 | 36.00 |
| 92 | -55.10 | 17.63 | -0.96 | -116.70 | -24.14 | 42.29 |
| 93 | 1.67 | 27.47 | 0.60 | 4.33 | -16.65 | 0.90 |
| 94 | -7.44 | 24.95 | 0.88 | -9.44 | -14.12 | 7.19 |
| 95 | -40.95 | 17.08 | -1.17 | -92.02 | -23.83 | 31.88 |
| 96 | -50.07 | 14.55 | -0.89 | -105.79 | -21.31 | 38.17 |
| 97 | -29.79 | 28.62 | -1.80 | -72.24 | -23.58 | 25.71 |
| 98 | -27.79 | 23.34 | 1.80 | -46.48 | -18.30 | 22.11 |
| 99 | -46.89 | 24.77 | -2.64 | -111.80 | -26.23 | 38.25 |
| 100 | -44.90 | 19.49 | 0.97 | -86.04 | -20.95 | 34.64 |
| 101 | -24.99 | 24.31 | -1.80 | -62.34 | -20.11 | 21.73 |
| 102 | -23.00 | 19.03 | 1.80 | -36.58 | -14.83 | 18.13 |
| 103 | -39.24 | 21.09 | -2.50 | -95.31 | -22.32 | 32.17 |
| 104 | -37.25 | 15.81 | 1.11 | -69.55 | -17.04 | 28.57 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -71.66 | -54.72 | -45.57 | -25.99 | -7.90 | -9.59 | -30.91 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 16.26 | 13.15 | 10.46 | 5.78 | 21.27 | 51.33 | 150.10 |

强度计算应力比 =0.624

抗剪强度计算应力比 =0.104

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-71.66, N=25.11, M=-150.10, N=-33.04

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =172.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.564

平面外稳定计算最大应力比 =0.392

强度计算应力比 =0.624 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.104 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.392 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.42 | 19.20 | 16.39 | 12.27 | 7.46 | 2.94 | 0.00 |

最大挠度值 =20.42 最大挠度/梁跨度 =1/744.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/15.66

变形后斜梁坡度改变率 =0.064 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

26、 钢 梁 9 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -29.34 | 37.28 | -0.09 | -54.72 | -26.28 | 24.52 |
| 2 | -71.66 | 25.11 | 0.92 | -142.41 | -40.91 | 54.63 |
| 3 | -50.67 | 29.63 | 7.35 | -97.73 | -32.85 | 46.33 |
| 4 | -50.33 | 32.76 | -6.51 | -99.40 | -34.34 | 32.82 |
| 5 | -21.80 | 32.67 | -0.19 | -39.95 | -21.30 | 18.55 |
| 6 | -64.12 | 20.50 | 0.82 | -127.63 | -35.93 | 48.66 |
| 7 | -43.12 | 25.02 | 7.24 | -82.95 | -27.88 | 40.36 |
| 8 | -42.79 | 28.14 | -6.62 | -84.63 | -29.36 | 26.86 |
| 9 | -8.87 | 5.58 | -0.13 | -21.41 | -7.16 | 7.83 |
| 10 | 6.28 | 9.84 | 0.33 | 7.94 | -11.41 | -3.40 |
| 11 | -1.33 | 0.97 | -0.23 | -6.63 | -2.18 | 1.86 |
| 12 | 13.82 | 5.22 | 0.23 | 22.71 | -6.44 | -9.37 |
| 13 | -15.05 | 28.64 | -0.44 | -29.15 | -17.63 | 13.70 |
| 14 | -5.96 | 31.19 | -0.16 | -11.55 | -20.18 | 6.96 |
| 15 | -57.37 | 16.46 | 0.57 | -116.84 | -32.27 | 43.81 |
| 16 | -48.28 | 19.02 | 0.85 | -99.23 | -34.82 | 37.07 |
| 17 | -36.37 | 20.99 | 7.00 | -72.16 | -24.21 | 35.51 |
| 18 | -27.28 | 23.54 | 7.27 | -54.55 | -26.76 | 28.77 |
| 19 | -36.04 | 24.11 | -6.86 | -73.83 | -25.69 | 22.00 |
| 20 | -26.95 | 26.66 | -6.58 | -56.23 | -28.24 | 15.27 |
| 21 | -7.50 | 24.02 | -0.54 | -14.38 | -12.65 | 7.73 |
| 22 | 1.59 | 26.58 | -0.26 | 3.23 | -15.21 | 1.00 |
| 23 | -49.82 | 11.85 | 0.47 | -102.06 | -27.29 | 37.84 |
| 24 | -40.73 | 14.40 | 0.75 | -84.46 | -29.84 | 31.11 |
| 25 | -28.83 | 16.37 | 6.89 | -57.38 | -19.23 | 29.54 |
| 26 | -19.74 | 18.93 | 7.17 | -39.77 | -21.78 | 22.80 |
| 27 | -28.50 | 19.50 | -6.96 | -59.06 | -20.71 | 16.04 |
| 28 | -19.40 | 22.05 | -6.69 | -41.45 | -23.27 | 9.30 |
| 29 | -6.53 | 17.68 | -0.51 | -14.90 | -10.46 | 6.89 |
| 30 | 8.63 | 21.94 | -0.04 | 14.45 | -14.71 | -4.34 |
| 31 | -36.15 | 9.16 | 0.20 | -76.27 | -20.70 | 27.97 |
| 32 | -21.00 | 13.42 | 0.66 | -46.93 | -24.95 | 16.74 |
| 33 | -21.45 | 12.33 | 4.70 | -45.00 | -15.06 | 22.15 |
| 34 | -6.30 | 16.59 | 5.16 | -15.65 | -19.31 | 10.93 |
| 35 | -21.22 | 14.52 | -5.00 | -46.17 | -16.10 | 12.70 |
| 36 | -6.07 | 18.77 | -4.54 | -16.83 | -20.35 | 1.47 |
| 37 | 1.02 | 13.07 | -0.61 | -0.12 | -5.48 | 0.92 |
| 38 | 16.17 | 17.33 | -0.15 | 29.22 | -9.73 | -10.31 |
| 39 | -28.60 | 4.55 | 0.10 | -61.50 | -15.72 | 22.00 |
| 40 | -13.45 | 8.81 | 0.56 | -32.16 | -19.98 | 10.77 |
| 41 | -13.91 | 7.72 | 4.59 | -30.22 | -10.08 | 16.18 |
| 42 | 1.25 | 11.97 | 5.05 | -0.88 | -14.34 | 4.96 |
| 43 | -13.68 | 9.90 | -5.11 | -31.40 | -11.12 | 6.73 |
| 44 | 1.48 | 14.16 | -4.64 | -2.05 | -15.37 | -4.49 |
| 45 | -27.84 | 28.41 | -1.36 | -68.11 | -24.84 | 24.89 |
| 46 | -29.83 | 22.50 | 1.75 | -42.73 | -18.92 | 21.79 |
| 47 | -44.76 | 23.54 | -0.95 | -103.19 | -30.69 | 36.94 |
| 48 | -46.76 | 17.63 | 2.15 | -77.81 | -24.78 | 33.83 |
| 49 | -36.37 | 25.35 | 1.62 | -85.31 | -27.47 | 33.62 |
| 50 | -38.36 | 19.44 | 4.72 | -59.94 | -21.55 | 30.51 |
| 51 | -36.23 | 26.60 | -3.93 | -85.99 | -28.06 | 28.21 |
| 52 | -38.23 | 20.69 | -0.82 | -60.61 | -22.15 | 25.11 |
| 53 | -23.03 | 24.18 | -1.39 | -58.88 | -21.20 | 21.00 |
| 54 | -25.02 | 18.27 | 1.72 | -33.50 | -15.29 | 17.90 |
| 55 | -37.14 | 20.13 | -1.05 | -88.11 | -26.08 | 31.04 |
| 56 | -39.13 | 14.21 | 2.05 | -62.73 | -20.17 | 27.93 |
| 57 | -30.14 | 21.63 | 1.09 | -73.22 | -23.40 | 28.27 |
| 58 | -32.13 | 15.72 | 4.19 | -47.84 | -17.48 | 25.17 |
| 59 | -30.03 | 22.68 | -3.53 | -73.78 | -23.89 | 23.77 |
| 60 | -32.02 | 16.76 | -0.42 | -48.40 | -17.98 | 20.66 |
| 61 | -30.08 | 19.76 | -0.07 | -53.96 | -21.56 | 23.23 |
| 62 | -30.52 | 23.11 | 0.83 | -63.25 | -23.42 | 24.41 |
| 63 | -25.05 | 16.69 | -0.14 | -44.11 | -18.24 | 19.26 |
| 64 | -25.49 | 20.04 | 0.76 | -53.40 | -20.10 | 20.43 |
| 65 | -27.73 | 31.87 | -0.45 | -47.45 | -24.85 | 22.30 |
| 66 | -57.79 | 26.70 | 1.16 | -118.12 | -36.96 | 44.55 |
| 67 | -22.70 | 28.79 | -0.52 | -37.60 | -21.53 | 18.32 |
| 68 | -52.76 | 23.62 | 1.09 | -108.27 | -33.64 | 40.57 |
| 69 | -26.76 | 36.66 | -0.46 | -46.20 | -25.77 | 22.08 |
| 70 | -69.38 | 26.83 | 1.18 | -140.39 | -41.71 | 53.02 |
| 71 | -21.72 | 33.58 | -0.53 | -36.35 | -22.45 | 18.11 |
| 72 | -64.35 | 23.76 | 1.11 | -130.54 | -38.39 | 49.04 |
| 73 | -13.44 | 23.22 | -0.80 | -21.88 | -16.21 | 11.48 |
| 74 | -4.35 | 25.77 | -0.52 | -4.27 | -18.76 | 4.74 |
| 75 | -43.50 | 18.05 | 0.81 | -92.55 | -28.31 | 33.73 |
| 76 | -34.40 | 20.60 | 1.09 | -74.94 | -30.86 | 26.99 |
| 77 | -8.41 | 20.14 | -0.87 | -12.03 | -12.89 | 7.50 |
| 78 | 0.68 | 22.70 | -0.59 | 5.58 | -15.44 | 0.76 |
| 79 | -38.47 | 14.97 | 0.74 | -82.70 | -24.99 | 29.75 |
| 80 | -29.37 | 17.53 | 1.02 | -65.09 | -27.55 | 23.01 |
| 81 | -3.94 | 17.06 | -0.88 | -6.37 | -9.95 | 4.45 |
| 82 | 11.21 | 21.32 | -0.42 | 22.97 | -14.20 | -6.77 |
| 83 | -33.87 | 10.89 | 0.46 | -74.26 | -21.49 | 26.35 |
| 84 | -18.71 | 15.14 | 0.92 | -44.91 | -25.75 | 15.13 |
| 85 | 1.09 | 13.99 | -0.95 | 3.48 | -6.63 | 0.47 |
| 86 | 16.24 | 18.24 | -0.49 | 32.82 | -10.89 | -10.75 |
| 87 | -28.84 | 7.81 | 0.39 | -64.41 | -18.18 | 22.37 |
| 88 | -13.68 | 12.07 | 0.85 | -35.06 | -22.43 | 11.15 |
| 89 | -12.46 | 28.01 | -0.81 | -20.63 | -17.13 | 11.26 |
| 90 | -3.37 | 30.57 | -0.54 | -3.02 | -19.68 | 4.53 |
| 91 | -55.09 | 18.19 | 0.83 | -114.82 | -33.06 | 42.20 |
| 92 | -45.99 | 20.74 | 1.11 | -97.21 | -35.61 | 35.46 |
| 93 | -7.43 | 24.94 | -0.88 | -10.78 | -13.81 | 7.29 |
| 94 | 1.66 | 27.49 | -0.61 | 6.83 | -16.36 | 0.55 |
| 95 | -50.06 | 15.11 | 0.76 | -104.97 | -29.74 | 38.22 |
| 96 | -40.96 | 17.66 | 1.04 | -87.36 | -32.30 | 31.48 |
| 97 | -27.79 | 28.94 | -1.55 | -66.06 | -25.50 | 24.64 |
| 98 | -29.79 | 23.02 | 1.56 | -40.68 | -19.58 | 21.53 |
| 99 | -44.90 | 25.41 | -0.79 | -104.85 | -32.09 | 37.15 |
| 100 | -46.89 | 19.49 | 2.32 | -79.47 | -26.18 | 34.04 |
| 101 | -23.00 | 24.62 | -1.55 | -57.17 | -21.75 | 20.79 |
| 102 | -24.99 | 18.71 | 1.55 | -31.79 | -15.84 | 17.68 |
| 103 | -37.25 | 21.68 | -0.92 | -89.50 | -27.25 | 31.22 |
| 104 | -39.24 | 15.76 | 2.19 | -64.12 | -21.34 | 28.11 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -71.66 | -54.31 | -46.61 | -28.73 | -9.94 | -11.79 | -32.82 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 16.24 | 12.57 | 9.38 | 4.25 | 17.62 | 46.41 | 142.41 |

强度计算应力比 =0.594

抗剪强度计算应力比 =0.103

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-71.66, N=25.11, M=-142.41, N=-40.91

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =166.93

平面内稳定计算最大应力比 =0.547

平面外稳定计算最大应力比 =0.370

强度计算应力比 =0.594 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.103 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.370 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.42 | 19.34 | 16.66 | 12.64 | 7.85 | 3.22 | 0.00 |

最大挠度值 =20.42 最大挠度/梁跨度 =1/744.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/17.81

变形后斜梁坡度改变率 =0.064 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

27、 钢 梁 10 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=18.03, Ly=3.00

构件长度=9.02; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=10, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 301.96 | 75.56 | 90.63 | 151.80 | -56.53 | 3.39 |
| 2 | 148.82 | 49.43 | 46.71 | 70.51 | -59.81 | 3.59 |
| 3 | 235.93 | 55.67 | 80.04 | 115.14 | -50.06 | 13.53 |
| 4 | 214.85 | 69.33 | 57.30 | 107.17 | -66.28 | -6.55 |
| 5 | 264.95 | 66.41 | 79.42 | 132.69 | -48.09 | 2.89 |
| 6 | 111.80 | 40.29 | 35.51 | 51.41 | -51.36 | 3.08 |
| 7 | 198.91 | 46.52 | 68.83 | 96.04 | -41.61 | 13.02 |
| 8 | 177.84 | 60.18 | 46.10 | 88.06 | -57.84 | -7.05 |
| 9 | 66.91 | 21.01 | 16.19 | 44.16 | -17.96 | -0.87 |
| 10 | 90.61 | 20.81 | 25.35 | 44.22 | -17.77 | 3.02 |
| 11 | 29.90 | 11.86 | 4.99 | 25.06 | -9.51 | -1.38 |
| 12 | 53.60 | 11.66 | 14.14 | 25.12 | -9.32 | 2.51 |
| 13 | 245.87 | 64.38 | 71.21 | 128.62 | -45.35 | 1.55 |
| 14 | 260.09 | 64.26 | 76.70 | 128.66 | -45.23 | 3.89 |
| 15 | 92.73 | 38.25 | 27.29 | 47.34 | -48.62 | 1.75 |
| 16 | 106.95 | 38.13 | 32.79 | 47.37 | -48.50 | 4.08 |
| 17 | 179.84 | 44.49 | 60.62 | 91.97 | -38.87 | 11.69 |
| 18 | 194.06 | 44.37 | 66.11 | 92.00 | -38.75 | 14.02 |
| 19 | 158.76 | 58.14 | 37.88 | 83.99 | -55.10 | -8.39 |
| 20 | 172.98 | 58.03 | 43.38 | 84.03 | -54.98 | -6.05 |
| 21 | 208.86 | 55.23 | 60.00 | 109.52 | -36.90 | 1.05 |
| 22 | 223.08 | 55.11 | 65.50 | 109.55 | -36.78 | 3.38 |
| 23 | 55.71 | 29.10 | 16.08 | 28.23 | -40.18 | 1.24 |
| 24 | 69.93 | 28.98 | 21.58 | 28.27 | -40.06 | 3.58 |
| 25 | 142.83 | 35.34 | 49.41 | 72.86 | -30.43 | 11.18 |
| 26 | 157.04 | 35.22 | 54.90 | 72.90 | -30.31 | 13.52 |
| 27 | 121.75 | 48.99 | 26.68 | 64.89 | -46.65 | -8.89 |
| 28 | 135.97 | 48.88 | 32.17 | 64.92 | -46.53 | -6.56 |
| 29 | 166.01 | 46.15 | 45.64 | 92.47 | -31.91 | -0.03 |
| 30 | 189.71 | 45.95 | 54.80 | 92.53 | -31.72 | 3.86 |
| 31 | 58.81 | 27.86 | 14.90 | 35.57 | -34.20 | 0.11 |
| 32 | 82.51 | 27.66 | 24.06 | 35.63 | -34.01 | 4.00 |
| 33 | 119.79 | 32.22 | 38.23 | 66.81 | -27.38 | 7.06 |
| 34 | 143.49 | 32.03 | 47.38 | 66.87 | -27.18 | 10.95 |
| 35 | 105.03 | 41.78 | 22.31 | 61.23 | -38.74 | -6.99 |
| 36 | 128.73 | 41.59 | 31.47 | 61.29 | -38.54 | -3.10 |
| 37 | 129.00 | 37.00 | 34.43 | 73.36 | -23.47 | -0.54 |
| 38 | 152.69 | 36.80 | 43.59 | 73.42 | -23.27 | 3.35 |
| 39 | 21.80 | 18.71 | 3.69 | 16.46 | -25.76 | -0.40 |
| 40 | 45.49 | 18.51 | 12.85 | 16.52 | -25.56 | 3.49 |
| 41 | 82.77 | 23.07 | 27.02 | 47.71 | -18.93 | 6.56 |
| 42 | 106.47 | 22.88 | 36.18 | 47.76 | -18.74 | 10.45 |
| 43 | 68.02 | 32.63 | 11.11 | 42.12 | -30.29 | -7.50 |
| 44 | 91.72 | 32.44 | 20.26 | 42.18 | -30.10 | -3.61 |
| 45 | 190.46 | 48.78 | 60.07 | 103.82 | -39.58 | 4.09 |
| 46 | 218.84 | 53.40 | 63.22 | 103.82 | -44.19 | 0.94 |
| 47 | 129.20 | 38.33 | 42.50 | 71.31 | -40.89 | 4.17 |
| 48 | 157.59 | 42.95 | 45.65 | 71.31 | -45.50 | 1.02 |
| 49 | 164.04 | 40.82 | 55.83 | 89.16 | -36.99 | 8.14 |
| 50 | 192.43 | 45.44 | 58.98 | 89.16 | -41.60 | 4.99 |
| 51 | 155.61 | 46.29 | 46.74 | 85.97 | -43.48 | 0.11 |
| 52 | 184.00 | 50.91 | 49.89 | 85.97 | -48.09 | -3.04 |
| 53 | 156.34 | 40.29 | 49.80 | 86.48 | -32.62 | 3.67 |
| 54 | 184.73 | 44.91 | 52.94 | 86.48 | -37.24 | 0.52 |
| 55 | 105.30 | 31.58 | 35.16 | 59.39 | -33.71 | 3.74 |
| 56 | 133.68 | 36.20 | 38.31 | 59.39 | -38.33 | 0.59 |
| 57 | 134.33 | 33.66 | 46.26 | 74.26 | -30.46 | 7.05 |
| 58 | 162.72 | 38.28 | 49.41 | 74.26 | -35.08 | 3.90 |
| 59 | 127.31 | 38.21 | 38.69 | 71.61 | -35.87 | 0.36 |
| 60 | 155.69 | 42.83 | 41.84 | 71.61 | -40.49 | -2.79 |
| 61 | 152.68 | 34.53 | 45.41 | 78.05 | -28.34 | 1.54 |
| 62 | 143.49 | 38.37 | 44.26 | 74.90 | -38.94 | 2.50 |
| 63 | 128.00 | 28.43 | 37.94 | 65.31 | -22.71 | 1.20 |
| 64 | 118.82 | 32.27 | 36.79 | 62.16 | -33.31 | 2.16 |
| 65 | 251.77 | 59.67 | 74.86 | 126.36 | -42.29 | 2.38 |
| 66 | 135.39 | 45.22 | 42.96 | 66.31 | -55.18 | 3.47 |
| 67 | 227.10 | 53.57 | 67.39 | 113.62 | -36.66 | 2.04 |
| 68 | 110.71 | 39.12 | 35.49 | 53.57 | -49.55 | 3.13 |
| 69 | 292.86 | 71.06 | 87.31 | 146.57 | -49.90 | 2.88 |
| 70 | 133.28 | 47.63 | 42.58 | 63.08 | -60.60 | 3.75 |
| 71 | 268.18 | 64.96 | 79.83 | 133.83 | -44.27 | 2.54 |
| 72 | 108.61 | 41.53 | 35.11 | 50.34 | -54.97 | 3.41 |
| 73 | 195.69 | 48.48 | 55.44 | 103.18 | -31.10 | 0.54 |
| 74 | 209.91 | 48.37 | 60.93 | 103.21 | -30.99 | 2.87 |
| 75 | 79.30 | 34.04 | 23.54 | 43.13 | -44.00 | 1.63 |
| 76 | 93.52 | 33.92 | 29.04 | 43.16 | -43.88 | 3.97 |
| 77 | 171.01 | 42.38 | 47.97 | 90.44 | -25.47 | 0.20 |
| 78 | 185.23 | 42.27 | 53.46 | 90.48 | -25.36 | 2.53 |
| 79 | 54.62 | 27.94 | 16.07 | 30.39 | -38.36 | 1.29 |
| 80 | 68.84 | 27.82 | 21.56 | 30.43 | -38.25 | 3.63 |
| 81 | 156.91 | 41.65 | 42.32 | 87.24 | -25.28 | -0.54 |
| 82 | 180.61 | 41.45 | 51.47 | 87.30 | -25.09 | 3.35 |
| 83 | 43.28 | 26.05 | 10.76 | 28.13 | -34.99 | 0.27 |
| 84 | 66.97 | 25.85 | 19.92 | 28.19 | -34.80 | 4.15 |
| 85 | 132.23 | 35.55 | 34.84 | 74.50 | -19.65 | -0.88 |
| 86 | 155.93 | 35.35 | 44.00 | 74.56 | -19.46 | 3.01 |
| 87 | 18.60 | 19.95 | 3.29 | 15.40 | -29.36 | -0.07 |
| 88 | 42.30 | 19.75 | 12.45 | 15.45 | -29.17 | 3.82 |
| 89 | 236.77 | 59.88 | 67.88 | 123.39 | -38.72 | 1.04 |
| 90 | 250.99 | 59.76 | 73.38 | 123.43 | -38.60 | 3.38 |
| 91 | 77.20 | 36.44 | 23.16 | 39.90 | -49.41 | 1.91 |
| 92 | 91.41 | 36.32 | 28.65 | 39.94 | -49.29 | 4.24 |
| 93 | 212.09 | 53.78 | 60.41 | 110.66 | -33.09 | 0.71 |
| 94 | 226.31 | 53.66 | 65.91 | 110.69 | -32.97 | 3.04 |
| 95 | 52.52 | 30.34 | 15.69 | 27.17 | -43.78 | 1.57 |
| 96 | 66.74 | 30.22 | 21.18 | 27.20 | -43.66 | 3.90 |
| 97 | 192.31 | 47.95 | 60.31 | 104.47 | -37.40 | 3.89 |
| 98 | 220.69 | 52.57 | 63.46 | 104.47 | -42.02 | 0.74 |
| 99 | 127.37 | 39.04 | 42.28 | 70.70 | -42.95 | 4.35 |
| 100 | 155.76 | 43.66 | 45.43 | 70.70 | -47.56 | 1.20 |
| 101 | 157.88 | 39.60 | 49.99 | 87.02 | -30.80 | 3.51 |
| 102 | 186.27 | 44.22 | 53.14 | 87.02 | -35.42 | 0.36 |
| 103 | 103.77 | 32.17 | 34.97 | 58.88 | -35.42 | 3.89 |
| 104 | 132.16 | 36.79 | 38.12 | 58.88 | -40.04 | 0.74 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.88 | -111.81 | -134.13 | -151.80 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 301.96 | 123.99 | 38.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.885

抗剪强度计算应力比 =0.138

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=301.96, N=75.56, M=151.80, N=-56.53

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =254.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.834

平面外稳定计算最大应力比 =0.631

强度计算应力比 =0.885 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.138 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.631 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=37.60 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 6.14 | 16.07 | 26.96 | 36.47 | 42.77 | 45.19 |

最大挠度值 =45.19 最大挠度/梁跨度 =1/398.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/18.98

变形后斜梁坡度改变率 =0.122 < 1/3

构件重量 (Kg)=690.78

28、 钢 梁 11 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 150.10 | 33.04 | 55.49 | 71.66 | -25.11 | -0.92 |
| 2 | 59.74 | 24.55 | 25.33 | 29.34 | -37.28 | 0.09 |
| 3 | 104.54 | 24.75 | 47.46 | 52.52 | -27.97 | 6.21 |
| 4 | 105.30 | 32.84 | 33.35 | 48.48 | -34.42 | -7.04 |
| 5 | 133.73 | 28.79 | 49.31 | 64.12 | -20.50 | -0.82 |
| 6 | 43.38 | 20.30 | 19.15 | 21.80 | -32.67 | 0.19 |
| 7 | 88.18 | 20.51 | 41.29 | 44.98 | -23.36 | 6.31 |
| 8 | 88.93 | 28.59 | 27.18 | 40.94 | -29.80 | -6.94 |
| 9 | 19.01 | 4.00 | 7.45 | 8.87 | -5.58 | 0.13 |
| 10 | -3.85 | 8.26 | -2.99 | -6.28 | -9.84 | -0.33 |
| 11 | 2.65 | -0.25 | 1.28 | 1.33 | -0.97 | 0.23 |
| 12 | -20.21 | 4.01 | -9.17 | -13.82 | -5.22 | -0.23 |
| 13 | 118.96 | 24.39 | 43.90 | 57.37 | -16.46 | -0.57 |
| 14 | 105.24 | 26.95 | 37.63 | 48.28 | -19.02 | -0.85 |
| 15 | 28.60 | 15.91 | 13.74 | 15.05 | -28.64 | 0.44 |
| 16 | 14.88 | 18.46 | 7.47 | 5.96 | -31.19 | 0.16 |
| 17 | 73.40 | 16.11 | 35.88 | 38.23 | -19.33 | 6.56 |
| 18 | 59.68 | 18.66 | 29.61 | 29.13 | -21.88 | 6.28 |
| 19 | 74.16 | 24.19 | 21.77 | 34.19 | -25.77 | -6.69 |
| 20 | 60.44 | 26.74 | 15.50 | 25.10 | -28.32 | -6.97 |
| 21 | 102.59 | 20.14 | 37.73 | 49.82 | -11.85 | -0.47 |
| 22 | 88.88 | 22.70 | 31.46 | 40.73 | -14.40 | -0.75 |
| 23 | 12.23 | 11.66 | 7.57 | 7.50 | -24.02 | 0.54 |
| 24 | -1.48 | 14.21 | 1.30 | -1.59 | -26.57 | 0.26 |
| 25 | 57.03 | 11.86 | 29.70 | 30.68 | -14.72 | 6.66 |
| 26 | 43.32 | 14.41 | 23.43 | 21.59 | -17.27 | 6.38 |
| 27 | 57.79 | 19.94 | 15.59 | 26.64 | -21.16 | -6.59 |
| 28 | 44.08 | 22.50 | 9.32 | 17.55 | -23.71 | -6.87 |
| 29 | 74.44 | 14.24 | 27.56 | 36.15 | -9.16 | -0.20 |
| 30 | 51.58 | 18.50 | 17.11 | 21.00 | -13.42 | -0.66 |
| 31 | 11.19 | 8.30 | 6.45 | 6.53 | -17.68 | 0.51 |
| 32 | -11.67 | 12.56 | -4.00 | -8.63 | -21.94 | 0.04 |
| 33 | 42.55 | 8.44 | 21.94 | 22.75 | -11.17 | 4.79 |
| 34 | 19.69 | 12.70 | 11.50 | 7.60 | -15.42 | 4.33 |
| 35 | 43.08 | 14.10 | 12.07 | 19.92 | -15.68 | -4.48 |
| 36 | 20.22 | 18.35 | 1.62 | 4.77 | -19.93 | -4.95 |
| 37 | 58.08 | 9.99 | 21.38 | 28.60 | -4.55 | -0.10 |
| 38 | 35.22 | 14.25 | 10.94 | 13.45 | -8.81 | -0.56 |
| 39 | -5.18 | 4.05 | 0.27 | -1.02 | -13.07 | 0.61 |
| 40 | -28.03 | 8.31 | -10.18 | -16.17 | -17.33 | 0.15 |
| 41 | 26.18 | 4.19 | 15.77 | 15.21 | -6.56 | 4.89 |
| 42 | 3.33 | 8.45 | 5.32 | 0.05 | -10.81 | 4.43 |
| 43 | 26.71 | 9.85 | 5.89 | 12.38 | -11.07 | -4.38 |
| 44 | 3.86 | 14.11 | -4.56 | -2.77 | -15.32 | -4.84 |
| 45 | 84.23 | 20.29 | 34.39 | 44.76 | -17.95 | 1.20 |
| 46 | 109.99 | 25.58 | 37.99 | 46.76 | -23.23 | -2.40 |
| 47 | 48.08 | 16.90 | 22.33 | 27.84 | -22.82 | 1.60 |
| 48 | 73.84 | 22.18 | 25.93 | 29.83 | -28.10 | -2.00 |
| 49 | 66.00 | 16.98 | 31.18 | 37.11 | -19.09 | 4.05 |
| 50 | 91.76 | 22.26 | 34.78 | 39.10 | -24.38 | 0.45 |
| 51 | 66.31 | 20.21 | 25.54 | 35.49 | -21.67 | -1.25 |
| 52 | 92.07 | 25.50 | 29.14 | 37.49 | -26.95 | -4.85 |
| 53 | 68.04 | 16.49 | 28.36 | 37.14 | -14.53 | 1.30 |
| 54 | 93.80 | 21.77 | 31.96 | 39.13 | -19.81 | -2.30 |
| 55 | 37.92 | 13.66 | 18.30 | 23.03 | -18.59 | 1.64 |
| 56 | 63.68 | 18.94 | 21.91 | 25.02 | -23.87 | -1.96 |
| 57 | 52.85 | 13.73 | 25.68 | 30.76 | -15.49 | 3.68 |
| 58 | 78.61 | 19.01 | 29.28 | 32.75 | -20.77 | 0.08 |
| 59 | 53.11 | 16.42 | 20.98 | 29.41 | -17.63 | -0.74 |
| 60 | 78.87 | 21.70 | 24.58 | 31.40 | -22.92 | -4.34 |
| 61 | 70.00 | 18.64 | 25.34 | 30.51 | -22.30 | -1.01 |
| 62 | 61.45 | 20.50 | 24.17 | 30.08 | -19.76 | 0.07 |
| 63 | 59.09 | 15.81 | 21.22 | 25.48 | -19.22 | -0.94 |
| 64 | 50.54 | 17.67 | 20.05 | 25.05 | -16.69 | 0.14 |
| 65 | 125.43 | 28.88 | 45.45 | 57.79 | -25.88 | -1.33 |
| 66 | 53.62 | 24.80 | 23.17 | 27.73 | -31.87 | 0.45 |
| 67 | 114.52 | 26.05 | 41.33 | 52.76 | -22.80 | -1.26 |
| 68 | 42.71 | 21.97 | 19.05 | 22.70 | -28.79 | 0.52 |
| 69 | 147.82 | 32.78 | 53.88 | 69.38 | -26.26 | -1.30 |
| 70 | 51.48 | 25.59 | 22.90 | 26.76 | -36.66 | 0.46 |
| 71 | 136.91 | 29.94 | 49.76 | 64.35 | -23.19 | -1.23 |
| 72 | 40.57 | 22.76 | 18.78 | 21.72 | -33.58 | 0.53 |
| 73 | 94.29 | 20.24 | 33.86 | 43.50 | -17.23 | -0.99 |
| 74 | 80.57 | 22.79 | 27.59 | 34.40 | -19.79 | -1.26 |
| 75 | 22.48 | 16.16 | 11.58 | 13.44 | -23.22 | 0.80 |
| 76 | 8.77 | 18.71 | 5.31 | 4.35 | -25.77 | 0.52 |
| 77 | 83.38 | 17.40 | 29.74 | 38.47 | -14.16 | -0.92 |
| 78 | 69.66 | 19.96 | 23.48 | 29.37 | -16.71 | -1.19 |
| 79 | 11.57 | 13.32 | 7.46 | 8.41 | -20.14 | 0.87 |
| 80 | -2.14 | 15.88 | 1.19 | -0.68 | -22.70 | 0.59 |
| 81 | 72.16 | 13.98 | 25.95 | 33.87 | -10.32 | -0.58 |
| 82 | 49.30 | 18.23 | 15.50 | 18.71 | -14.57 | -1.04 |
| 83 | 2.92 | 9.34 | 4.02 | 3.94 | -17.06 | 0.88 |
| 84 | -19.93 | 13.59 | -6.43 | -11.21 | -21.32 | 0.42 |
| 85 | 61.25 | 11.14 | 21.83 | 28.84 | -7.24 | -0.51 |
| 86 | 38.39 | 15.40 | 11.38 | 13.68 | -11.50 | -0.97 |
| 87 | -7.99 | 6.51 | -0.10 | -1.09 | -13.99 | 0.95 |
| 88 | -30.84 | 10.76 | -10.55 | -16.24 | -18.24 | 0.49 |
| 89 | 116.68 | 24.13 | 42.29 | 55.09 | -17.62 | -0.95 |
| 90 | 102.96 | 26.68 | 36.02 | 45.99 | -20.17 | -1.23 |
| 91 | 20.33 | 16.95 | 11.31 | 12.46 | -28.01 | 0.81 |
| 92 | 6.62 | 19.50 | 5.04 | 3.37 | -30.57 | 0.54 |
| 93 | 105.77 | 21.30 | 38.17 | 50.06 | -14.54 | -0.88 |
| 94 | 92.05 | 23.85 | 31.90 | 40.96 | -17.09 | -1.16 |
| 95 | 9.42 | 14.11 | 7.19 | 7.43 | -24.94 | 0.88 |
| 96 | -4.29 | 16.67 | 0.92 | -1.66 | -27.49 | 0.61 |
| 97 | 86.04 | 20.95 | 34.64 | 44.90 | -19.49 | 0.97 |
| 98 | 111.80 | 26.23 | 38.25 | 46.89 | -24.77 | -2.64 |
| 99 | 46.48 | 18.30 | 22.11 | 27.79 | -23.34 | 1.80 |
| 100 | 72.24 | 23.58 | 25.71 | 29.79 | -28.62 | -1.80 |
| 101 | 69.55 | 17.04 | 28.57 | 37.25 | -15.81 | 1.11 |
| 102 | 95.31 | 22.32 | 32.17 | 39.24 | -21.09 | -2.50 |
| 103 | 36.58 | 14.83 | 18.13 | 23.00 | -19.03 | 1.80 |
| 104 | 62.34 | 20.11 | 21.73 | 24.99 | -24.31 | -1.80 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -30.84 | -9.57 | -7.91 | -25.99 | -45.57 | -54.72 | -71.66 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 150.10 | 51.33 | 21.27 | 5.75 | 10.43 | 13.12 | 16.24 |

强度计算应力比 =0.624

抗剪强度计算应力比 =0.104

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=150.10, N=33.04, M=71.66, N=-25.11

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =172.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.564

平面外稳定计算最大应力比 =0.392

强度计算应力比 =0.624 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.104 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.392 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 2.94 | 7.46 | 12.27 | 16.39 | 19.20 | 20.42 |

最大挠度值 =20.42 最大挠度/梁跨度 =1/744.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/15.66

变形后斜梁坡度改变率 =0.064 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

29、 钢 梁 12 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=18.03, Ly=3.00

构件长度=9.02; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=10, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -70.51 | 59.81 | 3.59 | -148.82 | -49.43 | 46.71 |
| 2 | -151.80 | 56.53 | 3.39 | -301.96 | -75.56 | 90.63 |
| 3 | -115.14 | 50.06 | 13.53 | -235.93 | -55.67 | 80.04 |
| 4 | -107.17 | 66.28 | -6.55 | -214.85 | -69.33 | 57.30 |
| 5 | -51.41 | 51.36 | 3.08 | -111.80 | -40.29 | 35.51 |
| 6 | -132.69 | 48.09 | 2.89 | -264.95 | -66.41 | 79.42 |
| 7 | -96.04 | 41.61 | 13.02 | -198.91 | -46.52 | 68.83 |
| 8 | -88.06 | 57.84 | -7.05 | -177.84 | -60.18 | 46.10 |
| 9 | -44.16 | 17.73 | 3.01 | -90.48 | -20.77 | 25.30 |
| 10 | -44.22 | 18.00 | -0.87 | -67.01 | -21.04 | 16.22 |
| 11 | -25.06 | 9.28 | 2.50 | -53.46 | -11.62 | 14.09 |
| 12 | -25.12 | 9.55 | -1.38 | -30.00 | -11.90 | 5.01 |
| 13 | -47.34 | 48.48 | 4.08 | -106.87 | -38.11 | 32.75 |
| 14 | -47.37 | 48.64 | 1.75 | -92.79 | -38.27 | 27.31 |
| 15 | -128.62 | 45.21 | 3.88 | -260.01 | -64.24 | 76.67 |
| 16 | -128.66 | 45.37 | 1.55 | -245.93 | -64.40 | 71.23 |
| 17 | -91.97 | 38.73 | 14.02 | -193.98 | -44.35 | 66.08 |
| 18 | -92.00 | 38.90 | 11.69 | -179.90 | -44.51 | 60.63 |
| 19 | -83.99 | 54.96 | -6.06 | -172.90 | -58.00 | 43.35 |
| 20 | -84.03 | 55.12 | -8.39 | -158.82 | -58.17 | 37.90 |
| 21 | -28.23 | 40.04 | 3.57 | -69.85 | -28.96 | 21.55 |
| 22 | -28.27 | 40.20 | 1.24 | -55.77 | -29.12 | 16.10 |
| 23 | -109.52 | 36.76 | 3.37 | -223.00 | -55.09 | 65.47 |
| 24 | -109.55 | 36.92 | 1.04 | -208.92 | -55.25 | 60.02 |
| 25 | -72.86 | 30.29 | 13.51 | -156.96 | -35.20 | 54.87 |
| 26 | -72.90 | 30.45 | 11.18 | -142.89 | -35.36 | 49.43 |
| 27 | -64.89 | 46.51 | -6.57 | -135.89 | -48.85 | 32.14 |
| 28 | -64.92 | 46.67 | -8.90 | -121.81 | -49.02 | 26.69 |
| 29 | -35.57 | 33.97 | 3.98 | -82.37 | -27.63 | 24.00 |
| 30 | -35.63 | 34.24 | 0.10 | -58.91 | -27.90 | 14.93 |
| 31 | -92.47 | 31.68 | 3.85 | -189.58 | -45.91 | 54.75 |
| 32 | -92.53 | 31.95 | -0.04 | -166.11 | -46.19 | 45.67 |
| 33 | -66.81 | 27.15 | 10.94 | -143.35 | -31.99 | 47.33 |
| 34 | -66.87 | 27.42 | 7.06 | -119.89 | -32.26 | 38.25 |
| 35 | -61.23 | 38.50 | -3.11 | -128.60 | -41.55 | 31.42 |
| 36 | -61.29 | 38.78 | -6.99 | -105.13 | -41.82 | 22.34 |
| 37 | -16.46 | 25.53 | 3.48 | -45.36 | -18.48 | 12.80 |
| 38 | -16.52 | 25.80 | -0.41 | -21.90 | -18.75 | 3.72 |
| 39 | -73.36 | 23.23 | 3.34 | -152.56 | -36.77 | 43.54 |
| 40 | -73.42 | 23.50 | -0.54 | -129.10 | -37.04 | 34.46 |
| 41 | -47.71 | 18.70 | 10.43 | -106.34 | -22.84 | 36.12 |
| 42 | -47.76 | 18.97 | 6.55 | -82.87 | -23.11 | 27.05 |
| 43 | -42.12 | 30.06 | -3.62 | -91.58 | -32.40 | 20.21 |
| 44 | -42.18 | 30.33 | -7.50 | -68.12 | -32.67 | 11.13 |
| 45 | -71.31 | 45.50 | 1.02 | -157.59 | -42.95 | 45.65 |
| 46 | -71.31 | 40.89 | 4.17 | -129.20 | -38.33 | 42.50 |
| 47 | -103.82 | 44.19 | 0.94 | -218.84 | -53.40 | 63.22 |
| 48 | -103.82 | 39.58 | 4.09 | -190.46 | -48.78 | 60.07 |
| 49 | -89.16 | 41.60 | 4.99 | -192.43 | -45.44 | 58.98 |
| 50 | -89.16 | 36.99 | 8.14 | -164.04 | -40.82 | 55.83 |
| 51 | -85.97 | 48.09 | -3.04 | -184.00 | -50.91 | 49.89 |
| 52 | -85.97 | 43.48 | 0.11 | -155.61 | -46.29 | 46.74 |
| 53 | -59.39 | 38.33 | 0.59 | -133.68 | -36.20 | 38.31 |
| 54 | -59.39 | 33.71 | 3.74 | -105.30 | -31.58 | 35.16 |
| 55 | -86.48 | 37.24 | 0.52 | -184.73 | -44.91 | 52.94 |
| 56 | -86.48 | 32.62 | 3.67 | -156.34 | -40.29 | 49.80 |
| 57 | -74.26 | 35.08 | 3.90 | -162.72 | -38.28 | 49.41 |
| 58 | -74.26 | 30.46 | 7.05 | -134.33 | -33.66 | 46.26 |
| 59 | -71.61 | 40.48 | -2.79 | -155.69 | -42.83 | 41.84 |
| 60 | -71.61 | 35.87 | 0.36 | -127.31 | -38.21 | 38.69 |
| 61 | -74.90 | 38.94 | 2.50 | -143.49 | -38.37 | 44.26 |
| 62 | -78.05 | 28.34 | 1.54 | -152.68 | -34.53 | 45.41 |
| 63 | -62.16 | 33.31 | 2.16 | -118.82 | -32.27 | 36.79 |
| 64 | -65.31 | 22.71 | 1.20 | -128.00 | -28.43 | 37.94 |
| 65 | -66.31 | 55.18 | 3.47 | -135.39 | -45.22 | 42.96 |
| 66 | -126.36 | 42.29 | 2.38 | -251.77 | -59.67 | 74.86 |
| 67 | -53.57 | 49.55 | 3.13 | -110.71 | -39.12 | 35.49 |
| 68 | -113.62 | 36.66 | 2.04 | -227.10 | -53.57 | 67.39 |
| 69 | -63.08 | 60.60 | 3.75 | -133.28 | -47.63 | 42.58 |
| 70 | -146.57 | 49.90 | 2.88 | -292.86 | -71.06 | 87.31 |
| 71 | -50.34 | 54.97 | 3.41 | -108.61 | -41.53 | 35.11 |
| 72 | -133.83 | 44.27 | 2.54 | -268.18 | -64.96 | 79.83 |
| 73 | -43.13 | 43.86 | 3.96 | -93.44 | -33.90 | 29.00 |
| 74 | -43.16 | 44.02 | 1.63 | -79.36 | -34.06 | 23.56 |
| 75 | -103.18 | 30.96 | 2.87 | -209.83 | -48.34 | 60.90 |
| 76 | -103.21 | 31.13 | 0.54 | -195.75 | -48.51 | 55.46 |
| 77 | -30.39 | 38.23 | 3.62 | -68.76 | -27.80 | 21.53 |
| 78 | -30.43 | 38.39 | 1.29 | -54.68 | -27.96 | 16.09 |
| 79 | -90.44 | 25.33 | 2.53 | -185.15 | -42.24 | 53.43 |
| 80 | -90.48 | 25.50 | 0.20 | -171.07 | -42.41 | 47.99 |
| 81 | -28.13 | 34.76 | 4.14 | -66.84 | -25.82 | 19.87 |
| 82 | -28.19 | 35.03 | 0.26 | -43.38 | -26.09 | 10.79 |
| 83 | -87.24 | 25.05 | 3.34 | -180.47 | -41.42 | 51.42 |
| 84 | -87.30 | 25.32 | -0.55 | -157.01 | -41.69 | 42.34 |
| 85 | -15.40 | 29.13 | 3.81 | -42.17 | -19.72 | 12.40 |
| 86 | -15.45 | 29.40 | -0.08 | -18.70 | -19.99 | 3.32 |
| 87 | -74.50 | 19.42 | 3.00 | -155.80 | -35.32 | 43.95 |
| 88 | -74.56 | 19.69 | -0.88 | -132.33 | -35.59 | 34.87 |
| 89 | -39.90 | 49.27 | 4.24 | -91.33 | -36.30 | 28.62 |
| 90 | -39.94 | 49.43 | 1.91 | -77.26 | -36.46 | 23.17 |
| 91 | -123.39 | 38.58 | 3.37 | -250.91 | -59.74 | 73.35 |
| 92 | -123.43 | 38.74 | 1.04 | -236.83 | -59.90 | 67.90 |
| 93 | -27.17 | 43.64 | 3.90 | -66.66 | -30.20 | 21.15 |
| 94 | -27.20 | 43.80 | 1.57 | -52.58 | -30.36 | 15.70 |
| 95 | -110.66 | 32.95 | 3.03 | -226.23 | -53.64 | 65.88 |
| 96 | -110.69 | 33.11 | 0.70 | -212.15 | -53.80 | 60.43 |
| 97 | -70.70 | 47.56 | 1.20 | -155.76 | -43.66 | 45.43 |
| 98 | -70.70 | 42.95 | 4.35 | -127.37 | -39.04 | 42.28 |
| 99 | -104.47 | 42.01 | 0.74 | -220.69 | -52.57 | 63.46 |
| 100 | -104.47 | 37.40 | 3.89 | -192.31 | -47.95 | 60.31 |
| 101 | -58.88 | 40.04 | 0.74 | -132.16 | -36.79 | 38.12 |
| 102 | -58.88 | 35.42 | 3.89 | -103.77 | -32.17 | 34.97 |
| 103 | -87.02 | 35.42 | 0.36 | -186.27 | -44.22 | 53.14 |
| 104 | -87.02 | 30.80 | 3.51 | -157.88 | -39.60 | 49.99 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -151.80 | -134.13 | -111.81 | -49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.64 | 123.99 | 301.96 |

强度计算应力比 =0.885

抗剪强度计算应力比 =0.138

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-151.80, N=56.53, M=-301.96, N=-75.56

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =254.28

平面内稳定计算最大应力比 =0.834

平面外稳定计算最大应力比 =0.631

强度计算应力比 =0.885 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.138 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.631 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=37.60 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45.19 | 42.77 | 36.47 | 26.96 | 16.07 | 6.14 | 0.00 |

最大挠度值 =45.19 最大挠度/梁跨度 =1/398.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/18.98

变形后斜梁坡度改变率 =0.122 < 1/3

构件重量 (Kg)=690.78

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 14), 水平位移 dx=1.692(mm) =H /8275.

风荷载作用下夹层柱处最大水平（X 向）位移:

节点( 9), 水平位移 dx=0.680(mm) =H /8086.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 14), 水平位移 dx=6.175(mm) =H /2267.

地震荷载作用下夹层柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 9), 水平位移 dx=0.680(mm) =H /8086.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 10), 挠跨比 =1 /398.

夹层梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 1), 挠跨比 =1 /839.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/8275< 柱顶位移容许值: H/180

风载作用下夹层柱顶最大水平位移: H/8086< 柱顶位移容许值: H/250

地震作用下柱顶最大水平位移: H/2267< 柱顶位移容许值: H/180

地震作用下夹层柱顶最大水平位移: H/8086< 柱顶位移容许值: H/250

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/398< 梁的容许挠跨比: 1/180

夹层梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/839< 梁的容许挠跨比: 1/400

所有钢柱的总重量 (Kg)=17018.

所有钢梁的总重量 (Kg)=7492.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=24510.

-----PK11 计算结束-----

十一. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图11-1   刚架简图

2. 荷载简图

图11-2   恒载简图

图11-3   活载简图

图11-4   左风1简图

图11-5   右风1简图

图11-6   吊车荷载简图

3. 应力比图

图11-7   应力比图

4. 内力图

图11-8   弯矩包络图

图11-9   剪力包络图

图11-10   轴力包络图