门式刚架计算书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2021-07-04 |

目  录

一. 设计依据

二. 计算软件信息

三. 结构计算简图

四. 结构计算信息

五. 结构基本信息

六. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

七. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

八. 内力计算结果

1. 单工况内力

九. 节点位移

十. 构件设计结果

十一. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

一. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计规范》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

二. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件(10版V4.3-2018年9月30日)。

计算日期为 2021年 7月 4日23时32分30秒。

三. 结构计算简图

图1-1 结构简图

四. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     24

柱数:         14

梁数:         9

支座约束数:   7

标准截面总数: 12

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345(Q355)

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /180

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.45

水平地震影响系数最大值αmax:0.04

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅲ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：不考虑防火设计

五. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 5.50 | 2 | 9.20 | 5.50 |
| 3 | 25.60 | 5.50 | 4 | 33.20 | 5.50 |
| 5 | 39.20 | 5.50 | 6 | 48.40 | 5.50 |
| 7 | 0.00 | 11.40 | 8 | 15.20 | 11.40 |
| 9 | 33.20 | 11.40 | 10 | 48.40 | 11.40 |
| 11 | 0.00 | 14.00 | 12 | 48.40 | 14.00 |
| 13 | 7.60 | 14.46 | 14 | 40.80 | 14.46 |
| 15 | 15.20 | 14.91 | 16 | 33.20 | 14.91 |
| 17 | 24.20 | 15.45 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 9.20 | 0.00 | 20 | 15.20 | 0.00 |
| 21 | 25.60 | 0.00 | 22 | 33.20 | 0.00 |
| 23 | 39.20 | 0.00 | 24 | 48.40 | 0.00 |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ι | 节点Π | 柱号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 1 | 2 | 19 | 2 |
| 3 | 20 | 8 | 4 | 21 | 3 |
| 5 | 22 | 4 | 6 | 23 | 5 |
| 7 | 24 | 6 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | 4 | 9 | 10 | 6 | 10 |
| 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 12 |
| 13 | 8 | 15 | 14 | 9 | 16 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ι | 节点Π | 梁号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 6 | 4 | 11 | 13 |
| 5 | 13 | 15 | 6 | 14 | 12 |
| 7 | 15 | 17 | 8 | 16 | 14 |
| 9 | 17 | 16 |  |  |  |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 20 | 0.000 | 21 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 23 | 0.000 | 24 | 0.000 |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*250*250*8*12*12 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=600*350*350*18*20*20 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*250*250*14*16*16 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*8*12*12 |
| 5 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*8*10*10 |
| 6 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*200*200*8*10*10 |
| 7 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*200*200*12*14*14 |
| 8 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=600*250*250*14*16*16 |
| 9 | H形加腋截面: H*B*Tw*T1*T2*YH1*YL1*YH2*YL2=600*300*10*14*14*200*1000*200*1000 |
| 10 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*10*12*12 |
| 11 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=600*300*300*12*16*16 |
| 12 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*200*200*8*12*12 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 6 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 7 | 2 | 两端刚接 | 0 |
| 8 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 9 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 10 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 11 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 12 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 13 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 14 | 4 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 两端刚接 |
| 2 | 12 | 两端刚接 |
| 3 | 11 | 两端刚接 |
| 4 | 6 | 两端刚接 |
| 5 | 6 | 两端刚接 |
| 6 | 6 | 两端刚接 |
| 7 | 10 | 两端刚接 |
| 8 | 6 | 两端刚接 |
| 9 | 10 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125.0 | 250.0 | 42918.8 | 3127.0 | 98.1 |
| 2 | 175.0 | 300.0 | 144129.1 | 14318.9 | 240.8 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 125.0 | 200.0 | 26132.6 | 3126.6 | 90.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 100.0 | 200.0 | 18871.5 | 1335.0 | 70.4 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 125.0 | 200.0 | 27018.6 | 3128.1 | 97.6 |
| 11 | 150.0 | 300.0 | 100199.0 | 7208.2 | 164.2 |
| 12 | 100.0 | 200.0 | 21614.9 | 1601.6 | 78.1 |

截面特性

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.9 | 5.6 | 1716.8 | 1716.8 | 250.2 | 250.2 |
| 2 | 24.5 | 7.7 | 4804.3 | 4804.3 | 818.2 | 818.2 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 17.0 | 5.9 | 1306.6 | 1306.6 | 250.1 | 250.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 16.4 | 4.4 | 943.6 | 943.6 | 133.5 | 133.5 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 16.6 | 5.7 | 1350.9 | 1350.9 | 250.3 | 250.3 |
| 11 | 24.7 | 6.6 | 3340.0 | 3340.0 | 480.5 | 480.5 |
| 12 | 16.6 | 4.5 | 1080.7 | 1080.7 | 160.2 | 160.2 |

六. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 7 | 1 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 8 | 1 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 10 | 1 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 11 | 1 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 12 | 1 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -1.24 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 7 | 1 | -0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 8 | 1 | -1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 10 | 1 | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 11 | 1 | -1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 12 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 |  |  | 4 | 17.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 |  |  | 4 | 17.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 2 | 2 | 2.40 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 |  |  | 4 | 12.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 2 | 3 | 2.40 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 |  |  | 4 | 12.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

吊车 1

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 7 | 8 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 46.338 | 8.688 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 8.688 | 46.338 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 1.887 | 1.887 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 35.796 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

吊车 2

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 10 | 9 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 46.338 | 8.688 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 8.688 | 46.338 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 1.887 | 1.887 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 35.796 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (46)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (47)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (48)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (49)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (50)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (51)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (52)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.2恒+1.5吊1 | (62)1.2恒+1.5吊2 |
| (63)1.2恒+1.5吊3 | (64)1.2恒+1.5吊4 |
| (65)1.2恒+1.5吊5 | (66)1.2恒+1.5吊6 |
| (67)1.2恒+1.5吊7 | (68)1.2恒+1.5吊8 |
| (69)1.0恒+1.5吊1 | (70)1.0恒+1.5吊2 |
| (71)1.0恒+1.5吊3 | (72)1.0恒+1.5吊4 |
| (73)1.0恒+1.5吊5 | (74)1.0恒+1.5吊6 |
| (75)1.0恒+1.5吊7 | (76)1.0恒+1.5吊8 |
| (77)1.2恒+1.05活1+1.5吊1 | (78)1.2恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (79)1.2恒+1.05活2+1.5吊2 | (80)1.2恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (81)1.2恒+1.05活3+1.5吊3 | (82)1.2恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (83)1.2恒+1.05活4+1.5吊5 | (84)1.2恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (89)1.0恒+1.05活3+1.5吊3 | (90)1.0恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (91)1.0恒+1.05活4+1.5吊5 | (92)1.0恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (93)1.2恒+1.5活1+1.05吊1 | (94)1.2恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (95)1.2恒+1.5活2+1.05吊2 | (96)1.2恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (97)1.2恒+1.5活3+1.05吊3 | (98)1.2恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (99)1.2恒+1.5活4+1.05吊5 | (100)1.2恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (101)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (102)1.0恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (103)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 | (104)1.0恒+1.5活2+1.05吊8 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (46)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (47)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (48)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (49)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (50)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (51)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (52)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.2恒+1.5吊1 | (62)1.2恒+1.5吊2 |
| (63)1.0恒+1.5吊1 | (64)1.0恒+1.5吊2 |
| (65)1.2恒+1.05活1+1.5吊1 | (66)1.2恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (68)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (69)1.2恒+1.5活1+1.05吊1 | (70)1.2恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (71)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (72)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (73)1.2恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (74)1.2恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (75)1.2恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (76)1.2恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (77)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (78)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (79)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (80)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (81)1.2恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (82)1.2恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (83)1.2恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (84)1.2恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (89)1.2恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (90)1.2恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (91)1.2恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (92)1.2恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (93)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (94)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (95)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (96)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (97)1.2恒+0.6活1+0.6吊1+1.3左地震 | (98)1.2恒+0.6活1+0.6吊1+1.3右地震 |
| (99)1.2恒+0.6活2+0.6吊2+1.3左地震 | (100)1.2恒+0.6活2+0.6吊2+1.3右地震 |
| (101)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3左地震 | (102)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3右地震 |
| (103)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3左地震 | (104)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3右地震 |

七. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 544.628 |
| 3 | 179.960 |
| 5 | 544.628 |
| 7 | 21.824 |
| 8 | 24.225 |
| 9 | 21.891 |
| 10 | 21.824 |
| 11 | 229.852 |

水平地震标准值作用底层剪力：        15.411

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 12.711

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.010

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.665 |
| 2 | 0.285 |
| 3 | 0.237 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 544.628 |
| 4 | 179.960 |
| 6 | 544.628 |
| 7 | 21.824 |
| 8 | 24.225 |
| 9 | 21.891 |
| 10 | 21.824 |
| 12 | 229.852 |

水平地震标准值作用底层剪力：        15.411

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 12.711

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.010

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.660 |
| 2 | 0.282 |
| 3 | 0.237 |

八. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 218.8 | -58.6 | -124.4 | -206.3 | 58.6 | -197.9 |
| 恒荷载 | 2 | 178.3 | 47.0 | 66.7 | -165.8 | -47.0 | 191.9 |
| 恒荷载 | 3 | 73.3 | -4.3 | -23.7 | -63.6 | 4.3 | -24.9 |
| 恒荷载 | 4 | 70.7 | -11.9 | -12.5 | -66.0 | 11.9 | -53.2 |
| 恒荷载 | 5 | 150.8 | 19.6 | 45.1 | -146.2 | -19.6 | 62.7 |
| 恒荷载 | 6 | 180.7 | -51.1 | -80.1 | -168.2 | 51.1 | -201.0 |
| 恒荷载 | 7 | 215.6 | 59.3 | 119.6 | -203.1 | -59.3 | 206.6 |
| 恒荷载 | 8 | 26.7 | -11.6 | -57.3 | -21.2 | 11.6 | -11.0 |
| 恒荷载 | 9 | 69.8 | 7.6 | 29.7 | -64.8 | -7.6 | 15.4 |
| 恒荷载 | 10 | 25.9 | 8.2 | 35.6 | -20.5 | -8.2 | 12.8 |
| 恒荷载 | 11 | 21.2 | -11.6 | 11.0 | -18.8 | 11.6 | -41.1 |
| 恒荷载 | 12 | 20.5 | 8.2 | -12.8 | -18.1 | -8.2 | 34.1 |
| 恒荷载 | 13 | 63.6 | -4.3 | 24.9 | -60.6 | 4.3 | -39.9 |
| 恒荷载 | 14 | 64.8 | 7.6 | -15.4 | -61.8 | -7.6 | 42.2 |
| 左风1 | 1 | -23.9 | 4.8 | 22.4 | 23.9 | -1.6 | -4.6 |
| 左风1 | 2 | 4.8 | 9.3 | 31.5 | -4.8 | -9.3 | 19.5 |
| 左风1 | 3 | -42.5 | 0.9 | 5.9 | 42.5 | -0.9 | 3.8 |
| 左风1 | 4 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.2 |
| 左风1 | 5 | -29.2 | -0.3 | -0.7 | 29.2 | 0.3 | -1.0 |
| 左风1 | 6 | -1.7 | 3.7 | 13.0 | 1.7 | -3.7 | 7.5 |
| 左风1 | 7 | -10.0 | 6.6 | 15.4 | 10.0 | 0.2 | 2.4 |
| 左风1 | 8 | -19.1 | 10.9 | 29.0 | 19.1 | -7.4 | 24.8 |
| 左风1 | 9 | -29.3 | -0.3 | 1.6 | 29.3 | 0.3 | -3.3 |
| 左风1 | 10 | -11.7 | 3.6 | 5.7 | 11.7 | 4.1 | -7.1 |
| 左风1 | 11 | -19.1 | 7.4 | -24.8 | 19.1 | -5.7 | 41.8 |
| 左风1 | 12 | -11.7 | -4.1 | 7.1 | 11.7 | 7.6 | -22.3 |
| 左风1 | 13 | -42.5 | 0.9 | -3.8 | 42.5 | -0.9 | 6.8 |
| 左风1 | 14 | -29.3 | -0.3 | 3.3 | 29.3 | 0.3 | -4.4 |
| 右风1 | 1 | -10.3 | -6.7 | -15.1 | 10.3 | -0.1 | -3.0 |
| 右风1 | 2 | -1.5 | -3.4 | -12.0 | 1.5 | 3.4 | -6.9 |
| 右风1 | 3 | -29.1 | 0.4 | 1.1 | 29.1 | -0.4 | 3.3 |
| 右风1 | 4 | 0.9 | -1.3 | -4.2 | -0.9 | 1.3 | -2.9 |
| 右风1 | 5 | -43.5 | -0.1 | -2.1 | 43.5 | 0.1 | 1.3 |
| 右风1 | 6 | 4.6 | -9.0 | -30.6 | -4.6 | 9.0 | -18.9 |
| 右风1 | 7 | -23.8 | -4.9 | -22.1 | 23.8 | 1.7 | 3.9 |
| 右风1 | 8 | -11.8 | -3.3 | -4.1 | 11.8 | -4.3 | 7.1 |
| 右风1 | 9 | -42.5 | -1.4 | -5.5 | 42.5 | 1.4 | -2.9 |
| 右风1 | 10 | -19.1 | -10.7 | -27.5 | 19.1 | 7.1 | -25.1 |
| 右风1 | 11 | -11.8 | 4.3 | -7.1 | 11.8 | -7.9 | 23.0 |
| 右风1 | 12 | -19.1 | -7.1 | 25.1 | 19.1 | 5.5 | -41.5 |
| 右风1 | 13 | -29.1 | 0.4 | -3.3 | 29.1 | -0.4 | 4.7 |
| 右风1 | 14 | -42.5 | -1.4 | 2.9 | 42.5 | 1.4 | -8.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 46.6 | -1.2 | -4.3 | -46.6 | 1.2 | -2.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | -0.4 | -1.0 | -3.9 | 0.4 | 1.0 | -1.8 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 8.8 | 0.7 | 4.1 | -8.8 | -0.7 | 3.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | -0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | -0.6 | 1.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 0.1 | -0.0 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | -0.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | -0.7 | 1.2 | 3.9 | 0.7 | -1.2 | 2.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | 1.0 | -0.2 | 1.5 | -1.0 | 0.2 | -2.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 8 | 46.2 | -2.3 | 0.7 | -46.2 | 2.3 | -14.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 9 | -0.3 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | -0.6 | 0.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 10 | 0.4 | 1.0 | 6.1 | -0.4 | -1.0 | -0.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 11 | -0.2 | -2.3 | -9.0 | 0.2 | 2.3 | 3.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 12 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | -0.4 | -1.0 | 2.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 13 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.7 | 2.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 14 | -0.3 | 0.6 | -0.6 | 0.3 | -0.6 | 2.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 9.5 | -0.2 | -1.8 | -9.5 | 0.2 | 1.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | -0.5 | -1.0 | -3.2 | 0.5 | 1.0 | -2.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | 46.2 | 1.8 | 7.2 | -46.2 | -1.8 | 13.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | -0.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -0.2 | -0.0 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | 0.3 | -0.5 | -1.5 | -0.3 | 0.5 | -1.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | -0.4 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | -0.1 | 0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 8 | 9.0 | -1.1 | -3.6 | -9.0 | 1.1 | -3.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 9 | -0.0 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.3 | -0.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 10 | -0.1 | -0.4 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 11 | 0.3 | -1.1 | -1.4 | -0.3 | 1.1 | -1.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 12 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 13 | -0.2 | 1.8 | 10.2 | 0.2 | -1.8 | -3.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 14 | -0.0 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -1.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | -1.0 | -0.1 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | -2.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 0.9 | 1.6 | 5.2 | -0.9 | -1.6 | 3.4 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | -0.1 | -0.6 | 3.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | -0.5 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | -0.6 | 1.4 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 0.1 | -0.0 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | -0.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | -0.7 | 1.3 | 4.2 | 0.7 | -1.3 | 2.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | -1.1 | 0.2 | -2.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 8 | -0.1 | 1.5 | 7.6 | 0.1 | -1.5 | 1.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | -0.4 | 0.6 | 2.9 | 0.4 | -0.6 | 0.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 10 | 0.4 | 1.1 | 6.6 | -0.4 | -1.1 | -0.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | -0.1 | 1.5 | -1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 12 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | -0.4 | -1.1 | 2.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 0.1 | 0.6 | -3.1 | -0.1 | 1.3 | 0.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 14 | -0.4 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | -0.6 | 2.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | 1.0 | 0.1 | -2.2 | -1.0 | -0.1 | 2.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -0.9 | -1.6 | -5.2 | 0.9 | 1.6 | -3.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -0.1 | -0.6 | -4.0 | 0.1 | 0.6 | -3.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | 0.5 | -0.6 | -1.9 | -0.5 | 0.6 | -1.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -0.1 | 0.0 | -0.8 | 0.1 | -0.0 | 0.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | 0.7 | -1.3 | -4.2 | -0.7 | 1.3 | -2.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -1.1 | 0.2 | -1.6 | 1.1 | -0.2 | 2.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 8 | 0.1 | -1.5 | -7.6 | -0.1 | 1.5 | -1.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | 0.4 | -0.6 | -2.9 | -0.4 | 0.6 | -0.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 10 | -0.4 | -1.1 | -6.6 | 0.4 | 1.1 | 0.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | 0.1 | -1.5 | 1.0 | -0.1 | -0.4 | -1.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 12 | -0.4 | -1.1 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | -2.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | -0.1 | -0.6 | 3.1 | 0.1 | -1.3 | -0.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 14 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | -2.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -1.0 | -0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | -2.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | 0.7 | 1.1 | 3.7 | -0.7 | -1.1 | 2.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | -0.3 | 0.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | -0.7 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | -0.9 | 2.1 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 9.2 | 0.2 | 1.6 | -9.2 | -0.2 | -0.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | 0.5 | -1.1 | -3.8 | -0.5 | 1.1 | -2.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | 46.0 | -1.2 | -4.0 | -46.0 | 1.2 | -2.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 8 | -0.3 | 1.0 | 5.9 | 0.3 | -1.0 | -0.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 9 | 8.6 | 1.1 | 3.3 | -8.6 | -1.1 | 3.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 10 | 46.5 | -2.4 | 0.2 | -46.5 | 2.4 | -14.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 11 | -0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | -1.0 | 2.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 12 | 0.2 | -2.4 | -9.1 | -0.2 | 2.4 | 3.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 13 | 0.2 | 0.3 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | 1.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 14 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | -1.1 | 2.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 0.7 | 0.1 | -1.0 | -0.7 | -0.1 | 1.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | -0.5 | -0.8 | -2.6 | 0.5 | 0.8 | -1.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | -0.1 | -0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.2 | -0.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | -0.6 | 1.1 | 3.9 | 0.6 | -1.1 | 2.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 47.1 | 1.0 | 3.8 | -47.1 | -1.0 | 2.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 0.7 | -1.2 | -4.0 | -0.7 | 1.2 | -2.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | 7.7 | -0.1 | -2.0 | -7.7 | 0.1 | 1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 8 | 0.2 | -0.7 | -4.1 | -0.2 | 0.7 | 0.2 |
| 吊 2 右-轮压 | 9 | 46.5 | 2.2 | 0.5 | -46.5 | -2.2 | 12.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 10 | 8.4 | -1.3 | -5.1 | -8.4 | 1.3 | -2.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 11 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | -1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 12 | -0.3 | -1.3 | -1.8 | 0.3 | 1.3 | -1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 13 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | -1.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 14 | 0.1 | 2.2 | 10.8 | -0.1 | -2.2 | -3.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -1.0 | -0.2 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | -2.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | 0.7 | 1.2 | 3.9 | -0.7 | -1.2 | 2.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | -0.3 | -0.3 | 0.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -0.7 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | -0.9 | 2.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | -0.6 | -0.1 | -0.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -0.9 | 1.5 | 5.0 | 0.9 | -1.5 | 3.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 1.0 | -0.1 | 2.1 | -1.0 | 0.1 | -2.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 8 | -0.3 | 1.0 | 6.2 | 0.3 | -1.0 | -0.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | -0.1 | 1.1 | 3.7 | 0.1 | -1.1 | 2.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 10 | 0.2 | 1.4 | 7.2 | -0.2 | -1.4 | 1.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | -0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | -1.0 | 2.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 12 | 0.2 | 1.4 | -1.2 | -0.2 | 0.5 | 1.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 0.3 | 0.3 | -0.9 | -0.3 | -0.3 | 1.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 14 | -0.1 | 1.1 | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 1.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 1.0 | 0.2 | -1.5 | -1.0 | -0.2 | 2.4 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | -0.7 | -1.2 | -3.9 | 0.7 | 1.2 | -2.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -0.3 | -0.3 | -2.2 | 0.3 | 0.3 | -0.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 0.7 | -0.9 | -2.9 | -0.7 | 0.9 | -2.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -0.6 | -0.1 | -1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 0.9 | -1.5 | -5.0 | -0.9 | 1.5 | -3.3 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -1.0 | 0.1 | -2.1 | 1.0 | -0.1 | 2.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 8 | 0.3 | -1.0 | -6.2 | -0.3 | 1.0 | 0.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | 0.1 | -1.1 | -3.7 | -0.1 | 1.1 | -2.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 10 | -0.2 | -1.4 | -7.2 | 0.2 | 1.4 | -1.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | 0.3 | -1.0 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | -2.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 12 | -0.2 | -1.4 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | -1.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | -1.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 14 | 0.1 | -1.1 | 2.5 | -0.1 | -0.8 | -1.5 |
| 左地震 | 1 | -4.0 | 2.1 | 10.7 | 4.0 | -2.1 | -9.1 |
| 左地震 | 2 | 3.0 | 5.6 | 18.6 | -3.0 | -5.6 | 12.0 |
| 左地震 | 3 | 0.6 | 1.4 | 10.0 | -0.6 | -1.4 | 5.5 |
| 左地震 | 4 | -2.3 | 3.5 | 11.3 | 2.3 | -3.5 | 7.8 |
| 左地震 | 5 | 1.6 | 2.8 | 9.6 | -1.6 | -2.8 | -6.9 |
| 左地震 | 6 | -3.2 | 6.1 | 20.8 | 3.2 | -6.1 | 13.0 |
| 左地震 | 7 | 4.3 | 3.6 | 14.6 | -4.3 | -3.6 | -11.2 |
| 左地震 | 8 | -1.0 | 4.0 | 23.7 | 1.0 | -4.0 | -0.5 |
| 左地震 | 9 | -0.8 | 2.5 | 11.1 | 0.8 | -2.5 | 3.8 |
| 左地震 | 10 | 1.2 | 4.1 | 23.8 | -1.2 | -4.1 | 0.7 |
| 左地震 | 11 | -1.0 | 3.4 | 0.5 | 1.0 | -3.4 | 8.5 |
| 左地震 | 12 | 1.2 | 3.5 | -0.7 | -1.2 | -3.5 | 9.3 |
| 左地震 | 13 | 0.6 | 0.5 | -5.5 | -0.6 | -0.5 | 7.3 |
| 左地震 | 14 | -0.8 | 2.0 | -3.8 | 0.8 | -2.0 | 10.3 |
| 右地震 | 1 | 4.2 | 3.9 | -15.3 | -4.2 | -3.9 | 11.7 |
| 右地震 | 2 | -3.3 | -6.3 | -21.3 | 3.3 | 6.3 | -13.3 |
| 右地震 | 3 | -0.6 | -1.4 | -10.1 | 0.6 | 1.4 | -5.6 |
| 右地震 | 4 | 2.3 | -3.4 | -11.0 | -2.3 | 3.4 | -7.7 |
| 右地震 | 5 | -1.6 | -2.5 | -8.9 | 1.6 | 2.5 | 6.1 |
| 右地震 | 6 | 3.1 | -5.7 | -19.1 | -3.1 | 5.7 | -12.3 |
| 右地震 | 7 | -4.2 | -2.1 | -11.1 | 4.2 | 2.1 | 9.2 |
| 右地震 | 8 | 1.0 | -4.0 | -24.1 | -1.0 | 4.0 | 0.7 |
| 右地震 | 9 | 0.8 | -2.5 | -11.1 | -0.8 | 2.5 | -3.9 |
| 右地震 | 10 | -1.2 | -4.1 | -24.1 | 1.2 | 4.1 | -0.5 |
| 右地震 | 11 | 1.0 | -3.5 | -0.7 | -1.0 | 3.5 | -8.7 |
| 右地震 | 12 | -1.2 | -3.5 | 0.5 | 1.2 | 3.5 | -9.4 |
| 右地震 | 13 | -0.6 | -0.6 | 5.6 | 0.6 | 0.6 | -7.5 |
| 右地震 | 14 | 0.8 | -1.9 | 3.9 | -0.8 | 1.9 | -10.4 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 47.0 | 179.6 | 255.1 | -47.0 | 165.8 | -191.9 |
| 恒荷载 | 2 | 11.9 | 66.0 | 53.2 | -11.9 | 76.3 | -92.3 |
| 恒荷载 | 3 | 51.1 | 168.2 | 201.0 | -51.1 | 177.2 | -242.2 |
| 恒荷载 | 4 | 12.7 | 18.1 | 41.1 | -11.5 | 2.1 | 19.7 |
| 恒荷载 | 5 | 11.5 | -2.1 | -19.7 | -10.3 | 22.4 | -73.5 |
| 恒荷载 | 6 | 8.0 | 2.7 | -22.5 | -9.3 | 17.5 | -34.1 |
| 恒荷载 | 7 | 18.1 | 37.9 | 113.4 | -15.8 | 1.2 | 78.4 |
| 恒荷载 | 8 | 6.8 | 22.9 | 75.1 | -8.0 | -2.7 | 22.5 |
| 恒荷载 | 9 | 15.8 | 0.7 | -78.4 | -18.2 | 38.3 | -117.3 |
| 左风1 | 1 | 9.3 | -4.8 | -24.5 | -9.3 | 4.8 | -19.5 |
| 左风1 | 2 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.6 |
| 左风1 | 3 | -3.7 | -1.7 | -7.5 | 3.7 | 1.7 | -8.1 |
| 左风1 | 4 | -6.8 | -18.8 | -41.8 | 6.8 | -0.8 | -26.6 |
| 左风1 | 5 | -6.8 | 0.8 | 26.6 | 6.8 | -20.6 | 54.9 |
| 左风1 | 6 | -8.3 | -1.2 | 16.1 | 8.3 | -11.3 | 22.3 |
| 左风1 | 7 | -10.2 | -21.8 | -61.7 | 10.2 | -1.8 | -28.2 |
| 左风1 | 8 | -8.3 | -13.6 | -40.2 | 8.3 | 1.2 | -16.1 |
| 左风1 | 9 | -10.4 | 0.6 | 28.2 | 10.4 | -15.6 | 44.6 |
| 右风1 | 1 | -3.4 | 1.5 | 7.1 | 3.4 | -1.5 | 6.9 |
| 右风1 | 2 | 1.3 | 0.9 | 2.9 | -1.3 | -0.9 | 4.2 |
| 右风1 | 3 | 9.0 | 4.6 | 18.9 | -9.0 | -4.6 | 23.6 |
| 右风1 | 4 | -8.6 | -11.3 | -23.0 | 8.6 | -1.1 | -16.0 |
| 右风1 | 5 | -8.6 | 1.1 | 16.0 | 8.6 | -13.6 | 39.6 |
| 右风1 | 6 | -6.6 | -0.8 | 26.9 | 6.6 | -18.8 | 41.5 |
| 右风1 | 7 | -10.7 | -15.5 | -44.3 | 10.7 | 0.5 | -27.8 |
| 右风1 | 8 | -6.6 | -20.6 | -54.4 | 6.6 | 0.8 | -26.9 |
| 右风1 | 9 | -10.6 | -1.8 | 27.8 | 10.6 | -21.8 | 62.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | -1.0 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | -0.4 | 1.8 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | -0.6 | -0.4 | -1.3 | 0.6 | 0.4 | -2.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | -1.2 | -0.7 | -2.6 | 1.2 | 0.7 | -3.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 2.3 | -0.3 | -3.1 | -2.3 | 0.3 | 0.9 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 2.3 | -0.3 | -0.9 | -2.3 | 0.3 | -1.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 1.0 | -0.3 | 0.3 | -1.0 | 0.3 | -2.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | 1.6 | -0.2 | -0.7 | -1.6 | 0.2 | -0.8 |
| 吊 1 左-轮压 | 8 | 1.0 | -0.3 | -2.0 | -1.0 | 0.3 | -0.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 9 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | -1.6 | -0.0 | -0.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | -1.0 | 0.5 | 2.7 | 1.0 | -0.5 | 2.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | 0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | -0.3 | 1.4 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | -1.1 | -0.2 | 0.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | -1.1 | -0.2 | 2.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | -0.6 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | -0.2 | -0.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 8 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 0.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 9 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 1.6 | -0.9 | -4.8 | -1.6 | 0.9 | -3.4 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | -0.6 | -0.5 | -1.4 | 0.6 | 0.5 | -2.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | -1.3 | -0.7 | -2.8 | 1.3 | 0.7 | -4.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 0.4 | -0.1 | -1.8 | -0.4 | 0.1 | 0.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 0.4 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | -0.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | 1.1 | -0.3 | 0.3 | -1.1 | 0.3 | -2.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | -1.7 | 0.1 | -1.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 8 | 1.1 | -0.3 | -2.2 | -1.1 | 0.3 | -0.3 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | -1.7 | -0.1 | -0.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -1.6 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | -0.9 | 3.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | -0.6 | -0.5 | 2.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | -1.3 | -0.7 | 4.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | -0.1 | -0.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | -1.1 | 0.3 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | 2.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | 1.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 8 | -1.1 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | -0.3 | 0.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -1.7 | -0.1 | -1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | 1.1 | -0.7 | -3.5 | -1.1 | 0.7 | -2.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | -0.9 | -0.7 | -2.1 | 0.9 | 0.7 | -2.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | -1.1 | -0.5 | 2.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | -1.0 | -0.2 | -2.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | -1.0 | -0.2 | -0.4 | 1.0 | 0.2 | -1.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | -2.3 | -0.3 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | -3.0 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | -1.2 | -0.0 | -0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 8 | -2.3 | -0.3 | -1.8 | 2.3 | 0.3 | -0.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 9 | -1.2 | -0.2 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | -1.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | -0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | -0.5 | 1.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | -1.1 | -0.6 | -2.3 | 1.1 | 0.6 | -2.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | -1.2 | -0.7 | 3.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | -0.7 | -0.2 | -0.4 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | -0.2 | 0.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | -1.3 | 0.2 | -0.1 | 1.3 | -0.2 | 1.5 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | -0.9 | -0.1 | 0.0 |
| 吊 2 右-轮压 | 8 | -1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -0.2 | 0.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 9 | 0.9 | 0.2 | -0.0 | -0.9 | -0.2 | 1.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 1.2 | -0.7 | -3.8 | -1.2 | 0.7 | -2.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | -0.9 | -0.7 | -2.2 | 0.9 | 0.7 | -3.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -1.5 | -0.9 | -3.3 | 1.5 | 0.9 | -4.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -1.0 | -0.3 | -2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | -1.0 | -0.3 | -0.4 | 1.0 | 0.3 | -1.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -1.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | -1.3 | 0.0 | -0.2 | 1.3 | -0.0 | 0.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 8 | -0.5 | -0.2 | -0.9 | 0.5 | 0.2 | -0.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | 1.3 | 0.1 | -0.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -1.2 | 0.7 | 3.8 | 1.2 | -0.7 | 2.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | -0.9 | -0.7 | 3.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 1.5 | 0.9 | 3.3 | -1.5 | -0.9 | 4.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | -1.0 | -0.3 | -0.4 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | -1.0 | -0.3 | 1.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | 1.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | 1.3 | -0.0 | 0.2 | -1.3 | 0.0 | -0.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | -0.5 | -0.2 | 0.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | -1.3 | -0.1 | 0.6 |
| 左地震 | 1 | 4.6 | -3.0 | -16.0 | -4.6 | 3.0 | -12.0 |
| 左地震 | 2 | -2.4 | -2.3 | -7.8 | 2.4 | 2.3 | -9.7 |
| 左地震 | 3 | -4.7 | -3.2 | -13.0 | 4.7 | 3.2 | -16.7 |
| 左地震 | 4 | -2.2 | -0.8 | -8.5 | 2.2 | 0.8 | 2.1 |
| 左地震 | 5 | -0.9 | -0.9 | -2.1 | 0.9 | 0.9 | -4.9 |
| 左地震 | 6 | 2.3 | -1.0 | 1.6 | -2.3 | 1.0 | -9.3 |
| 左地震 | 7 | 0.5 | -0.4 | -2.5 | -0.5 | 0.4 | -1.0 |
| 左地震 | 8 | 1.0 | -1.1 | -6.9 | -1.0 | 1.1 | -1.6 |
| 左地震 | 9 | 1.5 | -0.3 | 1.0 | -1.5 | 0.3 | -3.5 |
| 右地震 | 1 | -4.7 | 3.3 | 17.0 | 4.7 | -3.3 | 13.3 |
| 右地震 | 2 | 2.4 | 2.3 | 7.7 | -2.4 | -2.3 | 9.8 |
| 右地震 | 3 | 4.7 | 3.1 | 12.3 | -4.7 | -3.1 | 16.4 |
| 右地震 | 4 | 2.2 | 0.9 | 8.7 | -2.2 | -0.9 | -2.2 |
| 右地震 | 5 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | -1.0 | -0.9 | 5.0 |
| 右地震 | 6 | -2.3 | 1.0 | -1.6 | 2.3 | -1.0 | 9.4 |
| 右地震 | 7 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | -0.5 | -0.4 | 0.9 |
| 右地震 | 8 | -1.0 | 1.1 | 6.9 | 1.0 | -1.1 | 1.6 |
| 右地震 | 9 | -1.5 | 0.3 | -0.9 | 1.5 | -0.3 | 3.5 |

九. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.87 | 0.24 |
| 2 | -0.99 | 0.19 |
| 3 | 2.63 | 0.20 |
| 4 | 2.57 | 0.44 |
| 5 | 0.69 | 0.19 |
| 6 | 0.55 | 0.23 |
| 7 | -3.64 | 0.31 |
| 8 | -9.05 | 0.42 |
| 9 | 2.01 | 0.65 |
| 10 | -0.37 | 0.30 |
| 11 | -5.08 | 0.33 |
| 12 | -1.26 | 0.32 |
| 13 | -4.83 | 5.56 |
| 14 | -1.65 | 7.71 |
| 15 | -5.19 | 0.54 |
| 16 | -1.20 | 0.77 |
| 17 | -3.19 | 35.19 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.76 | 0.23 |
| 2 | -0.90 | 0.20 |
| 3 | 1.35 | 0.10 |
| 4 | 1.32 | 0.25 |
| 5 | 0.76 | 0.20 |
| 6 | 0.61 | 0.23 |
| 7 | -2.08 | 0.29 |
| 8 | -4.99 | 0.31 |
| 9 | 1.50 | 0.41 |
| 10 | 0.12 | 0.29 |
| 11 | -2.74 | 0.31 |
| 12 | -0.36 | 0.32 |
| 13 | -2.40 | 14.67 |
| 14 | -0.77 | 14.32 |
| 15 | -2.84 | 0.40 |
| 16 | -0.28 | 0.50 |
| 17 | -1.56 | 30.63 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 0.76 | 2 | 0.74 |
| 左风1 | 3 | -0.04 | 4 | -0.04 |
| 左风1 | 5 | 0.31 | 6 | 0.32 |
| 左风1 | 7 | 3.92 | 8 | 3.21 |
| 左风1 | 9 | 0.75 | 10 | 1.17 |
| 左风1 | 11 | 3.38 | 12 | 2.24 |
| 左风1 | 13 | 2.78 | 14 | 2.57 |
| 左风1 | 15 | 3.43 | 16 | 2.16 |
| 左风1 | 17 | 2.80 | 18 | 0.00 |
| 左风1 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 左风1 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 左风1 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | -0.30 | 2 | -0.29 |
| 右风1 | 3 | -0.51 | 4 | -0.51 |
| 右风1 | 5 | -0.72 | 6 | -0.74 |
| 右风1 | 7 | -0.89 | 8 | -0.46 |
| 右风1 | 9 | -2.39 | 10 | -3.63 |
| 右风1 | 11 | -1.80 | 12 | -2.90 |
| 右风1 | 13 | -2.13 | 14 | -2.29 |
| 右风1 | 15 | -1.72 | 16 | -2.96 |
| 右风1 | 17 | -2.34 | 18 | 0.00 |
| 右风1 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 右风1 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 右风1 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 0.12 | 2 | 0.12 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 0.21 | 4 | 0.22 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 0.09 | 6 | 0.10 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 1.32 | 8 | 1.96 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 1.26 | 10 | 1.20 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | 1.94 | 12 | 1.85 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 1.97 | 14 | 1.86 |
| 吊 1 左-刹车力 | 15 | 1.93 | 16 | 1.86 |
| 吊 1 左-刹车力 | 17 | 1.90 | 18 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -0.12 | 2 | -0.12 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -0.21 | 4 | -0.22 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -0.09 | 6 | -0.10 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -1.32 | 8 | -1.96 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -1.26 | 10 | -1.20 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | -1.94 | 12 | -1.85 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | -1.97 | 14 | -1.86 |
| 吊 1 右-刹车力 | 15 | -1.93 | 16 | -1.86 |
| 吊 1 右-刹车力 | 17 | -1.90 | 18 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 0.09 | 2 | 0.09 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 0.34 | 4 | 0.34 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 0.11 | 6 | 0.12 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 1.13 | 8 | 1.41 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 1.53 | 10 | 1.24 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 1.75 | 12 | 1.80 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 1.78 | 14 | 1.82 |
| 吊 2 左-刹车力 | 15 | 1.76 | 16 | 1.80 |
| 吊 2 左-刹车力 | 17 | 1.78 | 18 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -0.09 | 2 | -0.09 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -0.34 | 4 | -0.34 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -0.11 | 6 | -0.12 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -1.13 | 8 | -1.41 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -1.53 | 10 | -1.24 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | -1.75 | 12 | -1.80 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | -1.78 | 14 | -1.82 |
| 吊 2 右-刹车力 | 15 | -1.76 | 16 | -1.80 |
| 吊 2 右-刹车力 | 17 | -1.78 | 18 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 左地震 | 1 | 0.44 | 2 | 0.43 |
| 左地震 | 3 | 1.40 | 4 | 1.40 |
| 左地震 | 5 | 0.49 | 6 | 0.50 |
| 左地震 | 7 | 4.41 | 8 | 5.82 |
| 左地震 | 9 | 4.93 | 10 | 4.39 |
| 左地震 | 11 | 6.76 | 12 | 6.70 |
| 左地震 | 13 | 6.86 | 14 | 6.77 |
| 左地震 | 15 | 6.78 | 16 | 6.71 |
| 左地震 | 17 | 6.75 | 18 | 0.00 |
| 左地震 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 左地震 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 左地震 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 右地震 | 1 | -0.51 | 2 | -0.50 |
| 右地震 | 3 | -1.35 | 4 | -1.36 |
| 右地震 | 5 | -0.44 | 6 | -0.45 |
| 右地震 | 7 | -4.47 | 8 | -5.89 |
| 右地震 | 9 | -5.01 | 10 | -4.46 |
| 右地震 | 11 | -6.86 | 12 | -6.80 |
| 右地震 | 13 | -6.96 | 14 | -6.87 |
| 右地震 | 15 | -6.88 | 16 | -6.81 |
| 右地震 | 17 | -6.85 | 18 | 0.00 |
| 右地震 | 19 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 右地震 | 21 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 右地震 | 23 | 0.00 | 24 | 0.00 |

十. 构件设计结果

1、 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=34.03, Ly=5.50; 长细比：λx=139.1,λy=71.3

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=6.19 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=20, T2=20

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -160.25 | 282.08 | -75.55 | -240.40 | -270.57 | 74.23 |
| 2 | -357.91 | 598.13 | -170.75 | -596.11 | -577.20 | 172.07 |
| 3 | -357.91 | 598.13 | -170.75 | -581.23 | -581.91 | 170.75 |
| 4 | -160.25 | 282.08 | -75.55 | -255.29 | -265.86 | 75.55 |
| 5 | -122.92 | 216.46 | -57.97 | -181.03 | -208.68 | 56.65 |
| 6 | -320.59 | 532.50 | -153.17 | -536.75 | -515.32 | 154.49 |
| 7 | -320.59 | 532.50 | -153.17 | -521.86 | -520.02 | 153.17 |
| 8 | -122.92 | 216.46 | -57.97 | -195.92 | -203.98 | 57.97 |
| 9 | -128.19 | 248.50 | -68.93 | -264.11 | -232.28 | 73.72 |
| 10 | -184.33 | 268.94 | -86.22 | -261.73 | -252.72 | 75.98 |
| 11 | -90.86 | 182.87 | -51.35 | -204.74 | -170.40 | 56.14 |
| 12 | -147.01 | 203.31 | -68.64 | -202.37 | -190.84 | 58.40 |
| 13 | -140.11 | 260.56 | -71.20 | -244.51 | -249.04 | 72.75 |
| 14 | -173.80 | 272.82 | -81.57 | -243.09 | -261.30 | 74.11 |
| 15 | -337.78 | 576.60 | -166.40 | -600.23 | -555.68 | 170.60 |
| 16 | -371.46 | 588.86 | -176.78 | -598.80 | -567.94 | 171.96 |
| 17 | -337.78 | 576.60 | -166.40 | -585.34 | -560.38 | 169.28 |
| 18 | -371.46 | 588.86 | -176.78 | -583.92 | -572.64 | 170.63 |
| 19 | -140.11 | 260.56 | -71.20 | -259.40 | -244.34 | 74.07 |
| 20 | -173.80 | 272.82 | -81.57 | -257.97 | -256.60 | 75.43 |
| 21 | -102.79 | 194.93 | -53.62 | -185.15 | -187.16 | 55.17 |
| 22 | -136.47 | 207.19 | -63.99 | -183.72 | -199.42 | 56.53 |
| 23 | -300.45 | 510.97 | -148.82 | -540.86 | -493.79 | 153.02 |
| 24 | -334.14 | 523.24 | -159.20 | -539.44 | -506.06 | 154.38 |
| 25 | -300.45 | 510.97 | -148.82 | -525.98 | -498.50 | 151.69 |
| 26 | -334.14 | 523.24 | -159.20 | -524.55 | -510.76 | 153.05 |
| 27 | -102.79 | 194.93 | -53.62 | -200.03 | -182.45 | 56.49 |
| 28 | -136.47 | 207.19 | -63.99 | -198.61 | -194.72 | 57.85 |
| 29 | -127.14 | 246.89 | -68.49 | -252.31 | -233.97 | 72.35 |
| 30 | -183.28 | 267.33 | -85.78 | -249.93 | -254.41 | 74.62 |
| 31 | -265.50 | 468.12 | -135.13 | -501.31 | -448.61 | 140.84 |
| 32 | -321.65 | 488.56 | -152.42 | -498.94 | -469.05 | 143.11 |
| 33 | -265.50 | 468.12 | -135.13 | -490.89 | -451.90 | 139.92 |
| 34 | -321.65 | 488.56 | -152.42 | -488.52 | -472.34 | 142.18 |
| 35 | -127.14 | 246.89 | -68.49 | -262.73 | -230.67 | 73.28 |
| 36 | -183.28 | 267.33 | -85.78 | -260.35 | -251.11 | 75.54 |
| 37 | -89.81 | 181.27 | -50.91 | -192.94 | -172.08 | 54.77 |
| 38 | -145.95 | 201.71 | -68.20 | -190.57 | -192.52 | 57.04 |
| 39 | -228.18 | 402.50 | -117.55 | -441.94 | -386.73 | 123.26 |
| 40 | -284.32 | 422.94 | -134.84 | -439.57 | -407.17 | 125.53 |
| 41 | -228.18 | 402.50 | -117.55 | -431.52 | -390.02 | 122.34 |
| 42 | -284.32 | 422.94 | -134.84 | -429.15 | -410.46 | 124.60 |
| 43 | -89.81 | 181.27 | -50.91 | -203.36 | -168.79 | 55.70 |
| 44 | -145.95 | 201.71 | -68.20 | -200.99 | -189.23 | 57.96 |
| 45 | -134.85 | 256.41 | -67.36 | -242.61 | -243.32 | 66.83 |
| 46 | -168.57 | 267.00 | -65.01 | -215.46 | -253.91 | 64.48 |
| 47 | -213.91 | 382.83 | -105.44 | -384.90 | -365.98 | 105.96 |
| 48 | -247.64 | 393.42 | -103.09 | -357.75 | -376.57 | 103.61 |
| 49 | -213.91 | 382.83 | -105.44 | -378.95 | -367.86 | 105.44 |
| 50 | -247.64 | 393.42 | -103.09 | -351.79 | -378.45 | 103.09 |
| 51 | -134.85 | 256.41 | -67.36 | -248.57 | -241.44 | 67.36 |
| 52 | -168.57 | 267.00 | -65.01 | -221.42 | -252.03 | 65.01 |
| 53 | -110.06 | 212.81 | -55.68 | -204.16 | -201.90 | 55.24 |
| 54 | -143.79 | 223.41 | -53.33 | -177.01 | -212.50 | 52.89 |
| 55 | -175.95 | 318.16 | -87.41 | -322.73 | -304.12 | 87.85 |
| 56 | -209.67 | 328.75 | -85.06 | -295.58 | -314.71 | 85.50 |
| 57 | -175.95 | 318.16 | -87.41 | -317.77 | -305.68 | 87.41 |
| 58 | -209.67 | 328.75 | -85.06 | -290.62 | -316.28 | 85.06 |
| 59 | -110.06 | 212.81 | -55.68 | -209.12 | -200.34 | 55.68 |
| 60 | -143.79 | 223.41 | -53.33 | -181.97 | -210.93 | 53.33 |
| 61 | -145.03 | 259.52 | -70.84 | -244.60 | -244.55 | 70.84 |
| 62 | -160.50 | 334.84 | -71.82 | -234.52 | -319.87 | 71.82 |
| 63 | -159.45 | 334.86 | -71.72 | -235.03 | -319.89 | 71.72 |
| 64 | -159.45 | 334.86 | -71.72 | -235.03 | -319.89 | 71.72 |
| 65 | -145.03 | 259.52 | -70.84 | -244.60 | -244.55 | 70.84 |
| 66 | -145.03 | 259.52 | -70.84 | -244.60 | -244.55 | 70.84 |
| 67 | -156.74 | 279.24 | -70.21 | -229.41 | -264.27 | 70.21 |
| 68 | -150.49 | 329.39 | -72.59 | -248.78 | -314.42 | 72.59 |
| 69 | -120.15 | 215.77 | -59.12 | -205.03 | -203.30 | 59.12 |
| 70 | -135.61 | 291.09 | -60.10 | -194.95 | -278.61 | 60.10 |
| 71 | -134.56 | 291.11 | -60.00 | -195.45 | -278.64 | 60.00 |
| 72 | -134.56 | 291.11 | -60.00 | -195.45 | -278.64 | 60.00 |
| 73 | -120.15 | 215.77 | -59.12 | -205.03 | -203.30 | 59.12 |
| 74 | -120.15 | 215.77 | -59.12 | -205.03 | -203.30 | 59.12 |
| 75 | -131.85 | 235.49 | -58.49 | -189.84 | -223.01 | 58.49 |
| 76 | -125.61 | 285.64 | -60.87 | -209.20 | -273.17 | 60.87 |
| 77 | -143.98 | 257.92 | -70.40 | -232.81 | -246.24 | 69.48 |
| 78 | -155.69 | 277.63 | -69.77 | -217.62 | -265.95 | 68.84 |
| 79 | -297.81 | 554.46 | -138.02 | -471.73 | -536.20 | 138.95 |
| 80 | -287.81 | 549.02 | -138.79 | -485.98 | -530.75 | 139.72 |
| 81 | -296.76 | 554.48 | -137.92 | -461.81 | -539.51 | 137.92 |
| 82 | -296.76 | 554.48 | -137.92 | -461.81 | -539.51 | 137.92 |
| 83 | -143.98 | 257.92 | -70.40 | -243.23 | -242.95 | 70.40 |
| 84 | -143.98 | 257.92 | -70.40 | -243.23 | -242.95 | 70.40 |
| 85 | -119.09 | 214.17 | -58.68 | -193.23 | -204.98 | 57.76 |
| 86 | -130.80 | 233.88 | -58.05 | -178.04 | -224.70 | 57.12 |
| 87 | -272.93 | 510.71 | -126.30 | -432.15 | -494.94 | 127.23 |
| 88 | -262.92 | 505.27 | -127.07 | -446.41 | -489.50 | 128.00 |
| 89 | -271.88 | 510.73 | -126.20 | -422.24 | -498.26 | 126.20 |
| 90 | -271.88 | 510.73 | -126.20 | -422.24 | -498.26 | 126.20 |
| 91 | -119.09 | 214.17 | -58.68 | -203.65 | -201.69 | 58.68 |
| 92 | -119.09 | 214.17 | -58.68 | -203.65 | -201.69 | 58.68 |
| 93 | -144.81 | 258.12 | -70.06 | -225.61 | -247.85 | 68.73 |
| 94 | -153.01 | 271.92 | -69.61 | -214.97 | -261.66 | 68.29 |
| 95 | -353.31 | 626.88 | -165.94 | -574.27 | -607.21 | 167.26 |
| 96 | -346.30 | 623.07 | -166.48 | -584.25 | -603.40 | 167.81 |
| 97 | -352.57 | 626.90 | -165.87 | -559.74 | -611.93 | 165.87 |
| 98 | -352.57 | 626.90 | -165.87 | -559.74 | -611.93 | 165.87 |
| 99 | -144.81 | 258.12 | -70.06 | -240.50 | -243.15 | 70.06 |
| 100 | -144.81 | 258.12 | -70.06 | -240.50 | -243.15 | 70.06 |
| 101 | -119.93 | 214.37 | -58.34 | -186.03 | -206.60 | 57.01 |
| 102 | -128.12 | 228.17 | -57.89 | -175.40 | -220.40 | 56.57 |
| 103 | -328.42 | 583.13 | -154.22 | -534.69 | -565.96 | 155.54 |
| 104 | -321.41 | 579.32 | -154.76 | -544.67 | -562.14 | 156.09 |
| 105 | -327.69 | 583.15 | -154.15 | -520.16 | -570.67 | 154.15 |
| 106 | -327.69 | 583.15 | -154.15 | -520.16 | -570.67 | 154.15 |
| 107 | -119.93 | 214.37 | -58.34 | -200.92 | -201.90 | 58.34 |
| 108 | -119.93 | 214.37 | -58.34 | -200.92 | -201.90 | 58.34 |
| 109 | -123.84 | 236.39 | -66.05 | -236.92 | -224.71 | 68.00 |
| 110 | -135.55 | 256.11 | -65.42 | -221.73 | -244.43 | 67.36 |
| 111 | -157.53 | 248.65 | -76.42 | -235.50 | -236.97 | 69.36 |
| 112 | -169.24 | 268.37 | -75.79 | -220.30 | -256.69 | 68.72 |
| 113 | -277.68 | 532.93 | -133.67 | -475.84 | -514.67 | 137.47 |
| 114 | -267.67 | 527.49 | -134.45 | -490.10 | -509.23 | 138.24 |
| 115 | -311.36 | 545.20 | -144.05 | -474.42 | -526.93 | 138.83 |
| 116 | -301.35 | 539.75 | -144.82 | -488.67 | -521.49 | 139.60 |
| 117 | -276.63 | 532.96 | -133.57 | -465.93 | -517.99 | 136.44 |
| 118 | -276.63 | 532.96 | -133.57 | -465.93 | -517.99 | 136.44 |
| 119 | -310.31 | 545.22 | -143.95 | -464.50 | -530.25 | 137.80 |
| 120 | -310.31 | 545.22 | -143.95 | -464.50 | -530.25 | 137.80 |
| 121 | -123.84 | 236.39 | -66.05 | -247.34 | -221.42 | 68.92 |
| 122 | -123.84 | 236.39 | -66.05 | -247.34 | -221.42 | 68.92 |
| 123 | -157.53 | 248.65 | -76.42 | -245.92 | -233.68 | 70.28 |
| 124 | -157.53 | 248.65 | -76.42 | -245.92 | -233.68 | 70.28 |
| 125 | -98.96 | 192.64 | -54.33 | -197.34 | -183.45 | 56.28 |
| 126 | -110.66 | 212.36 | -53.70 | -182.15 | -203.17 | 55.64 |
| 127 | -132.64 | 204.90 | -64.70 | -195.92 | -195.72 | 57.64 |
| 128 | -144.35 | 224.62 | -64.07 | -180.73 | -215.44 | 57.00 |
| 129 | -252.79 | 489.18 | -121.95 | -436.26 | -473.41 | 125.75 |
| 130 | -242.78 | 483.74 | -122.72 | -450.52 | -467.97 | 126.52 |
| 131 | -286.48 | 501.45 | -132.32 | -434.84 | -485.68 | 127.11 |
| 132 | -276.47 | 496.00 | -133.10 | -449.09 | -480.23 | 127.88 |
| 133 | -251.74 | 489.21 | -121.85 | -426.35 | -476.73 | 124.72 |
| 134 | -251.74 | 489.21 | -121.85 | -426.35 | -476.73 | 124.72 |
| 135 | -285.43 | 501.47 | -132.23 | -424.92 | -488.99 | 126.08 |
| 136 | -285.43 | 501.47 | -132.23 | -424.92 | -488.99 | 126.08 |
| 137 | -98.96 | 192.64 | -54.33 | -207.76 | -180.16 | 57.20 |
| 138 | -98.96 | 192.64 | -54.33 | -207.76 | -180.16 | 57.20 |
| 139 | -132.64 | 204.90 | -64.70 | -206.34 | -192.43 | 58.56 |
| 140 | -132.64 | 204.90 | -64.70 | -206.34 | -192.43 | 58.56 |
| 141 | -111.70 | 222.93 | -63.00 | -237.52 | -211.25 | 66.86 |
| 142 | -119.90 | 236.73 | -62.55 | -226.88 | -225.05 | 66.41 |
| 143 | -167.84 | 243.37 | -80.28 | -235.14 | -231.69 | 69.12 |
| 144 | -176.04 | 257.17 | -79.84 | -224.51 | -245.49 | 68.68 |
| 145 | -260.89 | 496.88 | -130.32 | -479.46 | -478.62 | 136.03 |
| 146 | -253.89 | 493.07 | -130.86 | -489.44 | -474.81 | 136.57 |
| 147 | -317.04 | 517.32 | -147.61 | -477.09 | -499.06 | 138.30 |
| 148 | -310.03 | 513.51 | -148.15 | -487.07 | -495.25 | 138.84 |
| 149 | -260.16 | 496.90 | -130.25 | -469.40 | -481.93 | 135.04 |
| 150 | -260.16 | 496.90 | -130.25 | -469.40 | -481.93 | 135.04 |
| 151 | -316.30 | 517.34 | -147.54 | -467.02 | -502.37 | 137.30 |
| 152 | -316.30 | 517.34 | -147.54 | -467.02 | -502.37 | 137.30 |
| 153 | -111.70 | 222.93 | -63.00 | -247.94 | -207.96 | 67.78 |
| 154 | -111.70 | 222.93 | -63.00 | -247.94 | -207.96 | 67.78 |
| 155 | -167.84 | 243.37 | -80.28 | -245.56 | -228.40 | 70.05 |
| 156 | -167.84 | 243.37 | -80.28 | -245.56 | -228.40 | 70.05 |
| 157 | -86.82 | 179.18 | -51.28 | -197.94 | -170.00 | 55.14 |
| 158 | -95.01 | 192.98 | -50.83 | -187.31 | -183.80 | 54.69 |
| 159 | -142.96 | 199.62 | -68.56 | -195.57 | -190.44 | 57.40 |
| 160 | -151.15 | 213.42 | -68.12 | -184.93 | -204.24 | 56.96 |
| 161 | -236.01 | 453.13 | -118.60 | -439.89 | -437.36 | 124.31 |
| 162 | -229.00 | 449.32 | -119.14 | -449.87 | -433.55 | 124.85 |
| 163 | -292.15 | 473.57 | -135.89 | -437.51 | -457.80 | 126.58 |
| 164 | -285.15 | 469.76 | -136.43 | -447.49 | -453.99 | 127.12 |
| 165 | -235.27 | 453.15 | -118.53 | -429.82 | -440.67 | 123.32 |
| 166 | -235.27 | 453.15 | -118.53 | -429.82 | -440.67 | 123.32 |
| 167 | -291.42 | 473.59 | -135.82 | -427.45 | -461.11 | 125.58 |
| 168 | -291.42 | 473.59 | -135.82 | -427.45 | -461.11 | 125.58 |
| 169 | -86.82 | 179.18 | -51.28 | -208.36 | -166.71 | 56.06 |
| 170 | -86.82 | 179.18 | -51.28 | -208.36 | -166.71 | 56.06 |
| 171 | -142.96 | 199.62 | -68.56 | -205.99 | -187.14 | 58.33 |
| 172 | -142.96 | 199.62 | -68.56 | -205.99 | -187.14 | 58.33 |
| 173 | -124.68 | 236.59 | -65.71 | -229.72 | -226.33 | 67.26 |
| 174 | -132.87 | 250.40 | -65.26 | -219.09 | -240.13 | 66.81 |
| 175 | -158.36 | 248.86 | -76.08 | -228.30 | -238.59 | 68.62 |
| 176 | -166.56 | 262.66 | -75.64 | -217.66 | -252.39 | 68.17 |
| 177 | -333.17 | 605.36 | -161.59 | -578.38 | -585.68 | 165.79 |
| 178 | -326.16 | 601.55 | -162.13 | -588.36 | -581.87 | 166.33 |
| 179 | -366.85 | 617.62 | -171.97 | -576.96 | -597.95 | 167.15 |
| 180 | -359.85 | 613.81 | -172.51 | -586.94 | -594.14 | 167.69 |
| 181 | -332.43 | 605.37 | -161.52 | -563.85 | -590.40 | 164.40 |
| 182 | -332.43 | 605.37 | -161.52 | -563.85 | -590.40 | 164.40 |
| 183 | -366.12 | 617.64 | -171.90 | -562.42 | -602.67 | 165.76 |
| 184 | -366.12 | 617.64 | -171.90 | -562.42 | -602.67 | 165.76 |
| 185 | -124.68 | 236.59 | -65.71 | -244.61 | -221.62 | 68.58 |
| 186 | -124.68 | 236.59 | -65.71 | -244.61 | -221.62 | 68.58 |
| 187 | -158.36 | 248.86 | -76.08 | -243.18 | -233.89 | 69.94 |
| 188 | -158.36 | 248.86 | -76.08 | -243.18 | -233.89 | 69.94 |
| 189 | -99.79 | 192.84 | -53.99 | -190.14 | -185.07 | 55.54 |
| 190 | -107.99 | 206.65 | -53.54 | -179.51 | -198.87 | 55.09 |
| 191 | -133.48 | 205.11 | -64.36 | -188.72 | -197.33 | 56.90 |
| 192 | -141.67 | 218.91 | -63.92 | -178.09 | -211.14 | 56.45 |
| 193 | -308.28 | 561.61 | -149.87 | -538.80 | -544.43 | 154.07 |
| 194 | -301.28 | 557.80 | -150.41 | -548.78 | -540.62 | 154.61 |
| 195 | -341.97 | 573.87 | -160.25 | -537.38 | -556.69 | 155.43 |
| 196 | -334.96 | 570.06 | -160.79 | -547.36 | -552.88 | 155.97 |
| 197 | -307.55 | 561.62 | -149.80 | -524.27 | -549.15 | 152.68 |
| 198 | -307.55 | 561.62 | -149.80 | -524.27 | -549.15 | 152.68 |
| 199 | -341.23 | 573.89 | -160.18 | -522.85 | -561.41 | 154.03 |
| 200 | -341.23 | 573.89 | -160.18 | -522.85 | -561.41 | 154.03 |
| 201 | -99.79 | 192.84 | -53.99 | -205.03 | -180.37 | 56.86 |
| 202 | -99.79 | 192.84 | -53.99 | -205.03 | -180.37 | 56.86 |
| 203 | -133.48 | 205.11 | -64.36 | -203.61 | -192.63 | 58.22 |
| 204 | -133.48 | 205.11 | -64.36 | -203.61 | -192.63 | 58.22 |
| 205 | -134.02 | 255.83 | -67.46 | -244.00 | -242.74 | 66.93 |
| 206 | -167.74 | 266.43 | -65.11 | -216.85 | -253.34 | 64.58 |
| 207 | -136.52 | 262.50 | -67.38 | -241.06 | -249.41 | 66.85 |
| 208 | -170.24 | 273.10 | -65.03 | -213.91 | -260.01 | 64.50 |
| 209 | -217.09 | 411.16 | -106.10 | -385.39 | -394.30 | 106.63 |
| 210 | -250.81 | 421.75 | -103.75 | -358.24 | -404.90 | 104.28 |
| 211 | -215.69 | 410.19 | -106.28 | -387.76 | -393.34 | 106.81 |
| 212 | -249.41 | 420.78 | -103.93 | -360.60 | -403.93 | 104.46 |
| 213 | -217.09 | 411.16 | -106.10 | -379.44 | -396.19 | 106.10 |
| 214 | -250.81 | 421.75 | -103.75 | -352.29 | -406.78 | 103.75 |
| 215 | -217.09 | 411.16 | -106.10 | -379.44 | -396.19 | 106.10 |
| 216 | -250.81 | 421.75 | -103.75 | -352.29 | -406.78 | 103.75 |
| 217 | -134.02 | 255.83 | -67.46 | -249.96 | -240.86 | 67.46 |
| 218 | -167.74 | 266.43 | -65.11 | -222.81 | -251.46 | 65.11 |
| 219 | -134.02 | 255.83 | -67.46 | -249.96 | -240.86 | 67.46 |
| 220 | -167.74 | 266.43 | -65.11 | -222.81 | -251.46 | 65.11 |
| 221 | -109.37 | 212.33 | -55.76 | -205.32 | -201.42 | 55.32 |
| 222 | -143.09 | 222.93 | -53.41 | -178.17 | -212.02 | 52.97 |
| 223 | -111.45 | 217.89 | -55.70 | -202.87 | -206.98 | 55.25 |
| 224 | -145.18 | 228.48 | -53.34 | -175.71 | -217.57 | 52.90 |
| 225 | -178.60 | 341.77 | -87.97 | -323.14 | -327.73 | 88.41 |
| 226 | -212.32 | 352.36 | -85.62 | -295.99 | -338.32 | 86.06 |
| 227 | -177.43 | 340.96 | -88.11 | -325.11 | -326.92 | 88.55 |
| 228 | -211.15 | 351.55 | -85.76 | -297.96 | -337.51 | 86.20 |
| 229 | -178.60 | 341.77 | -87.97 | -318.18 | -329.29 | 87.97 |
| 230 | -212.32 | 352.36 | -85.62 | -291.03 | -339.89 | 85.62 |
| 231 | -178.60 | 341.77 | -87.97 | -318.18 | -329.29 | 87.97 |
| 232 | -212.32 | 352.36 | -85.62 | -291.03 | -339.89 | 85.62 |
| 233 | -109.37 | 212.33 | -55.76 | -210.28 | -199.86 | 55.76 |
| 234 | -143.09 | 222.93 | -53.41 | -183.13 | -210.45 | 53.41 |
| 235 | -109.37 | 212.33 | -55.76 | -210.28 | -199.86 | 55.76 |
| 236 | -143.09 | 222.93 | -53.41 | -183.13 | -210.45 | 53.41 |

强度计算控制组合号: 15, M=-337.78, N=576.60, M=-600.23, N=-555.68

强度计算应力比 =0.541

抗剪强度计算控制组合号: 16, V=-176.78

抗剪强度计算应力比 =0.103

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 96, M=-346.30, N=623.07, M=-584.25, N=-603.40

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =258.98

平面内稳定计算最大应力比 =0.878

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-357.91, N=598.13, M=-596.11, N=-577.20

平面外稳定计算最大应力比 =0.415

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.541 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.103 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=31.11 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.30 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=139. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=71. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1039.65

2、 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=37.77, Ly=5.50; 长细比：λx=154.4,λy=71.3

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=6.87 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=20, T2=20

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 240.48 | 504.53 | 150.36 | 586.51 | -488.31 | -150.36 |
| 2 | 49.77 | 225.86 | 50.13 | 225.93 | -209.65 | -50.13 |
| 3 | 239.91 | 504.54 | 150.23 | 586.38 | -488.32 | -150.23 |
| 4 | 50.34 | 225.85 | 50.26 | 226.06 | -209.63 | -50.26 |
| 5 | 220.47 | 451.04 | 136.25 | 528.93 | -438.56 | -136.25 |
| 6 | 29.75 | 172.37 | 36.02 | 168.35 | -159.89 | -36.02 |
| 7 | 219.89 | 451.05 | 136.13 | 528.80 | -438.57 | -136.13 |
| 8 | 30.33 | 172.36 | 36.15 | 168.48 | -159.88 | -36.15 |
| 9 | 133.93 | 238.98 | 75.03 | 278.73 | -222.76 | -75.03 |
| 10 | 68.70 | 229.53 | 55.99 | 239.23 | -213.32 | -55.99 |
| 11 | 113.91 | 185.49 | 60.92 | 221.15 | -173.01 | -60.92 |
| 12 | 48.69 | 176.04 | 41.88 | 181.65 | -163.56 | -41.88 |
| 13 | 268.80 | 508.83 | 158.70 | 604.04 | -492.61 | -158.70 |
| 14 | 229.66 | 503.16 | 147.27 | 580.34 | -486.95 | -147.27 |
| 15 | 78.09 | 230.16 | 58.46 | 243.46 | -213.95 | -58.46 |
| 16 | 38.95 | 224.50 | 47.04 | 219.76 | -208.28 | -47.04 |
| 17 | 268.23 | 508.84 | 158.57 | 603.91 | -492.62 | -158.57 |
| 18 | 229.09 | 503.18 | 147.15 | 580.21 | -486.96 | -147.15 |
| 19 | 78.66 | 230.15 | 58.59 | 243.59 | -213.93 | -58.59 |
| 20 | 39.52 | 224.49 | 47.17 | 219.89 | -208.27 | -47.17 |
| 21 | 248.78 | 455.34 | 144.59 | 546.46 | -442.86 | -144.59 |
| 22 | 209.65 | 449.67 | 133.17 | 522.76 | -437.19 | -133.17 |
| 23 | 58.07 | 176.67 | 44.35 | 185.88 | -164.19 | -44.35 |
| 24 | 18.93 | 171.00 | 32.93 | 162.18 | -158.53 | -32.93 |
| 25 | 248.21 | 455.35 | 144.46 | 546.33 | -442.87 | -144.46 |
| 26 | 209.07 | 449.68 | 133.04 | 522.63 | -437.20 | -133.04 |
| 27 | 58.64 | 176.66 | 44.48 | 186.01 | -164.18 | -44.48 |
| 28 | 19.51 | 170.99 | 33.06 | 162.31 | -158.51 | -33.06 |
| 29 | 241.55 | 429.88 | 137.49 | 514.63 | -413.66 | -137.49 |
| 30 | 176.33 | 420.44 | 118.45 | 475.13 | -404.22 | -118.45 |
| 31 | 108.05 | 234.82 | 67.32 | 262.22 | -218.60 | -67.32 |
| 32 | 42.83 | 225.37 | 48.28 | 222.72 | -209.15 | -48.28 |
| 33 | 241.15 | 429.89 | 137.40 | 514.54 | -413.67 | -137.40 |
| 34 | 175.92 | 420.45 | 118.36 | 475.04 | -404.23 | -118.36 |
| 35 | 108.46 | 234.81 | 67.41 | 262.31 | -218.59 | -67.41 |
| 36 | 43.23 | 225.36 | 48.37 | 222.82 | -209.14 | -48.37 |
| 37 | 221.54 | 376.39 | 123.38 | 457.05 | -363.91 | -123.38 |
| 38 | 156.31 | 366.94 | 104.34 | 417.55 | -354.47 | -104.34 |
| 39 | 88.04 | 181.32 | 53.21 | 204.64 | -168.84 | -53.21 |
| 40 | 22.81 | 171.87 | 34.17 | 165.14 | -159.40 | -34.17 |
| 41 | 221.14 | 376.40 | 123.29 | 456.96 | -363.92 | -123.29 |
| 42 | 155.91 | 366.95 | 104.25 | 417.46 | -354.47 | -104.25 |
| 43 | 88.44 | 181.31 | 53.30 | 204.73 | -168.84 | -53.30 |
| 44 | 23.21 | 171.87 | 34.26 | 165.24 | -159.39 | -34.26 |
| 45 | 165.72 | 327.02 | 99.35 | 380.72 | -312.05 | -99.35 |
| 46 | 113.90 | 318.81 | 83.97 | 347.87 | -303.84 | -83.97 |
| 47 | 89.44 | 215.56 | 59.26 | 236.49 | -200.59 | -59.26 |
| 48 | 37.62 | 207.34 | 43.87 | 203.64 | -192.37 | -43.87 |
| 49 | 165.49 | 327.03 | 99.30 | 380.67 | -312.06 | -99.30 |
| 50 | 113.67 | 318.81 | 83.92 | 347.82 | -303.84 | -83.92 |
| 51 | 89.67 | 215.55 | 59.31 | 236.54 | -200.58 | -59.31 |
| 52 | 37.85 | 207.34 | 43.92 | 203.69 | -192.37 | -43.92 |
| 53 | 142.13 | 273.18 | 84.00 | 319.87 | -260.70 | -84.00 |
| 54 | 90.31 | 264.96 | 68.61 | 287.02 | -252.49 | -68.61 |
| 55 | 78.56 | 180.29 | 50.58 | 199.67 | -167.81 | -50.58 |
| 56 | 26.74 | 172.08 | 35.20 | 166.82 | -159.60 | -35.20 |
| 57 | 141.94 | 273.18 | 83.95 | 319.82 | -260.71 | -83.95 |
| 58 | 90.12 | 264.97 | 68.57 | 286.97 | -252.49 | -68.57 |
| 59 | 78.75 | 180.29 | 50.63 | 199.72 | -167.81 | -50.63 |
| 60 | 26.93 | 172.07 | 35.24 | 166.87 | -159.60 | -35.24 |
| 61 | 91.50 | 216.01 | 59.92 | 238.06 | -201.04 | -59.92 |
| 62 | 62.57 | 211.38 | 51.35 | 219.84 | -196.41 | -51.35 |
| 63 | 91.50 | 216.01 | 59.92 | 238.06 | -201.04 | -59.92 |
| 64 | 91.50 | 216.01 | 59.92 | 238.06 | -201.04 | -59.92 |
| 65 | 63.60 | 211.19 | 51.47 | 219.51 | -196.22 | -51.47 |
| 66 | 63.60 | 211.19 | 51.47 | 219.51 | -196.22 | -51.47 |
| 67 | 91.50 | 216.01 | 59.92 | 238.06 | -201.04 | -59.92 |
| 68 | 63.60 | 211.19 | 51.47 | 219.51 | -196.22 | -51.47 |
| 69 | 78.16 | 180.35 | 50.51 | 199.67 | -167.87 | -50.51 |
| 70 | 49.22 | 175.72 | 41.94 | 181.45 | -163.24 | -41.94 |
| 71 | 78.16 | 180.35 | 50.51 | 199.67 | -167.87 | -50.51 |
| 72 | 78.16 | 180.35 | 50.51 | 199.67 | -167.87 | -50.51 |
| 73 | 50.26 | 175.52 | 42.07 | 181.12 | -163.05 | -42.07 |
| 74 | 50.26 | 175.52 | 42.07 | 181.12 | -163.05 | -42.07 |
| 75 | 78.16 | 180.35 | 50.51 | 199.67 | -167.87 | -50.51 |
| 76 | 50.26 | 175.52 | 42.07 | 181.12 | -163.05 | -42.07 |
| 77 | 199.13 | 406.92 | 122.38 | 473.96 | -391.94 | -122.38 |
| 78 | 199.13 | 406.92 | 122.38 | 473.96 | -391.94 | -122.38 |
| 79 | 36.69 | 207.22 | 43.64 | 203.32 | -192.24 | -43.64 |
| 80 | 37.72 | 207.02 | 43.77 | 203.00 | -192.05 | -43.77 |
| 81 | 198.72 | 406.92 | 122.29 | 473.87 | -391.95 | -122.29 |
| 82 | 198.72 | 406.92 | 122.29 | 473.87 | -391.95 | -122.29 |
| 83 | 38.13 | 207.01 | 43.86 | 203.09 | -192.04 | -43.86 |
| 84 | 38.13 | 207.01 | 43.86 | 203.09 | -192.04 | -43.86 |
| 85 | 185.78 | 371.25 | 112.97 | 435.57 | -358.78 | -112.97 |
| 86 | 185.78 | 371.25 | 112.97 | 435.57 | -358.78 | -112.97 |
| 87 | 23.35 | 171.55 | 34.23 | 164.94 | -159.08 | -34.23 |
| 88 | 24.38 | 171.36 | 34.36 | 164.61 | -158.88 | -34.36 |
| 89 | 185.38 | 371.26 | 112.88 | 435.48 | -358.78 | -112.88 |
| 90 | 185.38 | 371.26 | 112.88 | 435.48 | -358.78 | -112.88 |
| 91 | 24.78 | 171.35 | 34.45 | 164.70 | -158.87 | -34.45 |
| 92 | 24.78 | 171.35 | 34.45 | 164.70 | -158.87 | -34.45 |
| 93 | 241.82 | 488.12 | 148.10 | 572.74 | -473.15 | -148.10 |
| 94 | 241.82 | 488.12 | 148.10 | 572.74 | -473.15 | -148.10 |
| 95 | 30.85 | 206.21 | 41.86 | 199.39 | -191.24 | -41.86 |
| 96 | 31.57 | 206.08 | 41.95 | 199.16 | -191.10 | -41.95 |
| 97 | 241.24 | 488.13 | 147.97 | 572.60 | -473.16 | -147.97 |
| 98 | 241.24 | 488.13 | 147.97 | 572.60 | -473.16 | -147.97 |
| 99 | 32.15 | 206.06 | 42.08 | 199.30 | -191.09 | -42.08 |
| 100 | 32.15 | 206.06 | 42.08 | 199.30 | -191.09 | -42.08 |
| 101 | 228.48 | 452.46 | 138.70 | 534.35 | -439.98 | -138.70 |
| 102 | 228.48 | 452.46 | 138.70 | 534.35 | -439.98 | -138.70 |
| 103 | 17.51 | 170.55 | 32.46 | 161.01 | -158.07 | -32.46 |
| 104 | 18.23 | 170.41 | 32.55 | 160.78 | -157.94 | -32.55 |
| 105 | 227.90 | 452.47 | 138.57 | 534.22 | -439.99 | -138.57 |
| 106 | 227.90 | 452.47 | 138.57 | 534.22 | -439.99 | -138.57 |
| 107 | 18.80 | 170.40 | 32.68 | 160.91 | -157.92 | -32.68 |
| 108 | 18.80 | 170.40 | 32.68 | 160.91 | -157.92 | -32.68 |
| 109 | 227.44 | 411.22 | 130.72 | 491.49 | -396.25 | -130.72 |
| 110 | 227.44 | 411.22 | 130.72 | 491.49 | -396.25 | -130.72 |
| 111 | 188.31 | 405.55 | 119.29 | 467.79 | -390.58 | -119.29 |
| 112 | 188.31 | 405.55 | 119.29 | 467.79 | -390.58 | -119.29 |
| 113 | 65.01 | 211.52 | 51.98 | 220.86 | -196.55 | -51.98 |
| 114 | 66.04 | 211.32 | 52.10 | 220.53 | -196.35 | -52.10 |
| 115 | 25.87 | 205.85 | 40.55 | 197.16 | -190.88 | -40.55 |
| 116 | 26.90 | 205.66 | 40.68 | 196.83 | -190.68 | -40.68 |
| 117 | 227.04 | 411.22 | 130.63 | 491.40 | -396.25 | -130.63 |
| 118 | 227.04 | 411.22 | 130.63 | 491.40 | -396.25 | -130.63 |
| 119 | 187.91 | 405.56 | 119.20 | 467.70 | -390.59 | -119.20 |
| 120 | 187.91 | 405.56 | 119.20 | 467.70 | -390.59 | -119.20 |
| 121 | 66.44 | 211.31 | 52.19 | 220.62 | -196.34 | -52.19 |
| 122 | 66.44 | 211.31 | 52.19 | 220.62 | -196.34 | -52.19 |
| 123 | 27.31 | 205.65 | 40.77 | 196.92 | -190.68 | -40.77 |
| 124 | 27.31 | 205.65 | 40.77 | 196.92 | -190.68 | -40.77 |
| 125 | 214.10 | 375.55 | 121.31 | 453.10 | -363.08 | -121.31 |
| 126 | 214.10 | 375.55 | 121.31 | 453.10 | -363.08 | -121.31 |
| 127 | 174.96 | 369.89 | 109.89 | 429.40 | -357.41 | -109.89 |
| 128 | 174.96 | 369.89 | 109.89 | 429.40 | -357.41 | -109.89 |
| 129 | 51.66 | 175.85 | 42.57 | 182.47 | -163.38 | -42.57 |
| 130 | 52.70 | 175.66 | 42.70 | 182.14 | -163.18 | -42.70 |
| 131 | 12.53 | 170.19 | 31.15 | 158.77 | -157.71 | -31.15 |
| 132 | 13.56 | 169.99 | 31.27 | 158.44 | -157.52 | -31.27 |
| 133 | 213.70 | 375.56 | 121.22 | 453.01 | -363.08 | -121.22 |
| 134 | 213.70 | 375.56 | 121.22 | 453.01 | -363.08 | -121.22 |
| 135 | 174.56 | 369.89 | 109.79 | 429.31 | -357.42 | -109.79 |
| 136 | 174.56 | 369.89 | 109.79 | 429.31 | -357.42 | -109.79 |
| 137 | 53.10 | 175.65 | 42.79 | 182.23 | -163.18 | -42.79 |
| 138 | 53.10 | 175.65 | 42.79 | 182.23 | -163.18 | -42.79 |
| 139 | 13.96 | 169.98 | 31.36 | 158.54 | -157.51 | -31.36 |
| 140 | 13.96 | 169.98 | 31.36 | 158.54 | -157.51 | -31.36 |
| 141 | 242.89 | 413.47 | 135.23 | 500.86 | -398.50 | -135.23 |
| 142 | 242.89 | 413.47 | 135.23 | 500.86 | -398.50 | -135.23 |
| 143 | 177.66 | 404.03 | 116.19 | 461.36 | -389.06 | -116.19 |
| 144 | 177.66 | 404.03 | 116.19 | 461.36 | -389.06 | -116.19 |
| 145 | 89.13 | 215.16 | 59.06 | 235.69 | -200.19 | -59.06 |
| 146 | 89.86 | 215.03 | 59.15 | 235.46 | -200.06 | -59.15 |
| 147 | 23.91 | 205.72 | 40.02 | 196.19 | -190.75 | -40.02 |
| 148 | 24.63 | 205.58 | 40.11 | 195.96 | -190.61 | -40.11 |
| 149 | 242.49 | 413.48 | 135.14 | 500.76 | -398.51 | -135.14 |
| 150 | 242.49 | 413.48 | 135.14 | 500.76 | -398.51 | -135.14 |
| 151 | 177.26 | 404.04 | 116.10 | 461.26 | -389.06 | -116.10 |
| 152 | 177.26 | 404.04 | 116.10 | 461.26 | -389.06 | -116.10 |
| 153 | 90.26 | 215.02 | 59.24 | 235.55 | -200.05 | -59.24 |
| 154 | 90.26 | 215.02 | 59.24 | 235.55 | -200.05 | -59.24 |
| 155 | 25.03 | 205.57 | 40.20 | 196.05 | -190.60 | -40.20 |
| 156 | 25.03 | 205.57 | 40.20 | 196.05 | -190.60 | -40.20 |
| 157 | 229.55 | 377.81 | 125.82 | 462.47 | -365.33 | -125.82 |
| 158 | 229.55 | 377.81 | 125.82 | 462.47 | -365.33 | -125.82 |
| 159 | 164.32 | 368.36 | 106.78 | 422.97 | -355.89 | -106.78 |
| 160 | 164.32 | 368.36 | 106.78 | 422.97 | -355.89 | -106.78 |
| 161 | 75.79 | 179.50 | 49.65 | 197.30 | -167.02 | -49.65 |
| 162 | 76.51 | 179.36 | 49.74 | 197.07 | -166.89 | -49.74 |
| 163 | 10.56 | 170.05 | 30.61 | 157.80 | -157.58 | -30.61 |
| 164 | 11.29 | 169.92 | 30.70 | 157.57 | -157.44 | -30.70 |
| 165 | 229.14 | 377.82 | 125.73 | 462.37 | -365.34 | -125.73 |
| 166 | 229.14 | 377.82 | 125.73 | 462.37 | -365.34 | -125.73 |
| 167 | 163.92 | 368.37 | 106.69 | 422.88 | -355.90 | -106.69 |
| 168 | 163.92 | 368.37 | 106.69 | 422.88 | -355.90 | -106.69 |
| 169 | 76.92 | 179.36 | 49.83 | 197.17 | -166.88 | -49.83 |
| 170 | 76.92 | 179.36 | 49.83 | 197.17 | -166.88 | -49.83 |
| 171 | 11.69 | 169.91 | 30.79 | 157.67 | -157.43 | -30.79 |
| 172 | 11.69 | 169.91 | 30.79 | 157.67 | -157.43 | -30.79 |
| 173 | 270.14 | 492.42 | 156.44 | 590.27 | -477.45 | -156.44 |
| 174 | 270.14 | 492.42 | 156.44 | 590.27 | -477.45 | -156.44 |
| 175 | 231.00 | 486.75 | 145.01 | 566.57 | -471.78 | -145.01 |
| 176 | 231.00 | 486.75 | 145.01 | 566.57 | -471.78 | -145.01 |
| 177 | 59.17 | 210.51 | 50.20 | 216.92 | -195.54 | -50.20 |
| 178 | 59.89 | 210.38 | 50.29 | 216.69 | -195.41 | -50.29 |
| 179 | 20.03 | 204.84 | 38.77 | 193.23 | -189.87 | -38.77 |
| 180 | 20.75 | 204.71 | 38.86 | 192.99 | -189.74 | -38.86 |
| 181 | 269.56 | 492.43 | 156.31 | 590.13 | -477.46 | -156.31 |
| 182 | 269.56 | 492.43 | 156.31 | 590.13 | -477.46 | -156.31 |
| 183 | 230.43 | 486.77 | 144.88 | 566.43 | -471.80 | -144.88 |
| 184 | 230.43 | 486.77 | 144.88 | 566.43 | -471.80 | -144.88 |
| 185 | 60.46 | 210.36 | 50.42 | 216.83 | -195.39 | -50.42 |
| 186 | 60.46 | 210.36 | 50.42 | 216.83 | -195.39 | -50.42 |
| 187 | 21.33 | 204.70 | 38.99 | 193.13 | -189.73 | -38.99 |
| 188 | 21.33 | 204.70 | 38.99 | 193.13 | -189.73 | -38.99 |
| 189 | 256.79 | 456.76 | 147.03 | 551.88 | -444.28 | -147.03 |
| 190 | 256.79 | 456.76 | 147.03 | 551.88 | -444.28 | -147.03 |
| 191 | 217.66 | 451.09 | 135.61 | 528.18 | -438.62 | -135.61 |
| 192 | 217.66 | 451.09 | 135.61 | 528.18 | -438.62 | -135.61 |
| 193 | 45.82 | 174.85 | 40.79 | 178.54 | -162.37 | -40.79 |
| 194 | 46.55 | 174.71 | 40.88 | 178.31 | -162.24 | -40.88 |
| 195 | 6.69 | 169.18 | 29.37 | 154.84 | -156.70 | -29.37 |
| 196 | 7.41 | 169.04 | 29.46 | 154.61 | -156.57 | -29.46 |
| 197 | 256.22 | 456.77 | 146.90 | 551.75 | -444.29 | -146.90 |
| 198 | 256.22 | 456.77 | 146.90 | 551.75 | -444.29 | -146.90 |
| 199 | 217.08 | 451.10 | 135.48 | 528.05 | -438.63 | -135.48 |
| 200 | 217.08 | 451.10 | 135.48 | 528.05 | -438.63 | -135.48 |
| 201 | 47.12 | 174.70 | 41.01 | 178.44 | -162.23 | -41.01 |
| 202 | 47.12 | 174.70 | 41.01 | 178.44 | -162.23 | -41.01 |
| 203 | 7.98 | 169.03 | 29.59 | 154.74 | -156.56 | -29.59 |
| 204 | 7.98 | 169.03 | 29.59 | 154.74 | -156.56 | -29.59 |
| 205 | 167.95 | 327.42 | 100.03 | 382.23 | -312.45 | -100.03 |
| 206 | 116.13 | 319.20 | 84.65 | 349.38 | -304.23 | -84.65 |
| 207 | 167.95 | 327.42 | 100.03 | 382.23 | -312.45 | -100.03 |
| 208 | 116.13 | 319.20 | 84.65 | 349.38 | -304.23 | -84.65 |
| 209 | 85.53 | 215.05 | 58.16 | 234.36 | -200.08 | -58.16 |
| 210 | 33.71 | 206.84 | 42.78 | 201.51 | -191.87 | -42.78 |
| 211 | 85.94 | 214.98 | 58.21 | 234.23 | -200.00 | -58.21 |
| 212 | 34.13 | 206.76 | 42.83 | 201.38 | -191.79 | -42.83 |
| 213 | 167.72 | 327.42 | 99.98 | 382.17 | -312.45 | -99.98 |
| 214 | 115.90 | 319.21 | 84.59 | 349.32 | -304.24 | -84.59 |
| 215 | 167.72 | 327.42 | 99.98 | 382.17 | -312.45 | -99.98 |
| 216 | 115.90 | 319.21 | 84.59 | 349.32 | -304.24 | -84.59 |
| 217 | 86.17 | 214.97 | 58.26 | 234.28 | -200.00 | -58.26 |
| 218 | 34.36 | 206.76 | 42.88 | 201.44 | -191.79 | -42.88 |
| 219 | 86.17 | 214.97 | 58.26 | 234.28 | -200.00 | -58.26 |
| 220 | 34.36 | 206.76 | 42.88 | 201.44 | -191.79 | -42.88 |
| 221 | 143.98 | 273.51 | 84.56 | 321.12 | -261.03 | -84.56 |
| 222 | 92.16 | 265.29 | 69.18 | 288.27 | -252.82 | -69.18 |
| 223 | 143.98 | 273.51 | 84.56 | 321.12 | -261.03 | -84.56 |
| 224 | 92.16 | 265.29 | 69.18 | 288.27 | -252.82 | -69.18 |
| 225 | 75.30 | 179.87 | 49.67 | 197.90 | -167.39 | -49.67 |
| 226 | 23.48 | 171.66 | 34.29 | 165.05 | -159.18 | -34.29 |
| 227 | 75.65 | 179.81 | 49.71 | 197.79 | -167.33 | -49.71 |
| 228 | 23.83 | 171.59 | 34.33 | 164.94 | -159.12 | -34.33 |
| 229 | 143.79 | 273.51 | 84.52 | 321.08 | -261.04 | -84.52 |
| 230 | 91.97 | 265.30 | 69.14 | 288.23 | -252.82 | -69.14 |
| 231 | 143.79 | 273.51 | 84.52 | 321.08 | -261.04 | -84.52 |
| 232 | 91.97 | 265.30 | 69.14 | 288.23 | -252.82 | -69.14 |
| 233 | 75.84 | 179.80 | 49.76 | 197.84 | -167.33 | -49.76 |
| 234 | 24.02 | 171.59 | 34.37 | 164.99 | -159.11 | -34.37 |
| 235 | 75.84 | 179.80 | 49.76 | 197.84 | -167.33 | -49.76 |
| 236 | 24.02 | 171.59 | 34.37 | 164.99 | -159.11 | -34.37 |

强度计算控制组合号: 13, M=268.80, N=508.83, M=604.04, N=-492.61

强度计算应力比 =0.539

抗剪强度计算控制组合号: 13, V=158.70

抗剪强度计算应力比 =0.093

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=268.80, N=508.83, M=604.04, N=-492.61

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =262.84

平面内稳定计算最大应力比 =0.891

平面外稳定计算最大应力比 =0.408

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.539 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.093 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=31.11 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.30 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=154. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=71. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1039.65

3、 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=24.94, Ly=8.00; 长细比：λx=146.4,λy=135.8

构件长度=11.40; 计算长度系数: Ux=2.19 Uy=0.70

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -2.51 | 122.36 | -0.66 | -4.99 | -109.78 | 0.66 |
| 2 | -78.74 | 139.44 | -13.96 | -80.39 | -126.86 | 13.96 |
| 3 | -47.67 | 169.85 | -8.90 | -53.78 | -157.27 | 8.90 |
| 4 | -33.58 | 91.94 | -5.72 | -31.61 | -79.37 | 5.72 |
| 5 | 4.60 | 100.38 | 0.62 | 2.47 | -90.71 | -0.62 |
| 6 | -71.63 | 117.46 | -12.68 | -72.92 | -107.78 | 12.68 |
| 7 | -40.56 | 147.87 | -7.62 | -46.31 | -138.20 | 7.62 |
| 8 | -26.47 | 69.96 | -4.44 | -24.14 | -60.29 | 4.44 |
| 9 | -21.96 | 31.47 | -4.26 | -26.63 | -18.90 | 4.26 |
| 10 | -29.14 | 51.61 | -4.95 | -27.33 | -39.03 | 4.95 |
| 11 | -14.85 | 9.49 | -2.98 | -19.17 | 0.18 | 2.98 |
| 12 | -22.03 | 29.63 | -3.68 | -19.87 | -19.96 | 3.68 |
| 13 | 2.80 | 84.10 | 0.11 | -1.56 | -71.52 | -0.11 |
| 14 | -1.51 | 96.18 | -0.31 | -1.98 | -83.60 | 0.31 |
| 15 | -73.43 | 101.17 | -13.19 | -76.96 | -88.60 | 13.19 |
| 16 | -77.74 | 113.25 | -13.61 | -77.38 | -100.68 | 13.61 |
| 17 | -42.36 | 131.59 | -8.13 | -50.34 | -119.01 | 8.13 |
| 18 | -46.67 | 143.67 | -8.55 | -50.76 | -131.09 | 8.55 |
| 19 | -28.27 | 53.68 | -4.95 | -28.17 | -41.11 | 4.95 |
| 20 | -32.58 | 65.76 | -5.37 | -28.59 | -53.19 | 5.37 |
| 21 | 9.90 | 62.12 | 1.39 | 5.91 | -52.44 | -1.39 |
| 22 | 5.59 | 74.20 | 0.97 | 5.49 | -64.52 | -0.97 |
| 23 | -66.32 | 79.19 | -11.91 | -69.49 | -69.52 | 11.91 |
| 24 | -70.63 | 91.28 | -12.33 | -69.91 | -81.60 | 12.33 |
| 25 | -35.26 | 109.61 | -6.85 | -42.88 | -99.94 | 6.85 |
| 26 | -39.57 | 121.69 | -7.27 | -43.30 | -112.02 | 7.27 |
| 27 | -21.16 | 31.70 | -3.67 | -20.71 | -22.03 | 3.67 |
| 28 | -25.47 | 43.78 | -4.09 | -21.13 | -34.11 | 4.09 |
| 29 | -2.15 | 50.45 | -0.85 | -7.48 | -37.88 | 0.85 |
| 30 | -9.34 | 70.59 | -1.54 | -8.18 | -58.01 | 1.54 |
| 31 | -55.51 | 62.41 | -10.16 | -60.26 | -49.83 | 10.16 |
| 32 | -62.70 | 82.54 | -10.85 | -60.96 | -69.97 | 10.85 |
| 33 | -33.77 | 83.70 | -6.61 | -41.63 | -71.12 | 6.61 |
| 34 | -40.95 | 103.83 | -7.31 | -42.33 | -91.26 | 7.31 |
| 35 | -23.90 | 29.16 | -4.39 | -26.11 | -16.59 | 4.39 |
| 36 | -31.08 | 49.30 | -5.08 | -26.81 | -36.72 | 5.08 |
| 37 | 4.95 | 28.47 | 0.43 | -0.01 | -18.80 | -0.43 |
| 38 | -2.23 | 48.61 | -0.26 | -0.71 | -38.94 | 0.26 |
| 39 | -48.40 | 40.43 | -8.88 | -52.79 | -30.75 | 8.88 |
| 40 | -55.59 | 60.56 | -9.57 | -53.49 | -50.89 | 9.57 |
| 41 | -26.66 | 61.72 | -5.34 | -34.16 | -52.05 | 5.34 |
| 42 | -33.84 | 81.85 | -6.03 | -34.86 | -72.18 | 6.03 |
| 43 | -16.79 | 7.18 | -3.11 | -18.64 | 2.49 | 3.11 |
| 44 | -23.98 | 27.32 | -3.80 | -19.34 | -17.65 | 3.80 |
| 45 | -4.13 | 99.57 | -1.39 | -11.74 | -87.96 | 1.39 |
| 46 | -30.24 | 97.93 | -4.95 | -26.14 | -86.32 | 4.95 |
| 47 | -34.62 | 106.40 | -6.71 | -41.89 | -94.80 | 6.71 |
| 48 | -60.73 | 104.76 | -10.27 | -56.30 | -93.15 | 10.27 |
| 49 | -22.19 | 118.57 | -4.69 | -31.25 | -106.96 | 4.69 |
| 50 | -48.31 | 116.93 | -8.24 | -45.65 | -105.32 | 8.24 |
| 51 | -16.56 | 87.41 | -3.42 | -22.38 | -75.80 | 3.42 |
| 52 | -42.67 | 85.77 | -6.97 | -36.78 | -74.16 | 6.97 |
| 53 | -1.28 | 83.11 | -0.87 | -8.58 | -73.44 | 0.87 |
| 54 | -27.39 | 81.47 | -4.42 | -22.98 | -71.80 | 4.42 |
| 55 | -26.69 | 88.81 | -5.30 | -33.72 | -79.13 | 5.30 |
| 56 | -52.80 | 87.16 | -8.85 | -48.12 | -77.49 | 8.85 |
| 57 | -16.33 | 98.94 | -3.61 | -24.84 | -89.27 | 3.61 |
| 58 | -42.44 | 97.30 | -7.17 | -39.25 | -87.63 | 7.17 |
| 59 | -11.63 | 72.97 | -2.55 | -17.45 | -63.30 | 2.55 |
| 60 | -37.75 | 71.33 | -6.11 | -31.86 | -61.66 | 6.11 |
| 61 | -8.42 | 157.63 | -1.12 | -4.32 | -146.02 | 1.12 |
| 62 | -34.22 | 87.42 | -5.85 | -32.45 | -75.81 | 5.85 |
| 63 | -11.09 | 157.94 | -1.64 | -7.65 | -146.33 | 1.64 |
| 64 | -11.09 | 157.94 | -1.64 | -7.65 | -146.33 | 1.64 |
| 65 | -34.22 | 87.42 | -5.85 | -32.45 | -75.81 | 5.85 |
| 66 | -34.22 | 87.42 | -5.85 | -32.45 | -75.81 | 5.85 |
| 67 | -8.42 | 157.63 | -1.12 | -4.32 | -146.02 | 1.12 |
| 68 | -34.22 | 87.42 | -5.85 | -32.45 | -75.81 | 5.85 |
| 69 | -3.68 | 142.98 | -0.27 | 0.66 | -133.31 | 0.27 |
| 70 | -29.48 | 72.77 | -5.00 | -27.47 | -63.09 | 5.00 |
| 71 | -6.36 | 143.29 | -0.79 | -2.67 | -133.61 | 0.79 |
| 72 | -6.36 | 143.29 | -0.79 | -2.67 | -133.61 | 0.79 |
| 73 | -29.48 | 72.77 | -5.00 | -27.47 | -63.09 | 5.00 |
| 74 | -29.48 | 72.77 | -5.00 | -27.47 | -63.09 | 5.00 |
| 75 | -3.68 | 142.98 | -0.27 | 0.66 | -133.31 | 0.27 |
| 76 | -29.48 | 72.77 | -5.00 | -27.47 | -63.09 | 5.00 |
| 77 | 11.38 | 176.61 | 2.30 | 14.83 | -165.00 | -2.30 |
| 78 | 11.38 | 176.61 | 2.30 | 14.83 | -165.00 | -2.30 |
| 79 | -67.77 | 118.35 | -11.74 | -66.08 | -106.75 | 11.74 |
| 80 | -67.77 | 118.35 | -11.74 | -66.08 | -106.75 | 11.74 |
| 81 | -22.90 | 210.16 | -4.00 | -22.65 | -198.56 | 4.00 |
| 82 | -22.90 | 210.16 | -4.00 | -22.65 | -198.56 | 4.00 |
| 83 | -36.16 | 85.11 | -5.97 | -31.93 | -73.50 | 5.97 |
| 84 | -36.16 | 85.11 | -5.97 | -31.93 | -73.50 | 5.97 |
| 85 | 16.12 | 161.96 | 3.15 | 19.81 | -152.29 | -3.15 |
| 86 | 16.12 | 161.96 | 3.15 | 19.81 | -152.29 | -3.15 |
| 87 | -63.03 | 103.70 | -10.89 | -61.10 | -94.03 | 10.89 |
| 88 | -63.03 | 103.70 | -10.89 | -61.10 | -94.03 | 10.89 |
| 89 | -18.16 | 195.51 | -3.14 | -17.67 | -185.84 | 3.14 |
| 90 | -18.16 | 195.51 | -3.14 | -17.67 | -185.84 | 3.14 |
| 91 | -31.42 | 70.46 | -5.12 | -26.95 | -60.78 | 5.12 |
| 92 | -31.42 | 70.46 | -5.12 | -26.95 | -60.78 | 5.12 |
| 93 | 13.87 | 163.83 | 2.57 | 15.38 | -152.22 | -2.57 |
| 94 | 13.87 | 163.83 | 2.57 | 15.38 | -152.22 | -2.57 |
| 95 | -80.42 | 131.76 | -14.05 | -79.71 | -120.15 | 14.05 |
| 96 | -80.42 | 131.76 | -14.05 | -79.71 | -120.15 | 14.05 |
| 97 | -33.16 | 211.54 | -6.04 | -35.74 | -199.93 | 6.04 |
| 98 | -33.16 | 211.54 | -6.04 | -35.74 | -199.93 | 6.04 |
| 99 | -35.26 | 84.27 | -5.81 | -30.93 | -72.66 | 5.81 |
| 100 | -35.26 | 84.27 | -5.81 | -30.93 | -72.66 | 5.81 |
| 101 | 18.61 | 149.18 | 3.42 | 20.36 | -139.51 | -3.42 |
| 102 | 18.61 | 149.18 | 3.42 | 20.36 | -139.51 | -3.42 |
| 103 | -75.68 | 117.11 | -13.19 | -74.73 | -107.43 | 13.19 |
| 104 | -75.68 | 117.11 | -13.19 | -74.73 | -107.43 | 13.19 |
| 105 | -28.43 | 196.89 | -5.19 | -30.76 | -187.21 | 5.19 |
| 106 | -28.43 | 196.89 | -5.19 | -30.76 | -187.21 | 5.19 |
| 107 | -30.52 | 69.62 | -4.95 | -25.95 | -59.94 | 4.95 |
| 108 | -30.52 | 69.62 | -4.95 | -25.95 | -59.94 | 4.95 |
| 109 | 16.69 | 138.35 | 3.07 | 18.26 | -126.74 | -3.07 |
| 110 | 16.69 | 138.35 | 3.07 | 18.26 | -126.74 | -3.07 |
| 111 | 12.38 | 150.43 | 2.65 | 17.85 | -138.82 | -2.65 |
| 112 | 12.38 | 150.43 | 2.65 | 17.85 | -138.82 | -2.65 |
| 113 | -62.46 | 80.09 | -10.97 | -62.64 | -68.48 | 10.97 |
| 114 | -62.46 | 80.09 | -10.97 | -62.64 | -68.48 | 10.97 |
| 115 | -66.78 | 92.17 | -11.39 | -63.06 | -80.57 | 11.39 |
| 116 | -66.78 | 92.17 | -11.39 | -63.06 | -80.57 | 11.39 |
| 117 | -17.60 | 171.90 | -3.23 | -19.22 | -160.29 | 3.23 |
| 118 | -17.60 | 171.90 | -3.23 | -19.22 | -160.29 | 3.23 |
| 119 | -21.91 | 183.98 | -3.64 | -19.63 | -172.38 | 3.64 |
| 120 | -21.91 | 183.98 | -3.64 | -19.63 | -172.38 | 3.64 |
| 121 | -30.85 | 46.85 | -5.21 | -28.50 | -35.24 | 5.21 |
| 122 | -30.85 | 46.85 | -5.21 | -28.50 | -35.24 | 5.21 |
| 123 | -35.16 | 58.93 | -5.62 | -28.92 | -47.32 | 5.62 |
| 124 | -35.16 | 58.93 | -5.62 | -28.92 | -47.32 | 5.62 |
| 125 | 21.43 | 123.70 | 3.92 | 23.24 | -114.02 | -3.92 |
| 126 | 21.43 | 123.70 | 3.92 | 23.24 | -114.02 | -3.92 |
| 127 | 17.12 | 135.78 | 3.50 | 22.82 | -126.11 | -3.50 |
| 128 | 17.12 | 135.78 | 3.50 | 22.82 | -126.11 | -3.50 |
| 129 | -57.73 | 65.44 | -10.12 | -57.67 | -55.77 | 10.12 |
| 130 | -57.73 | 65.44 | -10.12 | -57.67 | -55.77 | 10.12 |
| 131 | -62.04 | 77.52 | -10.54 | -58.09 | -67.85 | 10.54 |
| 132 | -62.04 | 77.52 | -10.54 | -58.09 | -67.85 | 10.54 |
| 133 | -12.86 | 157.25 | -2.38 | -14.24 | -147.58 | 2.38 |
| 134 | -12.86 | 157.25 | -2.38 | -14.24 | -147.58 | 2.38 |
| 135 | -17.17 | 169.33 | -2.79 | -14.66 | -159.66 | 2.79 |
| 136 | -17.17 | 169.33 | -2.79 | -14.66 | -159.66 | 2.79 |
| 137 | -26.11 | 32.19 | -4.35 | -23.52 | -22.52 | 4.35 |
| 138 | -26.11 | 32.19 | -4.35 | -23.52 | -22.52 | 4.35 |
| 139 | -30.43 | 44.28 | -4.77 | -23.94 | -34.60 | 4.77 |
| 140 | -30.43 | 44.28 | -4.77 | -23.94 | -34.60 | 4.77 |
| 141 | 14.22 | 91.93 | 2.38 | 12.89 | -80.32 | -2.38 |
| 142 | 14.22 | 91.93 | 2.38 | 12.89 | -80.32 | -2.38 |
| 143 | 7.04 | 112.06 | 1.69 | 12.19 | -100.46 | -1.69 |
| 144 | 7.04 | 112.06 | 1.69 | 12.19 | -100.46 | -1.69 |
| 145 | -57.19 | 54.73 | -10.24 | -59.58 | -43.12 | 10.24 |
| 146 | -57.19 | 54.73 | -10.24 | -59.58 | -43.12 | 10.24 |
| 147 | -64.38 | 74.87 | -10.93 | -60.28 | -63.26 | 10.93 |
| 148 | -64.38 | 74.87 | -10.93 | -60.28 | -63.26 | 10.93 |
| 149 | -19.26 | 125.39 | -3.76 | -23.59 | -113.78 | 3.76 |
| 150 | -19.26 | 125.39 | -3.76 | -23.59 | -113.78 | 3.76 |
| 151 | -26.44 | 145.52 | -4.45 | -24.29 | -133.91 | 4.45 |
| 152 | -26.44 | 145.52 | -4.45 | -24.29 | -133.91 | 4.45 |
| 153 | -25.58 | 21.49 | -4.47 | -25.43 | -9.88 | 4.47 |
| 154 | -25.58 | 21.49 | -4.47 | -25.43 | -9.88 | 4.47 |
| 155 | -32.76 | 41.62 | -5.17 | -26.13 | -30.02 | 5.17 |
| 156 | -32.76 | 41.62 | -5.17 | -26.13 | -30.02 | 5.17 |
| 157 | 18.96 | 77.28 | 3.23 | 17.87 | -67.60 | -3.23 |
| 158 | 18.96 | 77.28 | 3.23 | 17.87 | -67.60 | -3.23 |
| 159 | 11.78 | 97.41 | 2.54 | 17.17 | -87.74 | -2.54 |
| 160 | 11.78 | 97.41 | 2.54 | 17.17 | -87.74 | -2.54 |
| 161 | -52.45 | 40.08 | -9.39 | -54.60 | -30.41 | 9.39 |
| 162 | -52.45 | 40.08 | -9.39 | -54.60 | -30.41 | 9.39 |
| 163 | -59.64 | 60.22 | -10.08 | -55.30 | -50.54 | 10.08 |
| 164 | -59.64 | 60.22 | -10.08 | -55.30 | -50.54 | 10.08 |
| 165 | -14.52 | 110.73 | -2.91 | -18.61 | -101.06 | 2.91 |
| 166 | -14.52 | 110.73 | -2.91 | -18.61 | -101.06 | 2.91 |
| 167 | -21.70 | 130.87 | -3.60 | -19.31 | -121.20 | 3.60 |
| 168 | -21.70 | 130.87 | -3.60 | -19.31 | -121.20 | 3.60 |
| 169 | -20.84 | 6.84 | -3.62 | -20.45 | 2.84 | 3.62 |
| 170 | -20.84 | 6.84 | -3.62 | -20.45 | 2.84 | 3.62 |
| 171 | -28.03 | 26.97 | -4.31 | -21.15 | -17.30 | 4.31 |
| 172 | -28.03 | 26.97 | -4.31 | -21.15 | -17.30 | 4.31 |
| 173 | 19.17 | 125.57 | 3.33 | 18.81 | -113.96 | -3.33 |
| 174 | 19.17 | 125.57 | 3.33 | 18.81 | -113.96 | -3.33 |
| 175 | 14.86 | 137.65 | 2.92 | 18.39 | -126.04 | -2.92 |
| 176 | 14.86 | 137.65 | 2.92 | 18.39 | -126.04 | -2.92 |
| 177 | -75.11 | 93.50 | -13.28 | -76.28 | -81.89 | 13.28 |
| 178 | -75.11 | 93.50 | -13.28 | -76.28 | -81.89 | 13.28 |
| 179 | -79.42 | 105.58 | -13.69 | -76.70 | -93.97 | 13.69 |
| 180 | -79.42 | 105.58 | -13.69 | -76.70 | -93.97 | 13.69 |
| 181 | -27.86 | 173.28 | -5.28 | -32.31 | -161.67 | 5.28 |
| 182 | -27.86 | 173.28 | -5.28 | -32.31 | -161.67 | 5.28 |
| 183 | -32.17 | 185.36 | -5.69 | -32.73 | -173.75 | 5.69 |
| 184 | -32.17 | 185.36 | -5.69 | -32.73 | -173.75 | 5.69 |
| 185 | -29.95 | 46.01 | -5.04 | -27.50 | -34.40 | 5.04 |
| 186 | -29.95 | 46.01 | -5.04 | -27.50 | -34.40 | 5.04 |
| 187 | -34.26 | 58.09 | -5.45 | -27.92 | -46.48 | 5.45 |
| 188 | -34.26 | 58.09 | -5.45 | -27.92 | -46.48 | 5.45 |
| 189 | 23.91 | 110.92 | 4.18 | 23.79 | -101.24 | -4.18 |
| 190 | 23.91 | 110.92 | 4.18 | 23.79 | -101.24 | -4.18 |
| 191 | 19.60 | 123.00 | 3.77 | 23.37 | -113.33 | -3.77 |
| 192 | 19.60 | 123.00 | 3.77 | 23.37 | -113.33 | -3.77 |
| 193 | -70.37 | 78.85 | -12.43 | -71.30 | -69.17 | 12.43 |
| 194 | -70.37 | 78.85 | -12.43 | -71.30 | -69.17 | 12.43 |
| 195 | -74.68 | 90.93 | -12.84 | -71.72 | -81.25 | 12.84 |
| 196 | -74.68 | 90.93 | -12.84 | -71.72 | -81.25 | 12.84 |
| 197 | -23.12 | 158.62 | -4.43 | -27.33 | -148.95 | 4.43 |
| 198 | -23.12 | 158.62 | -4.43 | -27.33 | -148.95 | 4.43 |
| 199 | -27.43 | 170.71 | -4.84 | -27.75 | -161.03 | 4.84 |
| 200 | -27.43 | 170.71 | -4.84 | -27.75 | -161.03 | 4.84 |
| 201 | -25.21 | 31.35 | -4.19 | -22.52 | -21.68 | 4.19 |
| 202 | -25.21 | 31.35 | -4.19 | -22.52 | -21.68 | 4.19 |
| 203 | -29.52 | 43.44 | -4.60 | -22.94 | -33.76 | 4.60 |
| 204 | -29.52 | 43.44 | -4.60 | -22.94 | -33.76 | 4.60 |
| 205 | 1.48 | 127.41 | -0.17 | -3.39 | -115.81 | 0.17 |
| 206 | -24.63 | 125.77 | -3.72 | -17.79 | -114.17 | 3.72 |
| 207 | 1.48 | 127.41 | -0.17 | -3.39 | -115.81 | 0.17 |
| 208 | -24.63 | 125.77 | -3.72 | -17.79 | -114.17 | 3.72 |
| 209 | -35.61 | 106.37 | -6.84 | -42.39 | -94.76 | 6.84 |
| 210 | -61.72 | 104.73 | -10.40 | -56.79 | -93.12 | 10.40 |
| 211 | -35.61 | 106.37 | -6.84 | -42.39 | -94.76 | 6.84 |
| 212 | -61.72 | 104.73 | -10.40 | -56.79 | -93.12 | 10.40 |
| 213 | -16.58 | 146.41 | -3.46 | -22.90 | -134.80 | 3.46 |
| 214 | -42.69 | 144.77 | -7.02 | -37.30 | -133.16 | 7.02 |
| 215 | -16.58 | 146.41 | -3.46 | -22.90 | -134.80 | 3.46 |
| 216 | -42.69 | 144.77 | -7.02 | -37.30 | -133.16 | 7.02 |
| 217 | -17.55 | 87.38 | -3.55 | -22.88 | -75.77 | 3.55 |
| 218 | -43.66 | 85.73 | -7.10 | -37.28 | -74.13 | 7.10 |
| 219 | -17.55 | 87.38 | -3.55 | -22.88 | -75.77 | 3.55 |
| 220 | -43.66 | 85.73 | -7.10 | -37.28 | -74.13 | 7.10 |
| 221 | 3.40 | 106.31 | 0.16 | -1.62 | -96.64 | -0.16 |
| 222 | -22.71 | 104.67 | -3.40 | -16.03 | -95.00 | 3.40 |
| 223 | 3.40 | 106.31 | 0.16 | -1.62 | -96.64 | -0.16 |
| 224 | -22.71 | 104.67 | -3.40 | -16.03 | -95.00 | 3.40 |
| 225 | -27.51 | 88.78 | -5.41 | -34.13 | -79.11 | 5.41 |
| 226 | -53.62 | 87.14 | -8.96 | -48.53 | -77.46 | 8.96 |
| 227 | -27.51 | 88.78 | -5.41 | -34.13 | -79.11 | 5.41 |
| 228 | -53.62 | 87.14 | -8.96 | -48.53 | -77.46 | 8.96 |
| 229 | -11.65 | 122.14 | -2.59 | -17.89 | -112.47 | 2.59 |
| 230 | -37.77 | 120.50 | -6.14 | -32.29 | -110.83 | 6.14 |
| 231 | -11.65 | 122.14 | -2.59 | -17.89 | -112.47 | 2.59 |
| 232 | -37.77 | 120.50 | -6.14 | -32.29 | -110.83 | 6.14 |
| 233 | -12.46 | 72.95 | -2.66 | -17.87 | -63.27 | 2.66 |
| 234 | -38.57 | 71.31 | -6.21 | -32.27 | -61.63 | 6.21 |
| 235 | -12.46 | 72.95 | -2.66 | -17.87 | -63.27 | 2.66 |
| 236 | -38.57 | 71.31 | -6.21 | -32.27 | -61.63 | 6.21 |

强度计算控制组合号: 95, M=-80.42, N=131.76, M=-79.71, N=-120.15

强度计算应力比 =0.249

抗剪强度计算控制组合号: 95, V=-14.05

抗剪强度计算应力比 =0.027

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-78.74, N=139.44, M=-80.39, N=-126.86

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =139.16

平面内稳定计算最大应力比 =0.456

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=-33.16, N=211.54, M=-35.74, N=-199.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.340

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.249 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.027 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=146. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=136. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=806.13

4、 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=30.55, Ly=5.00; 长细比：λx=179.4,λy=84.9

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=5.55 Uy=0.91

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 13.03 | 85.45 | -6.37 | -48.05 | -79.38 | 6.37 |
| 2 | -51.01 | 140.15 | -31.54 | -122.47 | -134.08 | 31.54 |
| 3 | -50.88 | 140.16 | -31.51 | -122.44 | -134.09 | 31.51 |
| 4 | 12.90 | 85.44 | -6.39 | -48.08 | -79.37 | 6.39 |
| 5 | 16.80 | 64.24 | -2.78 | -32.10 | -59.57 | 2.78 |
| 6 | -47.24 | 118.93 | -27.96 | -106.52 | -114.27 | 27.96 |
| 7 | -47.11 | 118.94 | -27.93 | -106.49 | -114.28 | 27.93 |
| 8 | 16.67 | 64.23 | -2.81 | -32.12 | -59.56 | 2.81 |
| 9 | -16.47 | 91.77 | -15.51 | -68.82 | -85.70 | 15.51 |
| 10 | -22.54 | 93.32 | -17.46 | -73.48 | -87.25 | 17.46 |
| 11 | -12.71 | 70.56 | -11.92 | -52.87 | -65.89 | 11.92 |
| 12 | -18.77 | 72.11 | -13.87 | -57.53 | -67.44 | 13.87 |
| 13 | 12.93 | 85.36 | -6.35 | -47.87 | -79.29 | 6.35 |
| 14 | 9.30 | 86.29 | -7.52 | -50.67 | -80.22 | 7.52 |
| 15 | -51.11 | 140.06 | -31.53 | -122.29 | -133.99 | 31.53 |
| 16 | -54.74 | 140.99 | -32.70 | -125.09 | -134.92 | 32.70 |
| 17 | -50.98 | 140.07 | -31.50 | -122.26 | -134.00 | 31.50 |
| 18 | -54.61 | 141.00 | -32.67 | -125.06 | -134.93 | 32.67 |
| 19 | 12.80 | 85.35 | -6.38 | -47.90 | -79.28 | 6.38 |
| 20 | 9.17 | 86.28 | -7.55 | -50.69 | -80.21 | 7.55 |
| 21 | 16.70 | 64.15 | -2.77 | -31.92 | -59.48 | 2.77 |
| 22 | 13.06 | 65.08 | -3.94 | -34.71 | -60.41 | 3.94 |
| 23 | -47.34 | 118.84 | -27.94 | -106.34 | -114.18 | 27.94 |
| 24 | -50.98 | 119.77 | -29.11 | -109.14 | -115.11 | 29.11 |
| 25 | -47.21 | 118.85 | -27.91 | -106.31 | -114.19 | 27.91 |
| 26 | -50.85 | 119.78 | -29.08 | -109.11 | -115.12 | 29.08 |
| 27 | 16.57 | 64.14 | -2.80 | -31.94 | -59.47 | 2.80 |
| 28 | 12.93 | 65.07 | -3.97 | -34.74 | -60.40 | 3.97 |
| 29 | 4.06 | 87.24 | -9.09 | -54.07 | -81.17 | 9.09 |
| 30 | -2.00 | 88.79 | -11.04 | -58.73 | -82.72 | 11.04 |
| 31 | -40.76 | 125.53 | -26.71 | -106.17 | -119.46 | 26.71 |
| 32 | -46.83 | 127.08 | -28.66 | -110.83 | -121.01 | 28.66 |
| 33 | -40.67 | 125.54 | -26.69 | -106.15 | -119.47 | 26.69 |
| 34 | -46.74 | 127.09 | -28.64 | -110.81 | -121.02 | 28.64 |
| 35 | 3.97 | 87.23 | -9.11 | -54.09 | -81.17 | 9.11 |
| 36 | -2.09 | 88.78 | -11.06 | -58.75 | -82.72 | 11.06 |
| 37 | 7.83 | 66.03 | -5.51 | -38.12 | -61.36 | 5.51 |
| 38 | 1.76 | 67.58 | -7.46 | -42.78 | -62.91 | 7.46 |
| 39 | -37.00 | 104.32 | -23.13 | -90.21 | -99.65 | 23.13 |
| 40 | -43.06 | 105.87 | -25.08 | -94.88 | -101.20 | 25.08 |
| 41 | -36.91 | 104.32 | -23.11 | -90.20 | -99.66 | 23.11 |
| 42 | -42.97 | 105.87 | -25.06 | -94.86 | -101.21 | 25.06 |
| 43 | 7.74 | 66.02 | -5.53 | -38.14 | -61.35 | 5.53 |
| 44 | 1.67 | 67.57 | -7.48 | -42.80 | -62.90 | 7.48 |
| 45 | 11.42 | 79.28 | -6.15 | -45.21 | -73.68 | 6.15 |
| 46 | -17.67 | 85.24 | -15.10 | -65.41 | -79.64 | 15.10 |
| 47 | -14.20 | 101.16 | -16.22 | -74.97 | -95.56 | 16.22 |
| 48 | -43.28 | 107.12 | -25.17 | -95.17 | -101.52 | 25.17 |
| 49 | -14.14 | 101.16 | -16.21 | -74.96 | -95.56 | 16.21 |
| 50 | -43.23 | 107.12 | -25.16 | -95.16 | -101.52 | 25.16 |
| 51 | 11.37 | 79.28 | -6.16 | -45.22 | -73.68 | 6.16 |
| 52 | -17.72 | 85.23 | -15.11 | -65.42 | -79.63 | 15.11 |
| 53 | 11.97 | 65.57 | -4.37 | -35.98 | -60.90 | 4.37 |
| 54 | -17.12 | 71.53 | -13.32 | -56.18 | -66.86 | 13.32 |
| 55 | -9.37 | 83.80 | -12.76 | -60.78 | -79.14 | 12.76 |
| 56 | -38.46 | 89.76 | -21.71 | -80.98 | -85.09 | 21.71 |
| 57 | -9.33 | 83.81 | -12.75 | -60.77 | -79.14 | 12.75 |
| 58 | -38.42 | 89.76 | -21.70 | -80.97 | -85.10 | 21.70 |
| 59 | 11.93 | 65.57 | -4.38 | -35.98 | -60.90 | 4.38 |
| 60 | -17.16 | 71.52 | -13.33 | -56.19 | -66.86 | 13.33 |
| 61 | -2.22 | 82.23 | -10.41 | -55.05 | -76.63 | 10.41 |
| 62 | -19.04 | 85.85 | -15.62 | -66.87 | -80.25 | 15.62 |
| 63 | -19.04 | 85.85 | -15.62 | -66.87 | -80.25 | 15.62 |
| 64 | -19.04 | 85.85 | -15.62 | -66.87 | -80.25 | 15.62 |
| 65 | -3.75 | 82.19 | -10.76 | -55.41 | -76.59 | 10.76 |
| 66 | -3.75 | 82.19 | -10.76 | -55.41 | -76.59 | 10.76 |
| 67 | -2.22 | 82.23 | -10.41 | -55.05 | -76.63 | 10.41 |
| 68 | -19.04 | 85.85 | -15.62 | -66.87 | -80.25 | 15.62 |
| 69 | 0.29 | 68.08 | -8.02 | -44.42 | -63.42 | 8.02 |
| 70 | -16.53 | 71.70 | -13.23 | -56.24 | -67.04 | 13.23 |
| 71 | -16.53 | 71.70 | -13.23 | -56.24 | -67.04 | 13.23 |
| 72 | -16.53 | 71.70 | -13.23 | -56.24 | -67.04 | 13.23 |
| 73 | -1.24 | 68.05 | -8.37 | -44.78 | -63.38 | 8.37 |
| 74 | -1.24 | 68.05 | -8.37 | -44.78 | -63.38 | 8.37 |
| 75 | 0.29 | 68.08 | -8.02 | -44.42 | -63.42 | 8.02 |
| 76 | -16.53 | 71.70 | -13.23 | -56.24 | -67.04 | 13.23 |
| 77 | 18.32 | 77.70 | -4.00 | -40.30 | -72.10 | 4.00 |
| 78 | 18.32 | 77.70 | -4.00 | -40.30 | -72.10 | 4.00 |
| 79 | -43.33 | 119.60 | -26.83 | -104.22 | -114.00 | 26.83 |
| 80 | -43.33 | 119.60 | -26.83 | -104.22 | -114.00 | 26.83 |
| 81 | -43.24 | 119.61 | -26.81 | -104.20 | -114.01 | 26.81 |
| 82 | -43.24 | 119.61 | -26.81 | -104.20 | -114.01 | 26.81 |
| 83 | 16.70 | 77.65 | -4.36 | -40.68 | -72.05 | 4.36 |
| 84 | 16.70 | 77.65 | -4.36 | -40.68 | -72.05 | 4.36 |
| 85 | 20.83 | 63.55 | -1.61 | -29.67 | -58.89 | 1.61 |
| 86 | 20.83 | 63.55 | -1.61 | -29.67 | -58.89 | 1.61 |
| 87 | -40.82 | 105.46 | -24.44 | -93.58 | -100.79 | 24.44 |
| 88 | -40.82 | 105.46 | -24.44 | -93.58 | -100.79 | 24.44 |
| 89 | -40.73 | 105.47 | -24.42 | -93.56 | -100.80 | 24.42 |
| 90 | -40.73 | 105.47 | -24.42 | -93.56 | -100.80 | 24.42 |
| 91 | 19.21 | 63.51 | -1.97 | -30.04 | -58.85 | 1.97 |
| 92 | 19.21 | 63.51 | -1.97 | -30.04 | -58.85 | 1.97 |
| 93 | 23.27 | 76.54 | -2.42 | -36.61 | -70.94 | 2.42 |
| 94 | 23.27 | 76.54 | -2.42 | -36.61 | -70.94 | 2.42 |
| 95 | -52.54 | 133.77 | -31.24 | -119.30 | -128.17 | 31.24 |
| 96 | -52.54 | 133.77 | -31.24 | -119.30 | -128.17 | 31.24 |
| 97 | -52.41 | 133.78 | -31.22 | -119.27 | -128.18 | 31.22 |
| 98 | -52.41 | 133.78 | -31.22 | -119.27 | -128.18 | 31.22 |
| 99 | 22.07 | 76.51 | -2.69 | -36.88 | -70.91 | 2.69 |
| 100 | 22.07 | 76.51 | -2.69 | -36.88 | -70.91 | 2.69 |
| 101 | 25.78 | 62.40 | -0.03 | -25.97 | -57.73 | 0.03 |
| 102 | 25.78 | 62.40 | -0.03 | -25.97 | -57.73 | 0.03 |
| 103 | -50.03 | 119.63 | -28.85 | -108.67 | -114.96 | 28.85 |
| 104 | -50.03 | 119.63 | -28.85 | -108.67 | -114.96 | 28.85 |
| 105 | -49.90 | 119.64 | -28.83 | -108.64 | -114.97 | 28.83 |
| 106 | -49.90 | 119.64 | -28.83 | -108.64 | -114.97 | 28.83 |
| 107 | 24.58 | 62.37 | -0.30 | -26.25 | -57.70 | 0.30 |
| 108 | 24.58 | 62.37 | -0.30 | -26.25 | -57.70 | 0.30 |
| 109 | 18.22 | 77.61 | -3.98 | -40.12 | -72.01 | 3.98 |
| 110 | 18.22 | 77.61 | -3.98 | -40.12 | -72.01 | 3.98 |
| 111 | 14.58 | 78.54 | -5.15 | -42.92 | -72.94 | 5.15 |
| 112 | 14.58 | 78.54 | -5.15 | -42.92 | -72.94 | 5.15 |
| 113 | -43.43 | 119.51 | -26.81 | -104.04 | -113.91 | 26.81 |
| 114 | -43.43 | 119.51 | -26.81 | -104.04 | -113.91 | 26.81 |
| 115 | -47.07 | 120.44 | -27.98 | -106.83 | -114.84 | 27.98 |
| 116 | -47.07 | 120.44 | -27.98 | -106.83 | -114.84 | 27.98 |
| 117 | -43.34 | 119.52 | -26.79 | -104.02 | -113.92 | 26.79 |
| 118 | -43.34 | 119.52 | -26.79 | -104.02 | -113.92 | 26.79 |
| 119 | -46.98 | 120.45 | -27.96 | -106.81 | -114.85 | 27.96 |
| 120 | -46.98 | 120.45 | -27.96 | -106.81 | -114.85 | 27.96 |
| 121 | 16.60 | 77.56 | -4.35 | -40.50 | -71.96 | 4.35 |
| 122 | 16.60 | 77.56 | -4.35 | -40.50 | -71.96 | 4.35 |
| 123 | 12.96 | 78.49 | -5.52 | -43.29 | -72.89 | 5.52 |
| 124 | 12.96 | 78.49 | -5.52 | -43.29 | -72.89 | 5.52 |
| 125 | 20.73 | 63.46 | -1.59 | -29.49 | -58.80 | 1.59 |
| 126 | 20.73 | 63.46 | -1.59 | -29.49 | -58.80 | 1.59 |
| 127 | 17.09 | 64.39 | -2.76 | -32.28 | -59.73 | 2.76 |
| 128 | 17.09 | 64.39 | -2.76 | -32.28 | -59.73 | 2.76 |
| 129 | -40.92 | 105.37 | -24.42 | -93.40 | -100.70 | 24.42 |
| 130 | -40.92 | 105.37 | -24.42 | -93.40 | -100.70 | 24.42 |
| 131 | -44.56 | 106.30 | -25.59 | -96.20 | -101.63 | 25.59 |
| 132 | -44.56 | 106.30 | -25.59 | -96.20 | -101.63 | 25.59 |
| 133 | -40.83 | 105.38 | -24.40 | -93.38 | -100.71 | 24.40 |
| 134 | -40.83 | 105.38 | -24.40 | -93.38 | -100.71 | 24.40 |
| 135 | -44.47 | 106.31 | -25.57 | -96.18 | -101.64 | 25.57 |
| 136 | -44.47 | 106.31 | -25.57 | -96.18 | -101.64 | 25.57 |
| 137 | 19.11 | 63.42 | -1.96 | -29.86 | -58.76 | 1.96 |
| 138 | 19.11 | 63.42 | -1.96 | -29.86 | -58.76 | 1.96 |
| 139 | 15.47 | 64.35 | -3.13 | -32.66 | -59.69 | 3.13 |
| 140 | 15.47 | 64.35 | -3.13 | -32.66 | -59.69 | 3.13 |
| 141 | 14.30 | 78.33 | -5.15 | -42.63 | -72.73 | 5.15 |
| 142 | 14.30 | 78.33 | -5.15 | -42.63 | -72.73 | 5.15 |
| 143 | 8.24 | 79.88 | -7.10 | -47.29 | -74.28 | 7.10 |
| 144 | 8.24 | 79.88 | -7.10 | -47.29 | -74.28 | 7.10 |
| 145 | -42.30 | 119.15 | -26.42 | -103.00 | -113.55 | 26.42 |
| 146 | -42.30 | 119.15 | -26.42 | -103.00 | -113.55 | 26.42 |
| 147 | -48.36 | 120.70 | -28.37 | -107.66 | -115.10 | 28.37 |
| 148 | -48.36 | 120.70 | -28.37 | -107.66 | -115.10 | 28.37 |
| 149 | -42.21 | 119.16 | -26.40 | -102.98 | -113.56 | 26.40 |
| 150 | -42.21 | 119.16 | -26.40 | -102.98 | -113.56 | 26.40 |
| 151 | -48.27 | 120.71 | -28.35 | -107.64 | -115.11 | 28.35 |
| 152 | -48.27 | 120.71 | -28.35 | -107.64 | -115.11 | 28.35 |
| 153 | 13.14 | 78.30 | -5.41 | -42.90 | -72.70 | 5.41 |
| 154 | 13.14 | 78.30 | -5.41 | -42.90 | -72.70 | 5.41 |
| 155 | 7.08 | 79.85 | -7.36 | -47.56 | -74.25 | 7.36 |
| 156 | 7.08 | 79.85 | -7.36 | -47.56 | -74.25 | 7.36 |
| 157 | 16.81 | 64.19 | -2.76 | -31.99 | -59.52 | 2.76 |
| 158 | 16.81 | 64.19 | -2.76 | -31.99 | -59.52 | 2.76 |
| 159 | 10.75 | 65.74 | -4.71 | -36.65 | -61.07 | 4.71 |
| 160 | 10.75 | 65.74 | -4.71 | -36.65 | -61.07 | 4.71 |
| 161 | -39.79 | 105.01 | -24.03 | -92.36 | -100.35 | 24.03 |
| 162 | -39.79 | 105.01 | -24.03 | -92.36 | -100.35 | 24.03 |
| 163 | -45.86 | 106.56 | -25.98 | -97.02 | -101.90 | 25.98 |
| 164 | -45.86 | 106.56 | -25.98 | -97.02 | -101.90 | 25.98 |
| 165 | -39.70 | 105.02 | -24.01 | -92.34 | -100.35 | 24.01 |
| 166 | -39.70 | 105.02 | -24.01 | -92.34 | -100.35 | 24.01 |
| 167 | -45.76 | 106.57 | -25.96 | -97.00 | -101.90 | 25.96 |
| 168 | -45.76 | 106.57 | -25.96 | -97.00 | -101.90 | 25.96 |
| 169 | 15.65 | 64.16 | -3.02 | -32.26 | -59.49 | 3.02 |
| 170 | 15.65 | 64.16 | -3.02 | -32.26 | -59.49 | 3.02 |
| 171 | 9.59 | 65.71 | -4.97 | -36.92 | -61.04 | 4.97 |
| 172 | 9.59 | 65.71 | -4.97 | -36.92 | -61.04 | 4.97 |
| 173 | 23.17 | 76.45 | -2.41 | -36.43 | -70.85 | 2.41 |
| 174 | 23.17 | 76.45 | -2.41 | -36.43 | -70.85 | 2.41 |
| 175 | 19.53 | 77.38 | -3.58 | -39.22 | -71.78 | 3.58 |
| 176 | 19.53 | 77.38 | -3.58 | -39.22 | -71.78 | 3.58 |
| 177 | -52.64 | 133.68 | -31.23 | -119.12 | -128.08 | 31.23 |
| 178 | -52.64 | 133.68 | -31.23 | -119.12 | -128.08 | 31.23 |
| 179 | -56.28 | 134.61 | -32.40 | -121.92 | -129.01 | 32.40 |
| 180 | -56.28 | 134.61 | -32.40 | -121.92 | -129.01 | 32.40 |
| 181 | -52.51 | 133.69 | -31.20 | -119.09 | -128.09 | 31.20 |
| 182 | -52.51 | 133.69 | -31.20 | -119.09 | -128.09 | 31.20 |
| 183 | -56.15 | 134.62 | -32.37 | -121.89 | -129.02 | 32.37 |
| 184 | -56.15 | 134.62 | -32.37 | -121.89 | -129.02 | 32.37 |
| 185 | 21.97 | 76.42 | -2.68 | -36.70 | -70.82 | 2.68 |
| 186 | 21.97 | 76.42 | -2.68 | -36.70 | -70.82 | 2.68 |
| 187 | 18.33 | 77.35 | -3.85 | -39.50 | -71.75 | 3.85 |
| 188 | 18.33 | 77.35 | -3.85 | -39.50 | -71.75 | 3.85 |
| 189 | 25.68 | 62.31 | -0.02 | -25.79 | -57.64 | 0.02 |
| 190 | 25.68 | 62.31 | -0.02 | -25.79 | -57.64 | 0.02 |
| 191 | 22.04 | 63.24 | -1.19 | -28.59 | -58.57 | 1.19 |
| 192 | 22.04 | 63.24 | -1.19 | -28.59 | -58.57 | 1.19 |
| 193 | -50.13 | 119.54 | -28.84 | -108.49 | -114.87 | 28.84 |
| 194 | -50.13 | 119.54 | -28.84 | -108.49 | -114.87 | 28.84 |
| 195 | -53.77 | 120.47 | -30.01 | -111.28 | -115.80 | 30.01 |
| 196 | -53.77 | 120.47 | -30.01 | -111.28 | -115.80 | 30.01 |
| 197 | -50.00 | 119.55 | -28.81 | -108.46 | -114.88 | 28.81 |
| 198 | -50.00 | 119.55 | -28.81 | -108.46 | -114.88 | 28.81 |
| 199 | -53.64 | 120.48 | -29.98 | -111.25 | -115.81 | 29.98 |
| 200 | -53.64 | 120.48 | -29.98 | -111.25 | -115.81 | 29.98 |
| 201 | 24.48 | 62.28 | -0.29 | -26.07 | -57.61 | 0.29 |
| 202 | 24.48 | 62.28 | -0.29 | -26.07 | -57.61 | 0.29 |
| 203 | 20.84 | 63.21 | -1.46 | -28.86 | -58.54 | 1.46 |
| 204 | 20.84 | 63.21 | -1.46 | -28.86 | -58.54 | 1.46 |
| 205 | 14.82 | 78.64 | -5.13 | -43.00 | -73.04 | 5.13 |
| 206 | -14.27 | 84.60 | -14.08 | -63.20 | -79.00 | 14.08 |
| 207 | 14.82 | 78.64 | -5.13 | -43.00 | -73.04 | 5.13 |
| 208 | -14.27 | 84.60 | -14.08 | -63.20 | -79.00 | 14.08 |
| 209 | -14.67 | 101.28 | -16.37 | -75.34 | -95.68 | 16.37 |
| 210 | -43.76 | 107.23 | -25.32 | -95.54 | -101.63 | 25.32 |
| 211 | -14.67 | 101.28 | -16.37 | -75.34 | -95.68 | 16.37 |
| 212 | -43.76 | 107.23 | -25.32 | -95.54 | -101.63 | 25.32 |
| 213 | -14.62 | 101.28 | -16.36 | -75.33 | -95.68 | 16.36 |
| 214 | -43.71 | 107.24 | -25.31 | -95.53 | -101.64 | 25.31 |
| 215 | -14.62 | 101.28 | -16.36 | -75.33 | -95.68 | 16.36 |
| 216 | -43.71 | 107.24 | -25.31 | -95.53 | -101.64 | 25.31 |
| 217 | 14.16 | 78.62 | -5.28 | -43.15 | -73.02 | 5.28 |
| 218 | -14.93 | 84.58 | -14.23 | -63.35 | -78.98 | 14.23 |
| 219 | 14.16 | 78.62 | -5.28 | -43.15 | -73.02 | 5.28 |
| 220 | -14.93 | 84.58 | -14.23 | -63.35 | -78.98 | 14.23 |
| 221 | 14.81 | 65.04 | -3.52 | -34.14 | -60.37 | 3.52 |
| 222 | -14.28 | 70.99 | -12.47 | -54.34 | -66.33 | 12.47 |
| 223 | 14.81 | 65.04 | -3.52 | -34.14 | -60.37 | 3.52 |
| 224 | -14.28 | 70.99 | -12.47 | -54.34 | -66.33 | 12.47 |
| 225 | -9.77 | 83.90 | -12.89 | -61.09 | -79.23 | 12.89 |
| 226 | -38.86 | 89.86 | -21.84 | -81.29 | -85.19 | 21.84 |
| 227 | -9.77 | 83.90 | -12.89 | -61.09 | -79.23 | 12.89 |
| 228 | -38.86 | 89.86 | -21.84 | -81.29 | -85.19 | 21.84 |
| 229 | -9.73 | 83.90 | -12.88 | -61.08 | -79.24 | 12.88 |
| 230 | -38.82 | 89.86 | -21.83 | -81.28 | -85.19 | 21.83 |
| 231 | -9.73 | 83.90 | -12.88 | -61.08 | -79.24 | 12.88 |
| 232 | -38.82 | 89.86 | -21.83 | -81.28 | -85.19 | 21.83 |
| 233 | 14.25 | 65.02 | -3.64 | -34.27 | -60.35 | 3.64 |
| 234 | -14.84 | 70.98 | -12.60 | -54.47 | -66.31 | 12.60 |
| 235 | 14.25 | 65.02 | -3.64 | -34.27 | -60.35 | 3.64 |
| 236 | -14.84 | 70.98 | -12.60 | -54.47 | -66.31 | 12.60 |

强度计算控制组合号: 16, M=-54.74, N=140.99, M=-125.09, N=-134.92

强度计算应力比 =0.388

抗剪强度计算控制组合号: 16, V=-32.70

抗剪强度计算应力比 =0.062

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 16, M=-54.74, N=140.99, M=-125.09, N=-134.92

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =219.12

平面内稳定计算最大应力比 =0.718

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 18, M=-54.61, N=141.00, M=-125.06, N=-134.93

平面外稳定计算最大应力比 =0.292

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.388 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.062 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=179. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=85. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=388.92

5、 钢 柱 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=19.22, Ly=5.50; 长细比：λx=112.9,λy=93.4

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=3.50 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 100.02 | 295.12 | 39.92 | 125.06 | -278.90 | -38.36 |
| 2 | 47.81 | 218.66 | 23.87 | 77.93 | -222.75 | -25.43 |
| 3 | 90.10 | 321.00 | 38.55 | 121.90 | -314.94 | -38.55 |
| 4 | 57.72 | 192.78 | 25.24 | 81.09 | -186.71 | -25.24 |
| 5 | 86.50 | 249.88 | 34.04 | 106.26 | -235.05 | -32.48 |
| 6 | 34.29 | 173.41 | 17.99 | 59.13 | -178.90 | -19.55 |
| 7 | 76.58 | 275.76 | 32.67 | 103.10 | -271.09 | -32.67 |
| 8 | 44.20 | 147.53 | 19.36 | 62.29 | -142.86 | -19.36 |
| 9 | 57.52 | 152.30 | 25.00 | 79.96 | -146.23 | -25.00 |
| 10 | 55.47 | 130.89 | 25.25 | 83.41 | -124.82 | -25.25 |
| 11 | 44.00 | 107.05 | 19.12 | 61.16 | -102.38 | -19.12 |
| 12 | 41.95 | 85.64 | 19.37 | 64.61 | -80.97 | -19.37 |
| 13 | 99.38 | 268.86 | 39.64 | 124.15 | -252.64 | -38.08 |
| 14 | 98.14 | 256.02 | 39.79 | 126.23 | -239.79 | -38.23 |
| 15 | 47.16 | 192.40 | 23.59 | 77.03 | -196.49 | -25.15 |
| 16 | 45.93 | 179.55 | 23.74 | 79.10 | -183.64 | -25.30 |
| 17 | 89.46 | 294.74 | 38.26 | 120.99 | -288.68 | -38.26 |
| 18 | 88.23 | 281.90 | 38.42 | 123.07 | -275.83 | -38.42 |
| 19 | 57.08 | 166.52 | 24.96 | 80.19 | -160.45 | -24.96 |
| 20 | 55.85 | 153.67 | 25.11 | 82.26 | -147.60 | -25.11 |
| 21 | 85.85 | 223.62 | 33.76 | 105.35 | -208.80 | -32.20 |
| 22 | 84.62 | 210.77 | 33.91 | 107.42 | -195.95 | -32.35 |
| 23 | 33.64 | 147.15 | 17.71 | 58.23 | -152.64 | -19.27 |
| 24 | 32.41 | 134.31 | 17.86 | 60.30 | -139.80 | -19.42 |
| 25 | 75.94 | 249.50 | 32.39 | 102.19 | -244.83 | -32.39 |
| 26 | 74.71 | 236.65 | 32.54 | 104.27 | -231.99 | -32.54 |
| 27 | 43.56 | 121.27 | 19.08 | 61.39 | -116.61 | -19.08 |
| 28 | 42.33 | 108.43 | 19.23 | 63.46 | -103.76 | -19.23 |
| 29 | 86.52 | 221.64 | 35.11 | 110.47 | -208.46 | -34.02 |
| 30 | 84.47 | 200.23 | 35.37 | 113.92 | -187.05 | -34.27 |
| 31 | 49.97 | 168.11 | 23.88 | 77.48 | -169.16 | -24.97 |
| 32 | 47.92 | 146.70 | 24.13 | 80.94 | -147.74 | -25.22 |
| 33 | 79.58 | 239.76 | 34.15 | 108.26 | -233.69 | -34.15 |
| 34 | 77.52 | 218.34 | 34.41 | 111.71 | -212.28 | -34.41 |
| 35 | 56.91 | 150.00 | 24.84 | 79.69 | -143.93 | -24.84 |
| 36 | 54.86 | 128.59 | 25.09 | 83.15 | -122.52 | -25.09 |
| 37 | 73.00 | 176.39 | 29.24 | 91.67 | -164.62 | -28.14 |
| 38 | 70.94 | 154.98 | 29.49 | 95.12 | -143.21 | -28.40 |
| 39 | 36.45 | 122.87 | 18.00 | 58.68 | -125.31 | -19.09 |
| 40 | 34.39 | 101.46 | 18.25 | 62.14 | -103.90 | -19.35 |
| 41 | 66.06 | 194.51 | 28.28 | 89.46 | -189.84 | -28.28 |
| 42 | 64.00 | 173.10 | 28.53 | 92.91 | -168.43 | -28.53 |
| 43 | 43.39 | 104.75 | 18.96 | 60.89 | -100.08 | -18.96 |
| 44 | 41.34 | 83.34 | 19.22 | 64.35 | -78.67 | -19.22 |
| 45 | 83.15 | 222.71 | 32.93 | 83.61 | -213.05 | -32.31 |
| 46 | 59.15 | 218.55 | 26.07 | 100.54 | -208.89 | -25.44 |
| 47 | 62.27 | 192.12 | 26.51 | 64.75 | -190.58 | -27.13 |
| 48 | 38.26 | 187.97 | 19.65 | 81.69 | -186.43 | -20.27 |
| 49 | 79.19 | 233.06 | 32.38 | 82.34 | -227.46 | -32.38 |
| 50 | 55.18 | 228.91 | 25.52 | 99.28 | -223.31 | -25.52 |
| 51 | 66.23 | 181.77 | 27.06 | 66.02 | -176.17 | -27.06 |
| 52 | 42.23 | 177.62 | 20.20 | 82.95 | -172.02 | -20.20 |
| 53 | 71.38 | 185.94 | 28.05 | 68.17 | -177.89 | -27.53 |
| 54 | 47.37 | 181.79 | 21.19 | 85.10 | -173.73 | -20.67 |
| 55 | 53.97 | 160.45 | 22.70 | 52.46 | -159.17 | -23.22 |
| 56 | 29.97 | 156.30 | 15.84 | 69.39 | -155.02 | -16.36 |
| 57 | 68.07 | 194.57 | 27.59 | 67.11 | -189.90 | -27.59 |
| 58 | 44.07 | 190.41 | 20.73 | 84.05 | -185.75 | -20.73 |
| 59 | 57.28 | 151.83 | 23.16 | 53.51 | -147.16 | -23.16 |
| 60 | 33.27 | 147.67 | 16.29 | 70.45 | -143.00 | -16.29 |
| 61 | 63.04 | 252.71 | 25.28 | 75.99 | -247.11 | -25.28 |
| 62 | 52.43 | 180.50 | 23.51 | 76.85 | -174.90 | -23.51 |
| 63 | 63.04 | 252.71 | 25.28 | 75.99 | -247.11 | -25.28 |
| 64 | 63.04 | 252.71 | 25.28 | 75.99 | -247.11 | -25.28 |
| 65 | 52.43 | 180.50 | 23.51 | 76.85 | -174.90 | -23.51 |
| 66 | 52.43 | 180.50 | 23.51 | 76.85 | -174.90 | -23.51 |
| 67 | 58.07 | 251.14 | 25.07 | 79.79 | -245.54 | -25.07 |
| 68 | 58.77 | 195.24 | 23.81 | 72.19 | -189.64 | -23.81 |
| 69 | 54.02 | 222.55 | 21.36 | 63.45 | -217.88 | -21.36 |
| 70 | 43.41 | 150.33 | 19.59 | 64.32 | -145.67 | -19.59 |
| 71 | 54.02 | 222.55 | 21.36 | 63.45 | -217.88 | -21.36 |
| 72 | 54.02 | 222.55 | 21.36 | 63.45 | -217.88 | -21.36 |
| 73 | 43.41 | 150.33 | 19.59 | 64.32 | -145.67 | -19.59 |
| 74 | 43.41 | 150.33 | 19.59 | 64.32 | -145.67 | -19.59 |
| 75 | 49.05 | 220.98 | 21.15 | 67.26 | -216.31 | -21.15 |
| 76 | 49.76 | 165.08 | 19.89 | 59.65 | -160.41 | -19.89 |
| 77 | 92.03 | 322.05 | 35.39 | 106.50 | -309.34 | -34.30 |
| 78 | 87.06 | 320.48 | 35.18 | 110.31 | -307.77 | -34.09 |
| 79 | 44.88 | 196.32 | 22.39 | 74.38 | -197.82 | -23.48 |
| 80 | 51.22 | 211.06 | 22.69 | 69.71 | -212.57 | -23.78 |
| 81 | 85.09 | 340.17 | 34.43 | 104.29 | -334.57 | -34.43 |
| 82 | 85.09 | 340.17 | 34.43 | 104.29 | -334.57 | -34.43 |
| 83 | 51.82 | 178.20 | 23.35 | 76.59 | -172.60 | -23.35 |
| 84 | 51.82 | 178.20 | 23.35 | 76.59 | -172.60 | -23.35 |
| 85 | 83.02 | 291.89 | 31.48 | 93.97 | -280.11 | -30.38 |
| 86 | 78.05 | 290.32 | 31.26 | 97.77 | -278.54 | -30.17 |
| 87 | 35.86 | 166.15 | 18.47 | 61.85 | -168.59 | -19.56 |
| 88 | 42.21 | 180.89 | 18.77 | 57.18 | -183.34 | -19.87 |
| 89 | 76.08 | 310.00 | 30.52 | 91.76 | -305.34 | -30.52 |
| 90 | 76.08 | 310.00 | 30.52 | 91.76 | -305.34 | -30.52 |
| 91 | 42.80 | 148.03 | 19.43 | 64.06 | -143.37 | -19.43 |
| 92 | 42.80 | 148.03 | 19.43 | 64.06 | -143.37 | -19.43 |
| 93 | 101.78 | 330.25 | 39.20 | 119.34 | -314.49 | -37.64 |
| 94 | 98.30 | 329.15 | 39.05 | 122.01 | -313.40 | -37.49 |
| 95 | 42.14 | 203.24 | 21.91 | 72.82 | -207.79 | -23.47 |
| 96 | 46.58 | 213.56 | 22.12 | 69.56 | -218.11 | -23.68 |
| 97 | 91.86 | 356.13 | 37.83 | 116.18 | -350.53 | -37.83 |
| 98 | 91.86 | 356.13 | 37.83 | 116.18 | -350.53 | -37.83 |
| 99 | 52.05 | 177.36 | 23.28 | 75.98 | -171.76 | -23.28 |
| 100 | 52.05 | 177.36 | 23.28 | 75.98 | -171.76 | -23.28 |
| 101 | 92.76 | 300.09 | 35.28 | 106.81 | -285.26 | -33.72 |
| 102 | 89.28 | 298.99 | 35.13 | 109.47 | -284.17 | -33.57 |
| 103 | 33.12 | 173.08 | 17.99 | 60.29 | -178.56 | -19.55 |
| 104 | 37.56 | 183.39 | 18.20 | 57.02 | -188.88 | -19.76 |
| 105 | 82.85 | 325.97 | 33.91 | 103.65 | -321.30 | -33.91 |
| 106 | 82.85 | 325.97 | 33.91 | 103.65 | -321.30 | -33.91 |
| 107 | 43.04 | 147.19 | 19.36 | 63.45 | -142.53 | -19.36 |
| 108 | 43.04 | 147.19 | 19.36 | 63.45 | -142.53 | -19.36 |
| 109 | 91.39 | 295.79 | 35.11 | 105.59 | -283.08 | -34.02 |
| 110 | 86.42 | 294.22 | 34.90 | 109.40 | -281.51 | -33.81 |
| 111 | 90.16 | 282.95 | 35.26 | 107.67 | -270.24 | -34.17 |
| 112 | 85.19 | 281.37 | 35.05 | 111.47 | -268.67 | -33.96 |
| 113 | 44.23 | 170.06 | 22.10 | 73.47 | -171.56 | -23.20 |
| 114 | 50.58 | 184.80 | 22.41 | 68.81 | -186.31 | -23.50 |
| 115 | 43.00 | 157.21 | 22.26 | 75.55 | -158.72 | -23.35 |
| 116 | 49.34 | 171.95 | 22.56 | 70.88 | -173.46 | -23.65 |
| 117 | 84.45 | 313.91 | 34.15 | 103.38 | -308.31 | -34.15 |
| 118 | 84.45 | 313.91 | 34.15 | 103.38 | -308.31 | -34.15 |
| 119 | 83.22 | 301.06 | 34.30 | 105.46 | -295.46 | -34.30 |
| 120 | 83.22 | 301.06 | 34.30 | 105.46 | -295.46 | -34.30 |
| 121 | 51.17 | 151.94 | 23.07 | 75.68 | -146.34 | -23.07 |
| 122 | 51.17 | 151.94 | 23.07 | 75.68 | -146.34 | -23.07 |
| 123 | 49.94 | 139.09 | 23.22 | 77.76 | -133.49 | -23.22 |
| 124 | 49.94 | 139.09 | 23.22 | 77.76 | -133.49 | -23.22 |
| 125 | 82.38 | 265.63 | 31.19 | 93.06 | -253.85 | -30.10 |
| 126 | 77.41 | 264.06 | 30.98 | 96.87 | -252.28 | -29.89 |
| 127 | 81.14 | 252.78 | 31.35 | 95.13 | -241.01 | -30.25 |
| 128 | 76.17 | 251.21 | 31.13 | 98.94 | -239.44 | -30.04 |
| 129 | 35.22 | 139.89 | 18.19 | 60.94 | -142.33 | -19.28 |
| 130 | 41.56 | 154.63 | 18.49 | 56.27 | -157.08 | -19.58 |
| 131 | 33.98 | 127.05 | 18.34 | 63.01 | -129.49 | -19.43 |
| 132 | 40.33 | 141.79 | 18.64 | 58.35 | -144.23 | -19.74 |
| 133 | 75.43 | 283.75 | 30.23 | 90.85 | -279.08 | -30.23 |
| 134 | 75.43 | 283.75 | 30.23 | 90.85 | -279.08 | -30.23 |
| 135 | 74.20 | 270.90 | 30.39 | 92.92 | -266.23 | -30.39 |
| 136 | 74.20 | 270.90 | 30.39 | 92.92 | -266.23 | -30.39 |
| 137 | 42.16 | 121.78 | 19.15 | 63.15 | -117.11 | -19.15 |
| 138 | 42.16 | 121.78 | 19.15 | 63.15 | -117.11 | -19.15 |
| 139 | 40.93 | 108.93 | 19.30 | 65.22 | -104.26 | -19.30 |
| 140 | 40.93 | 108.93 | 19.30 | 65.22 | -104.26 | -19.30 |
| 141 | 88.28 | 256.77 | 34.39 | 104.75 | -244.06 | -33.30 |
| 142 | 84.80 | 255.67 | 34.24 | 107.42 | -242.96 | -33.15 |
| 143 | 86.22 | 235.36 | 34.65 | 108.21 | -222.65 | -33.55 |
| 144 | 82.74 | 234.26 | 34.50 | 110.87 | -221.55 | -33.41 |
| 145 | 44.30 | 152.69 | 21.92 | 72.37 | -154.20 | -23.01 |
| 146 | 48.74 | 163.01 | 22.13 | 69.11 | -164.52 | -23.22 |
| 147 | 42.25 | 131.28 | 22.17 | 75.83 | -132.79 | -23.26 |
| 148 | 46.69 | 141.60 | 22.38 | 72.56 | -143.11 | -23.48 |
| 149 | 81.34 | 274.88 | 33.43 | 102.54 | -269.28 | -33.43 |
| 150 | 81.34 | 274.88 | 33.43 | 102.54 | -269.28 | -33.43 |
| 151 | 79.28 | 253.47 | 33.69 | 106.00 | -247.87 | -33.69 |
| 152 | 79.28 | 253.47 | 33.69 | 106.00 | -247.87 | -33.69 |
| 153 | 51.24 | 134.58 | 22.88 | 74.58 | -128.98 | -22.88 |
| 154 | 51.24 | 134.58 | 22.88 | 74.58 | -128.98 | -22.88 |
| 155 | 49.19 | 113.17 | 23.13 | 78.04 | -107.57 | -23.13 |
| 156 | 49.19 | 113.17 | 23.13 | 78.04 | -107.57 | -23.13 |
| 157 | 79.26 | 226.60 | 30.47 | 92.22 | -214.83 | -29.38 |
| 158 | 75.78 | 225.50 | 30.33 | 94.88 | -213.73 | -29.23 |
| 159 | 77.21 | 205.19 | 30.73 | 95.67 | -193.42 | -29.64 |
| 160 | 73.73 | 204.09 | 30.58 | 98.34 | -192.32 | -29.49 |
| 161 | 35.29 | 122.53 | 18.00 | 59.84 | -124.97 | -19.09 |
| 162 | 39.73 | 132.85 | 18.21 | 56.57 | -135.29 | -19.31 |
| 163 | 33.23 | 101.12 | 18.25 | 63.29 | -103.56 | -19.35 |
| 164 | 37.67 | 111.44 | 18.47 | 60.03 | -113.88 | -19.56 |
| 165 | 72.32 | 244.72 | 29.51 | 90.01 | -240.05 | -29.51 |
| 166 | 72.32 | 244.72 | 29.51 | 90.01 | -240.05 | -29.51 |
| 167 | 70.27 | 223.31 | 29.77 | 93.46 | -218.64 | -29.77 |
| 168 | 70.27 | 223.31 | 29.77 | 93.46 | -218.64 | -29.77 |
| 169 | 42.23 | 104.41 | 18.96 | 62.05 | -99.75 | -18.96 |
| 170 | 42.23 | 104.41 | 18.96 | 62.05 | -99.75 | -18.96 |
| 171 | 40.17 | 83.00 | 19.21 | 65.50 | -78.34 | -19.21 |
| 172 | 40.17 | 83.00 | 19.21 | 65.50 | -78.34 | -19.21 |
| 173 | 101.13 | 303.99 | 38.92 | 118.44 | -288.24 | -37.36 |
| 174 | 97.65 | 302.89 | 38.77 | 121.10 | -287.14 | -37.21 |
| 175 | 99.90 | 291.14 | 39.07 | 120.51 | -275.39 | -37.51 |
| 176 | 96.42 | 290.05 | 38.92 | 123.17 | -274.29 | -37.36 |
| 177 | 41.49 | 176.98 | 21.63 | 71.92 | -181.53 | -23.19 |
| 178 | 45.94 | 187.30 | 21.84 | 68.65 | -191.85 | -23.40 |
| 179 | 40.26 | 164.13 | 21.78 | 73.99 | -168.69 | -23.34 |
| 180 | 44.70 | 174.45 | 21.99 | 70.72 | -179.01 | -23.55 |
| 181 | 91.22 | 329.87 | 37.54 | 115.28 | -324.27 | -37.54 |
| 182 | 91.22 | 329.87 | 37.54 | 115.28 | -324.27 | -37.54 |
| 183 | 89.98 | 317.03 | 37.70 | 117.35 | -311.43 | -37.70 |
| 184 | 89.98 | 317.03 | 37.70 | 117.35 | -311.43 | -37.70 |
| 185 | 51.41 | 151.10 | 23.00 | 75.08 | -145.50 | -23.00 |
| 186 | 51.41 | 151.10 | 23.00 | 75.08 | -145.50 | -23.00 |
| 187 | 50.18 | 138.25 | 23.15 | 77.15 | -132.65 | -23.15 |
| 188 | 50.18 | 138.25 | 23.15 | 77.15 | -132.65 | -23.15 |
| 189 | 92.12 | 273.83 | 35.00 | 105.90 | -259.01 | -33.44 |
| 190 | 88.64 | 272.73 | 34.85 | 108.57 | -257.91 | -33.29 |
| 191 | 90.89 | 260.98 | 35.15 | 107.97 | -246.16 | -33.59 |
| 192 | 87.41 | 259.88 | 35.00 | 110.64 | -245.06 | -33.44 |
| 193 | 32.48 | 146.82 | 17.71 | 59.38 | -152.30 | -19.27 |
| 194 | 36.92 | 157.14 | 17.92 | 56.12 | -162.62 | -19.48 |
| 195 | 31.25 | 133.97 | 17.86 | 61.46 | -139.46 | -19.42 |
| 196 | 35.69 | 144.29 | 18.07 | 58.19 | -149.78 | -19.63 |
| 197 | 82.20 | 299.71 | 33.63 | 102.74 | -295.04 | -33.63 |
| 198 | 82.20 | 299.71 | 33.63 | 102.74 | -295.04 | -33.63 |
| 199 | 80.97 | 286.86 | 33.78 | 104.82 | -282.20 | -33.78 |
| 200 | 80.97 | 286.86 | 33.78 | 104.82 | -282.20 | -33.78 |
| 201 | 42.40 | 120.93 | 19.08 | 62.54 | -116.27 | -19.08 |
| 202 | 42.40 | 120.93 | 19.08 | 62.54 | -116.27 | -19.08 |
| 203 | 41.16 | 108.09 | 19.23 | 64.62 | -103.42 | -19.23 |
| 204 | 41.16 | 108.09 | 19.23 | 64.62 | -103.42 | -19.23 |
| 205 | 85.84 | 251.05 | 33.55 | 84.33 | -241.39 | -32.93 |
| 206 | 61.84 | 246.90 | 26.69 | 101.27 | -237.24 | -26.07 |
| 207 | 85.20 | 250.84 | 33.55 | 84.96 | -241.17 | -32.92 |
| 208 | 61.19 | 246.68 | 26.69 | 101.89 | -237.02 | -26.06 |
| 209 | 62.06 | 191.99 | 26.50 | 64.93 | -190.46 | -27.13 |
| 210 | 38.05 | 187.84 | 19.64 | 81.87 | -186.30 | -20.27 |
| 211 | 63.69 | 197.76 | 26.64 | 64.04 | -196.22 | -27.26 |
| 212 | 39.68 | 193.61 | 19.78 | 80.97 | -192.07 | -20.40 |
| 213 | 81.87 | 261.41 | 33.00 | 83.07 | -255.81 | -33.00 |
| 214 | 57.87 | 257.25 | 26.14 | 100.01 | -251.65 | -26.14 |
| 215 | 81.87 | 261.41 | 33.00 | 83.07 | -255.81 | -33.00 |
| 216 | 57.87 | 257.25 | 26.14 | 100.01 | -251.65 | -26.14 |
| 217 | 66.02 | 181.64 | 27.05 | 66.19 | -176.04 | -27.05 |
| 218 | 42.02 | 177.49 | 20.19 | 83.13 | -171.89 | -20.19 |
| 219 | 66.02 | 181.64 | 27.05 | 66.19 | -176.04 | -27.05 |
| 220 | 42.02 | 177.49 | 20.19 | 83.13 | -171.89 | -20.19 |
| 221 | 73.62 | 209.56 | 28.57 | 68.77 | -201.51 | -28.05 |
| 222 | 49.61 | 205.41 | 21.70 | 85.71 | -197.36 | -21.18 |
| 223 | 73.08 | 209.38 | 28.56 | 69.29 | -201.33 | -28.04 |
| 224 | 49.08 | 205.23 | 21.70 | 86.23 | -197.17 | -21.18 |
| 225 | 53.80 | 160.35 | 22.69 | 52.60 | -159.06 | -23.21 |
| 226 | 29.79 | 156.19 | 15.83 | 69.54 | -154.91 | -16.35 |
| 227 | 55.16 | 165.15 | 22.80 | 51.86 | -163.87 | -23.33 |
| 228 | 31.15 | 161.00 | 15.94 | 68.79 | -159.72 | -16.46 |
| 229 | 70.31 | 218.19 | 28.11 | 67.72 | -213.52 | -28.11 |
| 230 | 46.31 | 214.04 | 21.25 | 84.66 | -209.37 | -21.25 |
| 231 | 70.31 | 218.19 | 28.11 | 67.72 | -213.52 | -28.11 |
| 232 | 46.31 | 214.04 | 21.25 | 84.66 | -209.37 | -21.25 |
| 233 | 57.10 | 151.72 | 23.15 | 53.66 | -147.05 | -23.15 |
| 234 | 33.10 | 147.57 | 16.29 | 70.59 | -142.90 | -16.29 |
| 235 | 57.10 | 151.72 | 23.15 | 53.66 | -147.05 | -23.15 |
| 236 | 33.10 | 147.57 | 16.29 | 70.59 | -142.90 | -16.29 |

强度计算控制组合号: 1, M=100.02, N=295.12, M=125.06, N=-278.90

强度计算应力比 =0.411

抗剪强度计算控制组合号: 1, V=39.92

抗剪强度计算应力比 =0.076

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=91.86, N=356.13, M=116.18, N=-350.53

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =226.31

平面内稳定计算最大应力比 =0.742

平面外稳定计算最大应力比 =0.459

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.411 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.076 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=113. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=93. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=388.92

6、 钢 柱 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=37.61, Ly=5.50; 长细比：λx=153.7,λy=71.3

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=6.84 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=20, T2=20

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -68.88 | 229.34 | -55.99 | -239.05 | -213.12 | 55.99 |
| 2 | -266.06 | 509.05 | -158.15 | -603.76 | -492.83 | 158.15 |
| 3 | -266.06 | 509.05 | -158.15 | -603.76 | -492.83 | 158.15 |
| 4 | -68.88 | 229.34 | -55.99 | -239.05 | -213.12 | 55.99 |
| 5 | -44.84 | 175.13 | -40.65 | -178.73 | -162.65 | 40.65 |
| 6 | -242.02 | 454.83 | -142.81 | -543.45 | -442.36 | 142.81 |
| 7 | -242.02 | 454.83 | -142.81 | -543.45 | -442.36 | 142.81 |
| 8 | -44.84 | 175.13 | -40.65 | -178.73 | -162.65 | 40.65 |
| 9 | -84.66 | 232.39 | -60.86 | -250.08 | -216.17 | 60.86 |
| 10 | -150.08 | 241.86 | -79.96 | -289.69 | -225.65 | 79.96 |
| 11 | -60.62 | 178.18 | -45.52 | -189.77 | -165.70 | 45.52 |
| 12 | -126.04 | 187.65 | -64.62 | -229.38 | -175.17 | 64.62 |
| 13 | -57.17 | 227.82 | -52.63 | -232.28 | -211.60 | 52.63 |
| 14 | -96.43 | 233.50 | -64.09 | -256.05 | -217.28 | 64.09 |
| 15 | -254.35 | 507.52 | -154.79 | -596.99 | -491.31 | 154.79 |
| 16 | -293.61 | 513.21 | -166.25 | -620.76 | -496.99 | 166.25 |
| 17 | -254.35 | 507.52 | -154.79 | -596.99 | -491.31 | 154.79 |
| 18 | -293.61 | 513.21 | -166.25 | -620.76 | -496.99 | 166.25 |
| 19 | -57.17 | 227.82 | -52.63 | -232.28 | -211.60 | 52.63 |
| 20 | -96.43 | 233.50 | -64.09 | -256.05 | -217.28 | 64.09 |
| 21 | -33.14 | 173.60 | -37.29 | -171.97 | -161.13 | 37.29 |
| 22 | -72.39 | 179.29 | -48.75 | -195.73 | -166.81 | 48.75 |
| 23 | -230.31 | 453.31 | -139.45 | -536.68 | -440.83 | 139.45 |
| 24 | -269.57 | 458.99 | -150.91 | -560.45 | -446.52 | 150.91 |
| 25 | -230.31 | 453.31 | -139.45 | -536.68 | -440.83 | 139.45 |
| 26 | -269.57 | 458.99 | -150.91 | -560.45 | -446.52 | 150.91 |
| 27 | -33.14 | 173.60 | -37.29 | -171.97 | -161.13 | 37.29 |
| 28 | -72.39 | 179.29 | -48.75 | -195.73 | -166.81 | 48.75 |
| 29 | -59.96 | 228.48 | -53.53 | -234.46 | -212.26 | 53.53 |
| 30 | -125.38 | 237.95 | -72.63 | -274.07 | -221.73 | 72.63 |
| 31 | -197.98 | 424.27 | -125.04 | -489.76 | -408.05 | 125.04 |
| 32 | -263.40 | 433.74 | -144.14 | -529.37 | -417.53 | 144.14 |
| 33 | -197.98 | 424.27 | -125.04 | -489.76 | -408.05 | 125.04 |
| 34 | -263.40 | 433.74 | -144.14 | -529.37 | -417.53 | 144.14 |
| 35 | -59.96 | 228.48 | -53.53 | -234.46 | -212.26 | 53.53 |
| 36 | -125.38 | 237.95 | -72.63 | -274.07 | -221.73 | 72.63 |
| 37 | -35.92 | 174.26 | -38.19 | -174.15 | -161.79 | 38.19 |
| 38 | -101.34 | 183.74 | -57.29 | -213.76 | -171.26 | 57.29 |
| 39 | -173.94 | 370.06 | -109.71 | -429.45 | -357.58 | 109.71 |
| 40 | -239.36 | 379.53 | -128.80 | -469.06 | -367.05 | 128.80 |
| 41 | -173.94 | 370.06 | -109.71 | -429.45 | -357.58 | 109.71 |
| 42 | -239.36 | 379.53 | -128.80 | -469.06 | -367.05 | 128.80 |
| 43 | -35.92 | 174.26 | -38.19 | -174.15 | -161.79 | 38.19 |
| 44 | -101.34 | 183.74 | -57.29 | -213.76 | -171.26 | 57.29 |
| 45 | -55.05 | 210.44 | -49.18 | -215.43 | -195.47 | 49.18 |
| 46 | -106.89 | 218.68 | -64.59 | -248.35 | -203.71 | 64.59 |
| 47 | -133.92 | 322.32 | -90.05 | -361.31 | -307.35 | 90.05 |
| 48 | -185.76 | 330.56 | -105.45 | -394.24 | -315.59 | 105.45 |
| 49 | -133.92 | 322.32 | -90.05 | -361.31 | -307.35 | 90.05 |
| 50 | -185.76 | 330.56 | -105.45 | -394.24 | -315.59 | 105.45 |
| 51 | -55.05 | 210.44 | -49.18 | -215.43 | -195.47 | 49.18 |
| 52 | -106.89 | 218.68 | -64.59 | -248.35 | -203.71 | 64.59 |
| 53 | -41.37 | 174.67 | -39.66 | -176.71 | -162.19 | 39.66 |
| 54 | -93.22 | 182.91 | -55.06 | -209.63 | -170.43 | 55.06 |
| 55 | -107.10 | 267.90 | -73.71 | -298.28 | -255.43 | 73.71 |
| 56 | -158.95 | 276.15 | -89.11 | -331.20 | -263.67 | 89.11 |
| 57 | -107.10 | 267.90 | -73.71 | -298.28 | -255.43 | 73.71 |
| 58 | -158.95 | 276.15 | -89.11 | -331.20 | -263.67 | 89.11 |
| 59 | -41.37 | 174.67 | -39.66 | -176.71 | -162.19 | 39.66 |
| 60 | -93.22 | 182.91 | -55.06 | -209.63 | -170.43 | 55.06 |
| 61 | -84.03 | 214.71 | -57.65 | -233.07 | -199.74 | 57.65 |
| 62 | -111.88 | 219.58 | -66.12 | -251.78 | -204.61 | 66.12 |
| 63 | -111.88 | 219.58 | -66.12 | -251.78 | -204.61 | 66.12 |
| 64 | -111.88 | 219.58 | -66.12 | -251.78 | -204.61 | 66.12 |
| 65 | -84.03 | 214.71 | -57.65 | -233.07 | -199.74 | 57.65 |
| 66 | -84.03 | 214.71 | -57.65 | -233.07 | -199.74 | 57.65 |
| 67 | -84.03 | 214.71 | -57.65 | -233.07 | -199.74 | 57.65 |
| 68 | -111.88 | 219.58 | -66.12 | -251.78 | -204.61 | 66.12 |
| 69 | -68.00 | 178.57 | -47.43 | -192.86 | -166.09 | 47.43 |
| 70 | -95.86 | 183.43 | -55.90 | -211.57 | -170.96 | 55.90 |
| 71 | -95.86 | 183.43 | -55.90 | -211.57 | -170.96 | 55.90 |
| 72 | -95.86 | 183.43 | -55.90 | -211.57 | -170.96 | 55.90 |
| 73 | -68.00 | 178.57 | -47.43 | -192.86 | -166.09 | 47.43 |
| 74 | -68.00 | 178.57 | -47.43 | -192.86 | -166.09 | 47.43 |
| 75 | -68.00 | 178.57 | -47.43 | -192.86 | -166.09 | 47.43 |
| 76 | -95.86 | 183.43 | -55.90 | -211.57 | -170.96 | 55.90 |
| 77 | -59.33 | 210.80 | -50.32 | -217.45 | -195.83 | 50.32 |
| 78 | -59.33 | 210.80 | -50.32 | -217.45 | -195.83 | 50.32 |
| 79 | -225.21 | 411.46 | -130.30 | -491.46 | -396.49 | 130.30 |
| 80 | -225.21 | 411.46 | -130.30 | -491.46 | -396.49 | 130.30 |
| 81 | -225.21 | 411.46 | -130.30 | -491.46 | -396.49 | 130.30 |
| 82 | -225.21 | 411.46 | -130.30 | -491.46 | -396.49 | 130.30 |
| 83 | -59.33 | 210.80 | -50.32 | -217.45 | -195.83 | 50.32 |
| 84 | -59.33 | 210.80 | -50.32 | -217.45 | -195.83 | 50.32 |
| 85 | -43.30 | 174.66 | -40.10 | -177.24 | -162.18 | 40.10 |
| 86 | -43.30 | 174.66 | -40.10 | -177.24 | -162.18 | 40.10 |
| 87 | -209.18 | 375.31 | -120.08 | -451.25 | -362.84 | 120.08 |
| 88 | -209.18 | 375.31 | -120.08 | -451.25 | -362.84 | 120.08 |
| 89 | -209.18 | 375.31 | -120.08 | -451.25 | -362.84 | 120.08 |
| 90 | -209.18 | 375.31 | -120.08 | -451.25 | -362.84 | 120.08 |
| 91 | -43.30 | 174.66 | -40.10 | -177.24 | -162.18 | 40.10 |
| 92 | -43.30 | 174.66 | -40.10 | -177.24 | -162.18 | 40.10 |
| 93 | -52.38 | 209.77 | -48.29 | -213.21 | -194.80 | 48.29 |
| 94 | -52.38 | 209.77 | -48.29 | -213.21 | -194.80 | 48.29 |
| 95 | -269.05 | 492.88 | -156.38 | -591.03 | -477.91 | 156.38 |
| 96 | -269.05 | 492.88 | -156.38 | -591.03 | -477.91 | 156.38 |
| 97 | -269.05 | 492.88 | -156.38 | -591.03 | -477.91 | 156.38 |
| 98 | -269.05 | 492.88 | -156.38 | -591.03 | -477.91 | 156.38 |
| 99 | -52.38 | 209.77 | -48.29 | -213.21 | -194.80 | 48.29 |
| 100 | -52.38 | 209.77 | -48.29 | -213.21 | -194.80 | 48.29 |
| 101 | -36.36 | 173.63 | -38.06 | -173.00 | -161.15 | 38.06 |
| 102 | -36.36 | 173.63 | -38.06 | -173.00 | -161.15 | 38.06 |
| 103 | -253.03 | 456.73 | -146.15 | -550.82 | -444.26 | 146.15 |
| 104 | -253.03 | 456.73 | -146.15 | -550.82 | -444.26 | 146.15 |
| 105 | -253.03 | 456.73 | -146.15 | -550.82 | -444.26 | 146.15 |
| 106 | -253.03 | 456.73 | -146.15 | -550.82 | -444.26 | 146.15 |
| 107 | -36.36 | 173.63 | -38.06 | -173.00 | -161.15 | 38.06 |
| 108 | -36.36 | 173.63 | -38.06 | -173.00 | -161.15 | 38.06 |
| 109 | -47.62 | 209.28 | -46.96 | -210.68 | -194.31 | 46.96 |
| 110 | -47.62 | 209.28 | -46.96 | -210.68 | -194.31 | 46.96 |
| 111 | -86.88 | 214.96 | -58.42 | -234.45 | -199.99 | 58.42 |
| 112 | -86.88 | 214.96 | -58.42 | -234.45 | -199.99 | 58.42 |
| 113 | -213.50 | 409.93 | -126.94 | -484.70 | -394.96 | 126.94 |
| 114 | -213.50 | 409.93 | -126.94 | -484.70 | -394.96 | 126.94 |
| 115 | -252.75 | 415.62 | -138.40 | -508.46 | -400.65 | 138.40 |
| 116 | -252.75 | 415.62 | -138.40 | -508.46 | -400.65 | 138.40 |
| 117 | -213.50 | 409.93 | -126.94 | -484.70 | -394.96 | 126.94 |
| 118 | -213.50 | 409.93 | -126.94 | -484.70 | -394.96 | 126.94 |
| 119 | -252.75 | 415.62 | -138.40 | -508.46 | -400.65 | 138.40 |
| 120 | -252.75 | 415.62 | -138.40 | -508.46 | -400.65 | 138.40 |
| 121 | -47.62 | 209.28 | -46.96 | -210.68 | -194.31 | 46.96 |
| 122 | -47.62 | 209.28 | -46.96 | -210.68 | -194.31 | 46.96 |
| 123 | -86.88 | 214.96 | -58.42 | -234.45 | -199.99 | 58.42 |
| 124 | -86.88 | 214.96 | -58.42 | -234.45 | -199.99 | 58.42 |
| 125 | -31.60 | 173.13 | -36.74 | -170.47 | -160.66 | 36.74 |
| 126 | -31.60 | 173.13 | -36.74 | -170.47 | -160.66 | 36.74 |
| 127 | -70.85 | 178.82 | -48.20 | -194.24 | -166.34 | 48.20 |
| 128 | -70.85 | 178.82 | -48.20 | -194.24 | -166.34 | 48.20 |
| 129 | -197.47 | 373.79 | -116.72 | -444.49 | -361.31 | 116.72 |
| 130 | -197.47 | 373.79 | -116.72 | -444.49 | -361.31 | 116.72 |
| 131 | -236.73 | 379.47 | -128.18 | -468.25 | -367.00 | 128.18 |
| 132 | -236.73 | 379.47 | -128.18 | -468.25 | -367.00 | 128.18 |
| 133 | -197.47 | 373.79 | -116.72 | -444.49 | -361.31 | 116.72 |
| 134 | -197.47 | 373.79 | -116.72 | -444.49 | -361.31 | 116.72 |
| 135 | -236.73 | 379.47 | -128.18 | -468.25 | -367.00 | 128.18 |
| 136 | -236.73 | 379.47 | -128.18 | -468.25 | -367.00 | 128.18 |
| 137 | -31.60 | 173.13 | -36.74 | -170.47 | -160.66 | 36.74 |
| 138 | -31.60 | 173.13 | -36.74 | -170.47 | -160.66 | 36.74 |
| 139 | -70.85 | 178.82 | -48.20 | -194.24 | -166.34 | 48.20 |
| 140 | -70.85 | 178.82 | -48.20 | -194.24 | -166.34 | 48.20 |
| 141 | -43.45 | 208.90 | -45.83 | -208.62 | -193.93 | 45.83 |
| 142 | -43.45 | 208.90 | -45.83 | -208.62 | -193.93 | 45.83 |
| 143 | -108.88 | 218.38 | -64.93 | -248.24 | -203.41 | 64.93 |
| 144 | -108.88 | 218.38 | -64.93 | -248.24 | -203.41 | 64.93 |
| 145 | -200.97 | 408.10 | -123.27 | -477.02 | -393.13 | 123.27 |
| 146 | -200.97 | 408.10 | -123.27 | -477.02 | -393.13 | 123.27 |
| 147 | -266.40 | 417.57 | -142.37 | -516.64 | -402.60 | 142.37 |
| 148 | -266.40 | 417.57 | -142.37 | -516.64 | -402.60 | 142.37 |
| 149 | -200.97 | 408.10 | -123.27 | -477.02 | -393.13 | 123.27 |
| 150 | -200.97 | 408.10 | -123.27 | -477.02 | -393.13 | 123.27 |
| 151 | -266.40 | 417.57 | -142.37 | -516.64 | -402.60 | 142.37 |
| 152 | -266.40 | 417.57 | -142.37 | -516.64 | -402.60 | 142.37 |
| 153 | -43.45 | 208.90 | -45.83 | -208.62 | -193.93 | 45.83 |
| 154 | -43.45 | 208.90 | -45.83 | -208.62 | -193.93 | 45.83 |
| 155 | -108.88 | 218.38 | -64.93 | -248.24 | -203.41 | 64.93 |
| 156 | -108.88 | 218.38 | -64.93 | -248.24 | -203.41 | 64.93 |
| 157 | -27.43 | 172.76 | -35.61 | -168.41 | -160.28 | 35.61 |
| 158 | -27.43 | 172.76 | -35.61 | -168.41 | -160.28 | 35.61 |
| 159 | -92.85 | 182.23 | -54.71 | -208.03 | -169.76 | 54.71 |
| 160 | -92.85 | 182.23 | -54.71 | -208.03 | -169.76 | 54.71 |
| 161 | -184.95 | 371.96 | -113.05 | -436.82 | -359.48 | 113.05 |
| 162 | -184.95 | 371.96 | -113.05 | -436.82 | -359.48 | 113.05 |
| 163 | -250.37 | 381.43 | -132.15 | -476.43 | -368.95 | 132.15 |
| 164 | -250.37 | 381.43 | -132.15 | -476.43 | -368.95 | 132.15 |
| 165 | -184.95 | 371.96 | -113.05 | -436.82 | -359.48 | 113.05 |
| 166 | -184.95 | 371.96 | -113.05 | -436.82 | -359.48 | 113.05 |
| 167 | -250.37 | 381.43 | -132.15 | -476.43 | -368.95 | 132.15 |
| 168 | -250.37 | 381.43 | -132.15 | -476.43 | -368.95 | 132.15 |
| 169 | -27.43 | 172.76 | -35.61 | -168.41 | -160.28 | 35.61 |
| 170 | -27.43 | 172.76 | -35.61 | -168.41 | -160.28 | 35.61 |
| 171 | -92.85 | 182.23 | -54.71 | -208.03 | -169.76 | 54.71 |
| 172 | -92.85 | 182.23 | -54.71 | -208.03 | -169.76 | 54.71 |
| 173 | -40.67 | 208.24 | -44.93 | -206.44 | -193.27 | 44.93 |
| 174 | -40.67 | 208.24 | -44.93 | -206.44 | -193.27 | 44.93 |
| 175 | -79.93 | 213.93 | -56.39 | -230.21 | -198.96 | 56.39 |
| 176 | -79.93 | 213.93 | -56.39 | -230.21 | -198.96 | 56.39 |
| 177 | -257.35 | 491.35 | -153.02 | -584.26 | -476.38 | 153.02 |
| 178 | -257.35 | 491.35 | -153.02 | -584.26 | -476.38 | 153.02 |
| 179 | -296.60 | 497.04 | -164.48 | -608.03 | -482.07 | 164.48 |
| 180 | -296.60 | 497.04 | -164.48 | -608.03 | -482.07 | 164.48 |
| 181 | -257.35 | 491.35 | -153.02 | -584.26 | -476.38 | 153.02 |
| 182 | -257.35 | 491.35 | -153.02 | -584.26 | -476.38 | 153.02 |
| 183 | -296.60 | 497.04 | -164.48 | -608.03 | -482.07 | 164.48 |
| 184 | -296.60 | 497.04 | -164.48 | -608.03 | -482.07 | 164.48 |
| 185 | -40.67 | 208.24 | -44.93 | -206.44 | -193.27 | 44.93 |
| 186 | -40.67 | 208.24 | -44.93 | -206.44 | -193.27 | 44.93 |
| 187 | -79.93 | 213.93 | -56.39 | -230.21 | -198.96 | 56.39 |
| 188 | -79.93 | 213.93 | -56.39 | -230.21 | -198.96 | 56.39 |
| 189 | -24.65 | 172.10 | -34.71 | -166.23 | -159.62 | 34.71 |
| 190 | -24.65 | 172.10 | -34.71 | -166.23 | -159.62 | 34.71 |
| 191 | -63.90 | 177.78 | -46.16 | -190.00 | -165.31 | 46.16 |
| 192 | -63.90 | 177.78 | -46.16 | -190.00 | -165.31 | 46.16 |
| 193 | -241.32 | 455.21 | -142.79 | -544.05 | -442.73 | 142.79 |
| 194 | -241.32 | 455.21 | -142.79 | -544.05 | -442.73 | 142.79 |
| 195 | -280.58 | 460.89 | -154.25 | -567.82 | -448.42 | 154.25 |
| 196 | -280.58 | 460.89 | -154.25 | -567.82 | -448.42 | 154.25 |
| 197 | -241.32 | 455.21 | -142.79 | -544.05 | -442.73 | 142.79 |
| 198 | -241.32 | 455.21 | -142.79 | -544.05 | -442.73 | 142.79 |
| 199 | -280.58 | 460.89 | -154.25 | -567.82 | -448.42 | 154.25 |
| 200 | -280.58 | 460.89 | -154.25 | -567.82 | -448.42 | 154.25 |
| 201 | -24.65 | 172.10 | -34.71 | -166.23 | -159.62 | 34.71 |
| 202 | -24.65 | 172.10 | -34.71 | -166.23 | -159.62 | 34.71 |
| 203 | -63.90 | 177.78 | -46.16 | -190.00 | -165.31 | 46.16 |
| 204 | -63.90 | 177.78 | -46.16 | -190.00 | -165.31 | 46.16 |
| 205 | -52.72 | 210.03 | -48.48 | -213.86 | -195.05 | 48.48 |
| 206 | -104.57 | 218.27 | -63.88 | -246.79 | -203.30 | 63.88 |
| 207 | -52.72 | 210.03 | -48.48 | -213.86 | -195.05 | 48.48 |
| 208 | -104.57 | 218.27 | -63.88 | -246.79 | -203.30 | 63.88 |
| 209 | -137.22 | 322.89 | -91.05 | -363.53 | -307.92 | 91.05 |
| 210 | -189.07 | 331.13 | -106.46 | -396.46 | -316.16 | 106.46 |
| 211 | -137.22 | 322.89 | -91.05 | -363.53 | -307.92 | 91.05 |
| 212 | -189.07 | 331.13 | -106.46 | -396.46 | -316.16 | 106.46 |
| 213 | -137.22 | 322.89 | -91.05 | -363.53 | -307.92 | 91.05 |
| 214 | -189.07 | 331.13 | -106.46 | -396.46 | -316.16 | 106.46 |
| 215 | -137.22 | 322.89 | -91.05 | -363.53 | -307.92 | 91.05 |
| 216 | -189.07 | 331.13 | -106.46 | -396.46 | -316.16 | 106.46 |
| 217 | -52.72 | 210.03 | -48.48 | -213.86 | -195.05 | 48.48 |
| 218 | -104.57 | 218.27 | -63.88 | -246.79 | -203.30 | 63.88 |
| 219 | -52.72 | 210.03 | -48.48 | -213.86 | -195.05 | 48.48 |
| 220 | -104.57 | 218.27 | -63.88 | -246.79 | -203.30 | 63.88 |
| 221 | -39.44 | 174.32 | -39.07 | -175.40 | -161.85 | 39.07 |
| 222 | -91.29 | 182.57 | -54.47 | -208.32 | -170.09 | 54.47 |
| 223 | -39.44 | 174.32 | -39.07 | -175.40 | -161.85 | 39.07 |
| 224 | -91.29 | 182.57 | -54.47 | -208.32 | -170.09 | 54.47 |
| 225 | -109.85 | 268.38 | -74.55 | -300.13 | -255.90 | 74.55 |
| 226 | -161.70 | 276.62 | -89.95 | -333.05 | -264.14 | 89.95 |
| 227 | -109.85 | 268.38 | -74.55 | -300.13 | -255.90 | 74.55 |
| 228 | -161.70 | 276.62 | -89.95 | -333.05 | -264.14 | 89.95 |
| 229 | -109.85 | 268.38 | -74.55 | -300.13 | -255.90 | 74.55 |
| 230 | -161.70 | 276.62 | -89.95 | -333.05 | -264.14 | 89.95 |
| 231 | -109.85 | 268.38 | -74.55 | -300.13 | -255.90 | 74.55 |
| 232 | -161.70 | 276.62 | -89.95 | -333.05 | -264.14 | 89.95 |
| 233 | -39.44 | 174.32 | -39.07 | -175.40 | -161.85 | 39.07 |
| 234 | -91.29 | 182.57 | -54.47 | -208.32 | -170.09 | 54.47 |
| 235 | -39.44 | 174.32 | -39.07 | -175.40 | -161.85 | 39.07 |
| 236 | -91.29 | 182.57 | -54.47 | -208.32 | -170.09 | 54.47 |

强度计算控制组合号: 16, M=-293.61, N=513.21, M=-620.76, N=-496.99

强度计算应力比 =0.554

抗剪强度计算控制组合号: 16, V=-166.25

抗剪强度计算应力比 =0.097

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 16, M=-293.61, N=513.21, M=-620.76, N=-496.99

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =267.55

平面内稳定计算最大应力比 =0.907

平面外稳定计算最大应力比 =0.418

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.554 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.097 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=31.11 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.30 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=154. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=71. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1039.65

7、 钢 柱 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=34.12, Ly=5.50; 长细比：λx=139.4,λy=71.3

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=6.20 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=350, B2=350, H=600, Tw=18, T1=20, T2=20

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 351.65 | 594.63 | 172.10 | 608.99 | -562.33 | -171.66 |
| 2 | 150.50 | 275.04 | 76.59 | 256.67 | -274.90 | -77.03 |
| 3 | 351.65 | 594.63 | 172.10 | 594.89 | -578.41 | -172.10 |
| 4 | 150.50 | 275.04 | 76.59 | 270.77 | -258.82 | -76.59 |
| 5 | 315.76 | 529.95 | 154.30 | 547.00 | -501.39 | -153.86 |
| 6 | 114.61 | 210.36 | 58.80 | 194.68 | -213.97 | -59.24 |
| 7 | 315.76 | 529.95 | 154.30 | 532.90 | -517.48 | -154.30 |
| 8 | 114.61 | 210.36 | 58.80 | 208.78 | -197.88 | -58.80 |
| 9 | 178.64 | 265.20 | 87.08 | 272.19 | -248.99 | -76.85 |
| 10 | 122.32 | 244.61 | 69.75 | 274.50 | -228.39 | -74.54 |
| 11 | 142.75 | 200.53 | 69.29 | 210.20 | -188.05 | -59.06 |
| 12 | 86.43 | 179.93 | 51.96 | 212.51 | -167.46 | -56.75 |
| 13 | 365.53 | 585.59 | 178.08 | 611.13 | -553.29 | -171.50 |
| 14 | 331.74 | 573.23 | 167.68 | 612.52 | -540.93 | -170.12 |
| 15 | 164.38 | 266.00 | 82.58 | 258.81 | -265.86 | -76.88 |
| 16 | 130.59 | 253.64 | 72.18 | 260.20 | -253.51 | -75.49 |
| 17 | 365.53 | 585.59 | 178.08 | 597.03 | -569.37 | -171.94 |
| 18 | 331.74 | 573.23 | 167.68 | 598.42 | -557.02 | -170.56 |
| 19 | 164.38 | 266.00 | 82.58 | 272.91 | -249.78 | -76.44 |
| 20 | 130.59 | 253.64 | 72.18 | 274.30 | -237.42 | -75.05 |
| 21 | 329.64 | 520.92 | 160.28 | 549.14 | -492.36 | -153.71 |
| 22 | 295.85 | 508.56 | 149.89 | 550.53 | -480.00 | -152.32 |
| 23 | 128.49 | 201.33 | 64.78 | 196.82 | -204.93 | -59.08 |
| 24 | 94.70 | 188.97 | 54.38 | 198.21 | -192.57 | -57.70 |
| 25 | 329.64 | 520.92 | 160.28 | 535.04 | -508.44 | -154.15 |
| 26 | 295.85 | 508.56 | 149.89 | 536.43 | -496.08 | -152.76 |
| 27 | 128.49 | 201.33 | 64.78 | 210.92 | -188.85 | -58.64 |
| 28 | 94.70 | 188.97 | 54.38 | 212.31 | -176.49 | -57.26 |
| 29 | 315.94 | 485.26 | 153.57 | 510.45 | -457.78 | -143.03 |
| 30 | 259.62 | 464.66 | 136.24 | 512.76 | -437.19 | -140.73 |
| 31 | 175.13 | 261.55 | 86.72 | 263.82 | -256.59 | -76.80 |
| 32 | 118.82 | 240.95 | 69.39 | 266.13 | -235.99 | -74.49 |
| 33 | 315.94 | 485.26 | 153.57 | 500.57 | -469.04 | -143.34 |
| 34 | 259.62 | 464.66 | 136.24 | 502.89 | -448.45 | -141.03 |
| 35 | 175.13 | 261.55 | 86.72 | 273.69 | -245.33 | -76.49 |
| 36 | 118.82 | 240.95 | 69.39 | 276.01 | -224.73 | -74.18 |
| 37 | 280.05 | 420.58 | 135.78 | 448.46 | -396.85 | -125.24 |
| 38 | 223.74 | 399.99 | 118.45 | 450.77 | -376.25 | -122.93 |
| 39 | 139.25 | 196.87 | 68.92 | 201.83 | -195.65 | -59.00 |
| 40 | 82.93 | 176.27 | 51.59 | 204.14 | -175.06 | -56.69 |
| 41 | 280.05 | 420.58 | 135.78 | 438.58 | -408.11 | -125.55 |
| 42 | 223.74 | 399.99 | 118.45 | 440.90 | -387.51 | -123.24 |
| 43 | 139.25 | 196.87 | 68.92 | 211.70 | -184.39 | -58.69 |
| 44 | 82.93 | 176.27 | 51.59 | 214.02 | -163.80 | -56.39 |
| 45 | 240.92 | 390.02 | 113.89 | 369.54 | -368.61 | -113.72 |
| 46 | 207.63 | 378.93 | 106.38 | 396.10 | -357.52 | -106.21 |
| 47 | 160.46 | 262.18 | 75.69 | 228.61 | -253.64 | -75.87 |
| 48 | 127.17 | 251.09 | 68.18 | 255.17 | -242.55 | -68.36 |
| 49 | 240.92 | 390.02 | 113.89 | 363.90 | -375.05 | -113.89 |
| 50 | 207.63 | 378.93 | 106.38 | 390.46 | -363.95 | -106.38 |
| 51 | 160.46 | 262.18 | 75.69 | 234.26 | -247.21 | -75.69 |
| 52 | 127.17 | 251.09 | 68.18 | 260.81 | -236.12 | -68.18 |
| 53 | 203.92 | 325.94 | 95.70 | 305.53 | -308.11 | -95.55 |
| 54 | 170.63 | 314.85 | 88.19 | 332.08 | -297.01 | -88.04 |
| 55 | 136.87 | 219.41 | 63.86 | 188.08 | -212.30 | -64.01 |
| 56 | 103.58 | 208.32 | 56.35 | 214.64 | -201.20 | -56.50 |
| 57 | 203.92 | 325.94 | 95.70 | 300.82 | -313.47 | -95.70 |
| 58 | 170.63 | 314.85 | 88.19 | 327.38 | -302.37 | -88.19 |
| 59 | 136.87 | 219.41 | 63.86 | 192.79 | -206.94 | -63.86 |
| 60 | 103.58 | 208.32 | 56.35 | 219.34 | -195.84 | -56.35 |
| 61 | 148.15 | 261.98 | 70.67 | 240.52 | -247.01 | -70.67 |
| 62 | 133.47 | 325.56 | 69.60 | 249.33 | -310.59 | -69.60 |
| 63 | 142.13 | 330.95 | 68.85 | 236.57 | -315.98 | -68.85 |
| 64 | 142.13 | 330.95 | 68.85 | 236.57 | -315.98 | -68.85 |
| 65 | 140.28 | 256.40 | 71.55 | 253.25 | -241.43 | -71.55 |
| 66 | 140.28 | 256.40 | 71.55 | 253.25 | -241.43 | -71.55 |
| 67 | 136.51 | 268.19 | 71.29 | 255.59 | -253.22 | -71.29 |
| 68 | 142.92 | 330.76 | 68.99 | 236.53 | -315.79 | -68.99 |
| 69 | 124.22 | 218.86 | 58.80 | 199.19 | -206.39 | -58.80 |
| 70 | 109.55 | 282.44 | 57.74 | 208.01 | -269.96 | -57.74 |
| 71 | 118.20 | 287.83 | 56.99 | 195.24 | -275.36 | -56.99 |
| 72 | 118.20 | 287.83 | 56.99 | 195.24 | -275.36 | -56.99 |
| 73 | 116.36 | 213.28 | 59.69 | 211.92 | -200.80 | -59.69 |
| 74 | 116.36 | 213.28 | 59.69 | 211.92 | -200.80 | -59.69 |
| 75 | 112.59 | 225.08 | 59.43 | 214.27 | -212.60 | -59.43 |
| 76 | 119.00 | 287.64 | 57.13 | 195.21 | -275.17 | -57.13 |
| 77 | 285.45 | 482.04 | 137.16 | 478.78 | -455.81 | -136.85 |
| 78 | 273.81 | 488.25 | 137.78 | 493.85 | -462.02 | -137.47 |
| 79 | 129.97 | 321.90 | 69.24 | 240.97 | -318.19 | -69.54 |
| 80 | 139.42 | 327.10 | 68.63 | 228.17 | -323.39 | -68.94 |
| 81 | 279.43 | 551.01 | 135.34 | 464.96 | -536.03 | -135.34 |
| 82 | 279.43 | 551.01 | 135.34 | 464.96 | -536.03 | -135.34 |
| 83 | 136.78 | 252.74 | 71.19 | 254.75 | -237.77 | -71.19 |
| 84 | 136.78 | 252.74 | 71.19 | 254.75 | -237.77 | -71.19 |
| 85 | 261.53 | 438.92 | 125.29 | 437.45 | -415.19 | -124.98 |
| 86 | 249.89 | 445.13 | 125.92 | 452.53 | -421.40 | -125.61 |
| 87 | 106.04 | 278.78 | 57.37 | 199.64 | -277.56 | -57.68 |
| 88 | 115.50 | 283.98 | 56.77 | 186.84 | -282.77 | -57.07 |
| 89 | 255.51 | 507.89 | 123.48 | 423.63 | -495.41 | -123.48 |
| 90 | 255.51 | 507.89 | 123.48 | 423.63 | -495.41 | -123.48 |
| 91 | 112.86 | 209.62 | 59.32 | 213.43 | -197.15 | -59.32 |
| 92 | 112.86 | 209.62 | 59.32 | 213.43 | -197.15 | -59.32 |
| 93 | 342.91 | 575.36 | 165.81 | 583.12 | -544.31 | -165.37 |
| 94 | 334.76 | 579.71 | 166.24 | 593.67 | -548.66 | -165.80 |
| 95 | 131.49 | 300.27 | 69.56 | 236.97 | -301.39 | -70.00 |
| 96 | 138.10 | 303.92 | 69.13 | 228.01 | -305.03 | -69.57 |
| 97 | 338.70 | 623.64 | 164.54 | 566.25 | -608.67 | -164.54 |
| 98 | 338.70 | 623.64 | 164.54 | 566.25 | -608.67 | -164.54 |
| 99 | 136.26 | 251.86 | 70.92 | 253.81 | -236.89 | -70.92 |
| 100 | 136.26 | 251.86 | 70.92 | 253.81 | -236.89 | -70.92 |
| 101 | 318.99 | 532.25 | 153.94 | 541.80 | -503.69 | -153.50 |
| 102 | 310.84 | 536.59 | 154.38 | 552.35 | -508.04 | -153.94 |
| 103 | 107.56 | 257.16 | 57.69 | 195.64 | -260.76 | -58.13 |
| 104 | 114.18 | 260.80 | 57.27 | 186.68 | -264.41 | -57.71 |
| 105 | 314.77 | 580.52 | 152.67 | 524.93 | -568.05 | -152.67 |
| 106 | 314.77 | 580.52 | 152.67 | 524.93 | -568.05 | -152.67 |
| 107 | 112.33 | 208.75 | 59.06 | 212.49 | -196.27 | -59.06 |
| 108 | 112.33 | 208.75 | 59.06 | 212.49 | -196.27 | -59.06 |
| 109 | 299.33 | 473.00 | 143.14 | 480.92 | -446.77 | -136.69 |
| 110 | 287.69 | 479.21 | 143.76 | 495.99 | -452.99 | -137.32 |
| 111 | 265.54 | 460.65 | 132.74 | 482.31 | -434.42 | -135.31 |
| 112 | 253.90 | 466.86 | 133.36 | 497.38 | -440.63 | -135.93 |
| 113 | 143.85 | 312.86 | 75.22 | 243.10 | -309.15 | -69.39 |
| 114 | 153.30 | 318.07 | 74.61 | 230.31 | -314.35 | -68.78 |
| 115 | 110.06 | 300.51 | 64.82 | 244.49 | -296.79 | -68.00 |
| 116 | 119.51 | 305.71 | 64.21 | 231.69 | -302.00 | -67.40 |
| 117 | 293.31 | 541.97 | 141.32 | 467.10 | -527.00 | -135.19 |
| 118 | 293.31 | 541.97 | 141.32 | 467.10 | -527.00 | -135.19 |
| 119 | 259.52 | 529.61 | 130.93 | 468.49 | -514.64 | -133.80 |
| 120 | 259.52 | 529.61 | 130.93 | 468.49 | -514.64 | -133.80 |
| 121 | 150.66 | 243.70 | 77.17 | 256.89 | -228.73 | -71.03 |
| 122 | 150.66 | 243.70 | 77.17 | 256.89 | -228.73 | -71.03 |
| 123 | 116.87 | 231.35 | 66.77 | 258.28 | -216.38 | -69.65 |
| 124 | 116.87 | 231.35 | 66.77 | 258.28 | -216.38 | -69.65 |
| 125 | 275.41 | 429.89 | 131.27 | 439.59 | -406.15 | -124.83 |
| 126 | 263.77 | 436.10 | 131.90 | 454.67 | -412.36 | -125.45 |
| 127 | 241.62 | 417.53 | 120.88 | 440.98 | -393.79 | -123.44 |
| 128 | 229.98 | 423.74 | 121.50 | 456.06 | -400.01 | -124.07 |
| 129 | 119.92 | 269.75 | 63.36 | 201.78 | -268.53 | -57.53 |
| 130 | 129.38 | 274.95 | 62.75 | 188.98 | -273.73 | -56.92 |
| 131 | 86.13 | 257.39 | 52.96 | 203.17 | -256.17 | -56.14 |
| 132 | 95.59 | 262.59 | 52.35 | 190.37 | -261.37 | -55.53 |
| 133 | 269.39 | 498.85 | 129.46 | 425.77 | -486.38 | -123.32 |
| 134 | 269.39 | 498.85 | 129.46 | 425.77 | -486.38 | -123.32 |
| 135 | 235.60 | 486.50 | 119.06 | 427.16 | -474.02 | -121.94 |
| 136 | 235.60 | 486.50 | 119.06 | 427.16 | -474.02 | -121.94 |
| 137 | 126.74 | 200.59 | 65.31 | 215.56 | -188.11 | -59.17 |
| 138 | 126.74 | 200.59 | 65.31 | 215.56 | -188.11 | -59.17 |
| 139 | 92.95 | 188.23 | 54.91 | 216.95 | -175.75 | -57.78 |
| 140 | 92.95 | 188.23 | 54.91 | 216.95 | -175.75 | -57.78 |
| 141 | 307.20 | 466.00 | 147.28 | 484.58 | -439.77 | -136.74 |
| 142 | 299.06 | 470.34 | 147.72 | 495.13 | -444.12 | -137.18 |
| 143 | 250.89 | 445.40 | 129.95 | 486.89 | -419.17 | -134.43 |
| 144 | 242.74 | 449.75 | 130.39 | 497.44 | -423.52 | -134.87 |
| 145 | 156.12 | 286.78 | 79.68 | 244.12 | -283.07 | -69.76 |
| 146 | 162.74 | 290.43 | 79.26 | 235.16 | -286.71 | -69.33 |
| 147 | 99.81 | 266.19 | 62.35 | 246.43 | -262.48 | -67.45 |
| 148 | 106.42 | 269.83 | 61.93 | 237.47 | -266.12 | -67.03 |
| 149 | 302.99 | 514.27 | 146.01 | 471.94 | -499.30 | -135.78 |
| 150 | 302.99 | 514.27 | 146.01 | 471.94 | -499.30 | -135.78 |
| 151 | 246.67 | 493.68 | 128.68 | 474.25 | -478.71 | -133.47 |
| 152 | 246.67 | 493.68 | 128.68 | 474.25 | -478.71 | -133.47 |
| 153 | 160.89 | 238.37 | 81.05 | 256.73 | -223.40 | -70.82 |
| 154 | 160.89 | 238.37 | 81.05 | 256.73 | -223.40 | -70.82 |
| 155 | 104.58 | 217.78 | 63.72 | 259.05 | -202.81 | -68.51 |
| 156 | 104.58 | 217.78 | 63.72 | 259.05 | -202.81 | -68.51 |
| 157 | 283.28 | 422.88 | 135.42 | 443.25 | -399.15 | -124.88 |
| 158 | 275.13 | 427.23 | 135.85 | 453.80 | -403.49 | -125.32 |
| 159 | 226.96 | 402.28 | 118.09 | 445.57 | -378.55 | -122.57 |
| 160 | 218.82 | 406.63 | 118.52 | 456.12 | -382.90 | -123.01 |
| 161 | 132.20 | 243.67 | 67.82 | 202.79 | -242.45 | -57.90 |
| 162 | 138.82 | 247.31 | 67.39 | 193.83 | -246.09 | -57.47 |
| 163 | 75.88 | 223.07 | 50.49 | 205.11 | -221.85 | -55.59 |
| 164 | 82.50 | 226.71 | 50.06 | 196.15 | -225.50 | -55.16 |
| 165 | 279.07 | 471.16 | 134.15 | 430.61 | -458.68 | -123.92 |
| 166 | 279.07 | 471.16 | 134.15 | 430.61 | -458.68 | -123.92 |
| 167 | 222.75 | 450.56 | 116.82 | 432.93 | -438.09 | -121.61 |
| 168 | 222.75 | 450.56 | 116.82 | 432.93 | -438.09 | -121.61 |
| 169 | 136.97 | 195.26 | 69.18 | 215.40 | -182.78 | -58.95 |
| 170 | 136.97 | 195.26 | 69.18 | 215.40 | -182.78 | -58.95 |
| 171 | 80.65 | 174.66 | 51.85 | 217.72 | -162.18 | -56.65 |
| 172 | 80.65 | 174.66 | 51.85 | 217.72 | -162.18 | -56.65 |
| 173 | 356.79 | 566.33 | 171.79 | 585.26 | -535.28 | -165.21 |
| 174 | 348.65 | 570.68 | 172.22 | 595.81 | -539.62 | -165.65 |
| 175 | 323.00 | 553.97 | 161.39 | 586.65 | -522.92 | -163.83 |
| 176 | 314.86 | 558.32 | 161.83 | 597.20 | -527.27 | -164.26 |
| 177 | 145.37 | 291.24 | 75.54 | 239.11 | -292.35 | -69.84 |
| 178 | 151.98 | 294.88 | 75.11 | 230.15 | -295.99 | -69.41 |
| 179 | 111.58 | 278.88 | 65.14 | 240.50 | -279.99 | -68.45 |
| 180 | 118.19 | 282.52 | 64.71 | 231.54 | -283.64 | -68.03 |
| 181 | 352.58 | 614.61 | 170.52 | 568.39 | -599.64 | -164.38 |
| 182 | 352.58 | 614.61 | 170.52 | 568.39 | -599.64 | -164.38 |
| 183 | 318.79 | 602.25 | 160.12 | 569.78 | -587.28 | -163.00 |
| 184 | 318.79 | 602.25 | 160.12 | 569.78 | -587.28 | -163.00 |
| 185 | 150.14 | 242.83 | 76.90 | 255.95 | -227.86 | -70.77 |
| 186 | 150.14 | 242.83 | 76.90 | 255.95 | -227.86 | -70.77 |
| 187 | 116.35 | 230.47 | 66.51 | 257.34 | -215.50 | -69.38 |
| 188 | 116.35 | 230.47 | 66.51 | 257.34 | -215.50 | -69.38 |
| 189 | 332.87 | 523.21 | 159.92 | 543.94 | -494.65 | -153.35 |
| 190 | 324.72 | 527.56 | 160.36 | 554.49 | -499.00 | -153.78 |
| 191 | 299.08 | 510.85 | 149.53 | 545.33 | -482.30 | -151.96 |
| 192 | 290.93 | 515.20 | 149.96 | 555.88 | -486.64 | -152.40 |
| 193 | 121.44 | 248.12 | 63.67 | 197.78 | -251.73 | -57.98 |
| 194 | 128.06 | 251.76 | 63.25 | 188.82 | -255.37 | -57.55 |
| 195 | 87.65 | 235.77 | 53.28 | 199.17 | -239.37 | -56.59 |
| 196 | 94.27 | 239.41 | 52.85 | 190.21 | -243.01 | -56.17 |
| 197 | 328.66 | 571.49 | 158.65 | 527.07 | -559.01 | -152.52 |
| 198 | 328.66 | 571.49 | 158.65 | 527.07 | -559.01 | -152.52 |
| 199 | 294.87 | 559.13 | 148.26 | 528.46 | -546.66 | -151.13 |
| 200 | 294.87 | 559.13 | 148.26 | 528.46 | -546.66 | -151.13 |
| 201 | 126.21 | 199.71 | 65.04 | 214.62 | -187.24 | -58.90 |
| 202 | 126.21 | 199.71 | 65.04 | 214.62 | -187.24 | -58.90 |
| 203 | 92.42 | 187.35 | 54.64 | 216.01 | -174.88 | -57.52 |
| 204 | 92.42 | 187.35 | 54.64 | 216.01 | -174.88 | -57.52 |
| 205 | 241.80 | 390.64 | 113.79 | 368.12 | -369.24 | -113.62 |
| 206 | 208.51 | 379.55 | 106.29 | 394.67 | -358.15 | -106.11 |
| 207 | 239.39 | 394.42 | 113.88 | 371.03 | -373.02 | -113.71 |
| 208 | 206.10 | 383.33 | 106.38 | 397.59 | -361.93 | -106.20 |
| 209 | 157.71 | 289.53 | 75.01 | 227.60 | -280.99 | -75.18 |
| 210 | 124.42 | 278.44 | 67.50 | 254.15 | -269.90 | -67.68 |
| 211 | 158.93 | 290.39 | 74.87 | 225.61 | -281.86 | -75.04 |
| 212 | 125.64 | 279.30 | 67.36 | 252.16 | -270.76 | -67.54 |
| 213 | 239.40 | 418.23 | 113.07 | 360.90 | -403.26 | -113.07 |
| 214 | 206.10 | 407.14 | 105.56 | 387.45 | -392.17 | -105.56 |
| 215 | 239.40 | 418.23 | 113.07 | 360.90 | -403.26 | -113.07 |
| 216 | 206.10 | 407.14 | 105.56 | 387.45 | -392.17 | -105.56 |
| 217 | 160.12 | 261.94 | 75.73 | 234.82 | -246.97 | -75.73 |
| 218 | 126.83 | 250.85 | 68.22 | 261.38 | -235.88 | -68.22 |
| 219 | 160.12 | 261.94 | 75.73 | 234.82 | -246.97 | -75.73 |
| 220 | 126.83 | 250.85 | 68.22 | 261.38 | -235.88 | -68.22 |
| 221 | 204.66 | 326.46 | 95.61 | 304.34 | -308.63 | -95.47 |
| 222 | 171.37 | 315.37 | 88.11 | 330.89 | -297.54 | -87.96 |
| 223 | 202.65 | 329.61 | 95.69 | 306.77 | -311.78 | -95.54 |
| 224 | 169.36 | 318.52 | 88.18 | 333.32 | -300.68 | -88.04 |
| 225 | 134.58 | 242.20 | 63.29 | 187.24 | -235.09 | -63.44 |
| 226 | 101.29 | 231.11 | 55.78 | 213.79 | -224.00 | -55.93 |
| 227 | 135.60 | 242.92 | 63.18 | 185.58 | -235.81 | -63.32 |
| 228 | 102.31 | 231.83 | 55.67 | 212.14 | -224.72 | -55.81 |
| 229 | 202.65 | 349.45 | 95.01 | 298.32 | -336.98 | -95.01 |
| 230 | 169.36 | 338.36 | 87.50 | 324.88 | -325.89 | -87.50 |
| 231 | 202.65 | 349.45 | 95.01 | 298.32 | -336.98 | -95.01 |
| 232 | 169.36 | 338.36 | 87.50 | 324.88 | -325.89 | -87.50 |
| 233 | 136.59 | 219.21 | 63.90 | 193.26 | -206.74 | -63.90 |
| 234 | 103.30 | 208.12 | 56.39 | 219.81 | -195.65 | -56.39 |
| 235 | 136.59 | 219.21 | 63.90 | 193.26 | -206.74 | -63.90 |
| 236 | 103.30 | 208.12 | 56.39 | 219.81 | -195.65 | -56.39 |

强度计算控制组合号: 14, M=331.74, N=573.23, M=612.52, N=-540.93

强度计算应力比 =0.550

抗剪强度计算控制组合号: 13, V=178.08

抗剪强度计算应力比 =0.104

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=351.65, N=594.63, M=594.89, N=-578.41

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =256.37

平面内稳定计算最大应力比 =0.869

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=351.65, N=594.63, M=608.99, N=-562.33

平面外稳定计算最大应力比 =0.424

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.550 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.104 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=295.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=31.11 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.30 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=139. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=71. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=1039.65

8、 钢 柱 8 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=34.03, Ly=5.90; 长细比：λx=162.7,λy=104.5

构件长度=5.90; 计算长度系数: Ux=5.77 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=500, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -74.44 | 34.70 | -15.05 | 7.05 | -25.99 | 23.25 |
| 2 | -150.77 | 60.92 | -30.77 | -52.15 | -55.46 | 22.56 |
| 3 | -138.61 | 64.13 | -30.56 | -41.69 | -57.04 | 30.56 |
| 4 | -86.60 | 31.49 | -15.26 | -3.41 | -24.40 | 15.26 |
| 5 | -57.26 | 26.69 | -11.57 | 10.36 | -19.61 | 19.78 |
| 6 | -133.59 | 52.91 | -27.30 | -48.85 | -49.09 | 19.09 |
| 7 | -121.43 | 56.12 | -27.09 | -38.38 | -50.67 | 27.09 |
| 8 | -69.43 | 23.48 | -11.78 | -0.10 | -18.03 | 11.78 |
| 9 | -30.87 | 5.99 | 1.31 | 22.93 | 1.10 | 4.00 |
| 10 | -80.64 | 16.98 | -20.00 | -3.64 | -9.90 | 8.58 |
| 11 | -13.69 | -2.02 | 4.78 | 26.24 | 7.47 | 0.53 |
| 12 | -63.46 | 8.97 | -16.52 | -0.33 | -3.52 | 5.10 |
| 13 | -48.30 | 17.47 | -5.23 | 29.41 | -8.76 | 16.62 |
| 14 | -78.16 | 24.07 | -18.02 | 13.47 | -15.36 | 19.37 |
| 15 | -124.63 | 43.69 | -20.96 | -29.79 | -38.23 | 15.94 |
| 16 | -154.49 | 50.29 | -33.74 | -45.74 | -44.83 | 18.68 |
| 17 | -112.46 | 46.90 | -20.75 | -19.33 | -39.82 | 23.93 |
| 18 | -142.33 | 53.50 | -33.53 | -35.28 | -46.41 | 26.68 |
| 19 | -60.46 | 14.26 | -5.44 | 18.95 | -7.18 | 8.63 |
| 20 | -90.33 | 20.86 | -18.23 | 3.00 | -13.77 | 11.37 |
| 21 | -31.12 | 9.46 | -1.76 | 32.72 | -2.39 | 13.15 |
| 22 | -60.98 | 16.06 | -14.54 | 16.77 | -8.98 | 15.90 |
| 23 | -107.45 | 35.69 | -17.48 | -26.49 | -31.86 | 12.46 |
| 24 | -137.31 | 42.28 | -30.27 | -42.43 | -38.46 | 15.21 |
| 25 | -95.29 | 38.90 | -17.27 | -16.02 | -33.44 | 20.46 |
| 26 | -125.15 | 45.49 | -30.06 | -31.97 | -40.04 | 23.20 |
| 27 | -43.28 | 6.26 | -1.97 | 22.26 | -0.80 | 5.16 |
| 28 | -73.15 | 12.85 | -14.75 | 6.31 | -7.40 | 7.90 |
| 29 | -30.87 | 5.99 | 1.31 | 37.90 | 2.24 | 9.74 |
| 30 | -80.64 | 16.98 | -20.00 | 11.33 | -8.76 | 14.32 |
| 31 | -84.30 | 24.34 | -9.70 | -3.54 | -18.39 | 9.26 |
| 32 | -134.08 | 35.34 | -31.00 | -30.12 | -29.39 | 13.84 |
| 33 | -75.78 | 26.59 | -9.55 | 3.78 | -19.50 | 14.86 |
| 34 | -125.56 | 37.58 | -30.85 | -22.79 | -30.50 | 19.43 |
| 35 | -39.38 | 3.74 | 1.16 | 30.58 | 3.35 | 4.15 |
| 36 | -89.16 | 14.73 | -20.14 | 4.00 | -7.65 | 8.72 |
| 37 | -13.69 | -2.02 | 4.78 | 41.21 | 8.61 | 6.27 |
| 38 | -63.46 | 8.97 | -16.52 | 14.63 | -2.38 | 10.85 |
| 39 | -67.12 | 16.34 | -6.22 | -0.23 | -12.02 | 5.79 |
| 40 | -116.90 | 27.33 | -27.53 | -26.81 | -23.02 | 10.37 |
| 41 | -58.61 | 18.58 | -6.08 | 7.09 | -13.13 | 11.39 |
| 42 | -108.38 | 29.58 | -27.38 | -19.48 | -24.12 | 15.96 |
| 43 | -22.20 | -4.27 | 4.64 | 33.89 | 9.72 | 0.67 |
| 44 | -71.98 | 6.73 | -16.67 | 7.31 | -1.28 | 5.25 |
| 45 | -37.95 | 30.77 | -8.74 | -5.26 | -23.58 | 12.02 |
| 46 | -100.07 | 33.32 | -19.13 | -3.76 | -26.13 | 22.41 |
| 47 | -68.48 | 41.26 | -15.03 | -28.94 | -35.37 | 11.75 |
| 48 | -130.60 | 43.81 | -25.42 | -27.44 | -37.92 | 22.13 |
| 49 | -63.61 | 42.54 | -14.94 | -24.76 | -36.00 | 14.94 |
| 50 | -125.73 | 45.09 | -25.33 | -23.26 | -38.55 | 25.33 |
| 51 | -42.81 | 29.48 | -8.82 | -9.45 | -22.94 | 8.82 |
| 52 | -104.93 | 32.03 | -19.21 | -7.94 | -25.49 | 19.21 |
| 53 | -26.50 | 25.43 | -6.42 | -4.48 | -19.44 | 9.16 |
| 54 | -88.61 | 27.98 | -16.81 | -2.98 | -21.99 | 19.55 |
| 55 | -51.94 | 34.17 | -11.66 | -24.22 | -29.26 | 8.93 |
| 56 | -114.06 | 36.72 | -22.05 | -22.72 | -31.81 | 19.32 |
| 57 | -47.88 | 35.24 | -11.59 | -20.73 | -29.79 | 11.59 |
| 58 | -110.00 | 37.79 | -21.98 | -19.23 | -32.34 | 21.98 |
| 59 | -30.55 | 24.36 | -6.49 | -7.97 | -18.91 | 6.49 |
| 60 | -92.67 | 26.91 | -16.88 | -6.47 | -21.46 | 16.88 |
| 61 | -47.44 | 100.68 | -13.68 | -33.30 | -94.14 | 13.68 |
| 62 | -91.66 | 45.97 | -18.74 | -18.87 | -39.43 | 18.74 |
| 63 | -83.03 | 102.09 | -19.82 | -33.93 | -95.55 | 19.82 |
| 64 | -83.03 | 102.09 | -19.82 | -33.93 | -95.55 | 19.82 |
| 65 | -50.63 | 31.08 | -10.92 | -13.81 | -24.54 | 10.92 |
| 66 | -50.63 | 31.08 | -10.92 | -13.81 | -24.54 | 10.92 |
| 67 | -84.14 | 32.81 | -16.41 | -12.66 | -26.27 | 16.41 |
| 68 | -70.16 | 101.01 | -18.04 | -36.29 | -94.47 | 18.04 |
| 69 | -35.98 | 95.34 | -11.37 | -31.09 | -89.89 | 11.37 |
| 70 | -80.21 | 40.64 | -16.42 | -16.67 | -35.18 | 16.42 |
| 71 | -71.57 | 96.75 | -17.51 | -31.72 | -91.30 | 17.51 |
| 72 | -71.57 | 96.75 | -17.51 | -31.72 | -91.30 | 17.51 |
| 73 | -39.17 | 25.74 | -8.61 | -11.61 | -20.29 | 8.61 |
| 74 | -39.17 | 25.74 | -8.61 | -11.61 | -20.29 | 8.61 |
| 75 | -72.69 | 27.48 | -14.09 | -10.46 | -22.02 | 14.09 |
| 76 | -58.71 | 95.68 | -15.73 | -34.08 | -90.22 | 15.73 |
| 77 | -47.44 | 100.68 | -13.68 | -18.33 | -93.00 | 19.43 |
| 78 | -84.14 | 32.81 | -16.41 | 2.31 | -25.13 | 22.15 |
| 79 | -145.10 | 64.33 | -29.74 | -45.35 | -58.93 | 24.00 |
| 80 | -123.59 | 119.37 | -29.05 | -62.76 | -113.97 | 23.31 |
| 81 | -127.94 | 122.69 | -30.68 | -53.08 | -116.15 | 30.68 |
| 82 | -127.94 | 122.69 | -30.68 | -53.08 | -116.15 | 30.68 |
| 83 | -59.14 | 28.83 | -11.07 | -6.17 | -22.29 | 11.07 |
| 84 | -59.14 | 28.83 | -11.07 | -6.17 | -22.29 | 11.07 |
| 85 | -35.98 | 95.34 | -11.37 | -16.12 | -88.75 | 17.11 |
| 86 | -72.69 | 27.48 | -14.09 | 4.51 | -20.89 | 19.84 |
| 87 | -133.64 | 58.99 | -27.43 | -43.14 | -54.68 | 21.68 |
| 88 | -112.14 | 114.03 | -26.73 | -60.56 | -109.72 | 20.99 |
| 89 | -116.49 | 117.35 | -28.37 | -50.88 | -111.90 | 28.37 |
| 90 | -116.49 | 117.35 | -28.37 | -50.88 | -111.90 | 28.37 |
| 91 | -47.69 | 23.50 | -8.75 | -3.97 | -18.05 | 8.75 |
| 92 | -47.69 | 23.50 | -8.75 | -3.97 | -18.05 | 8.75 |
| 93 | -53.82 | 80.09 | -13.75 | -5.89 | -71.92 | 21.95 |
| 94 | -79.51 | 32.58 | -15.65 | 8.55 | -24.41 | 23.86 |
| 95 | -161.11 | 68.01 | -33.00 | -55.00 | -63.10 | 24.80 |
| 96 | -146.06 | 106.54 | -32.52 | -67.19 | -101.62 | 24.31 |
| 97 | -142.90 | 110.50 | -33.56 | -55.08 | -103.96 | 33.56 |
| 98 | -142.90 | 110.50 | -33.56 | -55.08 | -103.96 | 33.56 |
| 99 | -68.21 | 28.16 | -12.02 | -2.72 | -21.62 | 12.02 |
| 100 | -68.21 | 28.16 | -12.02 | -2.72 | -21.62 | 12.02 |
| 101 | -42.37 | 74.75 | -11.43 | -3.69 | -67.67 | 19.64 |
| 102 | -68.06 | 27.24 | -13.34 | 10.76 | -20.16 | 21.54 |
| 103 | -149.66 | 62.67 | -30.69 | -52.80 | -58.85 | 22.48 |
| 104 | -134.61 | 101.20 | -30.20 | -64.99 | -97.38 | 22.00 |
| 105 | -131.45 | 105.16 | -31.24 | -52.87 | -99.71 | 31.24 |
| 106 | -131.45 | 105.16 | -31.24 | -52.87 | -99.71 | 31.24 |
| 107 | -56.76 | 22.82 | -9.71 | -0.51 | -17.37 | 9.71 |
| 108 | -56.76 | 22.82 | -9.71 | -0.51 | -17.37 | 9.71 |
| 109 | -21.29 | 83.45 | -3.87 | 4.03 | -75.77 | 12.80 |
| 110 | -58.00 | 15.59 | -6.59 | 24.67 | -7.91 | 15.52 |
| 111 | -51.16 | 90.05 | -16.65 | -11.91 | -82.37 | 15.54 |
| 112 | -87.86 | 22.18 | -19.38 | 8.72 | -14.50 | 18.27 |
| 113 | -118.95 | 47.10 | -19.93 | -22.99 | -41.70 | 17.37 |
| 114 | -97.45 | 102.14 | -19.23 | -40.40 | -96.74 | 16.68 |
| 115 | -148.82 | 53.70 | -32.71 | -38.93 | -48.29 | 20.12 |
| 116 | -127.31 | 108.74 | -32.02 | -56.35 | -103.33 | 19.42 |
| 117 | -101.80 | 105.46 | -20.87 | -30.72 | -98.92 | 24.05 |
| 118 | -101.80 | 105.46 | -20.87 | -30.72 | -98.92 | 24.05 |
| 119 | -131.67 | 112.06 | -33.65 | -46.67 | -105.52 | 26.80 |
| 120 | -131.67 | 112.06 | -33.65 | -46.67 | -105.52 | 26.80 |
| 121 | -32.99 | 11.61 | -1.26 | 16.19 | -5.07 | 4.44 |
| 122 | -32.99 | 11.61 | -1.26 | 16.19 | -5.07 | 4.44 |
| 123 | -62.86 | 18.20 | -14.04 | 0.24 | -11.66 | 7.19 |
| 124 | -62.86 | 18.20 | -14.04 | 0.24 | -11.66 | 7.19 |
| 125 | -9.84 | 78.12 | -1.55 | 6.24 | -71.53 | 10.48 |
| 126 | -46.55 | 10.25 | -4.28 | 26.87 | -3.66 | 13.21 |
| 127 | -39.70 | 84.71 | -14.34 | -9.71 | -78.12 | 13.23 |
| 128 | -76.41 | 16.85 | -17.06 | 10.92 | -10.26 | 15.95 |
| 129 | -107.50 | 41.76 | -17.61 | -20.78 | -37.45 | 15.06 |
| 130 | -86.00 | 96.80 | -16.92 | -38.20 | -92.49 | 14.36 |
| 131 | -137.36 | 48.36 | -30.40 | -36.73 | -44.05 | 17.80 |
| 132 | -115.86 | 103.40 | -29.70 | -54.14 | -99.09 | 17.11 |
| 133 | -90.35 | 100.12 | -18.55 | -28.51 | -94.67 | 21.74 |
| 134 | -90.35 | 100.12 | -18.55 | -28.51 | -94.67 | 21.74 |
| 135 | -120.21 | 106.72 | -31.34 | -44.46 | -101.27 | 24.48 |
| 136 | -120.21 | 106.72 | -31.34 | -44.46 | -101.27 | 24.48 |
| 137 | -21.54 | 6.27 | 1.06 | 18.39 | -0.82 | 2.13 |
| 138 | -21.54 | 6.27 | 1.06 | 18.39 | -0.82 | 2.13 |
| 139 | -51.41 | 12.87 | -11.72 | 2.45 | -7.41 | 4.87 |
| 140 | -51.41 | 12.87 | -11.72 | 2.45 | -7.41 | 4.87 |
| 141 | -10.24 | 51.37 | 2.61 | 24.96 | -43.69 | 8.44 |
| 142 | -35.94 | 3.87 | 0.70 | 39.40 | 3.81 | 10.35 |
| 143 | -60.02 | 62.37 | -18.69 | -1.62 | -54.69 | 13.02 |
| 144 | -85.72 | 14.86 | -20.60 | 12.83 | -7.18 | 14.92 |
| 145 | -94.64 | 31.43 | -11.93 | -6.39 | -26.03 | 11.50 |
| 146 | -79.58 | 69.96 | -11.45 | -18.58 | -64.56 | 11.01 |
| 147 | -144.41 | 42.43 | -33.24 | -32.96 | -37.02 | 16.07 |
| 148 | -129.36 | 80.96 | -32.75 | -45.15 | -75.55 | 15.59 |
| 149 | -80.08 | 72.96 | -12.54 | -9.60 | -66.42 | 17.85 |
| 150 | -80.08 | 72.96 | -12.54 | -9.60 | -66.42 | 17.85 |
| 151 | -129.85 | 83.95 | -33.85 | -36.18 | -77.41 | 22.43 |
| 152 | -129.85 | 83.95 | -33.85 | -36.18 | -77.41 | 22.43 |
| 153 | -20.99 | 0.41 | 4.40 | 31.27 | 6.13 | 0.91 |
| 154 | -20.99 | 0.41 | 4.40 | 31.27 | 6.13 | 0.91 |
| 155 | -70.77 | 11.40 | -16.91 | 4.70 | -4.86 | 5.49 |
| 156 | -70.77 | 11.40 | -16.91 | 4.70 | -4.86 | 5.49 |
| 157 | 1.21 | 46.04 | 4.93 | 27.16 | -39.45 | 6.13 |
| 158 | -24.49 | -1.47 | 3.02 | 41.61 | 8.06 | 8.03 |
| 159 | -48.57 | 57.03 | -16.38 | 0.59 | -50.44 | 10.70 |
| 160 | -74.26 | 9.52 | -18.29 | 15.03 | -2.93 | 12.61 |
| 161 | -83.18 | 26.10 | -9.62 | -4.18 | -21.78 | 9.18 |
| 162 | -68.13 | 64.62 | -9.13 | -16.37 | -60.31 | 8.70 |
| 163 | -132.96 | 37.09 | -30.92 | -30.76 | -32.78 | 13.76 |
| 164 | -117.91 | 75.62 | -30.44 | -42.95 | -71.30 | 13.27 |
| 165 | -68.62 | 67.62 | -10.23 | -7.40 | -62.17 | 15.54 |
| 166 | -68.62 | 67.62 | -10.23 | -7.40 | -62.17 | 15.54 |
| 167 | -118.40 | 78.62 | -31.54 | -33.97 | -73.17 | 20.12 |
| 168 | -118.40 | 78.62 | -31.54 | -33.97 | -73.17 | 20.12 |
| 169 | -9.54 | -4.93 | 6.71 | 33.48 | 10.38 | -1.40 |
| 170 | -9.54 | -4.93 | 6.71 | 33.48 | 10.38 | -1.40 |
| 171 | -59.32 | 6.06 | -14.59 | 6.90 | -0.61 | 3.17 |
| 172 | -59.32 | 6.06 | -14.59 | 6.90 | -0.61 | 3.17 |
| 173 | -27.67 | 62.86 | -3.93 | 16.47 | -54.69 | 15.32 |
| 174 | -53.37 | 15.35 | -5.84 | 30.91 | -7.18 | 17.23 |
| 175 | -57.54 | 69.45 | -16.71 | 0.52 | -61.29 | 18.07 |
| 176 | -83.24 | 21.95 | -18.62 | 14.97 | -13.78 | 19.97 |
| 177 | -134.97 | 50.78 | -23.19 | -32.64 | -45.87 | 18.17 |
| 178 | -119.91 | 89.31 | -22.71 | -44.83 | -84.40 | 17.69 |
| 179 | -164.83 | 57.38 | -35.97 | -48.59 | -52.47 | 20.92 |
| 180 | -149.78 | 95.91 | -35.49 | -60.78 | -90.99 | 20.43 |
| 181 | -116.76 | 93.27 | -23.74 | -32.72 | -86.73 | 26.93 |
| 182 | -116.76 | 93.27 | -23.74 | -32.72 | -86.73 | 26.93 |
| 183 | -146.62 | 99.87 | -36.53 | -48.66 | -93.33 | 29.67 |
| 184 | -146.62 | 99.87 | -36.53 | -48.66 | -93.33 | 29.67 |
| 185 | -42.07 | 10.93 | -2.21 | 19.64 | -4.39 | 5.39 |
| 186 | -42.07 | 10.93 | -2.21 | 19.64 | -4.39 | 5.39 |
| 187 | -71.94 | 17.53 | -14.99 | 3.70 | -10.98 | 8.14 |
| 188 | -71.94 | 17.53 | -14.99 | 3.70 | -10.98 | 8.14 |
| 189 | -16.22 | 57.52 | -1.62 | 18.67 | -50.44 | 13.01 |
| 190 | -41.92 | 10.01 | -3.52 | 33.12 | -2.94 | 14.91 |
| 191 | -46.09 | 64.12 | -14.40 | 2.73 | -57.04 | 15.75 |
| 192 | -71.78 | 16.61 | -16.31 | 17.17 | -9.53 | 17.66 |
| 193 | -123.51 | 45.45 | -20.88 | -30.44 | -41.62 | 15.86 |
| 194 | -108.46 | 83.97 | -20.39 | -42.63 | -80.15 | 15.37 |
| 195 | -153.38 | 52.04 | -33.66 | -46.38 | -48.22 | 18.60 |
| 196 | -138.33 | 90.57 | -33.17 | -58.57 | -86.75 | 18.12 |
| 197 | -105.30 | 87.94 | -21.43 | -30.51 | -82.49 | 24.61 |
| 198 | -105.30 | 87.94 | -21.43 | -30.51 | -82.49 | 24.61 |
| 199 | -135.17 | 94.53 | -34.21 | -46.46 | -89.08 | 27.36 |
| 200 | -135.17 | 94.53 | -34.21 | -46.46 | -89.08 | 27.36 |
| 201 | -30.62 | 5.59 | 0.11 | 21.85 | -0.14 | 3.08 |
| 202 | -30.62 | 5.59 | 0.11 | 21.85 | -0.14 | 3.08 |
| 203 | -60.48 | 12.19 | -12.68 | 5.90 | -6.74 | 5.83 |
| 204 | -60.48 | 12.19 | -12.68 | 5.90 | -6.74 | 5.83 |
| 205 | -33.98 | 58.29 | -9.53 | -13.89 | -51.10 | 12.81 |
| 206 | -96.10 | 60.84 | -19.92 | -12.38 | -53.65 | 23.20 |
| 207 | -40.40 | 30.89 | -9.14 | -5.15 | -23.69 | 12.42 |
| 208 | -102.52 | 33.43 | -19.52 | -3.65 | -26.24 | 22.81 |
| 209 | -73.11 | 46.77 | -16.09 | -30.60 | -40.88 | 12.81 |
| 210 | -135.23 | 49.32 | -26.48 | -29.10 | -43.43 | 23.20 |
| 211 | -64.51 | 68.78 | -15.82 | -37.57 | -62.89 | 12.54 |
| 212 | -126.63 | 71.33 | -26.21 | -36.07 | -65.44 | 22.92 |
| 213 | -65.62 | 70.37 | -16.71 | -33.15 | -63.83 | 16.71 |
| 214 | -127.74 | 72.92 | -27.09 | -31.65 | -66.38 | 27.09 |
| 215 | -65.62 | 70.37 | -16.71 | -33.15 | -63.83 | 16.71 |
| 216 | -127.74 | 72.92 | -27.09 | -31.65 | -66.38 | 27.09 |
| 217 | -39.29 | 29.30 | -8.25 | -9.57 | -22.76 | 8.25 |
| 218 | -101.41 | 31.85 | -18.63 | -8.06 | -25.31 | 18.63 |
| 219 | -39.29 | 29.30 | -8.25 | -9.57 | -22.76 | 8.25 |
| 220 | -101.41 | 31.85 | -18.63 | -8.06 | -25.31 | 18.63 |
| 221 | -23.19 | 48.37 | -7.08 | -11.67 | -42.38 | 9.82 |
| 222 | -85.31 | 50.92 | -17.47 | -10.17 | -44.93 | 20.20 |
| 223 | -28.54 | 25.53 | -6.75 | -4.39 | -19.53 | 9.49 |
| 224 | -90.66 | 28.08 | -17.14 | -2.89 | -22.08 | 19.88 |
| 225 | -55.80 | 38.76 | -12.55 | -25.60 | -33.85 | 9.82 |
| 226 | -117.92 | 41.31 | -22.94 | -24.10 | -36.40 | 20.21 |
| 227 | -48.63 | 57.11 | -12.32 | -31.41 | -52.20 | 9.59 |
| 228 | -110.75 | 59.66 | -22.71 | -29.90 | -54.75 | 19.98 |
| 229 | -49.56 | 58.43 | -13.06 | -27.73 | -52.98 | 13.06 |
| 230 | -111.68 | 60.98 | -23.45 | -26.22 | -55.53 | 23.45 |
| 231 | -49.56 | 58.43 | -13.06 | -27.73 | -52.98 | 13.06 |
| 232 | -111.68 | 60.98 | -23.45 | -26.22 | -55.53 | 23.45 |
| 233 | -27.62 | 24.21 | -6.01 | -8.07 | -18.76 | 6.01 |
| 234 | -89.73 | 26.76 | -16.40 | -6.57 | -21.31 | 16.40 |
| 235 | -27.62 | 24.21 | -6.01 | -8.07 | -18.76 | 6.01 |
| 236 | -89.73 | 26.76 | -16.40 | -6.57 | -21.31 | 16.40 |

强度计算控制组合号:179, M=-164.83, N=57.38, M=-48.59, N=-52.47

强度计算应力比 =0.378

抗剪强度计算控制组合号:183, V=-36.53

抗剪强度计算应力比 =0.057

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=-142.90, N=110.50, M=-55.08, N=-103.96

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =156.49

平面内稳定计算最大应力比 =0.513

平面外稳定计算最大应力对应组合号:179, M=-164.83, N=57.38, M=-48.59, N=-52.47

平面外稳定计算最大应力比 =0.275

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.378 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.057 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=59.50 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=163. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=104. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=454.26

9、 钢 柱 9 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=19.22, Ly=5.90; 长细比：λx=112.9,λy=100.1

构件长度=5.90; 计算长度系数: Ux=3.26 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 81.02 | 134.59 | 23.21 | 61.35 | -129.51 | -22.03 |
| 2 | 17.56 | 119.10 | 2.67 | -7.25 | -111.17 | -3.85 |
| 3 | 54.82 | 166.49 | 15.31 | 35.48 | -159.99 | -15.31 |
| 4 | 43.76 | 87.20 | 10.57 | 18.63 | -80.69 | -10.57 |
| 5 | 72.12 | 113.65 | 20.91 | 56.73 | -110.07 | -19.74 |
| 6 | 8.66 | 98.16 | 0.38 | -11.87 | -91.73 | -1.56 |
| 7 | 45.92 | 145.55 | 13.01 | 30.85 | -140.55 | -13.01 |
| 8 | 34.86 | 66.26 | 8.28 | 14.00 | -61.25 | -8.28 |
| 9 | 40.93 | 46.83 | 9.49 | 15.05 | -40.32 | -9.49 |
| 10 | 30.35 | 26.97 | 7.79 | 15.62 | -20.46 | -7.79 |
| 11 | 32.03 | 25.89 | 7.20 | 10.43 | -20.88 | -7.20 |
| 12 | 21.45 | 6.02 | 5.50 | 11.00 | -1.02 | -5.50 |
| 13 | 82.44 | 108.24 | 22.94 | 58.36 | -103.16 | -21.76 |
| 14 | 76.09 | 96.33 | 21.92 | 58.70 | -91.24 | -20.74 |
| 15 | 18.97 | 92.75 | 2.41 | -10.24 | -84.82 | -3.58 |
| 16 | 12.63 | 80.84 | 1.39 | -9.90 | -72.90 | -2.56 |
| 17 | 56.24 | 140.14 | 15.04 | 32.48 | -133.64 | -15.04 |
| 18 | 49.89 | 128.23 | 14.02 | 32.82 | -121.72 | -14.02 |
| 19 | 45.17 | 60.85 | 10.31 | 15.63 | -54.34 | -10.31 |
| 20 | 38.83 | 48.93 | 9.29 | 15.98 | -42.43 | -9.29 |
| 21 | 73.54 | 87.30 | 20.65 | 53.73 | -83.72 | -19.47 |
| 22 | 67.19 | 75.39 | 19.63 | 54.07 | -71.81 | -18.45 |
| 23 | 10.07 | 71.81 | 0.11 | -14.86 | -65.38 | -1.29 |
| 24 | 3.73 | 59.90 | -0.90 | -14.52 | -53.46 | -0.27 |
| 25 | 47.34 | 119.20 | 12.75 | 27.86 | -114.20 | -12.75 |
| 26 | 40.99 | 107.29 | 11.73 | 28.20 | -102.28 | -11.73 |
| 27 | 36.27 | 39.91 | 8.01 | 11.01 | -34.90 | -8.01 |
| 28 | 29.93 | 27.99 | 7.00 | 11.35 | -22.99 | -7.00 |
| 29 | 70.64 | 77.52 | 18.78 | 43.97 | -72.01 | -17.95 |
| 30 | 60.07 | 57.66 | 17.08 | 44.54 | -52.15 | -16.26 |
| 31 | 26.22 | 66.68 | 4.41 | -4.05 | -59.17 | -5.23 |
| 32 | 15.65 | 46.82 | 2.71 | -3.48 | -39.31 | -3.53 |
| 33 | 52.31 | 99.85 | 13.25 | 25.86 | -93.34 | -13.25 |
| 34 | 41.73 | 79.99 | 11.55 | 26.43 | -73.48 | -11.55 |
| 35 | 44.56 | 44.35 | 9.94 | 14.06 | -37.84 | -9.94 |
| 36 | 33.98 | 24.49 | 8.24 | 14.63 | -17.98 | -8.24 |
| 37 | 61.74 | 56.58 | 16.49 | 39.34 | -52.57 | -15.66 |
| 38 | 51.17 | 36.72 | 14.79 | 39.91 | -32.71 | -13.97 |
| 39 | 17.32 | 45.74 | 2.11 | -8.67 | -39.73 | -2.94 |
| 40 | 6.74 | 25.88 | 0.42 | -8.10 | -19.87 | -1.24 |
| 41 | 43.40 | 78.91 | 10.96 | 21.23 | -73.91 | -10.96 |
| 42 | 32.83 | 59.05 | 9.26 | 21.80 | -54.04 | -9.26 |
| 43 | 35.66 | 23.41 | 7.64 | 9.44 | -18.40 | -7.64 |
| 44 | 25.08 | 3.55 | 5.95 | 10.01 | 1.46 | -5.95 |
| 45 | 67.06 | 100.27 | 17.69 | 39.96 | -94.83 | -17.22 |
| 46 | 38.13 | 102.34 | 11.23 | 29.98 | -96.90 | -10.76 |
| 47 | 41.68 | 94.07 | 9.48 | 12.52 | -87.50 | -9.95 |
| 48 | 12.75 | 96.14 | 3.02 | 2.54 | -89.57 | -3.49 |
| 49 | 56.58 | 113.03 | 14.53 | 29.61 | -107.02 | -14.53 |
| 50 | 27.65 | 115.10 | 8.07 | 19.63 | -109.09 | -8.07 |
| 51 | 52.16 | 81.31 | 12.64 | 22.87 | -75.31 | -12.64 |
| 52 | 23.23 | 83.38 | 6.18 | 12.89 | -77.38 | -6.18 |
| 53 | 58.30 | 83.39 | 15.28 | 34.12 | -78.86 | -14.88 |
| 54 | 29.37 | 85.46 | 8.82 | 24.14 | -80.93 | -8.43 |
| 55 | 37.14 | 78.22 | 8.43 | 11.25 | -72.74 | -8.82 |
| 56 | 8.21 | 80.29 | 1.97 | 1.27 | -74.81 | -2.37 |
| 57 | 49.57 | 94.02 | 12.64 | 25.49 | -89.01 | -12.64 |
| 58 | 20.64 | 96.09 | 6.19 | 15.51 | -91.08 | -6.19 |
| 59 | 45.88 | 67.59 | 11.07 | 19.88 | -62.58 | -11.07 |
| 60 | 16.95 | 69.66 | 4.61 | 9.90 | -64.65 | -4.61 |
| 61 | 50.25 | 96.06 | 13.29 | 28.14 | -90.06 | -13.29 |
| 62 | 29.02 | 153.59 | 10.44 | 32.58 | -147.58 | -10.44 |
| 63 | 30.19 | 153.97 | 11.15 | 35.57 | -147.96 | -11.15 |
| 64 | 30.19 | 153.97 | 11.15 | 35.57 | -147.96 | -11.15 |
| 65 | 44.10 | 82.79 | 10.90 | 20.19 | -76.78 | -10.90 |
| 66 | 44.10 | 82.79 | 10.90 | 20.19 | -76.78 | -10.90 |
| 67 | 46.01 | 152.87 | 14.86 | 41.68 | -146.86 | -14.86 |
| 68 | 29.45 | 84.28 | 7.89 | 17.07 | -78.27 | -7.89 |
| 69 | 44.32 | 82.10 | 11.76 | 25.06 | -77.10 | -11.76 |
| 70 | 23.08 | 139.63 | 8.91 | 29.50 | -134.62 | -8.91 |
| 71 | 24.26 | 140.01 | 9.62 | 32.49 | -135.01 | -9.62 |
| 72 | 24.26 | 140.01 | 9.62 | 32.49 | -135.01 | -9.62 |
| 73 | 38.16 | 68.83 | 9.37 | 17.11 | -63.82 | -9.37 |
| 74 | 38.16 | 68.83 | 9.37 | 17.11 | -63.82 | -9.37 |
| 75 | 40.08 | 138.91 | 13.34 | 38.60 | -133.90 | -13.34 |
| 76 | 23.52 | 70.31 | 6.36 | 13.99 | -65.31 | -6.36 |
| 77 | 79.97 | 126.76 | 22.58 | 57.06 | -121.75 | -21.75 |
| 78 | 75.73 | 183.56 | 24.15 | 70.60 | -178.55 | -23.33 |
| 79 | 14.31 | 173.44 | 5.36 | 13.48 | -166.44 | -6.18 |
| 80 | 14.74 | 104.13 | 2.80 | -2.03 | -97.12 | -3.63 |
| 81 | 41.57 | 207.00 | 14.91 | 46.38 | -200.99 | -14.91 |
| 82 | 41.57 | 207.00 | 14.91 | 46.38 | -200.99 | -14.91 |
| 83 | 47.73 | 80.31 | 11.34 | 19.20 | -74.30 | -11.34 |
| 84 | 47.73 | 80.31 | 11.34 | 19.20 | -74.30 | -11.34 |
| 85 | 74.03 | 112.80 | 21.05 | 53.98 | -108.79 | -20.23 |
| 86 | 69.80 | 169.60 | 22.63 | 67.52 | -165.59 | -21.80 |
| 87 | 8.37 | 159.48 | 3.83 | 10.40 | -153.48 | -4.65 |
| 88 | 8.81 | 90.17 | 1.27 | -5.11 | -84.16 | -2.10 |
| 89 | 35.64 | 193.04 | 13.38 | 43.30 | -188.03 | -13.38 |
| 90 | 35.64 | 193.04 | 13.38 | 43.30 | -188.03 | -13.38 |
| 91 | 41.79 | 66.35 | 9.82 | 16.12 | -61.34 | -9.82 |
| 92 | 41.79 | 66.35 | 9.82 | 16.12 | -61.34 | -9.82 |
| 93 | 88.31 | 136.22 | 25.32 | 66.56 | -131.64 | -24.15 |
| 94 | 85.34 | 175.98 | 26.43 | 76.04 | -171.40 | -25.25 |
| 95 | 9.98 | 161.00 | 2.80 | 1.07 | -153.57 | -3.97 |
| 96 | 10.29 | 112.48 | 1.01 | -9.79 | -105.05 | -2.19 |
| 97 | 48.07 | 208.66 | 15.93 | 45.89 | -202.65 | -15.93 |
| 98 | 48.07 | 208.66 | 15.93 | 45.89 | -202.65 | -15.93 |
| 99 | 46.73 | 79.54 | 11.02 | 18.27 | -73.53 | -11.02 |
| 100 | 46.73 | 79.54 | 11.02 | 18.27 | -73.53 | -11.02 |
| 101 | 82.37 | 122.26 | 23.80 | 63.48 | -118.68 | -22.62 |
| 102 | 79.41 | 162.02 | 24.90 | 72.96 | -158.44 | -23.72 |
| 103 | 4.05 | 147.04 | 1.27 | -2.01 | -140.61 | -2.45 |
| 104 | 4.35 | 98.52 | -0.52 | -12.87 | -92.09 | -0.66 |
| 105 | 42.14 | 194.70 | 14.40 | 42.80 | -189.69 | -14.40 |
| 106 | 42.14 | 194.70 | 14.40 | 42.80 | -189.69 | -14.40 |
| 107 | 40.80 | 65.58 | 9.49 | 15.19 | -60.57 | -9.49 |
| 108 | 40.80 | 65.58 | 9.49 | 15.19 | -60.57 | -9.49 |
| 109 | 81.38 | 100.41 | 22.31 | 54.07 | -95.40 | -21.49 |
| 110 | 77.14 | 157.21 | 23.89 | 67.61 | -152.20 | -23.06 |
| 111 | 75.04 | 88.49 | 21.29 | 54.41 | -83.48 | -20.47 |
| 112 | 70.80 | 145.29 | 22.87 | 67.95 | -140.29 | -22.05 |
| 113 | 15.72 | 147.09 | 5.09 | 10.49 | -140.09 | -5.91 |
| 114 | 16.16 | 77.78 | 2.54 | -5.02 | -70.77 | -3.36 |
| 115 | 9.38 | 135.18 | 4.07 | 10.83 | -128.17 | -4.90 |
| 116 | 9.81 | 65.86 | 1.52 | -4.68 | -58.85 | -2.34 |
| 117 | 42.99 | 180.65 | 14.64 | 43.39 | -174.64 | -14.64 |
| 118 | 42.99 | 180.65 | 14.64 | 43.39 | -174.64 | -14.64 |
| 119 | 36.64 | 168.73 | 13.62 | 43.73 | -162.72 | -13.62 |
| 120 | 36.64 | 168.73 | 13.62 | 43.73 | -162.72 | -13.62 |
| 121 | 49.14 | 53.96 | 11.08 | 16.21 | -47.95 | -11.08 |
| 122 | 49.14 | 53.96 | 11.08 | 16.21 | -47.95 | -11.08 |
| 123 | 42.80 | 42.04 | 10.06 | 16.55 | -36.03 | -10.06 |
| 124 | 42.80 | 42.04 | 10.06 | 16.55 | -36.03 | -10.06 |
| 125 | 75.45 | 86.45 | 20.78 | 50.98 | -82.44 | -19.96 |
| 126 | 71.21 | 143.25 | 22.36 | 64.53 | -139.24 | -21.53 |
| 127 | 69.10 | 74.53 | 19.76 | 51.32 | -70.53 | -18.94 |
| 128 | 64.87 | 131.33 | 21.34 | 64.87 | -127.33 | -20.52 |
| 129 | 9.79 | 133.13 | 3.56 | 7.41 | -127.13 | -4.39 |
| 130 | 10.22 | 63.82 | 1.01 | -8.10 | -57.81 | -1.83 |
| 131 | 3.44 | 121.22 | 2.54 | 7.75 | -115.21 | -3.37 |
| 132 | 3.88 | 51.90 | -0.01 | -7.76 | -45.90 | -0.81 |
| 133 | 37.05 | 166.69 | 13.11 | 40.30 | -161.68 | -13.11 |
| 134 | 37.05 | 166.69 | 13.11 | 40.30 | -161.68 | -13.11 |
| 135 | 30.71 | 154.77 | 12.09 | 40.65 | -149.77 | -12.09 |
| 136 | 30.71 | 154.77 | 12.09 | 40.65 | -149.77 | -12.09 |
| 137 | 43.21 | 40.00 | 9.55 | 13.13 | -34.99 | -9.55 |
| 138 | 43.21 | 40.00 | 9.55 | 13.13 | -34.99 | -9.55 |
| 139 | 36.86 | 28.08 | 8.53 | 13.47 | -23.08 | -8.53 |
| 140 | 36.86 | 28.08 | 8.53 | 13.47 | -23.08 | -8.53 |
| 141 | 77.93 | 79.15 | 20.90 | 49.18 | -74.14 | -20.07 |
| 142 | 74.96 | 118.91 | 22.00 | 58.66 | -113.90 | -21.18 |
| 143 | 67.36 | 59.29 | 19.20 | 49.75 | -54.28 | -18.38 |
| 144 | 64.39 | 99.05 | 20.30 | 59.23 | -94.04 | -19.48 |
| 145 | 18.64 | 108.58 | 4.53 | 4.27 | -101.57 | -5.35 |
| 146 | 18.95 | 60.06 | 2.74 | -6.59 | -53.05 | -3.57 |
| 147 | 8.07 | 88.72 | 2.84 | 4.84 | -81.71 | -3.66 |
| 148 | 8.37 | 40.20 | 1.05 | -6.02 | -33.19 | -1.87 |
| 149 | 45.55 | 142.02 | 13.87 | 36.27 | -136.01 | -13.87 |
| 150 | 45.55 | 142.02 | 13.87 | 36.27 | -136.01 | -13.87 |
| 151 | 34.98 | 122.16 | 12.17 | 36.84 | -116.15 | -12.17 |
| 152 | 34.98 | 122.16 | 12.17 | 36.84 | -116.15 | -12.17 |
| 153 | 47.53 | 36.68 | 10.38 | 13.71 | -30.68 | -10.38 |
| 154 | 47.53 | 36.68 | 10.38 | 13.71 | -30.68 | -10.38 |
| 155 | 36.96 | 16.82 | 8.68 | 14.28 | -10.82 | -8.68 |
| 156 | 36.96 | 16.82 | 8.68 | 14.28 | -10.82 | -8.68 |
| 157 | 72.00 | 65.19 | 19.37 | 46.09 | -61.18 | -18.54 |
| 158 | 69.03 | 104.95 | 20.47 | 55.57 | -100.95 | -19.65 |
| 159 | 61.42 | 45.33 | 17.67 | 46.66 | -41.32 | -16.85 |
| 160 | 58.46 | 85.09 | 18.78 | 56.14 | -81.08 | -17.95 |
| 161 | 12.71 | 94.62 | 3.00 | 1.18 | -88.61 | -3.83 |
| 162 | 13.01 | 46.10 | 1.21 | -9.67 | -40.09 | -2.04 |
| 163 | 2.13 | 74.76 | 1.31 | 1.75 | -68.75 | -2.13 |
| 164 | 2.44 | 26.24 | -0.48 | -9.10 | -20.23 | -0.34 |
| 165 | 39.62 | 128.06 | 12.34 | 33.19 | -123.05 | -12.34 |
| 166 | 39.62 | 128.06 | 12.34 | 33.19 | -123.05 | -12.34 |
| 167 | 29.04 | 108.20 | 10.64 | 33.76 | -103.19 | -10.64 |
| 168 | 29.04 | 108.20 | 10.64 | 33.76 | -103.19 | -10.64 |
| 169 | 41.60 | 22.72 | 8.85 | 10.62 | -17.72 | -8.85 |
| 170 | 41.60 | 22.72 | 8.85 | 10.62 | -17.72 | -8.85 |
| 171 | 31.03 | 2.86 | 7.16 | 11.19 | 2.14 | -7.16 |
| 172 | 31.03 | 2.86 | 7.16 | 11.19 | 2.14 | -7.16 |
| 173 | 89.72 | 109.87 | 25.06 | 63.57 | -105.29 | -23.88 |
| 174 | 86.76 | 149.63 | 26.16 | 73.05 | -145.05 | -24.98 |
| 175 | 83.38 | 97.96 | 24.04 | 63.91 | -93.38 | -22.86 |
| 176 | 80.41 | 137.72 | 25.14 | 73.39 | -133.14 | -23.97 |
| 177 | 11.39 | 134.65 | 2.53 | -1.92 | -127.22 | -3.71 |
| 178 | 11.70 | 86.13 | 0.74 | -12.78 | -78.70 | -1.92 |
| 179 | 5.05 | 122.74 | 1.51 | -1.58 | -115.30 | -2.69 |
| 180 | 5.36 | 74.22 | -0.27 | -12.44 | -66.78 | -0.90 |
| 181 | 49.48 | 182.31 | 15.66 | 42.89 | -176.30 | -15.66 |
| 182 | 49.48 | 182.31 | 15.66 | 42.89 | -176.30 | -15.66 |
| 183 | 43.14 | 170.40 | 14.64 | 43.24 | -164.39 | -14.64 |
| 184 | 43.14 | 170.40 | 14.64 | 43.24 | -164.39 | -14.64 |
| 185 | 48.15 | 53.19 | 10.75 | 15.28 | -47.18 | -10.75 |
| 186 | 48.15 | 53.19 | 10.75 | 15.28 | -47.18 | -10.75 |
| 187 | 41.80 | 41.27 | 9.73 | 15.62 | -35.26 | -9.73 |
| 188 | 41.80 | 41.27 | 9.73 | 15.62 | -35.26 | -9.73 |
| 189 | 83.79 | 95.91 | 23.53 | 60.48 | -92.33 | -22.35 |
| 190 | 80.82 | 135.67 | 24.63 | 69.96 | -132.09 | -23.46 |
| 191 | 77.44 | 84.00 | 22.51 | 60.83 | -80.42 | -21.33 |
| 192 | 74.48 | 123.76 | 23.61 | 70.31 | -120.18 | -22.44 |
| 193 | 5.46 | 120.69 | 1.00 | -5.01 | -114.26 | -2.18 |
| 194 | 5.77 | 72.17 | -0.79 | -15.86 | -65.74 | -0.39 |
| 195 | -0.88 | 108.78 | -0.01 | -4.66 | -102.34 | -1.16 |
| 196 | -0.58 | 60.26 | -1.80 | -15.52 | -53.82 | 0.63 |
| 197 | 43.55 | 168.35 | 14.13 | 39.81 | -163.34 | -14.13 |
| 198 | 43.55 | 168.35 | 14.13 | 39.81 | -163.34 | -14.13 |
| 199 | 37.21 | 156.43 | 13.11 | 40.15 | -151.43 | -13.11 |
| 200 | 37.21 | 156.43 | 13.11 | 40.15 | -151.43 | -13.11 |
| 201 | 42.21 | 39.23 | 9.22 | 12.19 | -34.22 | -9.22 |
| 202 | 42.21 | 39.23 | 9.22 | 12.19 | -34.22 | -9.22 |
| 203 | 35.87 | 27.31 | 8.20 | 12.54 | -22.31 | -8.20 |
| 204 | 35.87 | 27.31 | 8.20 | 12.54 | -22.31 | -8.20 |
| 205 | 70.69 | 105.25 | 18.70 | 42.28 | -99.82 | -18.23 |
| 206 | 41.76 | 107.32 | 12.24 | 32.30 | -101.89 | -11.77 |
| 207 | 69.00 | 127.98 | 19.33 | 47.70 | -122.54 | -18.86 |
| 208 | 40.07 | 130.04 | 12.87 | 37.72 | -124.61 | -12.40 |
| 209 | 40.98 | 94.06 | 9.32 | 12.28 | -87.49 | -9.79 |
| 210 | 12.05 | 96.13 | 2.86 | 2.30 | -89.55 | -3.33 |
| 211 | 40.98 | 94.06 | 9.32 | 12.28 | -87.49 | -9.79 |
| 212 | 12.05 | 96.13 | 2.86 | 2.30 | -89.55 | -3.33 |
| 213 | 56.88 | 140.91 | 15.83 | 37.01 | -134.90 | -15.83 |
| 214 | 27.95 | 142.98 | 9.38 | 27.03 | -136.97 | -9.38 |
| 215 | 56.88 | 140.91 | 15.83 | 37.01 | -134.90 | -15.83 |
| 216 | 27.95 | 142.98 | 9.38 | 27.03 | -136.97 | -9.38 |
| 217 | 53.79 | 81.14 | 12.97 | 23.21 | -75.13 | -12.97 |
| 218 | 24.86 | 83.21 | 6.51 | 13.23 | -77.20 | -6.51 |
| 219 | 53.79 | 81.14 | 12.97 | 23.21 | -75.13 | -12.97 |
| 220 | 24.86 | 83.21 | 6.51 | 13.23 | -77.20 | -6.51 |
| 221 | 61.32 | 87.54 | 16.12 | 36.06 | -83.01 | -15.73 |
| 222 | 32.39 | 89.61 | 9.66 | 26.08 | -85.08 | -9.27 |
| 223 | 59.91 | 106.47 | 16.64 | 40.57 | -101.94 | -16.25 |
| 224 | 30.98 | 108.54 | 10.19 | 30.59 | -104.01 | -9.79 |
| 225 | 36.56 | 78.21 | 8.30 | 11.05 | -72.73 | -8.69 |
| 226 | 7.63 | 80.28 | 1.84 | 1.08 | -74.80 | -2.23 |
| 227 | 36.56 | 78.21 | 8.30 | 11.05 | -72.73 | -8.69 |
| 228 | 7.63 | 80.28 | 1.84 | 1.08 | -74.80 | -2.23 |
| 229 | 49.81 | 117.25 | 13.73 | 31.66 | -112.25 | -13.73 |
| 230 | 20.88 | 119.32 | 7.27 | 21.68 | -114.32 | -7.27 |
| 231 | 49.81 | 117.25 | 13.73 | 31.66 | -112.25 | -13.73 |
| 232 | 20.88 | 119.32 | 7.27 | 21.68 | -114.32 | -7.27 |
| 233 | 47.24 | 67.44 | 11.35 | 20.16 | -62.44 | -11.35 |
| 234 | 18.31 | 69.51 | 4.89 | 10.18 | -64.51 | -4.89 |
| 235 | 47.24 | 67.44 | 11.35 | 20.16 | -62.44 | -11.35 |
| 236 | 18.31 | 69.51 | 4.89 | 10.18 | -64.51 | -4.89 |

强度计算控制组合号:173, M=89.72, N=109.87, M=63.57, N=-105.29

强度计算应力比 =0.276

抗剪强度计算控制组合号: 94, V=26.43

抗剪强度计算应力比 =0.050

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 94, M=85.34, N=175.98, M=76.04, N=-171.40

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =129.01

平面内稳定计算最大应力比 =0.423

平面外稳定计算最大应力比 =0.254

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.276 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.050 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=113. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=100. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=417.21

10、 钢 柱 10 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=34.12, Ly=5.90; 长细比：λx=163.1,λy=104.5

构件长度=5.90; 计算长度系数: Ux=5.78 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=500, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 117.05 | 61.99 | 26.57 | 54.03 | -55.29 | -20.71 |
| 2 | 35.82 | 31.08 | 7.99 | -3.03 | -23.61 | -13.85 |
| 3 | 115.95 | 63.22 | 26.98 | 43.25 | -56.14 | -26.98 |
| 4 | 36.92 | 29.85 | 7.57 | 7.75 | -22.76 | -7.57 |
| 5 | 106.39 | 54.22 | 24.11 | 50.19 | -49.15 | -18.25 |
| 6 | 25.15 | 23.30 | 5.53 | -6.87 | -17.47 | -11.39 |
| 7 | 105.28 | 55.44 | 24.52 | 39.41 | -49.99 | -24.52 |
| 8 | 26.26 | 22.07 | 5.11 | 3.92 | -16.62 | -5.11 |
| 9 | 54.75 | 16.10 | 15.99 | 5.92 | -9.02 | -4.57 |
| 10 | 4.91 | 4.98 | -5.41 | -21.08 | 2.11 | 0.07 |
| 11 | 44.09 | 8.33 | 13.53 | 2.08 | -2.88 | -2.12 |
| 12 | -5.76 | -2.80 | -7.87 | -24.92 | 8.25 | 2.53 |
| 13 | 122.17 | 51.43 | 29.77 | 47.60 | -44.73 | -17.06 |
| 14 | 92.27 | 44.76 | 16.93 | 31.41 | -38.06 | -14.27 |
| 15 | 40.94 | 20.52 | 11.19 | -9.46 | -13.05 | -10.20 |
| 16 | 11.03 | 13.84 | -1.65 | -25.65 | -6.37 | -7.42 |
| 17 | 121.07 | 52.66 | 30.19 | 36.82 | -45.58 | -23.34 |
| 18 | 91.16 | 45.99 | 17.34 | 20.62 | -38.90 | -20.55 |
| 19 | 42.04 | 19.29 | 10.78 | 1.33 | -12.20 | -3.93 |
| 20 | 12.14 | 12.61 | -2.07 | -14.87 | -5.53 | -1.14 |
| 21 | 111.51 | 43.66 | 27.31 | 43.77 | -38.59 | -14.60 |
| 22 | 81.60 | 36.98 | 14.47 | 27.57 | -31.91 | -11.82 |
| 23 | 30.27 | 12.74 | 8.73 | -13.29 | -6.91 | -7.74 |
| 24 | 0.36 | 6.07 | -4.11 | -29.49 | -0.23 | -4.96 |
| 25 | 110.40 | 44.89 | 27.73 | 32.98 | -39.43 | -20.88 |
| 26 | 80.49 | 38.21 | 14.88 | 16.78 | -32.76 | -18.09 |
| 27 | 31.38 | 11.51 | 8.32 | -2.51 | -6.06 | -1.47 |
| 28 | 1.47 | 4.84 | -4.53 | -18.71 | 0.61 | 1.32 |
| 29 | 104.34 | 35.91 | 27.13 | 32.10 | -29.09 | -11.61 |
| 30 | 54.49 | 24.78 | 5.73 | 5.10 | -17.97 | -6.97 |
| 31 | 47.47 | 14.27 | 14.13 | -7.84 | -6.91 | -6.81 |
| 32 | -2.38 | 3.14 | -7.28 | -34.84 | 4.21 | -2.17 |
| 33 | 103.56 | 36.77 | 27.42 | 24.55 | -29.68 | -16.01 |
| 34 | 53.72 | 25.64 | 6.02 | -2.45 | -18.56 | -11.36 |
| 35 | 48.25 | 13.41 | 13.84 | -0.30 | -6.32 | -2.42 |
| 36 | -1.60 | 2.28 | -7.57 | -27.29 | 4.80 | 2.22 |
| 37 | 93.67 | 28.13 | 24.67 | 28.26 | -22.95 | -9.15 |
| 38 | 43.82 | 17.01 | 3.27 | 1.26 | -11.82 | -4.51 |
| 39 | 36.80 | 6.49 | 11.67 | -11.68 | -0.77 | -4.35 |
| 40 | -13.04 | -4.64 | -9.74 | -38.68 | 10.35 | 0.29 |
| 41 | 92.90 | 28.99 | 24.96 | 20.71 | -23.54 | -13.55 |
| 42 | 43.05 | 17.87 | 3.56 | -6.29 | -12.42 | -8.90 |
| 43 | 37.58 | 5.63 | 11.38 | -4.13 | -0.18 | 0.04 |
| 44 | -12.27 | -5.50 | -10.03 | -31.13 | 10.95 | 4.68 |
| 45 | 101.96 | 43.93 | 21.47 | 31.21 | -37.54 | -19.13 |
| 46 | 39.71 | 40.91 | 10.85 | 29.62 | -34.53 | -8.51 |
| 47 | 69.47 | 31.56 | 14.04 | 8.39 | -24.87 | -16.39 |
| 48 | 7.22 | 28.55 | 3.42 | 6.80 | -21.85 | -5.77 |
| 49 | 101.52 | 44.42 | 21.64 | 26.90 | -37.88 | -21.64 |
| 50 | 39.27 | 41.41 | 11.02 | 25.31 | -34.86 | -11.02 |
| 51 | 69.91 | 31.07 | 13.88 | 12.70 | -24.53 | -13.88 |
| 52 | 7.66 | 28.06 | 3.26 | 11.11 | -21.51 | -3.26 |
| 53 | 90.13 | 36.86 | 18.78 | 26.16 | -31.53 | -16.82 |
| 54 | 27.88 | 33.84 | 8.15 | 24.57 | -28.52 | -6.20 |
| 55 | 63.05 | 26.55 | 12.58 | 7.14 | -20.97 | -14.54 |
| 56 | 0.80 | 23.54 | 1.96 | 5.55 | -17.96 | -3.91 |
| 57 | 89.76 | 37.27 | 18.91 | 22.56 | -31.81 | -18.91 |
| 58 | 27.51 | 34.25 | 8.29 | 20.98 | -28.80 | -8.29 |
| 59 | 63.42 | 26.14 | 12.44 | 10.73 | -20.69 | -12.44 |
| 60 | 1.17 | 23.13 | 1.82 | 9.15 | -17.68 | -1.82 |
| 61 | 62.84 | 101.65 | 9.96 | -4.08 | -95.11 | -9.96 |
| 62 | 20.57 | 43.32 | 5.17 | 9.93 | -36.78 | -5.17 |
| 63 | 61.93 | 102.01 | 9.49 | -5.97 | -95.47 | -9.49 |
| 64 | 61.93 | 102.01 | 9.49 | -5.97 | -95.47 | -9.49 |
| 65 | 29.18 | 30.33 | 7.59 | 15.57 | -23.78 | -7.59 |
| 66 | 29.18 | 30.33 | 7.59 | 15.57 | -23.78 | -7.59 |
| 67 | 29.18 | 30.33 | 7.59 | 15.57 | -23.78 | -7.59 |
| 68 | 41.21 | 101.18 | 5.69 | -7.62 | -94.64 | -5.69 |
| 69 | 55.73 | 96.46 | 8.32 | -6.64 | -91.01 | -8.32 |
| 70 | 13.46 | 38.13 | 3.53 | 7.37 | -32.68 | -3.53 |
| 71 | 54.82 | 96.83 | 7.85 | -8.52 | -91.37 | -7.85 |
| 72 | 54.82 | 96.83 | 7.85 | -8.52 | -91.37 | -7.85 |
| 73 | 22.07 | 25.14 | 5.95 | 13.01 | -19.69 | -5.95 |
| 74 | 22.07 | 25.14 | 5.95 | 13.01 | -19.69 | -5.95 |
| 75 | 22.07 | 25.14 | 5.95 | 13.01 | -19.69 | -5.95 |
| 76 | 34.10 | 96.00 | 4.05 | -10.18 | -90.55 | -4.05 |
| 77 | 112.42 | 121.45 | 21.10 | 22.10 | -115.18 | -17.00 |
| 78 | 78.76 | 50.13 | 18.72 | 41.75 | -43.86 | -14.62 |
| 79 | 13.29 | 41.48 | 3.31 | -3.83 | -34.67 | -7.41 |
| 80 | 33.93 | 99.35 | 3.83 | -21.39 | -92.54 | -7.93 |
| 81 | 110.74 | 122.67 | 20.92 | 12.67 | -116.13 | -20.92 |
| 82 | 110.74 | 122.67 | 20.92 | 12.67 | -116.13 | -20.92 |
| 83 | 22.67 | 27.63 | 5.43 | 9.36 | -21.09 | -5.43 |
| 84 | 22.67 | 27.63 | 5.43 | 9.36 | -21.09 | -5.43 |
| 85 | 105.31 | 116.27 | 19.46 | 19.54 | -111.08 | -15.36 |
| 86 | 71.65 | 44.94 | 17.09 | 39.20 | -39.76 | -12.98 |
| 87 | 6.18 | 36.29 | 1.67 | -6.39 | -30.57 | -5.77 |
| 88 | 26.82 | 94.16 | 2.19 | -23.94 | -88.44 | -6.29 |
| 89 | 103.63 | 117.49 | 19.28 | 10.11 | -112.04 | -19.28 |
| 90 | 103.63 | 117.49 | 19.28 | 10.11 | -112.04 | -19.28 |
| 91 | 15.56 | 22.44 | 3.79 | 6.80 | -16.99 | -3.79 |
| 92 | 15.56 | 22.44 | 3.79 | 6.80 | -16.99 | -3.79 |
| 93 | 127.62 | 108.78 | 25.83 | 39.15 | -102.62 | -19.97 |
| 94 | 104.06 | 58.85 | 24.17 | 52.91 | -52.69 | -18.31 |
| 95 | 16.79 | 37.03 | 3.90 | -8.10 | -30.10 | -9.76 |
| 96 | 31.24 | 77.54 | 4.27 | -20.39 | -70.61 | -10.13 |
| 97 | 125.88 | 110.26 | 25.92 | 27.05 | -103.72 | -25.92 |
| 98 | 125.88 | 110.26 | 25.92 | 27.05 | -103.72 | -25.92 |
| 99 | 23.93 | 26.71 | 5.18 | 6.63 | -20.17 | -5.18 |
| 100 | 23.93 | 26.71 | 5.18 | 6.63 | -20.17 | -5.18 |
| 101 | 120.51 | 103.59 | 24.20 | 36.59 | -98.52 | -18.34 |
| 102 | 96.95 | 53.67 | 22.53 | 50.35 | -48.60 | -16.67 |
| 103 | 9.68 | 31.84 | 2.27 | -10.66 | -26.01 | -8.13 |
| 104 | 24.13 | 72.35 | 2.63 | -22.95 | -66.52 | -8.49 |
| 105 | 118.76 | 105.08 | 24.28 | 24.49 | -99.62 | -24.28 |
| 106 | 118.76 | 105.08 | 24.28 | 24.49 | -99.62 | -24.28 |
| 107 | 16.82 | 21.52 | 3.54 | 4.07 | -16.07 | -3.54 |
| 108 | 16.82 | 21.52 | 3.54 | 4.07 | -16.07 | -3.54 |
| 109 | 117.54 | 110.89 | 24.30 | 15.67 | -104.62 | -13.35 |
| 110 | 83.88 | 39.57 | 21.93 | 35.33 | -33.30 | -10.98 |
| 111 | 87.63 | 104.22 | 11.46 | -0.52 | -97.95 | -10.56 |
| 112 | 53.98 | 32.90 | 9.08 | 19.13 | -26.62 | -8.19 |
| 113 | 18.41 | 30.92 | 6.51 | -10.26 | -24.11 | -3.76 |
| 114 | 39.05 | 88.79 | 7.03 | -27.81 | -81.98 | -4.28 |
| 115 | -11.50 | 24.25 | -6.33 | -26.45 | -17.44 | -0.97 |
| 116 | 9.14 | 82.11 | -5.81 | -44.01 | -75.30 | -1.50 |
| 117 | 115.86 | 112.12 | 24.12 | 6.24 | -105.57 | -17.27 |
| 118 | 115.86 | 112.12 | 24.12 | 6.24 | -105.57 | -17.27 |
| 119 | 85.95 | 105.44 | 11.28 | -9.96 | -98.90 | -14.48 |
| 120 | 85.95 | 105.44 | 11.28 | -9.96 | -98.90 | -14.48 |
| 121 | 27.79 | 17.07 | 8.63 | 2.93 | -10.53 | -1.78 |
| 122 | 27.79 | 17.07 | 8.63 | 2.93 | -10.53 | -1.78 |
| 123 | -2.12 | 10.39 | -4.21 | -13.26 | -3.85 | 1.00 |
| 124 | -2.12 | 10.39 | -4.21 | -13.26 | -3.85 | 1.00 |
| 125 | 110.43 | 105.71 | 22.66 | 13.11 | -100.52 | -11.71 |
| 126 | 76.77 | 34.39 | 20.29 | 32.77 | -29.20 | -9.34 |
| 127 | 80.52 | 99.03 | 9.82 | -3.08 | -93.85 | -8.93 |
| 128 | 46.86 | 27.71 | 7.45 | 16.57 | -22.53 | -6.55 |
| 129 | 11.30 | 25.73 | 4.87 | -12.81 | -20.02 | -2.12 |
| 130 | 31.94 | 83.60 | 5.39 | -30.37 | -77.88 | -2.64 |
| 131 | -18.61 | 19.06 | -7.97 | -29.01 | -13.34 | 0.66 |
| 132 | 2.03 | 76.93 | -7.45 | -46.57 | -71.21 | 0.14 |
| 133 | 108.75 | 106.93 | 22.48 | 3.68 | -101.48 | -15.63 |
| 134 | 108.75 | 106.93 | 22.48 | 3.68 | -101.48 | -15.63 |
| 135 | 78.84 | 100.26 | 9.64 | -12.52 | -94.81 | -12.84 |
| 136 | 78.84 | 100.26 | 9.64 | -12.52 | -94.81 | -12.84 |
| 137 | 20.68 | 11.88 | 6.99 | 0.38 | -6.43 | -0.14 |
| 138 | 20.68 | 11.88 | 6.99 | 0.38 | -6.43 | -0.14 |
| 139 | -9.23 | 5.21 | -5.85 | -15.82 | 0.24 | 2.64 |
| 140 | -9.23 | 5.21 | -5.85 | -15.82 | 0.24 | 2.64 |
| 141 | 114.90 | 82.69 | 26.40 | 17.22 | -76.42 | -10.88 |
| 142 | 91.34 | 32.77 | 24.74 | 30.97 | -26.49 | -9.22 |
| 143 | 65.06 | 71.57 | 4.99 | -9.78 | -65.29 | -6.24 |
| 144 | 41.50 | 21.64 | 3.33 | 3.98 | -15.37 | -4.58 |
| 145 | 28.45 | 20.22 | 10.04 | -12.92 | -13.41 | -2.73 |
| 146 | 42.90 | 60.73 | 10.41 | -25.21 | -53.92 | -3.09 |
| 147 | -21.40 | 9.09 | -11.36 | -39.91 | -2.29 | 1.91 |
| 148 | -6.95 | 49.60 | -11.00 | -52.20 | -42.79 | 1.55 |
| 149 | 113.49 | 83.81 | 26.36 | 8.35 | -77.26 | -14.94 |
| 150 | 113.49 | 83.81 | 26.36 | 8.35 | -77.26 | -14.94 |
| 151 | 63.64 | 72.68 | 4.95 | -18.65 | -66.14 | -10.30 |
| 152 | 63.64 | 72.68 | 4.95 | -18.65 | -66.14 | -10.30 |
| 153 | 35.25 | 10.26 | 11.44 | -1.42 | -3.72 | -0.03 |
| 154 | 35.25 | 10.26 | 11.44 | -1.42 | -3.72 | -0.03 |
| 155 | -14.60 | -0.86 | -9.96 | -28.41 | 7.40 | 4.62 |
| 156 | -14.60 | -0.86 | -9.96 | -28.41 | 7.40 | 4.62 |
| 157 | 107.79 | 77.51 | 24.76 | 14.66 | -72.32 | -9.24 |
| 158 | 84.23 | 27.58 | 23.10 | 28.42 | -22.40 | -7.58 |
| 159 | 57.94 | 66.38 | 3.36 | -12.34 | -61.20 | -4.60 |
| 160 | 34.38 | 16.46 | 1.69 | 1.42 | -11.27 | -2.94 |
| 161 | 21.34 | 15.03 | 8.40 | -15.47 | -9.31 | -1.09 |
| 162 | 35.79 | 55.54 | 8.77 | -27.76 | -49.82 | -1.46 |
| 163 | -28.51 | 3.91 | -13.00 | -42.47 | 1.81 | 3.55 |
| 164 | -14.06 | 44.42 | -12.64 | -54.76 | -38.70 | 3.19 |
| 165 | 106.38 | 78.62 | 24.72 | 5.79 | -73.17 | -13.30 |
| 166 | 106.38 | 78.62 | 24.72 | 5.79 | -73.17 | -13.30 |
| 167 | 56.53 | 67.50 | 3.31 | -21.21 | -62.05 | -8.66 |
| 168 | 56.53 | 67.50 | 3.31 | -21.21 | -62.05 | -8.66 |
| 169 | 28.14 | 5.08 | 9.80 | -3.98 | 0.37 | 1.61 |
| 170 | 28.14 | 5.08 | 9.80 | -3.98 | 0.37 | 1.61 |
| 171 | -21.71 | -6.04 | -11.60 | -30.97 | 11.50 | 6.26 |
| 172 | -21.71 | -6.04 | -11.60 | -30.97 | 11.50 | 6.26 |
| 173 | 132.74 | 98.22 | 29.04 | 32.72 | -92.06 | -16.33 |
| 174 | 109.18 | 48.29 | 27.38 | 46.48 | -42.13 | -14.67 |
| 175 | 102.83 | 91.54 | 16.19 | 16.53 | -85.39 | -13.54 |
| 176 | 79.27 | 41.62 | 14.53 | 30.28 | -35.46 | -11.88 |
| 177 | 21.91 | 26.47 | 7.11 | -14.53 | -19.55 | -6.12 |
| 178 | 36.36 | 66.98 | 7.47 | -26.82 | -60.05 | -6.48 |
| 179 | -7.99 | 19.80 | -5.74 | -30.73 | -12.87 | -3.33 |
| 180 | 6.46 | 60.30 | -5.37 | -43.02 | -53.38 | -3.70 |
| 181 | 131.00 | 99.70 | 29.12 | 20.62 | -93.16 | -22.27 |
| 182 | 131.00 | 99.70 | 29.12 | 20.62 | -93.16 | -22.27 |
| 183 | 101.09 | 93.03 | 16.28 | 4.42 | -86.49 | -19.49 |
| 184 | 101.09 | 93.03 | 16.28 | 4.42 | -86.49 | -19.49 |
| 185 | 29.05 | 16.15 | 8.38 | 0.20 | -9.61 | -1.53 |
| 186 | 29.05 | 16.15 | 8.38 | 0.20 | -9.61 | -1.53 |
| 187 | -0.86 | 9.47 | -4.46 | -15.99 | -2.93 | 1.25 |
| 188 | -0.86 | 9.47 | -4.46 | -15.99 | -2.93 | 1.25 |
| 189 | 125.63 | 93.03 | 27.40 | 30.16 | -87.97 | -14.69 |
| 190 | 102.07 | 43.11 | 25.74 | 43.92 | -38.04 | -13.03 |
| 191 | 95.72 | 86.36 | 14.56 | 13.97 | -81.29 | -11.90 |
| 192 | 72.16 | 36.43 | 12.89 | 27.72 | -31.37 | -10.24 |
| 193 | 14.80 | 21.28 | 5.47 | -17.09 | -15.45 | -4.48 |
| 194 | 29.25 | 61.79 | 5.84 | -29.38 | -55.96 | -4.85 |
| 195 | -15.10 | 14.61 | -7.37 | -33.28 | -8.78 | -1.69 |
| 196 | -0.66 | 55.12 | -7.01 | -45.57 | -49.28 | -2.06 |
| 197 | 123.88 | 94.52 | 27.48 | 18.06 | -89.07 | -20.63 |
| 198 | 123.88 | 94.52 | 27.48 | 18.06 | -89.07 | -20.63 |
| 199 | 93.98 | 87.84 | 14.64 | 1.86 | -82.39 | -17.85 |
| 200 | 93.98 | 87.84 | 14.64 | 1.86 | -82.39 | -17.85 |
| 201 | 21.94 | 10.96 | 6.74 | -2.35 | -5.51 | 0.11 |
| 202 | 21.94 | 10.96 | 6.74 | -2.35 | -5.51 | 0.11 |
| 203 | -7.97 | 4.29 | -6.10 | -18.55 | 1.16 | 2.89 |
| 204 | -7.97 | 4.29 | -6.10 | -18.55 | 1.16 | 2.89 |
| 205 | 105.70 | 72.05 | 20.67 | 22.73 | -65.66 | -18.33 |
| 206 | 43.45 | 69.04 | 10.05 | 21.14 | -62.65 | -7.71 |
| 207 | 100.53 | 43.85 | 21.24 | 31.26 | -37.46 | -18.90 |
| 208 | 38.28 | 40.84 | 10.62 | 29.67 | -34.45 | -8.27 |
| 209 | 64.95 | 36.54 | 13.03 | 6.93 | -29.84 | -15.38 |
| 210 | 2.70 | 33.52 | 2.41 | 5.34 | -26.83 | -4.75 |
| 211 | 73.21 | 59.68 | 13.24 | -0.09 | -52.99 | -15.59 |
| 212 | 10.96 | 56.67 | 2.62 | -1.68 | -49.98 | -4.96 |
| 213 | 105.26 | 72.54 | 20.84 | 18.42 | -66.00 | -20.84 |
| 214 | 43.01 | 69.53 | 10.22 | 16.83 | -62.99 | -10.22 |
| 215 | 105.26 | 72.54 | 20.84 | 18.42 | -66.00 | -20.84 |
| 216 | 43.01 | 69.53 | 10.22 | 16.83 | -62.99 | -10.22 |
| 217 | 68.48 | 30.99 | 13.64 | 12.74 | -24.45 | -13.64 |
| 218 | 6.23 | 27.98 | 3.02 | 11.16 | -21.44 | -3.02 |
| 219 | 68.48 | 30.99 | 13.64 | 12.74 | -24.45 | -13.64 |
| 220 | 6.23 | 27.98 | 3.02 | 11.16 | -21.44 | -3.02 |
| 221 | 93.25 | 60.29 | 18.11 | 19.09 | -54.97 | -16.15 |
| 222 | 31.00 | 57.28 | 7.48 | 17.50 | -51.95 | -5.53 |
| 223 | 88.93 | 36.79 | 18.58 | 26.20 | -31.47 | -16.63 |
| 224 | 26.68 | 33.78 | 7.96 | 24.61 | -28.46 | -6.00 |
| 225 | 59.29 | 30.70 | 11.74 | 5.92 | -25.12 | -13.69 |
| 226 | -2.96 | 27.68 | 1.12 | 4.34 | -22.10 | -3.07 |
| 227 | 66.17 | 49.99 | 11.91 | 0.07 | -44.41 | -13.87 |
| 228 | 3.92 | 46.97 | 1.29 | -1.52 | -41.39 | -3.25 |
| 229 | 92.88 | 60.70 | 18.24 | 15.50 | -55.25 | -18.24 |
| 230 | 30.63 | 57.69 | 7.62 | 13.91 | -52.24 | -7.62 |
| 231 | 92.88 | 60.70 | 18.24 | 15.50 | -55.25 | -18.24 |
| 232 | 30.63 | 57.69 | 7.62 | 13.91 | -52.24 | -7.62 |
| 233 | 62.22 | 26.08 | 12.25 | 10.77 | -20.63 | -12.25 |
| 234 | -0.03 | 23.06 | 1.63 | 9.18 | -17.61 | -1.63 |
| 235 | 62.22 | 26.08 | 12.25 | 10.77 | -20.63 | -12.25 |
| 236 | -0.03 | 23.06 | 1.63 | 9.18 | -17.61 | -1.63 |

强度计算控制组合号:173, M=132.74, N=98.22, M=32.72, N=-92.06

强度计算应力比 =0.308

抗剪强度计算控制组合号: 17, V=30.19

抗剪强度计算应力比 =0.047

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 93, M=127.62, N=108.78, M=39.15, N=-102.62

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =145.26

平面内稳定计算最大应力比 =0.476

平面外稳定计算最大应力对应组合号:117, M=115.86, N=112.12, M=6.24, N=-105.57

平面外稳定计算最大应力比 =0.281

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.308 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.047 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=59.50 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=163. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=104. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=454.26

11、 钢 柱 11 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=34.03, Ly=2.60; 长细比：λx=162.7,λy=46.0

构件长度=2.60; 计算长度系数: Ux=13.09 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=500, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 52.15 | 55.46 | -22.56 | -42.97 | -21.44 | 19.00 |
| 2 | -7.05 | 25.99 | -23.25 | -121.25 | -53.76 | 26.81 |
| 3 | 41.69 | 57.04 | -30.56 | -121.14 | -53.92 | 30.56 |
| 4 | 3.41 | 24.40 | -15.26 | -43.08 | -21.28 | 15.26 |
| 5 | 48.85 | 49.09 | -19.09 | -30.64 | -15.79 | 15.53 |
| 6 | -10.36 | 19.61 | -19.78 | -108.92 | -48.11 | 23.34 |
| 7 | 38.38 | 50.67 | -27.09 | -108.81 | -48.27 | 27.09 |
| 8 | 0.10 | 18.03 | -11.78 | -30.74 | -15.63 | 11.78 |
| 9 | -22.93 | -1.10 | -4.00 | 9.29 | 4.22 | 6.50 |
| 10 | 3.64 | 9.90 | -8.58 | -18.96 | -6.77 | 3.20 |
| 11 | -26.24 | -7.47 | -0.53 | 21.63 | 9.87 | 3.02 |
| 12 | 0.33 | 3.52 | -5.10 | -6.62 | -1.12 | -0.27 |
| 13 | 29.79 | 38.23 | -15.94 | -5.33 | -4.21 | 13.87 |
| 14 | 45.74 | 44.83 | -18.68 | -22.27 | -10.81 | 11.90 |
| 15 | -29.41 | 8.76 | -16.62 | -83.60 | -36.53 | 21.68 |
| 16 | -13.47 | 15.36 | -19.37 | -100.55 | -43.13 | 19.71 |
| 17 | 19.33 | 39.82 | -23.93 | -83.50 | -36.69 | 25.43 |
| 18 | 35.28 | 46.41 | -26.68 | -100.45 | -43.29 | 23.45 |
| 19 | -18.95 | 7.18 | -8.63 | -5.43 | -4.05 | 10.13 |
| 20 | -3.00 | 13.77 | -11.37 | -22.38 | -10.65 | 8.15 |
| 21 | 26.49 | 31.86 | -12.46 | 7.01 | 1.44 | 10.40 |
| 22 | 42.43 | 38.46 | -15.21 | -9.94 | -5.16 | 8.42 |
| 23 | -32.72 | 2.39 | -13.15 | -71.27 | -30.88 | 18.21 |
| 24 | -16.77 | 8.98 | -15.90 | -88.22 | -37.48 | 16.24 |
| 25 | 16.02 | 33.44 | -20.46 | -71.16 | -31.04 | 21.96 |
| 26 | 31.97 | 40.04 | -23.20 | -88.11 | -37.64 | 19.98 |
| 27 | -22.26 | 0.80 | -5.16 | 6.90 | 1.60 | 6.65 |
| 28 | -6.31 | 7.40 | -7.90 | -10.05 | -5.00 | 4.68 |
| 29 | 3.54 | 18.39 | -9.26 | 16.63 | 6.36 | 9.26 |
| 30 | 30.12 | 29.39 | -13.84 | -11.62 | -4.64 | 5.97 |
| 31 | -37.90 | -2.24 | -9.74 | -38.17 | -16.27 | 14.73 |
| 32 | -11.33 | 8.76 | -14.32 | -66.41 | -27.26 | 11.44 |
| 33 | -3.78 | 19.50 | -14.86 | -38.09 | -16.38 | 17.35 |
| 34 | 22.79 | 30.50 | -19.43 | -66.34 | -27.37 | 14.06 |
| 35 | -30.58 | -3.35 | -4.15 | 16.55 | 6.47 | 6.64 |
| 36 | -4.00 | 7.65 | -8.72 | -11.69 | -4.53 | 3.35 |
| 37 | 0.23 | 12.02 | -5.79 | 28.96 | 12.01 | 5.79 |
| 38 | 26.81 | 23.02 | -10.37 | 0.72 | 1.01 | 2.50 |
| 39 | -41.21 | -8.61 | -6.27 | -25.83 | -10.62 | 11.26 |
| 40 | -14.63 | 2.38 | -10.85 | -54.08 | -21.61 | 7.97 |
| 41 | -7.09 | 13.13 | -11.39 | -25.76 | -10.73 | 13.88 |
| 42 | 19.48 | 24.12 | -15.96 | -54.00 | -21.72 | 10.59 |
| 43 | -33.89 | -9.72 | -0.67 | 28.89 | 12.12 | 3.17 |
| 44 | -7.31 | 1.28 | -5.25 | 0.64 | 1.13 | -0.12 |
| 45 | 28.94 | 35.37 | -12.48 | -34.04 | -20.12 | 11.05 |
| 46 | 27.44 | 37.92 | -21.42 | -56.46 | -22.67 | 20.00 |
| 47 | 5.26 | 23.58 | -12.75 | -65.36 | -33.05 | 14.18 |
| 48 | 3.76 | 26.13 | -21.70 | -87.77 | -35.60 | 23.12 |
| 49 | 24.76 | 36.00 | -15.68 | -65.31 | -33.12 | 15.68 |
| 50 | 23.26 | 38.55 | -24.62 | -87.72 | -35.67 | 24.62 |
| 51 | 9.45 | 22.94 | -9.55 | -34.09 | -20.06 | 9.55 |
| 52 | 7.94 | 25.49 | -18.50 | -56.50 | -22.61 | 18.50 |
| 53 | 24.22 | 29.26 | -9.66 | -26.52 | -16.56 | 8.47 |
| 54 | 22.72 | 31.81 | -18.61 | -48.93 | -19.11 | 17.42 |
| 55 | 4.48 | 19.44 | -9.89 | -52.61 | -27.33 | 11.08 |
| 56 | 2.98 | 21.99 | -18.84 | -75.02 | -29.88 | 20.02 |
| 57 | 20.73 | 29.79 | -12.33 | -52.58 | -27.39 | 12.33 |
| 58 | 19.23 | 32.34 | -21.27 | -74.99 | -29.94 | 21.27 |
| 59 | 7.97 | 18.91 | -7.23 | -26.56 | -16.51 | 7.23 |
| 60 | 6.47 | 21.46 | -16.17 | -48.97 | -19.06 | 16.17 |
| 61 | 13.81 | 24.54 | -10.92 | -42.21 | -21.66 | 10.92 |
| 62 | -2.03 | 25.38 | -16.12 | -44.40 | -22.50 | 18.95 |
| 63 | 10.57 | 26.72 | -18.08 | -57.59 | -23.84 | 18.08 |
| 64 | 10.57 | 26.72 | -18.08 | -57.59 | -23.84 | 18.08 |
| 65 | 0.33 | 24.31 | -14.34 | -37.60 | -21.42 | 14.34 |
| 66 | 0.33 | 24.31 | -14.34 | -37.60 | -21.42 | 14.34 |
| 67 | 0.33 | 24.31 | -14.34 | -37.60 | -21.42 | 14.34 |
| 68 | 10.57 | 26.72 | -18.08 | -57.59 | -23.84 | 18.08 |
| 69 | 11.61 | 20.29 | -8.61 | -33.99 | -17.89 | 8.61 |
| 70 | -4.24 | 21.13 | -13.80 | -36.18 | -18.73 | 16.63 |
| 71 | 8.37 | 22.48 | -15.77 | -49.36 | -20.07 | 15.77 |
| 72 | 8.37 | 22.48 | -15.77 | -49.36 | -20.07 | 15.77 |
| 73 | -1.88 | 20.06 | -12.02 | -29.38 | -17.66 | 12.02 |
| 74 | -1.88 | 20.06 | -12.02 | -29.38 | -17.66 | 12.02 |
| 75 | -1.88 | 20.06 | -12.02 | -29.38 | -17.66 | 12.02 |
| 76 | 8.37 | 22.48 | -15.77 | -49.36 | -20.07 | 15.77 |
| 77 | 40.29 | 44.03 | -16.19 | -34.88 | -19.52 | 13.69 |
| 78 | 26.80 | 43.80 | -19.60 | -30.27 | -19.29 | 17.11 |
| 79 | -17.00 | 24.24 | -21.86 | -91.86 | -42.99 | 27.19 |
| 80 | -4.40 | 25.59 | -23.83 | -105.04 | -44.33 | 26.32 |
| 81 | 29.72 | 47.33 | -28.94 | -104.97 | -44.44 | 28.94 |
| 82 | 29.72 | 47.33 | -28.94 | -104.97 | -44.44 | 28.94 |
| 83 | -7.32 | 22.06 | -14.48 | -30.34 | -19.18 | 14.48 |
| 84 | -7.32 | 22.06 | -14.48 | -30.34 | -19.18 | 14.48 |
| 85 | 38.08 | 39.79 | -13.87 | -26.65 | -15.75 | 11.38 |
| 86 | 24.60 | 39.55 | -17.29 | -22.04 | -15.52 | 14.79 |
| 87 | -19.20 | 20.00 | -19.55 | -83.64 | -39.22 | 24.87 |
| 88 | -6.60 | 21.34 | -21.51 | -96.82 | -40.56 | 24.00 |
| 89 | 27.52 | 43.08 | -26.63 | -96.75 | -40.68 | 26.63 |
| 90 | 27.52 | 43.08 | -26.63 | -96.75 | -40.68 | 26.63 |
| 91 | -9.52 | 17.81 | -12.17 | -22.12 | -15.41 | 12.17 |
| 92 | -9.52 | 17.81 | -12.17 | -22.12 | -15.41 | 12.17 |
| 93 | 51.46 | 52.67 | -19.33 | -33.87 | -18.89 | 15.77 |
| 94 | 42.02 | 52.51 | -21.72 | -30.64 | -18.73 | 18.16 |
| 95 | -18.84 | 23.79 | -23.65 | -113.68 | -51.80 | 29.20 |
| 96 | -10.01 | 24.73 | -25.03 | -122.91 | -52.74 | 28.59 |
| 97 | 38.73 | 55.78 | -32.34 | -122.80 | -52.90 | 32.34 |
| 98 | 38.73 | 55.78 | -32.34 | -122.80 | -52.90 | 32.34 |
| 99 | -6.72 | 21.45 | -14.41 | -30.75 | -18.57 | 14.41 |
| 100 | -6.72 | 21.45 | -14.41 | -30.75 | -18.57 | 14.41 |
| 101 | 49.26 | 48.42 | -17.02 | -25.65 | -15.12 | 13.45 |
| 102 | 39.81 | 48.26 | -19.41 | -22.42 | -14.96 | 15.84 |
| 103 | -21.04 | 19.54 | -21.34 | -105.46 | -48.03 | 26.88 |
| 104 | -12.22 | 20.48 | -22.71 | -114.69 | -48.97 | 26.28 |
| 105 | 36.52 | 51.54 | -30.02 | -114.58 | -49.13 | 30.02 |
| 106 | 36.52 | 51.54 | -30.02 | -114.58 | -49.13 | 30.02 |
| 107 | -8.93 | 17.20 | -12.10 | -22.53 | -14.80 | 12.10 |
| 108 | -8.93 | 17.20 | -12.10 | -22.53 | -14.80 | 12.10 |
| 109 | 17.93 | 26.81 | -9.56 | 2.77 | -2.30 | 8.56 |
| 110 | 4.44 | 26.57 | -12.97 | 7.38 | -2.06 | 11.98 |
| 111 | 33.88 | 33.40 | -12.30 | -14.18 | -8.89 | 6.59 |
| 112 | 20.39 | 33.17 | -15.72 | -9.57 | -8.66 | 10.00 |
| 113 | -39.36 | 7.02 | -15.23 | -54.22 | -25.76 | 22.05 |
| 114 | -26.76 | 8.36 | -17.20 | -67.40 | -27.10 | 21.19 |
| 115 | -23.41 | 13.61 | -17.98 | -71.16 | -32.36 | 20.08 |
| 116 | -10.81 | 14.96 | -19.94 | -84.35 | -33.70 | 19.21 |
| 117 | 7.36 | 30.10 | -22.31 | -67.32 | -27.22 | 23.81 |
| 118 | 7.36 | 30.10 | -22.31 | -67.32 | -27.22 | 23.81 |
| 119 | 23.31 | 36.70 | -25.06 | -84.27 | -33.81 | 21.84 |
| 120 | 23.31 | 36.70 | -25.06 | -84.27 | -33.81 | 21.84 |
| 121 | -29.68 | 4.83 | -7.86 | 7.30 | -1.95 | 9.35 |
| 122 | -29.68 | 4.83 | -7.86 | 7.30 | -1.95 | 9.35 |
| 123 | -13.73 | 11.43 | -10.60 | -9.64 | -8.55 | 7.38 |
| 124 | -13.73 | 11.43 | -10.60 | -9.64 | -8.55 | 7.38 |
| 125 | 15.72 | 22.56 | -7.24 | 10.99 | 1.47 | 6.25 |
| 126 | 2.24 | 22.32 | -10.66 | 15.60 | 1.71 | 9.66 |
| 127 | 31.67 | 29.15 | -9.99 | -5.95 | -5.12 | 4.27 |
| 128 | 18.18 | 28.92 | -13.40 | -1.35 | -4.89 | 7.69 |
| 129 | -41.56 | 2.77 | -12.92 | -45.99 | -21.99 | 19.74 |
| 130 | -28.96 | 4.11 | -14.88 | -59.17 | -23.34 | 18.87 |
| 131 | -25.62 | 9.36 | -15.66 | -62.94 | -28.59 | 17.77 |
| 132 | -13.01 | 10.71 | -17.63 | -76.12 | -29.93 | 16.90 |
| 133 | 5.16 | 25.85 | -20.00 | -59.10 | -23.45 | 21.50 |
| 134 | 5.16 | 25.85 | -20.00 | -59.10 | -23.45 | 21.50 |
| 135 | 21.10 | 32.45 | -22.74 | -76.05 | -30.05 | 19.52 |
| 136 | 21.10 | 32.45 | -22.74 | -76.05 | -30.05 | 19.52 |
| 137 | -31.88 | 0.58 | -5.54 | 15.53 | 1.82 | 7.04 |
| 138 | -31.88 | 0.58 | -5.54 | 15.53 | 1.82 | 7.04 |
| 139 | -15.94 | 7.18 | -8.29 | -1.42 | -4.78 | 5.06 |
| 140 | -15.94 | 7.18 | -8.29 | -1.42 | -4.78 | 5.06 |
| 141 | 2.85 | 15.61 | -6.03 | 25.73 | 8.90 | 6.03 |
| 142 | -6.59 | 15.44 | -8.42 | 28.96 | 9.07 | 8.42 |
| 143 | 29.42 | 26.60 | -10.60 | -2.52 | -2.09 | 2.74 |
| 144 | 19.98 | 26.44 | -12.99 | 0.71 | -1.93 | 5.13 |
| 145 | -49.69 | -4.44 | -10.15 | -30.60 | -14.31 | 17.12 |
| 146 | -40.87 | -3.50 | -11.52 | -39.83 | -15.25 | 16.51 |
| 147 | -23.11 | 6.56 | -14.72 | -58.85 | -25.30 | 13.83 |
| 148 | -14.29 | 7.50 | -16.10 | -68.07 | -26.24 | 13.22 |
| 149 | -6.75 | 18.24 | -16.64 | -39.75 | -15.36 | 19.13 |
| 150 | -6.75 | 18.24 | -16.64 | -39.75 | -15.36 | 19.13 |
| 151 | 19.83 | 29.24 | -21.21 | -68.00 | -26.36 | 15.84 |
| 152 | 19.83 | 29.24 | -21.21 | -68.00 | -26.36 | 15.84 |
| 153 | -40.71 | -6.30 | -3.30 | 28.88 | 9.18 | 5.80 |
| 154 | -40.71 | -6.30 | -3.30 | 28.88 | 9.18 | 5.80 |
| 155 | -14.14 | 4.70 | -7.88 | 0.63 | -1.81 | 2.51 |
| 156 | -14.14 | 4.70 | -7.88 | 0.63 | -1.81 | 2.51 |
| 157 | 0.64 | 11.36 | -3.71 | 33.95 | 12.67 | 3.72 |
| 158 | -8.80 | 11.19 | -6.10 | 37.18 | 12.84 | 6.11 |
| 159 | 27.22 | 22.35 | -8.29 | 5.71 | 1.68 | 0.42 |
| 160 | 17.78 | 22.19 | -10.68 | 8.93 | 1.84 | 2.81 |
| 161 | -51.89 | -8.68 | -7.83 | -22.38 | -10.54 | 14.80 |
| 162 | -43.07 | -7.74 | -9.21 | -31.60 | -11.48 | 14.20 |
| 163 | -25.32 | 2.31 | -12.41 | -50.62 | -21.54 | 11.51 |
| 164 | -16.49 | 3.25 | -13.78 | -59.85 | -22.48 | 10.90 |
| 165 | -8.95 | 14.00 | -14.32 | -31.53 | -11.59 | 16.82 |
| 166 | -8.95 | 14.00 | -14.32 | -31.53 | -11.59 | 16.82 |
| 167 | 17.63 | 24.99 | -18.90 | -59.77 | -22.59 | 13.53 |
| 168 | 17.63 | 24.99 | -18.90 | -59.77 | -22.59 | 13.53 |
| 169 | -42.92 | -10.55 | -0.99 | 37.10 | 12.95 | 3.48 |
| 170 | -42.92 | -10.55 | -0.99 | 37.10 | 12.95 | 3.48 |
| 171 | -16.34 | 0.45 | -5.56 | 8.86 | 1.95 | 0.19 |
| 172 | -16.34 | 0.45 | -5.56 | 8.86 | 1.95 | 0.19 |
| 173 | 29.10 | 35.45 | -12.70 | 3.78 | -1.67 | 10.64 |
| 174 | 19.66 | 35.28 | -15.09 | 7.00 | -1.50 | 13.03 |
| 175 | 45.05 | 42.04 | -15.45 | -13.17 | -8.26 | 8.66 |
| 176 | 35.61 | 41.88 | -17.84 | -9.95 | -8.10 | 11.05 |
| 177 | -41.20 | 6.56 | -17.03 | -76.04 | -34.58 | 24.07 |
| 178 | -32.37 | 7.50 | -18.40 | -85.26 | -35.52 | 23.46 |
| 179 | -25.25 | 13.16 | -19.77 | -92.98 | -41.17 | 22.09 |
| 180 | -16.43 | 14.10 | -21.15 | -102.21 | -42.11 | 21.49 |
| 181 | 16.37 | 38.56 | -25.71 | -85.16 | -35.68 | 27.21 |
| 182 | 16.37 | 38.56 | -25.71 | -85.16 | -35.68 | 27.21 |
| 183 | 32.31 | 45.15 | -28.45 | -102.10 | -42.27 | 25.23 |
| 184 | 32.31 | 45.15 | -28.45 | -102.10 | -42.27 | 25.23 |
| 185 | -29.08 | 4.22 | -7.78 | 6.89 | -1.34 | 9.28 |
| 186 | -29.08 | 4.22 | -7.78 | 6.89 | -1.34 | 9.28 |
| 187 | -13.14 | 10.82 | -10.53 | -10.05 | -7.94 | 7.31 |
| 188 | -13.14 | 10.82 | -10.53 | -10.05 | -7.94 | 7.31 |
| 189 | 26.90 | 31.20 | -10.39 | 12.00 | 2.10 | 8.32 |
| 190 | 17.45 | 31.03 | -12.78 | 15.23 | 2.27 | 10.71 |
| 191 | 42.84 | 37.79 | -13.13 | -4.95 | -4.49 | 6.35 |
| 192 | 33.40 | 37.63 | -15.52 | -1.72 | -4.33 | 8.74 |
| 193 | -43.40 | 2.31 | -14.71 | -67.81 | -30.81 | 21.75 |
| 194 | -34.58 | 3.25 | -16.09 | -77.04 | -31.75 | 21.15 |
| 195 | -27.46 | 8.91 | -17.46 | -84.76 | -37.40 | 19.78 |
| 196 | -18.63 | 9.85 | -18.83 | -93.99 | -38.34 | 19.17 |
| 197 | 14.16 | 34.31 | -23.39 | -76.93 | -31.91 | 24.89 |
| 198 | 14.16 | 34.31 | -23.39 | -76.93 | -31.91 | 24.89 |
| 199 | 30.11 | 40.91 | -26.14 | -93.88 | -38.50 | 22.92 |
| 200 | 30.11 | 40.91 | -26.14 | -93.88 | -38.50 | 22.92 |
| 201 | -31.29 | -0.02 | -5.47 | 15.12 | 2.43 | 6.97 |
| 202 | -31.29 | -0.02 | -5.47 | 15.12 | 2.43 | 6.97 |
| 203 | -15.34 | 6.57 | -8.22 | -1.83 | -4.17 | 4.99 |
| 204 | -15.34 | 6.57 | -8.22 | -1.83 | -4.17 | 4.99 |
| 205 | 29.06 | 35.18 | -11.90 | -32.66 | -19.94 | 10.48 |
| 206 | 27.56 | 37.73 | -20.85 | -55.08 | -22.49 | 19.42 |
| 207 | 23.67 | 35.09 | -13.27 | -30.82 | -19.85 | 11.84 |
| 208 | 22.17 | 37.64 | -22.21 | -53.23 | -22.40 | 20.79 |
| 209 | -0.24 | 23.60 | -14.52 | -64.43 | -33.08 | 15.94 |
| 210 | -1.75 | 26.15 | -23.46 | -86.84 | -35.63 | 24.89 |
| 211 | 4.32 | 23.87 | -13.82 | -67.18 | -33.35 | 15.24 |
| 212 | 2.81 | 26.42 | -22.76 | -89.59 | -35.90 | 24.19 |
| 213 | 23.81 | 36.30 | -16.74 | -67.14 | -33.41 | 16.74 |
| 214 | 22.31 | 38.85 | -25.69 | -89.55 | -35.96 | 25.69 |
| 215 | 23.81 | 36.30 | -16.74 | -67.14 | -33.41 | 16.74 |
| 216 | 22.31 | 38.85 | -25.69 | -89.55 | -35.96 | 25.69 |
| 217 | 4.17 | 22.67 | -10.34 | -30.86 | -19.78 | 10.34 |
| 218 | 2.67 | 25.22 | -19.29 | -53.27 | -22.33 | 19.29 |
| 219 | 4.17 | 22.67 | -10.34 | -30.86 | -19.78 | 10.34 |
| 220 | 2.67 | 25.22 | -19.29 | -53.27 | -22.33 | 19.29 |
| 221 | 24.32 | 29.11 | -9.18 | -25.37 | -16.41 | 7.99 |
| 222 | 22.81 | 31.66 | -18.13 | -47.78 | -18.96 | 16.94 |
| 223 | 19.82 | 29.03 | -10.32 | -23.83 | -16.33 | 9.13 |
| 224 | 18.32 | 31.58 | -19.26 | -46.24 | -18.88 | 18.08 |
| 225 | -0.11 | 19.46 | -11.36 | -51.84 | -27.35 | 12.55 |
| 226 | -1.61 | 22.01 | -20.30 | -74.25 | -29.90 | 21.49 |
| 227 | 3.69 | 19.68 | -10.78 | -54.13 | -27.58 | 11.97 |
| 228 | 2.19 | 22.23 | -19.72 | -76.54 | -30.13 | 20.91 |
| 229 | 19.94 | 30.04 | -13.22 | -54.10 | -27.63 | 13.22 |
| 230 | 18.44 | 32.59 | -22.16 | -76.51 | -30.18 | 22.16 |
| 231 | 19.94 | 30.04 | -13.22 | -54.10 | -27.63 | 13.22 |
| 232 | 18.44 | 32.59 | -22.16 | -76.51 | -30.18 | 22.16 |
| 233 | 3.57 | 18.68 | -7.88 | -23.87 | -16.28 | 7.88 |
| 234 | 2.07 | 21.23 | -16.83 | -46.28 | -18.83 | 16.83 |
| 235 | 3.57 | 18.68 | -7.88 | -23.87 | -16.28 | 7.88 |
| 236 | 2.07 | 21.23 | -16.83 | -46.28 | -18.83 | 16.83 |

强度计算控制组合号: 96, M=-10.01, N=24.73, M=-122.91, N=-52.74

强度计算应力比 =0.281

抗剪强度计算控制组合号: 97, V=-32.34

抗剪强度计算应力比 =0.050

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=38.73, N=55.78, M=-122.80, N=-52.90

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =105.16

平面内稳定计算最大应力比 =0.345

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=41.69, N=57.04, M=-121.14, N=-53.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.190

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.281 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.050 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=59.50 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=163. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=46. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=200.18

12、 钢 柱 12 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=34.12, Ly=2.60; 长细比：λx=163.1,λy=46.0

构件长度=2.60; 计算长度系数: Ux=13.12 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=500, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 3.03 | 23.61 | 13.85 | 113.86 | -52.94 | -23.29 |
| 2 | -54.03 | 55.29 | 20.71 | 26.98 | -19.71 | -11.27 |
| 3 | -43.25 | 56.14 | 26.98 | 113.40 | -53.01 | -26.98 |
| 4 | -7.75 | 22.76 | 7.57 | 27.44 | -19.64 | -7.57 |
| 5 | 6.87 | 17.47 | 11.39 | 103.63 | -47.52 | -20.83 |
| 6 | -50.19 | 49.15 | 18.25 | 16.75 | -14.29 | -8.81 |
| 7 | -39.41 | 49.99 | 24.52 | 103.17 | -47.59 | -24.52 |
| 8 | -3.92 | 16.62 | 5.11 | 17.21 | -14.22 | -5.11 |
| 9 | -5.92 | 9.02 | 4.57 | 10.81 | -5.89 | 0.81 |
| 10 | 21.08 | -2.11 | -0.07 | -17.99 | 5.23 | -2.45 |
| 11 | -2.08 | 2.88 | 2.12 | 0.59 | -0.47 | 3.27 |
| 12 | 24.92 | -8.25 | -2.53 | -28.22 | 10.65 | 0.01 |
| 13 | 9.46 | 13.05 | 10.20 | 93.76 | -42.38 | -16.41 |
| 14 | 25.65 | 6.37 | 7.42 | 76.47 | -35.71 | -18.36 |
| 15 | -47.60 | 44.73 | 17.06 | 6.87 | -9.15 | -4.39 |
| 16 | -31.41 | 38.06 | 14.27 | -10.41 | -2.48 | -6.35 |
| 17 | -36.82 | 45.58 | 23.34 | 93.29 | -42.45 | -20.11 |
| 18 | -20.62 | 38.90 | 20.55 | 76.01 | -35.78 | -22.06 |
| 19 | -1.33 | 12.20 | 3.93 | 7.34 | -9.08 | -0.70 |
| 20 | 14.87 | 5.53 | 1.14 | -9.95 | -2.41 | -2.65 |
| 21 | 13.29 | 6.91 | 7.74 | 83.53 | -36.96 | -13.95 |
| 22 | 29.49 | 0.23 | 4.96 | 66.25 | -30.29 | -15.90 |
| 23 | -43.77 | 38.59 | 14.60 | -3.36 | -3.73 | -1.94 |
| 24 | -27.57 | 31.91 | 11.82 | -20.64 | 2.94 | -3.89 |
| 25 | -32.98 | 39.43 | 20.88 | 83.06 | -37.03 | -17.65 |
| 26 | -16.78 | 32.76 | 18.09 | 65.78 | -30.36 | -19.60 |
| 27 | 2.51 | 6.06 | 1.47 | -2.89 | -3.66 | 1.76 |
| 28 | 18.71 | -0.61 | -1.32 | -20.17 | 3.02 | -0.19 |
| 29 | 7.84 | 6.91 | 6.81 | 59.49 | -26.51 | -8.04 |
| 30 | 34.84 | -4.21 | 2.17 | 30.69 | -15.38 | -11.29 |
| 31 | -32.10 | 29.09 | 11.61 | -1.33 | -3.25 | 0.38 |
| 32 | -5.10 | 17.97 | 6.97 | -30.13 | 7.88 | -2.88 |
| 33 | -24.55 | 29.68 | 16.01 | 59.17 | -26.56 | -10.62 |
| 34 | 2.45 | 18.56 | 11.36 | 30.36 | -15.43 | -13.88 |
| 35 | 0.30 | 6.32 | 2.42 | -1.00 | -3.20 | 2.96 |
| 36 | 27.29 | -4.80 | -2.22 | -29.81 | 7.93 | -0.29 |
| 37 | 11.68 | 0.77 | 4.35 | 49.26 | -21.09 | -5.58 |
| 38 | 38.68 | -10.35 | -0.29 | 20.46 | -9.96 | -8.83 |
| 39 | -28.26 | 22.95 | 9.15 | -11.56 | 2.17 | 2.83 |
| 40 | -1.26 | 11.82 | 4.51 | -40.36 | 13.30 | -0.42 |
| 41 | -20.71 | 23.54 | 13.55 | 48.94 | -21.14 | -8.17 |
| 42 | 6.29 | 12.42 | 8.90 | 20.13 | -10.01 | -11.42 |
| 43 | 4.13 | 0.18 | -0.04 | -11.23 | 2.22 | 5.42 |
| 44 | 31.13 | -10.95 | -4.68 | -40.04 | 13.35 | 2.17 |
| 45 | -8.39 | 24.87 | 15.69 | 80.81 | -34.97 | -19.47 |
| 46 | -6.80 | 21.85 | 6.51 | 56.53 | -31.95 | -10.29 |
| 47 | -31.21 | 37.54 | 18.43 | 46.05 | -21.67 | -14.66 |
| 48 | -29.62 | 34.53 | 9.26 | 21.78 | -18.66 | -5.48 |
| 49 | -26.90 | 37.88 | 20.94 | 80.62 | -34.99 | -20.94 |
| 50 | -25.31 | 34.86 | 11.77 | 56.35 | -31.98 | -11.77 |
| 51 | -12.70 | 24.53 | 13.18 | 46.24 | -21.64 | -13.18 |
| 52 | -11.11 | 21.51 | 4.00 | 21.96 | -18.63 | -4.00 |
| 53 | -7.14 | 20.97 | 13.84 | 69.35 | -29.39 | -16.98 |
| 54 | -5.55 | 17.96 | 4.66 | 45.08 | -26.38 | -7.81 |
| 55 | -26.16 | 31.53 | 16.12 | 40.39 | -18.31 | -12.98 |
| 56 | -24.57 | 28.52 | 6.95 | 16.11 | -15.30 | -3.80 |
| 57 | -22.56 | 31.81 | 18.22 | 69.20 | -29.41 | -18.22 |
| 58 | -20.98 | 28.80 | 9.04 | 44.92 | -26.40 | -9.04 |
| 59 | -10.73 | 20.69 | 11.75 | 40.54 | -18.29 | -11.75 |
| 60 | -9.15 | 17.68 | 2.57 | 16.27 | -15.27 | -2.57 |
| 61 | -15.11 | 25.70 | 13.01 | 48.94 | -22.82 | -13.01 |
| 62 | -30.91 | 24.87 | 7.85 | 46.79 | -21.99 | -5.02 |
| 63 | -28.79 | 25.96 | 9.49 | 53.45 | -23.08 | -9.49 |
| 64 | -28.79 | 25.96 | 9.49 | 53.45 | -23.08 | -9.49 |
| 65 | -18.33 | 23.38 | 5.64 | 33.01 | -20.50 | -5.64 |
| 66 | -18.33 | 23.38 | 5.64 | 33.01 | -20.50 | -5.64 |
| 67 | -28.79 | 25.96 | 9.49 | 53.45 | -23.08 | -9.49 |
| 68 | -18.33 | 23.38 | 5.64 | 33.01 | -20.50 | -5.64 |
| 69 | -12.55 | 21.61 | 11.37 | 42.12 | -19.20 | -11.37 |
| 70 | -28.35 | 20.78 | 6.21 | 39.98 | -18.38 | -3.38 |
| 71 | -26.23 | 21.87 | 7.85 | 46.63 | -19.47 | -7.85 |
| 72 | -26.23 | 21.87 | 7.85 | 46.63 | -19.47 | -7.85 |
| 73 | -15.78 | 19.29 | 4.00 | 26.19 | -16.88 | -4.00 |
| 74 | -15.78 | 19.29 | 4.00 | 26.19 | -16.88 | -4.00 |
| 75 | -26.23 | 21.87 | 7.85 | 46.63 | -19.47 | -7.85 |
| 76 | -15.78 | 19.29 | 4.00 | 26.19 | -16.88 | -4.00 |
| 77 | -1.35 | 23.59 | 15.25 | 97.62 | -43.43 | -21.86 |
| 78 | -15.03 | 23.86 | 11.72 | 102.13 | -43.69 | -18.33 |
| 79 | -57.09 | 44.94 | 14.89 | 34.65 | -19.34 | -5.45 |
| 80 | -44.51 | 43.45 | 12.68 | 20.86 | -17.85 | -6.08 |
| 81 | -47.42 | 46.63 | 20.92 | 101.80 | -43.74 | -20.92 |
| 82 | -47.42 | 46.63 | 20.92 | 101.80 | -43.74 | -20.92 |
| 83 | -12.12 | 20.68 | 3.49 | 21.19 | -17.80 | -3.49 |
| 84 | -12.12 | 20.68 | 3.49 | 21.19 | -17.80 | -3.49 |
| 85 | 1.21 | 19.50 | 13.61 | 90.80 | -39.82 | -20.22 |
| 86 | -12.47 | 19.76 | 10.08 | 95.31 | -40.08 | -16.69 |
| 87 | -54.53 | 40.85 | 13.25 | 27.83 | -15.73 | -3.81 |
| 88 | -41.96 | 39.36 | 11.04 | 14.05 | -14.24 | -4.44 |
| 89 | -44.86 | 42.53 | 19.28 | 94.98 | -40.13 | -19.28 |
| 90 | -44.86 | 42.53 | 19.28 | 94.98 | -40.13 | -19.28 |
| 91 | -9.56 | 16.59 | 1.85 | 14.37 | -14.19 | -1.85 |
| 92 | -9.56 | 16.59 | 1.85 | 14.37 | -14.19 | -1.85 |
| 93 | 4.48 | 22.35 | 15.25 | 116.07 | -51.93 | -24.69 |
| 94 | -5.10 | 22.54 | 12.79 | 119.23 | -52.11 | -22.22 |
| 95 | -63.64 | 53.46 | 18.50 | 27.68 | -18.12 | -7.08 |
| 96 | -54.84 | 52.41 | 16.95 | 18.03 | -17.07 | -7.52 |
| 97 | -51.37 | 55.06 | 25.92 | 118.76 | -52.18 | -25.92 |
| 98 | -51.37 | 55.06 | 25.92 | 118.76 | -52.18 | -25.92 |
| 99 | -8.56 | 19.88 | 3.82 | 18.50 | -17.00 | -3.82 |
| 100 | -8.56 | 19.88 | 3.82 | 18.50 | -17.00 | -3.82 |
| 101 | 7.04 | 18.26 | 13.62 | 109.25 | -48.31 | -23.05 |
| 102 | -2.54 | 18.44 | 11.15 | 112.41 | -48.49 | -20.58 |
| 103 | -61.09 | 49.36 | 16.86 | 20.87 | -14.50 | -5.44 |
| 104 | -52.28 | 48.32 | 15.32 | 11.21 | -13.46 | -5.88 |
| 105 | -48.82 | 50.97 | 24.28 | 111.94 | -48.57 | -24.28 |
| 106 | -48.82 | 50.97 | 24.28 | 111.94 | -48.57 | -24.28 |
| 107 | -6.01 | 15.79 | 2.18 | 11.68 | -13.39 | -2.18 |
| 108 | -6.01 | 15.79 | 2.18 | 11.68 | -13.39 | -2.18 |
| 109 | 5.08 | 13.04 | 11.60 | 77.51 | -32.87 | -14.98 |
| 110 | -8.60 | 13.30 | 8.08 | 82.02 | -33.13 | -11.45 |
| 111 | 21.28 | 6.36 | 8.82 | 60.23 | -26.20 | -16.93 |
| 112 | 7.60 | 6.62 | 5.29 | 64.74 | -26.46 | -13.40 |
| 113 | -50.66 | 34.39 | 11.24 | 14.55 | -8.78 | 1.42 |
| 114 | -38.09 | 32.89 | 9.03 | 0.76 | -7.29 | 0.80 |
| 115 | -34.47 | 27.71 | 8.46 | -2.74 | -2.11 | -0.53 |
| 116 | -21.89 | 26.22 | 6.25 | -16.52 | -0.62 | -1.15 |
| 117 | -40.99 | 36.07 | 17.27 | 81.69 | -33.18 | -14.04 |
| 118 | -40.99 | 36.07 | 17.27 | 81.69 | -33.18 | -14.04 |
| 119 | -24.79 | 29.39 | 14.48 | 64.41 | -26.51 | -15.99 |
| 120 | -24.79 | 29.39 | 14.48 | 64.41 | -26.51 | -15.99 |
| 121 | -5.69 | 10.12 | -0.16 | 1.08 | -7.24 | 3.39 |
| 122 | -5.69 | 10.12 | -0.16 | 1.08 | -7.24 | 3.39 |
| 123 | 10.50 | 3.45 | -2.94 | -16.20 | -0.57 | 1.44 |
| 124 | 10.50 | 3.45 | -2.94 | -16.20 | -0.57 | 1.44 |
| 125 | 7.64 | 8.94 | 9.96 | 70.69 | -29.26 | -13.34 |
| 126 | -6.04 | 9.20 | 6.44 | 75.20 | -29.52 | -9.81 |
| 127 | 23.84 | 2.27 | 7.18 | 53.41 | -22.58 | -15.29 |
| 128 | 10.16 | 2.53 | 3.65 | 57.92 | -22.85 | -11.77 |
| 129 | -48.11 | 30.29 | 9.60 | 7.73 | -5.17 | 3.06 |
| 130 | -35.53 | 28.80 | 7.40 | -6.06 | -3.68 | 2.44 |
| 131 | -31.91 | 23.62 | 6.82 | -9.56 | 1.50 | 1.11 |
| 132 | -19.33 | 22.12 | 4.61 | -23.34 | 3.00 | 0.49 |
| 133 | -38.43 | 31.97 | 15.63 | 74.88 | -29.57 | -12.40 |
| 134 | -38.43 | 31.97 | 15.63 | 74.88 | -29.57 | -12.40 |
| 135 | -22.24 | 25.30 | 12.84 | 57.59 | -22.90 | -14.35 |
| 136 | -22.24 | 25.30 | 12.84 | 57.59 | -22.90 | -14.35 |
| 137 | -3.14 | 6.03 | -1.80 | -5.74 | -3.63 | 5.03 |
| 138 | -3.14 | 6.03 | -1.80 | -5.74 | -3.63 | 5.03 |
| 139 | 13.06 | -0.65 | -4.58 | -23.02 | 3.05 | 3.08 |
| 140 | 13.06 | -0.65 | -4.58 | -23.02 | 3.05 | 3.08 |
| 141 | 9.29 | 5.66 | 8.22 | 61.70 | -25.49 | -9.44 |
| 142 | -0.28 | 5.84 | 5.75 | 64.85 | -25.68 | -6.97 |
| 143 | 36.29 | -5.47 | 3.58 | 32.90 | -14.37 | -12.70 |
| 144 | 26.71 | -5.28 | 1.11 | 36.05 | -14.55 | -10.23 |
| 145 | -41.71 | 27.25 | 9.41 | -0.62 | -1.65 | 4.56 |
| 146 | -32.91 | 26.21 | 7.86 | -10.27 | -0.61 | 4.13 |
| 147 | -14.71 | 16.13 | 4.76 | -29.43 | 9.47 | 1.31 |
| 148 | -5.91 | 15.09 | 3.22 | -39.08 | 10.52 | 0.87 |
| 149 | -32.68 | 28.61 | 14.94 | 64.53 | -25.73 | -9.56 |
| 150 | -32.68 | 28.61 | 14.94 | 64.53 | -25.73 | -9.56 |
| 151 | -5.68 | 17.49 | 10.30 | 35.73 | -14.60 | -12.81 |
| 152 | -5.68 | 17.49 | 10.30 | 35.73 | -14.60 | -12.81 |
| 153 | -0.51 | 3.44 | -1.33 | -9.95 | -0.56 | 6.72 |
| 154 | -0.51 | 3.44 | -1.33 | -9.95 | -0.56 | 6.72 |
| 155 | 26.48 | -7.68 | -5.98 | -38.75 | 10.57 | 3.46 |
| 156 | 26.48 | -7.68 | -5.98 | -38.75 | 10.57 | 3.46 |
| 157 | 11.85 | 1.56 | 6.58 | 54.88 | -21.88 | -7.80 |
| 158 | 2.28 | 1.75 | 4.11 | 58.04 | -22.06 | -5.33 |
| 159 | 38.85 | -9.56 | 1.94 | 26.08 | -10.75 | -11.06 |
| 160 | 29.27 | -9.38 | -0.53 | 29.23 | -10.94 | -8.59 |
| 161 | -39.15 | 23.16 | 7.77 | -7.44 | 1.96 | 6.20 |
| 162 | -30.35 | 22.11 | 6.22 | -17.09 | 3.01 | 5.77 |
| 163 | -12.16 | 12.04 | 3.12 | -36.25 | 13.08 | 2.95 |
| 164 | -3.35 | 10.99 | 1.58 | -45.90 | 14.13 | 2.51 |
| 165 | -30.12 | 24.51 | 13.30 | 57.71 | -22.11 | -7.92 |
| 166 | -30.12 | 24.51 | 13.30 | 57.71 | -22.11 | -7.92 |
| 167 | -3.12 | 13.39 | 8.66 | 28.91 | -10.99 | -11.17 |
| 168 | -3.12 | 13.39 | 8.66 | 28.91 | -10.99 | -11.17 |
| 169 | 2.04 | -0.65 | -2.97 | -16.77 | 3.06 | 8.35 |
| 170 | 2.04 | -0.65 | -2.97 | -16.77 | 3.06 | 8.35 |
| 171 | 29.04 | -11.78 | -7.62 | -45.57 | 14.18 | 5.10 |
| 172 | 29.04 | -11.78 | -7.62 | -45.57 | 14.18 | 5.10 |
| 173 | 10.90 | 11.79 | 11.61 | 95.97 | -41.37 | -17.82 |
| 174 | 1.33 | 11.98 | 9.14 | 99.12 | -41.55 | -15.35 |
| 175 | 27.10 | 5.12 | 8.82 | 78.68 | -34.69 | -19.77 |
| 176 | 17.53 | 5.30 | 6.35 | 81.84 | -34.88 | -17.30 |
| 177 | -57.22 | 42.90 | 14.85 | 7.58 | -7.56 | -0.21 |
| 178 | -48.41 | 41.85 | 13.31 | -2.07 | -6.51 | -0.64 |
| 179 | -41.02 | 36.22 | 12.07 | -9.70 | -0.88 | -2.16 |
| 180 | -32.22 | 35.18 | 10.52 | -19.36 | 0.16 | -2.59 |
| 181 | -44.95 | 44.50 | 22.27 | 98.66 | -41.62 | -19.04 |
| 182 | -44.95 | 44.50 | 22.27 | 98.66 | -41.62 | -19.04 |
| 183 | -28.75 | 37.83 | 19.49 | 81.37 | -34.95 | -21.00 |
| 184 | -28.75 | 37.83 | 19.49 | 81.37 | -34.95 | -21.00 |
| 185 | -2.14 | 9.32 | 0.17 | -1.61 | -6.44 | 3.06 |
| 186 | -2.14 | 9.32 | 0.17 | -1.61 | -6.44 | 3.06 |
| 187 | 14.06 | 2.65 | -2.61 | -18.89 | 0.23 | 1.10 |
| 188 | 14.06 | 2.65 | -2.61 | -18.89 | 0.23 | 1.10 |
| 189 | 13.46 | 7.70 | 9.97 | 89.15 | -37.75 | -16.18 |
| 190 | 3.89 | 7.88 | 7.50 | 92.30 | -37.94 | -13.71 |
| 191 | 29.66 | 1.02 | 7.18 | 71.86 | -31.08 | -18.13 |
| 192 | 20.09 | 1.21 | 4.71 | 75.02 | -31.26 | -15.66 |
| 193 | -54.66 | 38.80 | 13.21 | 0.76 | -3.94 | 1.43 |
| 194 | -45.85 | 37.76 | 11.67 | -8.89 | -2.90 | 1.00 |
| 195 | -38.46 | 32.13 | 10.43 | -16.52 | 2.73 | -0.52 |
| 196 | -29.66 | 31.08 | 8.88 | -26.17 | 3.78 | -0.95 |
| 197 | -42.39 | 40.41 | 20.63 | 91.84 | -38.01 | -17.40 |
| 198 | -42.39 | 40.41 | 20.63 | 91.84 | -38.01 | -17.40 |
| 199 | -26.19 | 33.74 | 17.85 | 74.56 | -31.33 | -19.36 |
| 200 | -26.19 | 33.74 | 17.85 | 74.56 | -31.33 | -19.36 |
| 201 | 0.42 | 5.23 | -1.47 | -8.43 | -2.83 | 4.69 |
| 202 | 0.42 | 5.23 | -1.47 | -8.43 | -2.83 | 4.69 |
| 203 | 16.62 | -1.45 | -4.25 | -25.71 | 3.85 | 2.74 |
| 204 | 16.62 | -1.45 | -4.25 | -25.71 | 3.85 | 2.74 |
| 205 | -8.34 | 25.08 | 16.30 | 82.34 | -35.18 | -20.07 |
| 206 | -6.75 | 22.07 | 7.12 | 58.06 | -32.17 | -10.90 |
| 207 | -13.81 | 25.19 | 14.89 | 84.14 | -35.29 | -18.66 |
| 208 | -12.22 | 22.17 | 5.71 | 59.86 | -32.27 | -9.49 |
| 209 | -36.73 | 37.57 | 16.79 | 47.29 | -21.70 | -13.01 |
| 210 | -35.14 | 34.55 | 7.61 | 23.01 | -18.69 | -3.84 |
| 211 | -32.36 | 37.30 | 17.42 | 44.57 | -21.44 | -13.65 |
| 212 | -30.77 | 34.29 | 8.25 | 20.29 | -18.42 | -4.47 |
| 213 | -32.32 | 38.20 | 20.14 | 83.95 | -35.31 | -20.14 |
| 214 | -30.73 | 35.18 | 10.96 | 59.68 | -32.30 | -10.96 |
| 215 | -32.32 | 38.20 | 20.14 | 83.95 | -35.31 | -20.14 |
| 216 | -30.73 | 35.18 | 10.96 | 59.68 | -32.30 | -10.96 |
| 217 | -13.85 | 24.29 | 12.17 | 44.76 | -21.41 | -12.17 |
| 218 | -12.26 | 21.28 | 2.99 | 20.48 | -18.39 | -2.99 |
| 219 | -13.85 | 24.29 | 12.17 | 44.76 | -21.41 | -12.17 |
| 220 | -12.26 | 21.28 | 2.99 | 20.48 | -18.39 | -2.99 |
| 221 | -7.10 | 21.15 | 14.35 | 70.63 | -29.57 | -17.49 |
| 222 | -5.51 | 18.14 | 5.17 | 46.35 | -26.55 | -8.31 |
| 223 | -11.66 | 21.24 | 13.17 | 72.13 | -29.65 | -16.32 |
| 224 | -10.07 | 18.23 | 3.99 | 47.85 | -26.64 | -7.14 |
| 225 | -30.76 | 31.56 | 14.75 | 41.42 | -18.34 | -11.61 |
| 226 | -29.17 | 28.54 | 5.58 | 17.14 | -15.32 | -2.43 |
| 227 | -27.12 | 31.33 | 15.28 | 39.15 | -18.11 | -12.14 |
| 228 | -25.53 | 28.32 | 6.10 | 14.88 | -15.10 | -2.96 |
| 229 | -27.08 | 32.08 | 17.55 | 71.97 | -29.68 | -17.55 |
| 230 | -25.49 | 29.07 | 8.37 | 47.70 | -26.67 | -8.37 |
| 231 | -27.08 | 32.08 | 17.55 | 71.97 | -29.68 | -17.55 |
| 232 | -25.49 | 29.07 | 8.37 | 47.70 | -26.67 | -8.37 |
| 233 | -11.69 | 20.49 | 10.90 | 39.31 | -18.09 | -10.90 |
| 234 | -10.10 | 17.48 | 1.73 | 15.03 | -15.08 | -1.73 |
| 235 | -11.69 | 20.49 | 10.90 | 39.31 | -18.09 | -10.90 |
| 236 | -10.10 | 17.48 | 1.73 | 15.03 | -15.08 | -1.73 |

强度计算控制组合号: 94, M=-5.10, N=22.54, M=119.23, N=-52.11

强度计算应力比 =0.273

抗剪强度计算控制组合号: 3, V=26.98

抗剪强度计算应力比 =0.042

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 94, M=-5.10, N=22.54, M=119.23, N=-52.11

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =102.57

平面内稳定计算最大应力比 =0.336

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=-51.37, N=55.06, M=118.76, N=-52.18

平面外稳定计算最大应力比 =0.191

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.273 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.042 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=59.50 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=163. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=46. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=200.18

13、 钢 柱 13 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=24.94, Ly=3.51; 长细比：λx=146.4,λy=59.6

构件长度=3.51; 计算长度系数: Ux=7.10 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 80.39 | 126.86 | -13.96 | -7.30 | -105.91 | 0.66 |
| 2 | 4.99 | 109.78 | -0.66 | -129.41 | -122.99 | 13.96 |
| 3 | 53.78 | 157.27 | -8.90 | -85.03 | -153.40 | 8.90 |
| 4 | 31.61 | 79.37 | -5.72 | -51.69 | -75.49 | 5.72 |
| 5 | 72.92 | 107.78 | -12.68 | 4.65 | -87.73 | -0.62 |
| 6 | -2.47 | 90.71 | 0.62 | -117.46 | -104.80 | 12.68 |
| 7 | 46.31 | 138.20 | -7.62 | -73.07 | -135.22 | 7.62 |
| 8 | 24.14 | 60.29 | -4.44 | -39.73 | -57.31 | 4.44 |
| 9 | 26.63 | 18.90 | -4.26 | -41.60 | -15.02 | 4.26 |
| 10 | 27.33 | 39.03 | -4.95 | -44.73 | -35.16 | 4.95 |
| 11 | 19.17 | -0.18 | -2.98 | -29.65 | 3.16 | 2.98 |
| 12 | 19.87 | 19.96 | -3.68 | -32.77 | -16.98 | 3.68 |
| 13 | 76.96 | 88.60 | -13.19 | -1.18 | -67.65 | -0.11 |
| 14 | 77.38 | 100.68 | -13.61 | -3.06 | -79.73 | 0.31 |
| 15 | 1.56 | 71.52 | 0.11 | -123.29 | -84.72 | 13.19 |
| 16 | 1.98 | 83.60 | -0.31 | -125.17 | -96.81 | 13.61 |
| 17 | 50.34 | 119.01 | -8.13 | -78.90 | -115.14 | 8.13 |
| 18 | 50.76 | 131.09 | -8.55 | -80.78 | -127.22 | 8.55 |
| 19 | 28.17 | 41.11 | -4.95 | -45.56 | -37.23 | 4.95 |
| 20 | 28.59 | 53.19 | -5.37 | -47.44 | -49.31 | 5.37 |
| 21 | 69.49 | 69.52 | -11.91 | 10.78 | -49.46 | -1.39 |
| 22 | 69.91 | 81.60 | -12.33 | 8.90 | -61.54 | -0.97 |
| 23 | -5.91 | 52.44 | 1.39 | -111.33 | -66.54 | 11.91 |
| 24 | -5.49 | 64.52 | 0.97 | -113.21 | -78.62 | 12.33 |
| 25 | 42.88 | 99.94 | -6.85 | -66.95 | -96.96 | 6.85 |
| 26 | 43.30 | 112.02 | -7.27 | -68.83 | -109.04 | 7.27 |
| 27 | 20.71 | 22.03 | -3.67 | -33.61 | -19.05 | 3.67 |
| 28 | 21.13 | 34.11 | -4.09 | -35.48 | -31.13 | 4.09 |
| 29 | 60.26 | 49.83 | -10.16 | -10.45 | -34.00 | 0.85 |
| 30 | 60.96 | 69.97 | -10.85 | -13.58 | -54.14 | 1.54 |
| 31 | 7.48 | 37.88 | -0.85 | -95.93 | -45.96 | 10.16 |
| 32 | 8.18 | 58.01 | -1.54 | -99.05 | -66.09 | 10.85 |
| 33 | 41.63 | 71.12 | -6.61 | -64.86 | -67.25 | 6.61 |
| 34 | 42.33 | 91.26 | -7.31 | -67.98 | -87.38 | 7.31 |
| 35 | 26.11 | 16.59 | -4.39 | -41.52 | -12.71 | 4.39 |
| 36 | 26.81 | 36.72 | -5.08 | -44.64 | -32.85 | 5.08 |
| 37 | 52.79 | 30.75 | -8.88 | 1.51 | -15.82 | -0.43 |
| 38 | 53.49 | 50.89 | -9.57 | -1.62 | -35.96 | 0.26 |
| 39 | 0.01 | 18.80 | 0.43 | -83.97 | -27.77 | 8.88 |
| 40 | 0.71 | 38.94 | -0.26 | -87.10 | -47.91 | 9.57 |
| 41 | 34.16 | 52.05 | -5.34 | -52.90 | -49.07 | 5.34 |
| 42 | 34.86 | 72.18 | -6.03 | -56.03 | -69.20 | 6.03 |
| 43 | 18.64 | -2.49 | -3.11 | -29.56 | 5.47 | 3.11 |
| 44 | 19.34 | 17.65 | -3.80 | -32.69 | -14.67 | 3.80 |
| 45 | 41.89 | 94.80 | -7.80 | -20.47 | -84.39 | 2.48 |
| 46 | 56.30 | 93.15 | -9.20 | -39.74 | -82.75 | 3.88 |
| 47 | 11.74 | 87.96 | -2.48 | -69.31 | -91.22 | 7.80 |
| 48 | 26.14 | 86.32 | -3.88 | -88.58 | -89.58 | 9.20 |
| 49 | 31.25 | 106.96 | -5.78 | -51.56 | -103.39 | 5.78 |
| 50 | 45.65 | 105.32 | -7.18 | -70.83 | -101.74 | 7.18 |
| 51 | 22.38 | 75.80 | -4.50 | -38.22 | -72.22 | 4.50 |
| 52 | 36.78 | 74.16 | -5.91 | -57.49 | -70.58 | 5.91 |
| 53 | 33.72 | 79.13 | -6.39 | -15.47 | -70.46 | 1.95 |
| 54 | 48.12 | 77.49 | -7.79 | -34.74 | -68.82 | 3.35 |
| 55 | 8.58 | 73.44 | -1.95 | -56.17 | -76.15 | 6.39 |
| 56 | 22.98 | 71.80 | -3.35 | -75.44 | -74.51 | 7.79 |
| 57 | 24.84 | 89.27 | -4.70 | -41.37 | -86.29 | 4.70 |
| 58 | 39.25 | 87.63 | -6.10 | -60.65 | -84.65 | 6.10 |
| 59 | 17.45 | 63.30 | -3.64 | -30.26 | -60.32 | 3.64 |
| 60 | 31.86 | 61.66 | -5.04 | -49.53 | -58.68 | 5.04 |
| 61 | 51.03 | 75.88 | -3.72 | -56.97 | -72.31 | 0.89 |
| 62 | 24.48 | 76.88 | -2.72 | -41.14 | -73.31 | 5.55 |
| 63 | 27.81 | 77.19 | -3.25 | -39.22 | -73.61 | 3.25 |
| 64 | 27.81 | 77.19 | -3.25 | -39.22 | -73.61 | 3.25 |
| 65 | 47.70 | 75.58 | -3.19 | -58.90 | -72.00 | 3.19 |
| 66 | 47.70 | 75.58 | -3.19 | -58.90 | -72.00 | 3.19 |
| 67 | 27.81 | 77.19 | -3.25 | -39.22 | -73.61 | 3.25 |
| 68 | 47.70 | 75.58 | -3.19 | -58.90 | -72.00 | 3.19 |
| 69 | 46.05 | 63.16 | -2.86 | -49.00 | -60.18 | 0.03 |
| 70 | 19.50 | 64.16 | -1.87 | -33.17 | -61.18 | 4.70 |
| 71 | 22.83 | 64.47 | -2.40 | -31.25 | -61.49 | 2.40 |
| 72 | 22.83 | 64.47 | -2.40 | -31.25 | -61.49 | 2.40 |
| 73 | 42.72 | 62.86 | -2.34 | -50.93 | -59.88 | 2.34 |
| 74 | 42.72 | 62.86 | -2.34 | -50.93 | -59.88 | 2.34 |
| 75 | 22.83 | 64.47 | -2.40 | -31.25 | -61.49 | 2.40 |
| 76 | 42.72 | 62.86 | -2.34 | -50.93 | -59.88 | 2.34 |
| 77 | 84.66 | 106.82 | -9.61 | -25.82 | -91.29 | -2.53 |
| 78 | 61.43 | 108.12 | -9.14 | -8.06 | -92.59 | -0.17 |
| 79 | 5.32 | 95.86 | 0.70 | -95.47 | -104.24 | 11.44 |
| 80 | 28.55 | 94.56 | 0.23 | -113.22 | -102.93 | 9.08 |
| 81 | 42.80 | 129.41 | -5.60 | -62.47 | -125.84 | 5.60 |
| 82 | 42.80 | 129.41 | -5.60 | -62.47 | -125.84 | 5.60 |
| 83 | 47.18 | 73.27 | -3.31 | -58.81 | -69.69 | 3.31 |
| 84 | 47.18 | 73.27 | -3.31 | -58.81 | -69.69 | 3.31 |
| 85 | 79.68 | 94.10 | -8.76 | -17.85 | -79.16 | -3.38 |
| 86 | 56.46 | 95.41 | -8.29 | -0.09 | -80.47 | -1.02 |
| 87 | 0.35 | 83.14 | 1.55 | -87.50 | -92.12 | 10.59 |
| 88 | 23.57 | 81.84 | 1.08 | -105.25 | -90.81 | 8.23 |
| 89 | 37.83 | 116.70 | -4.75 | -54.50 | -113.72 | 4.75 |
| 90 | 37.83 | 116.70 | -4.75 | -54.50 | -113.72 | 4.75 |
| 91 | 42.20 | 60.55 | -2.46 | -50.84 | -57.57 | 2.46 |
| 92 | 42.20 | 60.55 | -2.46 | -50.84 | -57.57 | 2.46 |
| 93 | 92.72 | 120.20 | -12.55 | -9.72 | -99.55 | -2.73 |
| 94 | 76.46 | 121.12 | -12.23 | 2.71 | -100.46 | -1.07 |
| 95 | -1.27 | 103.83 | 1.44 | -120.75 | -117.33 | 13.84 |
| 96 | 14.99 | 102.91 | 1.12 | -133.18 | -116.41 | 12.18 |
| 97 | 49.85 | 151.53 | -7.17 | -75.02 | -147.96 | 7.17 |
| 98 | 49.85 | 151.53 | -7.17 | -75.02 | -147.96 | 7.17 |
| 99 | 41.60 | 72.50 | -3.94 | -55.45 | -68.92 | 3.94 |
| 100 | 41.60 | 72.50 | -3.94 | -55.45 | -68.92 | 3.94 |
| 101 | 87.74 | 107.49 | -11.70 | -1.75 | -87.43 | -3.58 |
| 102 | 71.48 | 108.40 | -11.37 | 10.68 | -88.34 | -1.93 |
| 103 | -6.25 | 91.11 | 2.29 | -112.78 | -105.20 | 12.99 |
| 104 | 10.01 | 90.19 | 1.97 | -125.21 | -104.29 | 11.33 |
| 105 | 44.87 | 138.81 | -6.31 | -67.05 | -135.83 | 6.31 |
| 106 | 44.87 | 138.81 | -6.31 | -67.05 | -135.83 | 6.31 |
| 107 | 36.63 | 59.78 | -3.09 | -47.48 | -56.80 | 3.09 |
| 108 | 36.63 | 59.78 | -3.09 | -47.48 | -56.80 | 3.09 |
| 109 | 81.23 | 68.56 | -8.84 | -19.69 | -53.02 | -3.30 |
| 110 | 58.00 | 69.86 | -8.38 | -1.94 | -54.33 | -0.94 |
| 111 | 81.65 | 80.64 | -9.26 | -21.57 | -65.11 | -2.88 |
| 112 | 58.42 | 81.94 | -8.79 | -3.82 | -66.41 | -0.52 |
| 113 | 1.89 | 57.60 | 1.46 | -89.34 | -65.98 | 10.68 |
| 114 | 25.12 | 56.29 | 1.00 | -107.10 | -64.67 | 8.31 |
| 115 | 2.31 | 69.68 | 1.05 | -91.22 | -78.06 | 11.09 |
| 116 | 25.54 | 68.38 | 0.58 | -108.97 | -76.75 | 8.73 |
| 117 | 39.37 | 91.15 | -4.83 | -56.35 | -87.58 | 4.83 |
| 118 | 39.37 | 91.15 | -4.83 | -56.35 | -87.58 | 4.83 |
| 119 | 39.79 | 103.23 | -5.25 | -58.22 | -99.66 | 5.25 |
| 120 | 39.79 | 103.23 | -5.25 | -58.22 | -99.66 | 5.25 |
| 121 | 43.75 | 35.00 | -2.55 | -52.69 | -31.43 | 2.55 |
| 122 | 43.75 | 35.00 | -2.55 | -52.69 | -31.43 | 2.55 |
| 123 | 44.17 | 47.09 | -2.96 | -54.57 | -43.51 | 2.96 |
| 124 | 44.17 | 47.09 | -2.96 | -54.57 | -43.51 | 2.96 |
| 125 | 76.25 | 55.84 | -7.99 | -11.72 | -40.90 | -4.15 |
| 126 | 53.02 | 57.14 | -7.52 | 6.03 | -42.21 | -1.79 |
| 127 | 76.67 | 67.92 | -8.40 | -13.60 | -52.98 | -3.74 |
| 128 | 53.44 | 69.22 | -7.94 | 4.16 | -54.29 | -1.37 |
| 129 | -3.09 | 44.88 | 2.31 | -81.37 | -53.86 | 9.83 |
| 130 | 20.14 | 43.58 | 1.85 | -99.13 | -52.55 | 7.46 |
| 131 | -2.67 | 56.96 | 1.90 | -83.25 | -65.94 | 10.24 |
| 132 | 20.56 | 55.66 | 1.43 | -101.00 | -64.63 | 7.88 |
| 133 | 34.39 | 78.43 | -3.98 | -48.38 | -75.45 | 3.98 |
| 134 | 34.39 | 78.43 | -3.98 | -48.38 | -75.45 | 3.98 |
| 135 | 34.81 | 90.52 | -4.40 | -50.25 | -87.54 | 4.40 |
| 136 | 34.81 | 90.52 | -4.40 | -50.25 | -87.54 | 4.40 |
| 137 | 38.77 | 22.29 | -1.69 | -44.72 | -19.31 | 1.69 |
| 138 | 38.77 | 22.29 | -1.69 | -44.72 | -19.31 | 1.69 |
| 139 | 39.19 | 34.37 | -2.11 | -46.60 | -31.39 | 2.11 |
| 140 | 39.19 | 34.37 | -2.11 | -46.60 | -31.39 | 2.11 |
| 141 | 72.59 | 43.17 | -8.75 | -12.87 | -27.64 | -2.54 |
| 142 | 56.33 | 44.09 | -8.42 | -0.44 | -28.56 | -0.89 |
| 143 | 73.29 | 63.31 | -9.44 | -15.99 | -47.78 | -1.85 |
| 144 | 57.03 | 64.22 | -9.12 | -3.57 | -48.69 | -0.20 |
| 145 | 1.22 | 31.92 | 1.26 | -87.27 | -40.30 | 10.04 |
| 146 | 17.48 | 31.01 | 0.93 | -99.69 | -39.38 | 8.38 |
| 147 | 1.92 | 52.06 | 0.56 | -90.39 | -60.43 | 10.73 |
| 148 | 18.18 | 51.14 | 0.24 | -102.82 | -59.52 | 9.07 |
| 149 | 37.70 | 65.38 | -4.88 | -54.85 | -61.80 | 4.88 |
| 150 | 37.70 | 65.38 | -4.88 | -54.85 | -61.80 | 4.88 |
| 151 | 38.40 | 85.52 | -5.57 | -57.97 | -81.94 | 5.57 |
| 152 | 38.40 | 85.52 | -5.57 | -57.97 | -81.94 | 5.57 |
| 153 | 36.11 | 9.72 | -2.61 | -45.28 | -6.14 | 2.61 |
| 154 | 36.11 | 9.72 | -2.61 | -45.28 | -6.14 | 2.61 |
| 155 | 36.81 | 29.85 | -3.30 | -48.41 | -26.28 | 3.30 |
| 156 | 36.81 | 29.85 | -3.30 | -48.41 | -26.28 | 3.30 |
| 157 | 67.61 | 30.46 | -7.90 | -4.90 | -15.52 | -3.39 |
| 158 | 51.35 | 31.37 | -7.57 | 7.53 | -16.44 | -1.74 |
| 159 | 68.31 | 50.59 | -8.59 | -8.02 | -35.66 | -2.70 |
| 160 | 52.05 | 51.51 | -8.26 | 4.40 | -36.57 | -1.05 |
| 161 | -3.76 | 19.20 | 2.11 | -79.29 | -28.18 | 9.18 |
| 162 | 12.50 | 18.29 | 1.78 | -91.72 | -27.26 | 7.53 |
| 163 | -3.06 | 39.34 | 1.42 | -82.42 | -48.31 | 9.88 |
| 164 | 13.20 | 38.42 | 1.09 | -94.85 | -47.40 | 8.22 |
| 165 | 32.72 | 52.66 | -4.03 | -46.88 | -49.68 | 4.03 |
| 166 | 32.72 | 52.66 | -4.03 | -46.88 | -49.68 | 4.03 |
| 167 | 33.42 | 72.80 | -4.72 | -50.00 | -69.82 | 4.72 |
| 168 | 33.42 | 72.80 | -4.72 | -50.00 | -69.82 | 4.72 |
| 169 | 31.13 | -3.00 | -1.76 | -37.31 | 5.98 | 1.76 |
| 170 | 31.13 | -3.00 | -1.76 | -37.31 | 5.98 | 1.76 |
| 171 | 31.83 | 17.13 | -2.45 | -40.44 | -14.15 | 2.45 |
| 172 | 31.83 | 17.13 | -2.45 | -40.44 | -14.15 | 2.45 |
| 173 | 89.29 | 81.94 | -11.79 | -3.60 | -61.29 | -3.49 |
| 174 | 73.03 | 82.86 | -11.46 | 8.83 | -62.20 | -1.84 |
| 175 | 89.71 | 94.02 | -12.20 | -5.47 | -73.37 | -3.08 |
| 176 | 73.45 | 94.94 | -11.88 | 6.95 | -74.28 | -1.43 |
| 177 | -4.70 | 65.56 | 2.21 | -114.63 | -79.06 | 13.07 |
| 178 | 11.56 | 64.65 | 1.88 | -127.06 | -78.15 | 11.42 |
| 179 | -4.28 | 77.64 | 1.79 | -116.51 | -91.15 | 13.49 |
| 180 | 11.98 | 76.73 | 1.47 | -128.93 | -90.23 | 11.83 |
| 181 | 46.42 | 113.27 | -6.40 | -68.89 | -109.69 | 6.40 |
| 182 | 46.42 | 113.27 | -6.40 | -68.89 | -109.69 | 6.40 |
| 183 | 46.84 | 125.35 | -6.82 | -70.77 | -121.78 | 6.82 |
| 184 | 46.84 | 125.35 | -6.82 | -70.77 | -121.78 | 6.82 |
| 185 | 38.17 | 34.23 | -3.18 | -49.33 | -30.66 | 3.18 |
| 186 | 38.17 | 34.23 | -3.18 | -49.33 | -30.66 | 3.18 |
| 187 | 38.59 | 46.32 | -3.59 | -51.21 | -42.74 | 3.59 |
| 188 | 38.59 | 46.32 | -3.59 | -51.21 | -42.74 | 3.59 |
| 189 | 84.31 | 69.22 | -10.93 | 4.37 | -49.17 | -4.35 |
| 190 | 68.05 | 70.14 | -10.61 | 16.80 | -50.08 | -2.69 |
| 191 | 84.73 | 81.30 | -11.35 | 2.50 | -61.25 | -3.93 |
| 192 | 68.47 | 82.22 | -11.02 | 14.92 | -62.16 | -2.28 |
| 193 | -9.68 | 52.85 | 3.06 | -106.66 | -66.94 | 12.22 |
| 194 | 6.58 | 51.93 | 2.73 | -119.09 | -66.03 | 10.57 |
| 195 | -9.26 | 64.93 | 2.65 | -108.54 | -79.02 | 12.64 |
| 196 | 7.00 | 64.01 | 2.32 | -120.96 | -78.11 | 10.98 |
| 197 | 41.44 | 100.55 | -5.55 | -60.92 | -97.57 | 5.55 |
| 198 | 41.44 | 100.55 | -5.55 | -60.92 | -97.57 | 5.55 |
| 199 | 41.86 | 112.63 | -5.96 | -62.80 | -109.65 | 5.96 |
| 200 | 41.86 | 112.63 | -5.96 | -62.80 | -109.65 | 5.96 |
| 201 | 33.19 | 21.52 | -2.33 | -41.36 | -18.54 | 2.33 |
| 202 | 33.19 | 21.52 | -2.33 | -41.36 | -18.54 | 2.33 |
| 203 | 33.61 | 33.60 | -2.74 | -43.24 | -30.62 | 2.74 |
| 204 | 33.61 | 33.60 | -2.74 | -43.24 | -30.62 | 2.74 |
| 205 | 48.49 | 94.67 | -6.87 | -23.79 | -84.26 | 1.55 |
| 206 | 62.89 | 93.03 | -8.27 | -43.06 | -82.62 | 2.95 |
| 207 | 41.61 | 94.98 | -7.22 | -18.14 | -84.57 | 1.90 |
| 208 | 56.01 | 93.34 | -8.62 | -37.41 | -82.93 | 3.30 |
| 209 | 11.19 | 88.10 | -2.32 | -68.20 | -91.35 | 7.64 |
| 210 | 25.59 | 86.46 | -3.72 | -87.47 | -89.71 | 9.04 |
| 211 | 18.33 | 87.84 | -1.55 | -72.63 | -91.09 | 6.87 |
| 212 | 32.74 | 86.20 | -2.95 | -91.90 | -89.45 | 8.27 |
| 213 | 30.96 | 107.15 | -5.19 | -49.23 | -103.57 | 5.19 |
| 214 | 45.37 | 105.51 | -6.59 | -68.50 | -101.93 | 6.59 |
| 215 | 30.96 | 107.15 | -5.19 | -49.23 | -103.57 | 5.19 |
| 216 | 45.37 | 105.51 | -6.59 | -68.50 | -101.93 | 6.59 |
| 217 | 28.98 | 75.67 | -3.57 | -41.54 | -72.10 | 3.57 |
| 218 | 43.38 | 74.03 | -4.97 | -60.81 | -70.46 | 4.97 |
| 219 | 28.98 | 75.67 | -3.57 | -41.54 | -72.10 | 3.57 |
| 220 | 43.38 | 74.03 | -4.97 | -60.81 | -70.46 | 4.97 |
| 221 | 39.21 | 79.03 | -5.61 | -18.23 | -70.35 | 1.17 |
| 222 | 53.62 | 77.39 | -7.01 | -37.50 | -68.71 | 2.58 |
| 223 | 33.48 | 79.29 | -5.90 | -13.52 | -70.61 | 1.47 |
| 224 | 47.88 | 77.64 | -7.30 | -32.79 | -68.97 | 2.87 |
| 225 | 8.13 | 73.55 | -1.82 | -55.24 | -76.26 | 6.25 |
| 226 | 22.53 | 71.91 | -3.22 | -74.51 | -74.62 | 7.65 |
| 227 | 14.08 | 73.33 | -1.17 | -58.94 | -76.05 | 5.61 |
| 228 | 28.48 | 71.69 | -2.58 | -78.21 | -74.41 | 7.01 |
| 229 | 24.61 | 89.42 | -4.21 | -39.43 | -86.44 | 4.21 |
| 230 | 39.01 | 87.78 | -5.62 | -58.70 | -84.80 | 5.62 |
| 231 | 24.61 | 89.42 | -4.21 | -39.43 | -86.44 | 4.21 |
| 232 | 39.01 | 87.78 | -5.62 | -58.70 | -84.80 | 5.62 |
| 233 | 22.95 | 63.20 | -2.86 | -33.03 | -60.22 | 2.86 |
| 234 | 37.35 | 61.56 | -4.26 | -52.30 | -58.58 | 4.26 |
| 235 | 22.95 | 63.20 | -2.86 | -33.03 | -60.22 | 2.86 |
| 236 | 37.35 | 61.56 | -4.26 | -52.30 | -58.58 | 4.26 |

强度计算控制组合号: 96, M=14.99, N=102.91, M=-133.18, N=-116.41

强度计算应力比 =0.411

抗剪强度计算控制组合号: 1, V=-13.96

抗剪强度计算应力比 =0.027

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=4.99, N=109.78, M=-129.41, N=-122.99

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =174.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.574

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 96, M=14.99, N=102.91, M=-133.18, N=-116.41

平面外稳定计算最大应力比 =0.302

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.411 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.027 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=146. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=60. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=248.34

14、 钢 柱 14 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=19.22, Ly=3.51; 长细比：λx=112.9,λy=59.6

构件长度=3.51; 计算长度系数: Ux=5.47 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 7.25 | 111.17 | 3.85 | 139.67 | -125.75 | -23.39 |
| 2 | -61.35 | 129.51 | 22.03 | 5.32 | -107.18 | -2.49 |
| 3 | -35.48 | 159.99 | 15.31 | 89.23 | -156.11 | -15.31 |
| 4 | -18.63 | 80.69 | 10.57 | 55.76 | -76.82 | -10.57 |
| 5 | 11.87 | 91.73 | 1.56 | 126.99 | -107.21 | -21.09 |
| 6 | -56.73 | 110.07 | 19.74 | -7.35 | -88.63 | -0.20 |
| 7 | -30.85 | 140.55 | 13.01 | 76.55 | -137.57 | -13.01 |
| 8 | -14.00 | 61.25 | 8.28 | 43.09 | -58.27 | -8.28 |
| 9 | -15.05 | 40.32 | 9.49 | 48.37 | -36.44 | -9.49 |
| 10 | -15.62 | 20.46 | 7.79 | 42.99 | -16.58 | -7.79 |
| 11 | -10.43 | 20.88 | 7.20 | 35.70 | -17.90 | -7.20 |
| 12 | -11.00 | 1.02 | 5.50 | 30.31 | 1.96 | -5.50 |
| 13 | 10.24 | 84.82 | 3.58 | 135.73 | -99.40 | -23.12 |
| 14 | 9.90 | 72.90 | 2.56 | 132.50 | -87.49 | -22.10 |
| 15 | -58.36 | 103.16 | 21.76 | 1.39 | -80.83 | -2.23 |
| 16 | -58.70 | 91.24 | 20.74 | -1.84 | -68.91 | -1.21 |
| 17 | -32.48 | 133.64 | 15.04 | 85.29 | -129.76 | -15.04 |
| 18 | -32.82 | 121.72 | 14.02 | 82.06 | -117.85 | -14.02 |
| 19 | -15.63 | 54.34 | 10.31 | 51.83 | -50.47 | -10.31 |
| 20 | -15.98 | 42.43 | 9.29 | 48.60 | -38.55 | -9.29 |
| 21 | 14.86 | 65.38 | 1.29 | 123.06 | -80.86 | -20.83 |
| 22 | 14.52 | 53.46 | 0.27 | 119.83 | -68.94 | -19.81 |
| 23 | -53.73 | 83.72 | 19.47 | -11.29 | -62.28 | 0.07 |
| 24 | -54.07 | 71.81 | 18.45 | -14.52 | -50.37 | 1.08 |
| 25 | -27.86 | 114.20 | 12.75 | 72.62 | -111.22 | -12.75 |
| 26 | -28.20 | 102.28 | 11.73 | 69.39 | -99.30 | -11.73 |
| 27 | -11.01 | 34.90 | 8.01 | 39.15 | -31.92 | -8.01 |
| 28 | -11.35 | 22.99 | 7.00 | 35.92 | -20.01 | -7.00 |
| 29 | 4.05 | 59.17 | 5.23 | 107.69 | -68.22 | -18.90 |
| 30 | 3.48 | 39.31 | 3.53 | 102.30 | -48.36 | -17.21 |
| 31 | -43.97 | 72.01 | 17.95 | 13.65 | -55.22 | -4.28 |
| 32 | -44.54 | 52.15 | 16.26 | 8.26 | -35.36 | -2.58 |
| 33 | -25.86 | 93.34 | 13.25 | 72.38 | -89.47 | -13.25 |
| 34 | -26.43 | 73.48 | 11.55 | 67.00 | -69.61 | -11.55 |
| 35 | -14.06 | 37.84 | 9.94 | 48.96 | -33.96 | -9.94 |
| 36 | -14.63 | 17.98 | 8.24 | 43.57 | -14.10 | -8.24 |
| 37 | 8.67 | 39.73 | 2.94 | 95.01 | -49.67 | -16.61 |
| 38 | 8.10 | 19.87 | 1.24 | 89.63 | -29.81 | -14.92 |
| 39 | -39.34 | 52.57 | 15.66 | 0.97 | -36.67 | -1.99 |
| 40 | -39.91 | 32.71 | 13.97 | -4.41 | -16.81 | -0.29 |
| 41 | -21.23 | 73.91 | 10.96 | 59.71 | -70.93 | -10.96 |
| 42 | -21.80 | 54.04 | 9.26 | 54.32 | -51.06 | -9.26 |
| 43 | -9.44 | 18.40 | 7.64 | 36.28 | -15.42 | -7.64 |
| 44 | -10.01 | -1.46 | 5.95 | 30.90 | 4.44 | -5.95 |
| 45 | -12.52 | 87.50 | 9.32 | 98.02 | -91.30 | -17.13 |
| 46 | -2.54 | 89.57 | 4.21 | 71.12 | -93.37 | -12.03 |
| 47 | -39.96 | 94.83 | 16.59 | 44.28 | -83.87 | -8.78 |
| 48 | -29.98 | 96.90 | 11.49 | 17.39 | -85.94 | -3.67 |
| 49 | -29.61 | 107.02 | 13.90 | 77.84 | -103.45 | -13.90 |
| 50 | -19.63 | 109.09 | 8.80 | 50.95 | -105.52 | -8.80 |
| 51 | -22.87 | 75.31 | 12.01 | 64.46 | -71.73 | -12.01 |
| 52 | -12.89 | 77.38 | 6.90 | 37.56 | -73.80 | -6.90 |
| 53 | -11.25 | 72.74 | 8.20 | 83.92 | -75.91 | -14.71 |
| 54 | -1.27 | 74.81 | 3.09 | 57.02 | -77.98 | -9.60 |
| 55 | -34.12 | 78.86 | 14.26 | 39.14 | -69.72 | -7.74 |
| 56 | -24.14 | 80.93 | 9.15 | 12.24 | -71.79 | -2.64 |
| 57 | -25.49 | 89.01 | 12.01 | 67.11 | -86.03 | -12.01 |
| 58 | -15.51 | 91.08 | 6.91 | 40.21 | -88.10 | -6.91 |
| 59 | -19.88 | 62.58 | 10.44 | 55.95 | -59.60 | -10.44 |
| 60 | -9.90 | 64.65 | 5.33 | 29.06 | -61.67 | -5.33 |
| 61 | 2.17 | 78.08 | 10.44 | 41.60 | -74.50 | -13.27 |
| 62 | -21.62 | 77.02 | 13.29 | 61.18 | -73.45 | -10.46 |
| 63 | -0.82 | 78.46 | 11.15 | 39.97 | -74.88 | -11.15 |
| 64 | -0.82 | 78.46 | 11.15 | 39.97 | -74.88 | -11.15 |
| 65 | -18.63 | 76.64 | 12.58 | 62.81 | -73.07 | -12.58 |
| 66 | -18.63 | 76.64 | 12.58 | 62.81 | -73.07 | -12.58 |
| 67 | -18.63 | 76.64 | 12.58 | 62.81 | -73.07 | -12.58 |
| 68 | -0.82 | 78.46 | 11.15 | 39.97 | -74.88 | -11.15 |
| 69 | 5.26 | 65.12 | 8.91 | 33.15 | -62.14 | -11.74 |
| 70 | -18.54 | 64.07 | 11.76 | 52.73 | -61.08 | -8.93 |
| 71 | 2.26 | 65.50 | 9.62 | 31.52 | -62.52 | -9.62 |
| 72 | 2.26 | 65.50 | 9.62 | 31.52 | -62.52 | -9.62 |
| 73 | -15.55 | 63.68 | 11.05 | 54.36 | -60.70 | -11.05 |
| 74 | -15.55 | 63.68 | 11.05 | 54.36 | -60.70 | -11.05 |
| 75 | -15.55 | 63.68 | 11.05 | 54.36 | -60.70 | -11.05 |
| 76 | 2.26 | 65.50 | 9.62 | 31.52 | -62.52 | -9.62 |
| 77 | 21.27 | 96.93 | 6.18 | 100.92 | -106.27 | -22.69 |
| 78 | 0.47 | 95.50 | 8.32 | 122.13 | -104.84 | -22.00 |
| 79 | -50.54 | 108.72 | 21.75 | 26.46 | -92.22 | -5.25 |
| 80 | -29.74 | 110.15 | 19.61 | 5.24 | -93.65 | -5.94 |
| 81 | -11.63 | 131.48 | 14.91 | 63.98 | -127.91 | -14.91 |
| 82 | -11.63 | 131.48 | 14.91 | 63.98 | -127.91 | -14.91 |
| 83 | -17.64 | 74.16 | 13.03 | 63.40 | -70.59 | -13.03 |
| 84 | -17.64 | 74.16 | 13.03 | 63.40 | -70.59 | -13.03 |
| 85 | 24.36 | 83.97 | 4.65 | 92.47 | -93.91 | -21.16 |
| 86 | 3.55 | 82.54 | 6.79 | 113.68 | -92.48 | -20.47 |
| 87 | -47.46 | 95.76 | 20.23 | 18.01 | -79.86 | -3.72 |
| 88 | -26.65 | 97.19 | 18.09 | -3.21 | -81.29 | -4.41 |
| 89 | -8.54 | 118.52 | 13.38 | 55.53 | -115.54 | -13.38 |
| 90 | -8.54 | 118.52 | 13.38 | 55.53 | -115.54 | -13.38 |
| 91 | -14.56 | 61.20 | 11.50 | 54.95 | -58.22 | -11.50 |
| 92 | -14.56 | 61.20 | 11.50 | 54.95 | -58.22 | -11.50 |
| 93 | 23.26 | 104.91 | 3.97 | 129.07 | -119.80 | -25.49 |
| 94 | 8.69 | 103.91 | 5.47 | 143.92 | -118.79 | -25.01 |
| 95 | -62.00 | 122.52 | 24.15 | 8.43 | -100.49 | -2.63 |
| 96 | -47.43 | 123.52 | 22.65 | -6.42 | -101.49 | -3.11 |
| 97 | -21.56 | 154.00 | 15.93 | 77.49 | -150.42 | -15.93 |
| 98 | -21.56 | 154.00 | 15.93 | 77.49 | -150.42 | -15.93 |
| 99 | -17.18 | 73.43 | 12.20 | 60.01 | -69.86 | -12.20 |
| 100 | -17.18 | 73.43 | 12.20 | 60.01 | -69.86 | -12.20 |
| 101 | 26.34 | 91.95 | 2.45 | 120.62 | -107.43 | -23.96 |
| 102 | 11.78 | 90.95 | 3.94 | 135.47 | -106.43 | -23.48 |
| 103 | -58.91 | 109.56 | 22.62 | -0.02 | -88.12 | -1.10 |
| 104 | -44.35 | 110.56 | 21.12 | -14.87 | -89.13 | -1.58 |
| 105 | -18.48 | 141.04 | 14.40 | 69.04 | -138.06 | -14.40 |
| 106 | -18.48 | 141.04 | 14.40 | 69.04 | -138.06 | -14.40 |
| 107 | -14.10 | 60.48 | 10.67 | 51.56 | -57.50 | -10.67 |
| 108 | -14.10 | 60.48 | 10.67 | 51.56 | -57.50 | -10.67 |
| 109 | 24.27 | 70.58 | 5.91 | 96.99 | -79.92 | -22.42 |
| 110 | 3.46 | 69.15 | 8.05 | 118.20 | -78.49 | -21.73 |
| 111 | 23.92 | 58.66 | 4.90 | 93.76 | -68.01 | -21.40 |
| 112 | 3.12 | 57.23 | 7.04 | 114.97 | -66.57 | -20.71 |
| 113 | -47.55 | 82.37 | 21.49 | 22.52 | -65.87 | -4.98 |
| 114 | -26.74 | 83.80 | 19.35 | 1.31 | -67.30 | -5.67 |
| 115 | -47.89 | 70.45 | 20.47 | 19.29 | -53.95 | -3.96 |
| 116 | -27.09 | 71.89 | 18.33 | -1.92 | -55.39 | -4.65 |
| 117 | -8.63 | 105.13 | 14.64 | 60.05 | -101.56 | -14.64 |
| 118 | -8.63 | 105.13 | 14.64 | 60.05 | -101.56 | -14.64 |
| 119 | -8.97 | 93.22 | 13.62 | 56.81 | -89.64 | -13.62 |
| 120 | -8.97 | 93.22 | 13.62 | 56.81 | -89.64 | -13.62 |
| 121 | -14.65 | 47.81 | 12.76 | 59.46 | -44.24 | -12.76 |
| 122 | -14.65 | 47.81 | 12.76 | 59.46 | -44.24 | -12.76 |
| 123 | -14.99 | 35.90 | 11.74 | 56.23 | -32.32 | -11.74 |
| 124 | -14.99 | 35.90 | 11.74 | 56.23 | -32.32 | -11.74 |
| 125 | 27.35 | 57.62 | 4.39 | 88.54 | -67.56 | -20.89 |
| 126 | 6.54 | 56.19 | 6.52 | 109.75 | -66.13 | -20.20 |
| 127 | 27.01 | 45.70 | 3.37 | 85.31 | -55.65 | -19.87 |
| 128 | 6.20 | 44.27 | 5.51 | 106.52 | -54.21 | -19.18 |
| 129 | -44.47 | 69.41 | 19.96 | 14.07 | -53.51 | -3.45 |
| 130 | -23.66 | 70.84 | 17.82 | -7.14 | -54.94 | -4.14 |
| 131 | -44.81 | 57.49 | 18.94 | 10.84 | -41.59 | -2.44 |
| 132 | -24.00 | 58.93 | 16.80 | -10.37 | -43.03 | -3.13 |
| 133 | -5.55 | 92.18 | 13.11 | 51.60 | -89.20 | -13.11 |
| 134 | -5.55 | 92.18 | 13.11 | 51.60 | -89.20 | -13.11 |
| 135 | -5.89 | 80.26 | 12.09 | 48.36 | -77.28 | -12.09 |
| 136 | -5.89 | 80.26 | 12.09 | 48.36 | -77.28 | -12.09 |
| 137 | -11.57 | 34.86 | 11.23 | 51.01 | -31.87 | -11.23 |
| 138 | -11.57 | 34.86 | 11.23 | 51.01 | -31.87 | -11.23 |
| 139 | -11.91 | 22.94 | 10.21 | 47.78 | -19.96 | -10.21 |
| 140 | -11.91 | 22.94 | 10.21 | 47.78 | -19.96 | -10.21 |
| 141 | 20.06 | 52.92 | 5.35 | 97.10 | -62.26 | -21.01 |
| 142 | 5.50 | 51.91 | 6.85 | 111.94 | -61.26 | -20.53 |
| 143 | 19.49 | 33.06 | 3.66 | 91.71 | -42.40 | -19.31 |
| 144 | 4.93 | 32.05 | 5.16 | 106.56 | -41.40 | -18.83 |
| 145 | -44.62 | 65.02 | 20.07 | 16.76 | -48.52 | -4.42 |
| 146 | -30.05 | 66.02 | 18.57 | 1.91 | -49.53 | -4.90 |
| 147 | -45.19 | 45.16 | 18.38 | 11.37 | -28.66 | -2.72 |
| 148 | -30.62 | 46.16 | 16.88 | -3.47 | -29.67 | -3.20 |
| 149 | -11.94 | 87.36 | 13.87 | 60.64 | -83.78 | -13.87 |
| 150 | -11.94 | 87.36 | 13.87 | 60.64 | -83.78 | -13.87 |
| 151 | -12.51 | 67.50 | 12.17 | 55.26 | -63.92 | -12.17 |
| 152 | -12.51 | 67.50 | 12.17 | 55.26 | -63.92 | -12.17 |
| 153 | -12.62 | 30.58 | 11.56 | 53.21 | -27.00 | -11.56 |
| 154 | -12.62 | 30.58 | 11.56 | 53.21 | -27.00 | -11.56 |
| 155 | -13.19 | 10.72 | 9.86 | 47.82 | -7.14 | -9.86 |
| 156 | -13.19 | 10.72 | 9.86 | 47.82 | -7.14 | -9.86 |
| 157 | 23.14 | 39.96 | 3.83 | 88.65 | -49.90 | -19.48 |
| 158 | 8.58 | 38.95 | 5.32 | 103.49 | -48.90 | -19.00 |
| 159 | 22.57 | 20.10 | 2.13 | 83.26 | -30.04 | -17.79 |
| 160 | 8.01 | 19.09 | 3.63 | 98.11 | -29.03 | -17.30 |
| 161 | -41.53 | 52.06 | 18.54 | 8.31 | -36.16 | -2.89 |
| 162 | -26.97 | 53.07 | 17.05 | -6.54 | -37.16 | -3.37 |
| 163 | -42.10 | 32.20 | 16.85 | 2.92 | -16.30 | -1.19 |
| 164 | -27.54 | 33.20 | 15.35 | -11.92 | -17.30 | -1.68 |
| 165 | -8.86 | 74.40 | 12.34 | 52.19 | -71.42 | -12.34 |
| 166 | -8.86 | 74.40 | 12.34 | 52.19 | -71.42 | -12.34 |
| 167 | -9.43 | 54.54 | 10.64 | 46.81 | -51.56 | -10.64 |
| 168 | -9.43 | 54.54 | 10.64 | 46.81 | -51.56 | -10.64 |
| 169 | -9.53 | 17.62 | 10.03 | 44.76 | -14.64 | -10.03 |
| 170 | -9.53 | 17.62 | 10.03 | 44.76 | -14.64 | -10.03 |
| 171 | -10.10 | -2.24 | 8.33 | 39.37 | 5.22 | -8.33 |
| 172 | -10.10 | -2.24 | 8.33 | 39.37 | 5.22 | -8.33 |
| 173 | 26.25 | 78.56 | 3.71 | 125.14 | -93.45 | -25.22 |
| 174 | 11.69 | 77.56 | 5.20 | 139.99 | -92.44 | -24.74 |
| 175 | 25.91 | 66.65 | 2.69 | 121.91 | -81.53 | -24.21 |
| 176 | 11.35 | 65.64 | 4.19 | 136.76 | -80.53 | -23.72 |
| 177 | -59.00 | 96.17 | 23.88 | 4.50 | -74.14 | -2.36 |
| 178 | -44.44 | 97.17 | 22.38 | -10.35 | -75.14 | -2.85 |
| 179 | -59.35 | 84.25 | 22.86 | 1.27 | -62.22 | -1.35 |
| 180 | -44.78 | 85.26 | 21.36 | -13.58 | -63.22 | -1.83 |
| 181 | -18.57 | 127.65 | 15.66 | 73.56 | -124.07 | -15.66 |
| 182 | -18.57 | 127.65 | 15.66 | 73.56 | -124.07 | -15.66 |
| 183 | -18.91 | 115.73 | 14.64 | 70.33 | -112.16 | -14.64 |
| 184 | -18.91 | 115.73 | 14.64 | 70.33 | -112.16 | -14.64 |
| 185 | -14.19 | 47.09 | 11.93 | 56.08 | -43.51 | -11.93 |
| 186 | -14.19 | 47.09 | 11.93 | 56.08 | -43.51 | -11.93 |
| 187 | -14.53 | 35.17 | 10.91 | 52.85 | -31.59 | -10.91 |
| 188 | -14.53 | 35.17 | 10.91 | 52.85 | -31.59 | -10.91 |
| 189 | 29.33 | 65.60 | 2.18 | 116.69 | -81.08 | -23.70 |
| 190 | 14.77 | 64.60 | 3.68 | 131.54 | -80.08 | -23.21 |
| 191 | 28.99 | 53.69 | 1.16 | 113.46 | -69.17 | -22.68 |
| 192 | 14.43 | 52.68 | 2.66 | 128.31 | -68.16 | -22.20 |
| 193 | -55.92 | 83.21 | 22.35 | -3.95 | -61.77 | -0.83 |
| 194 | -41.36 | 84.21 | 20.85 | -18.80 | -62.78 | -1.32 |
| 195 | -56.26 | 71.29 | 21.33 | -7.18 | -49.86 | 0.18 |
| 196 | -41.70 | 72.30 | 19.84 | -22.03 | -50.86 | -0.30 |
| 197 | -15.48 | 114.69 | 14.13 | 65.11 | -111.71 | -14.13 |
| 198 | -15.48 | 114.69 | 14.13 | 65.11 | -111.71 | -14.13 |
| 199 | -15.83 | 102.77 | 13.11 | 61.88 | -99.79 | -13.11 |
| 200 | -15.83 | 102.77 | 13.11 | 61.88 | -99.79 | -13.11 |
| 201 | -11.10 | 34.13 | 10.40 | 47.63 | -31.15 | -10.40 |
| 202 | -11.10 | 34.13 | 10.40 | 47.63 | -31.15 | -10.40 |
| 203 | -11.45 | 22.21 | 9.38 | 44.40 | -19.23 | -9.38 |
| 204 | -11.45 | 22.21 | 9.38 | 44.40 | -19.23 | -9.38 |
| 205 | -5.78 | 87.56 | 10.46 | 95.30 | -91.37 | -18.28 |
| 206 | 4.20 | 89.63 | 5.36 | 68.41 | -93.44 | -13.17 |
| 207 | -12.24 | 87.27 | 10.33 | 101.29 | -91.07 | -18.14 |
| 208 | -2.26 | 89.34 | 5.22 | 74.39 | -93.14 | -13.04 |
| 209 | -40.30 | 94.66 | 16.93 | 45.81 | -83.70 | -9.11 |
| 210 | -30.32 | 96.73 | 11.82 | 18.91 | -85.77 | -4.01 |
| 211 | -33.22 | 94.90 | 17.74 | 41.57 | -83.94 | -9.92 |
| 212 | -23.24 | 96.97 | 12.63 | 14.67 | -86.01 | -4.82 |
| 213 | -23.10 | 107.10 | 15.21 | 75.93 | -103.52 | -15.21 |
| 214 | -13.13 | 109.17 | 10.10 | 49.03 | -105.59 | -10.10 |
| 215 | -23.10 | 107.10 | 15.21 | 75.93 | -103.52 | -15.21 |
| 216 | -13.13 | 109.17 | 10.10 | 49.03 | -105.59 | -10.10 |
| 217 | -22.59 | 75.08 | 13.02 | 67.73 | -71.50 | -13.02 |
| 218 | -12.61 | 77.15 | 7.91 | 40.83 | -73.57 | -7.91 |
| 219 | -22.59 | 75.08 | 13.02 | 67.73 | -71.50 | -13.02 |
| 220 | -12.61 | 77.15 | 7.91 | 40.83 | -73.57 | -7.91 |
| 221 | -5.64 | 72.80 | 9.15 | 81.66 | -75.97 | -15.66 |
| 222 | 4.34 | 74.87 | 4.05 | 54.76 | -78.04 | -10.56 |
| 223 | -11.02 | 72.55 | 9.04 | 86.64 | -75.72 | -15.55 |
| 224 | -1.04 | 74.62 | 3.93 | 59.75 | -77.79 | -10.44 |
| 225 | -34.41 | 78.71 | 14.54 | 40.41 | -69.58 | -8.02 |
| 226 | -24.43 | 80.78 | 9.43 | 13.51 | -71.65 | -2.92 |
| 227 | -28.50 | 78.91 | 15.21 | 36.88 | -69.78 | -8.70 |
| 228 | -18.52 | 80.98 | 10.11 | 9.98 | -71.85 | -3.59 |
| 229 | -20.08 | 89.08 | 13.10 | 65.51 | -86.10 | -13.10 |
| 230 | -10.10 | 91.15 | 8.00 | 38.61 | -88.17 | -8.00 |
| 231 | -20.08 | 89.08 | 13.10 | 65.51 | -86.10 | -13.10 |
| 232 | -10.10 | 91.15 | 8.00 | 38.61 | -88.17 | -8.00 |
| 233 | -19.65 | 62.39 | 11.28 | 58.67 | -59.41 | -11.28 |
| 234 | -9.67 | 64.46 | 6.17 | 31.78 | -61.48 | -6.17 |
| 235 | -19.65 | 62.39 | 11.28 | 58.67 | -59.41 | -11.28 |
| 236 | -9.67 | 64.46 | 6.17 | 31.78 | -61.48 | -6.17 |

强度计算控制组合号: 94, M=8.69, N=103.91, M=143.92, N=-118.79

强度计算应力比 =0.444

抗剪强度计算控制组合号: 93, V=-25.49

抗剪强度计算应力比 =0.048

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 94, M=8.69, N=103.91, M=143.92, N=-118.79

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =156.91

平面内稳定计算最大应力比 =0.514

平面外稳定计算最大应力比 =0.314

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.444 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.048 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=113. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=60. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=248.34

15、 钢 梁 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=9.20, Ly=3.00

构件长度=9.20; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=600, Tw=12, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 730.03 | 139.35 | 518.69 | -225.93 | -50.13 | 209.65 |
| 2 | 331.69 | 61.14 | 233.46 | -586.51 | -150.36 | 488.31 |
| 3 | 698.64 | 150.23 | 512.73 | -586.38 | -150.23 | 488.32 |
| 4 | 363.08 | 50.26 | 239.42 | -226.06 | -50.26 | 209.63 |
| 5 | 653.49 | 125.24 | 464.82 | -168.35 | -36.02 | 159.89 |
| 6 | 255.15 | 47.03 | 179.58 | -528.93 | -136.25 | 438.56 |
| 7 | 622.10 | 136.13 | 458.85 | -528.80 | -136.13 | 438.57 |
| 8 | 286.54 | 36.15 | 185.55 | -168.48 | -36.15 | 159.88 |
| 9 | 294.97 | 75.03 | 226.29 | -278.73 | -75.03 | 222.76 |
| 10 | 342.37 | 55.99 | 235.74 | -239.23 | -55.99 | 213.32 |
| 11 | 218.43 | 60.92 | 172.42 | -221.15 | -60.92 | 173.01 |
| 12 | 265.83 | 41.88 | 181.86 | -181.65 | -41.88 | 163.56 |
| 13 | 708.00 | 147.69 | 514.39 | -243.46 | -58.46 | 213.95 |
| 14 | 736.44 | 136.26 | 520.06 | -219.76 | -47.04 | 208.28 |
| 15 | 309.66 | 69.47 | 229.16 | -604.04 | -158.70 | 492.61 |
| 16 | 338.10 | 58.05 | 234.83 | -580.34 | -147.27 | 486.95 |
| 17 | 676.61 | 158.57 | 508.43 | -603.91 | -158.57 | 492.62 |
| 18 | 705.05 | 147.15 | 514.10 | -580.21 | -147.15 | 486.96 |
| 19 | 341.05 | 58.59 | 235.12 | -243.59 | -58.59 | 213.93 |
| 20 | 369.49 | 47.17 | 240.79 | -219.89 | -47.17 | 208.27 |
| 21 | 631.46 | 133.58 | 460.52 | -185.88 | -44.35 | 164.19 |
| 22 | 659.90 | 122.16 | 466.18 | -162.18 | -32.93 | 158.53 |
| 23 | 233.12 | 55.36 | 175.28 | -546.46 | -144.59 | 442.86 |
| 24 | 261.56 | 43.94 | 180.95 | -522.76 | -133.17 | 437.19 |
| 25 | 600.07 | 144.46 | 454.55 | -546.33 | -144.46 | 442.87 |
| 26 | 628.51 | 133.04 | 460.22 | -522.63 | -133.04 | 437.20 |
| 27 | 264.51 | 44.48 | 181.25 | -186.01 | -44.48 | 164.18 |
| 28 | 292.95 | 33.06 | 186.91 | -162.31 | -33.06 | 158.51 |
| 29 | 573.81 | 129.78 | 425.95 | -262.22 | -67.32 | 218.60 |
| 30 | 621.21 | 110.74 | 435.40 | -222.72 | -48.28 | 209.15 |
| 31 | 294.97 | 75.03 | 226.29 | -514.63 | -137.49 | 413.66 |
| 32 | 342.37 | 55.99 | 235.74 | -475.13 | -118.45 | 404.22 |
| 33 | 551.84 | 137.40 | 421.78 | -514.54 | -137.40 | 413.67 |
| 34 | 599.24 | 118.36 | 431.23 | -475.04 | -118.36 | 404.23 |
| 35 | 316.95 | 67.41 | 230.47 | -262.31 | -67.41 | 218.59 |
| 36 | 364.35 | 48.37 | 239.91 | -222.82 | -48.37 | 209.14 |
| 37 | 497.27 | 115.67 | 372.08 | -204.64 | -53.21 | 168.84 |
| 38 | 544.67 | 96.63 | 381.53 | -165.14 | -34.17 | 159.40 |
| 39 | 218.43 | 60.92 | 172.42 | -457.05 | -123.38 | 363.91 |
| 40 | 265.83 | 41.88 | 181.86 | -417.55 | -104.34 | 354.47 |
| 41 | 475.29 | 123.29 | 367.91 | -456.96 | -123.29 | 363.92 |
| 42 | 522.70 | 104.25 | 377.35 | -417.46 | -104.25 | 354.47 |
| 43 | 240.40 | 53.30 | 176.59 | -204.73 | -53.30 | 168.84 |
| 44 | 287.80 | 34.26 | 186.04 | -165.24 | -34.26 | 159.39 |
| 45 | 444.70 | 93.70 | 325.64 | -236.49 | -58.01 | 200.59 |
| 46 | 487.56 | 81.63 | 333.85 | -203.64 | -45.94 | 192.37 |
| 47 | 285.36 | 62.42 | 211.55 | -380.72 | -98.11 | 312.05 |
| 48 | 328.22 | 50.34 | 219.76 | -347.87 | -86.03 | 303.84 |
| 49 | 432.14 | 98.06 | 323.26 | -380.67 | -98.06 | 312.06 |
| 50 | 475.00 | 85.98 | 331.47 | -347.82 | -85.98 | 303.84 |
| 51 | 297.92 | 58.06 | 213.93 | -236.54 | -58.06 | 200.58 |
| 52 | 340.77 | 45.99 | 222.15 | -203.69 | -45.99 | 192.37 |
| 53 | 367.11 | 79.08 | 270.71 | -199.67 | -49.34 | 167.81 |
| 54 | 409.97 | 67.01 | 278.92 | -166.82 | -37.27 | 159.60 |
| 55 | 234.33 | 53.01 | 175.63 | -319.87 | -82.75 | 260.70 |
| 56 | 277.19 | 40.94 | 183.84 | -287.02 | -70.68 | 252.49 |
| 57 | 356.65 | 82.71 | 268.72 | -319.82 | -82.71 | 260.71 |
| 58 | 399.51 | 70.64 | 276.93 | -286.97 | -70.64 | 252.49 |
| 59 | 244.80 | 49.38 | 177.62 | -199.72 | -49.38 | 167.81 |
| 60 | 287.65 | 37.31 | 185.83 | -166.87 | -37.31 | 159.60 |
| 61 | 321.08 | 51.47 | 218.30 | -219.51 | -51.47 | 196.22 |
| 62 | 295.23 | 59.92 | 213.47 | -238.06 | -59.92 | 201.04 |
| 63 | 270.05 | 42.07 | 182.38 | -181.12 | -42.07 | 163.05 |
| 64 | 244.20 | 50.52 | 177.55 | -199.67 | -50.52 | 167.87 |
| 65 | 599.92 | 106.23 | 417.96 | -203.00 | -43.77 | 192.05 |
| 66 | 295.23 | 59.92 | 213.47 | -473.96 | -122.38 | 391.94 |
| 67 | 548.89 | 96.82 | 382.04 | -164.61 | -34.36 | 158.88 |
| 68 | 244.20 | 50.52 | 177.55 | -435.57 | -112.97 | 358.78 |
| 69 | 714.95 | 131.18 | 502.69 | -199.16 | -41.95 | 191.10 |
| 70 | 298.51 | 58.87 | 214.08 | -572.74 | -148.10 | 473.15 |
| 71 | 663.92 | 121.77 | 466.77 | -160.78 | -32.55 | 157.94 |
| 72 | 247.48 | 49.47 | 178.16 | -534.35 | -138.70 | 439.98 |
| 73 | 577.88 | 114.56 | 413.66 | -220.53 | -52.10 | 196.35 |
| 74 | 606.32 | 103.14 | 419.33 | -196.83 | -40.68 | 190.68 |
| 75 | 273.20 | 68.26 | 209.17 | -491.49 | -130.72 | 396.25 |
| 76 | 301.64 | 56.83 | 214.84 | -467.79 | -119.29 | 390.58 |
| 77 | 526.85 | 105.16 | 377.74 | -182.14 | -42.70 | 163.18 |
| 78 | 555.29 | 93.73 | 383.41 | -158.44 | -31.27 | 157.52 |
| 79 | 222.17 | 58.85 | 173.25 | -453.10 | -121.31 | 363.08 |
| 80 | 250.61 | 47.43 | 178.92 | -429.41 | -109.89 | 357.41 |
| 81 | 558.72 | 121.61 | 409.95 | -235.46 | -59.15 | 200.06 |
| 82 | 606.13 | 102.57 | 419.40 | -195.96 | -40.11 | 190.61 |
| 83 | 261.79 | 72.77 | 206.91 | -500.86 | -135.23 | 398.50 |
| 84 | 309.20 | 53.73 | 216.36 | -461.36 | -116.19 | 389.06 |
| 85 | 507.69 | 112.20 | 374.04 | -197.07 | -49.74 | 166.89 |
| 86 | 555.10 | 93.16 | 383.48 | -157.57 | -30.70 | 157.44 |
| 87 | 210.76 | 63.36 | 171.00 | -462.47 | -125.82 | 365.33 |
| 88 | 258.17 | 44.32 | 180.44 | -422.97 | -106.78 | 355.89 |
| 89 | 692.92 | 139.51 | 498.39 | -216.69 | -50.29 | 195.41 |
| 90 | 721.36 | 128.09 | 504.06 | -192.99 | -38.86 | 189.74 |
| 91 | 276.48 | 67.21 | 209.78 | -590.27 | -156.44 | 477.45 |
| 92 | 304.92 | 55.79 | 215.45 | -566.57 | -145.01 | 471.78 |
| 93 | 641.89 | 130.11 | 462.47 | -178.31 | -40.88 | 162.24 |
| 94 | 670.33 | 118.68 | 468.14 | -154.61 | -29.46 | 156.57 |
| 95 | 225.45 | 57.80 | 173.86 | -551.88 | -147.03 | 444.28 |
| 96 | 253.89 | 46.38 | 179.53 | -528.18 | -135.61 | 438.62 |
| 97 | 450.66 | 91.72 | 326.76 | -232.16 | -56.03 | 199.47 |
| 98 | 493.51 | 79.65 | 334.97 | -199.31 | -43.96 | 191.25 |
| 99 | 280.98 | 63.81 | 210.73 | -383.82 | -99.50 | 312.87 |
| 100 | 323.84 | 51.74 | 218.95 | -350.97 | -87.43 | 304.65 |
| 101 | 372.08 | 77.43 | 271.64 | -196.07 | -47.69 | 166.88 |
| 102 | 414.94 | 65.36 | 279.85 | -163.22 | -35.61 | 158.67 |
| 103 | 230.68 | 54.17 | 174.95 | -322.45 | -83.92 | 261.38 |
| 104 | 273.54 | 42.10 | 183.17 | -289.60 | -71.84 | 253.17 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -1.81 | -370.92 | -510.95 | -401.48 | -41.29 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 736.44 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 604.04 |

强度计算应力比 =0.878

抗剪强度计算应力比 =0.436

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 14, M=736.44, N=136.26, M=-219.76, N=-47.04

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =231.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.758

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 18, M=705.05, N=147.15, M=-580.21, N=-147.15

平面外稳定计算最大应力比 =0.727

强度计算应力比 =0.878 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.436 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.727 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.33 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 4.32 | 9.20 | 11.37 | 9.62 | 4.85 | 0.00 |

最大挠度值 =11.37 最大挠度/梁跨度 =1/809.

构件重量 (Kg)=1185.56

16、 钢 梁 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=7.60, Ly=3.00

构件长度=7.60; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 122.47 | 31.54 | 134.08 | -101.50 | -21.35 | 95.02 |
| 2 | 48.05 | 6.37 | 79.38 | -200.08 | -16.56 | 152.93 |
| 3 | 122.44 | 31.51 | 134.09 | -153.33 | -31.51 | 142.22 |
| 4 | 48.08 | 6.40 | 79.37 | -148.25 | -6.40 | 105.73 |
| 5 | 106.52 | 27.96 | 114.27 | -73.80 | -17.76 | 72.12 |
| 6 | 32.10 | 2.78 | 59.57 | -172.38 | -12.98 | 130.03 |
| 7 | 106.49 | 27.93 | 114.28 | -125.62 | -27.93 | 119.31 |
| 8 | 32.12 | 2.81 | 59.56 | -120.55 | -2.81 | 82.83 |
| 9 | 68.82 | 15.51 | 85.70 | -120.88 | -15.51 | 99.40 |
| 10 | 73.48 | 17.46 | 87.25 | -113.76 | -17.46 | 97.85 |
| 11 | 52.87 | 11.92 | 65.89 | -93.18 | -11.92 | 76.50 |
| 12 | 57.53 | 13.87 | 67.44 | -86.06 | -13.87 | 74.95 |
| 13 | 122.29 | 31.53 | 133.99 | -102.01 | -21.33 | 95.11 |
| 14 | 125.09 | 32.70 | 134.92 | -97.73 | -22.50 | 94.18 |
| 15 | 47.87 | 6.35 | 79.29 | -200.58 | -16.55 | 153.02 |
| 16 | 50.67 | 7.52 | 80.22 | -196.31 | -17.72 | 152.09 |
| 17 | 122.26 | 31.50 | 134.00 | -153.83 | -31.50 | 142.31 |
| 18 | 125.06 | 32.67 | 134.93 | -149.56 | -32.67 | 141.38 |
| 19 | 47.90 | 6.38 | 79.28 | -148.76 | -6.38 | 105.82 |
| 20 | 50.69 | 7.55 | 80.21 | -144.49 | -7.55 | 104.89 |
| 21 | 106.34 | 27.94 | 114.18 | -74.30 | -17.75 | 72.21 |
| 22 | 109.14 | 29.11 | 115.11 | -70.03 | -18.92 | 71.28 |
| 23 | 31.92 | 2.77 | 59.48 | -172.88 | -12.96 | 130.12 |
| 24 | 34.71 | 3.94 | 60.41 | -168.61 | -14.13 | 129.19 |
| 25 | 106.31 | 27.91 | 114.19 | -126.13 | -27.91 | 119.40 |
| 26 | 109.11 | 29.08 | 115.12 | -121.86 | -29.08 | 118.47 |
| 27 | 31.94 | 2.80 | 59.47 | -121.06 | -2.80 | 82.92 |
| 28 | 34.74 | 3.97 | 60.40 | -116.78 | -3.97 | 81.99 |
| 29 | 106.17 | 26.71 | 119.46 | -107.91 | -19.58 | 96.44 |
| 30 | 110.83 | 28.66 | 121.01 | -100.79 | -21.53 | 94.89 |
| 31 | 54.07 | 9.09 | 81.17 | -176.91 | -16.23 | 136.98 |
| 32 | 58.73 | 11.04 | 82.72 | -169.79 | -18.18 | 135.43 |
| 33 | 106.15 | 26.69 | 119.47 | -144.18 | -26.69 | 129.48 |
| 34 | 110.81 | 28.64 | 121.02 | -137.06 | -28.64 | 127.93 |
| 35 | 54.09 | 9.11 | 81.17 | -140.63 | -9.11 | 103.94 |
| 36 | 58.75 | 11.06 | 82.72 | -133.51 | -11.06 | 102.39 |
| 37 | 90.21 | 23.13 | 99.65 | -80.20 | -15.99 | 73.54 |
| 38 | 94.88 | 25.08 | 101.20 | -73.08 | -17.94 | 71.99 |
| 39 | 38.12 | 5.51 | 61.36 | -149.21 | -12.64 | 114.07 |
| 40 | 42.78 | 7.46 | 62.91 | -142.09 | -14.59 | 112.52 |
| 41 | 90.20 | 23.11 | 99.66 | -116.48 | -23.11 | 106.57 |
| 42 | 94.86 | 25.06 | 101.21 | -109.36 | -25.06 | 105.02 |
| 43 | 38.14 | 5.53 | 61.35 | -112.93 | -5.53 | 81.04 |
| 44 | 42.80 | 7.48 | 62.90 | -105.81 | -7.48 | 79.49 |
| 45 | 74.97 | 17.63 | 95.56 | -116.00 | -13.56 | 92.91 |
| 46 | 95.17 | 23.86 | 101.52 | -90.71 | -19.79 | 86.95 |
| 47 | 45.21 | 7.56 | 73.68 | -155.43 | -11.64 | 116.07 |
| 48 | 65.41 | 13.79 | 79.64 | -130.14 | -17.87 | 110.11 |
| 49 | 74.96 | 17.62 | 95.56 | -136.73 | -17.62 | 111.79 |
| 50 | 95.16 | 23.85 | 101.52 | -111.44 | -23.85 | 105.83 |
| 51 | 45.22 | 7.58 | 73.68 | -134.70 | -7.58 | 97.19 |
| 52 | 65.42 | 13.81 | 79.63 | -109.41 | -13.81 | 91.23 |
| 53 | 60.78 | 14.18 | 79.14 | -98.77 | -10.78 | 77.92 |
| 54 | 80.98 | 20.41 | 85.09 | -73.48 | -17.01 | 71.96 |
| 55 | 35.98 | 5.79 | 60.90 | -131.62 | -9.18 | 97.22 |
| 56 | 56.18 | 12.02 | 66.86 | -106.34 | -15.41 | 91.27 |
| 57 | 60.77 | 14.17 | 79.14 | -116.04 | -14.17 | 93.65 |
| 58 | 80.97 | 20.40 | 85.10 | -90.75 | -20.40 | 87.69 |
| 59 | 35.98 | 5.80 | 60.90 | -114.35 | -5.80 | 81.49 |
| 60 | 56.19 | 12.03 | 66.86 | -89.06 | -12.03 | 75.53 |
| 61 | 66.87 | 15.62 | 80.25 | -106.31 | -15.62 | 90.62 |
| 62 | 55.05 | 10.41 | 76.63 | -122.62 | -10.76 | 94.28 |
| 63 | 56.24 | 13.23 | 67.04 | -87.84 | -13.23 | 75.35 |
| 64 | 44.42 | 8.02 | 63.42 | -104.15 | -8.37 | 79.01 |
| 65 | 104.22 | 26.83 | 114.00 | -93.33 | -19.69 | 87.66 |
| 66 | 40.30 | 4.00 | 72.10 | -178.64 | -11.48 | 131.85 |
| 67 | 93.58 | 24.44 | 100.79 | -74.86 | -17.30 | 72.39 |
| 68 | 29.67 | 1.61 | 58.89 | -160.18 | -9.09 | 116.58 |
| 69 | 119.30 | 31.24 | 128.17 | -89.12 | -21.05 | 86.69 |
| 70 | 36.61 | 2.42 | 70.94 | -199.11 | -12.86 | 147.16 |
| 71 | 108.67 | 28.85 | 114.96 | -70.65 | -18.66 | 71.42 |
| 72 | 25.97 | 0.03 | 57.73 | -180.64 | -10.47 | 131.89 |
| 73 | 104.04 | 26.81 | 113.91 | -93.84 | -19.68 | 87.75 |
| 74 | 106.83 | 27.98 | 114.84 | -89.56 | -20.85 | 86.82 |
| 75 | 40.12 | 3.98 | 72.01 | -179.15 | -11.46 | 131.94 |
| 76 | 42.92 | 5.15 | 72.94 | -174.88 | -12.63 | 131.01 |
| 77 | 93.40 | 24.42 | 100.70 | -75.37 | -17.29 | 72.48 |
| 78 | 96.20 | 25.59 | 101.63 | -71.10 | -18.46 | 71.55 |
| 79 | 29.49 | 1.59 | 58.80 | -160.68 | -9.07 | 116.67 |
| 80 | 32.28 | 2.76 | 59.73 | -156.41 | -10.24 | 115.74 |
| 81 | 103.00 | 26.42 | 113.55 | -95.52 | -19.28 | 88.11 |
| 82 | 107.66 | 28.37 | 115.10 | -88.40 | -21.23 | 86.56 |
| 83 | 42.63 | 5.15 | 72.73 | -175.94 | -12.53 | 131.20 |
| 84 | 47.29 | 7.10 | 74.28 | -168.82 | -14.48 | 129.65 |
| 85 | 92.36 | 24.03 | 100.35 | -77.06 | -16.89 | 72.84 |
| 86 | 97.02 | 25.98 | 101.90 | -69.94 | -18.84 | 71.29 |
| 87 | 31.99 | 2.76 | 59.52 | -157.48 | -10.14 | 115.94 |
| 88 | 36.65 | 4.71 | 61.07 | -150.36 | -12.09 | 114.39 |
| 89 | 119.12 | 31.23 | 128.08 | -89.62 | -21.03 | 86.78 |
| 90 | 121.92 | 32.40 | 129.01 | -85.35 | -22.20 | 85.85 |
| 91 | 36.43 | 2.41 | 70.85 | -199.62 | -12.85 | 147.25 |
| 92 | 39.22 | 3.58 | 71.78 | -195.35 | -14.02 | 146.32 |
| 93 | 108.49 | 28.84 | 114.87 | -71.16 | -18.64 | 71.51 |
| 94 | 111.28 | 30.01 | 115.80 | -66.88 | -19.81 | 70.58 |
| 95 | 25.79 | 0.02 | 57.64 | -181.15 | -10.46 | 131.98 |
| 96 | 28.59 | 1.19 | 58.57 | -176.88 | -11.63 | 131.05 |
| 97 | 76.20 | 18.15 | 95.96 | -114.20 | -14.07 | 92.51 |
| 98 | 96.40 | 24.38 | 101.91 | -88.91 | -20.30 | 86.55 |
| 99 | 41.70 | 5.99 | 72.63 | -160.15 | -10.21 | 117.13 |
| 100 | 61.91 | 12.23 | 78.59 | -134.86 | -16.44 | 111.18 |
| 101 | 61.81 | 14.61 | 79.47 | -97.27 | -11.21 | 77.59 |
| 102 | 82.01 | 20.84 | 85.42 | -71.98 | -17.44 | 71.63 |
| 103 | 33.06 | 4.48 | 60.03 | -135.56 | -7.99 | 98.11 |
| 104 | 53.26 | 10.71 | 65.99 | -110.27 | -14.22 | 92.15 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -26.35 | -100.59 | -125.18 | -91.93 | -5.82 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 125.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 200.58 |

强度计算应力比 =0.726

抗剪强度计算应力比 =0.291

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 15, M=47.87, N=6.35, M=-200.58, N=-16.55

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =188.55

平面内稳定计算最大应力比 =0.618

平面外稳定计算最大应力比 =0.563

强度计算应力比 =0.726 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.291 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.563 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 4.23 | 8.10 | 9.46 | 7.69 | 3.71 | 0.00 |

最大挠度值 =9.46 最大挠度/梁跨度 =1/803.

构件重量 (Kg)=465.83

17、 钢 梁 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=9.20, Ly=3.00

构件长度=9.20; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=300, B2=300, H=600, Tw=12, T1=16, T2=16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 603.76 | 158.15 | 492.83 | -307.61 | -68.94 | 228.97 |
| 2 | 239.05 | 55.99 | 213.12 | -710.92 | -145.20 | 515.18 |
| 3 | 603.66 | 158.07 | 492.83 | -674.49 | -158.07 | 508.23 |
| 4 | 239.15 | 56.07 | 213.13 | -344.04 | -56.07 | 235.93 |
| 5 | 543.45 | 142.81 | 442.36 | -234.95 | -53.60 | 175.81 |
| 6 | 178.73 | 40.65 | 162.65 | -638.27 | -129.86 | 462.03 |
| 7 | 543.35 | 142.73 | 442.36 | -601.83 | -142.73 | 455.07 |
| 8 | 178.84 | 40.73 | 162.65 | -271.39 | -40.73 | 182.77 |
| 9 | 250.08 | 60.86 | 216.17 | -326.94 | -60.86 | 232.88 |
| 10 | 289.69 | 79.96 | 225.65 | -279.41 | -79.96 | 223.41 |
| 11 | 189.77 | 45.52 | 165.70 | -254.28 | -45.52 | 179.73 |
| 12 | 229.38 | 64.62 | 175.17 | -206.75 | -64.62 | 170.25 |
| 13 | 596.99 | 154.79 | 491.31 | -314.87 | -65.58 | 230.49 |
| 14 | 620.76 | 166.25 | 496.99 | -286.35 | -77.04 | 224.81 |
| 15 | 232.28 | 52.63 | 211.60 | -718.18 | -141.84 | 516.71 |
| 16 | 256.05 | 64.09 | 217.28 | -689.66 | -153.30 | 511.03 |
| 17 | 596.89 | 154.71 | 491.30 | -681.75 | -154.71 | 509.75 |
| 18 | 620.66 | 166.17 | 496.99 | -653.23 | -166.17 | 504.07 |
| 19 | 232.38 | 52.71 | 211.60 | -351.30 | -52.71 | 237.45 |
| 20 | 256.15 | 64.17 | 217.28 | -322.78 | -64.17 | 231.77 |
| 21 | 536.68 | 139.45 | 440.83 | -242.21 | -50.24 | 177.34 |
| 22 | 560.45 | 150.91 | 446.52 | -213.69 | -61.70 | 171.66 |
| 23 | 171.97 | 37.29 | 161.13 | -645.52 | -126.50 | 463.55 |
| 24 | 195.73 | 48.75 | 166.81 | -617.01 | -137.96 | 457.87 |
| 25 | 536.58 | 139.37 | 440.83 | -609.09 | -139.37 | 456.60 |
| 26 | 560.35 | 150.83 | 446.51 | -580.57 | -150.83 | 450.91 |
| 27 | 172.07 | 37.37 | 161.13 | -278.64 | -37.37 | 184.30 |
| 28 | 195.83 | 48.83 | 166.81 | -250.13 | -48.83 | 178.61 |
| 29 | 489.76 | 125.04 | 408.05 | -321.88 | -62.60 | 231.92 |
| 30 | 529.37 | 144.14 | 417.53 | -274.35 | -81.69 | 222.45 |
| 31 | 234.46 | 53.53 | 212.26 | -604.20 | -115.98 | 432.27 |
| 32 | 274.07 | 72.63 | 221.73 | -556.66 | -135.07 | 422.80 |
| 33 | 489.69 | 124.99 | 408.05 | -578.69 | -124.99 | 427.40 |
| 34 | 529.30 | 144.08 | 417.53 | -531.16 | -144.08 | 417.93 |
| 35 | 234.53 | 53.59 | 212.26 | -347.38 | -53.59 | 236.79 |
| 36 | 274.14 | 72.69 | 221.73 | -299.85 | -72.69 | 227.32 |
| 37 | 429.45 | 109.71 | 357.58 | -249.22 | -47.26 | 178.77 |
| 38 | 469.06 | 128.80 | 367.05 | -201.69 | -66.36 | 169.29 |
| 39 | 174.15 | 38.19 | 161.79 | -531.54 | -100.64 | 379.12 |
| 40 | 213.76 | 57.29 | 171.26 | -484.01 | -119.74 | 369.64 |
| 41 | 429.38 | 109.65 | 357.58 | -506.04 | -109.65 | 374.25 |
| 42 | 468.99 | 128.75 | 367.05 | -458.51 | -128.75 | 364.77 |
| 43 | 174.22 | 38.25 | 161.79 | -274.72 | -38.25 | 183.64 |
| 44 | 213.83 | 57.35 | 171.26 | -227.19 | -57.35 | 174.17 |
| 45 | 361.31 | 91.96 | 307.35 | -309.45 | -56.27 | 216.26 |
| 46 | 394.24 | 104.16 | 315.59 | -266.41 | -68.48 | 208.02 |
| 47 | 215.43 | 51.09 | 195.47 | -470.78 | -86.78 | 330.75 |
| 48 | 248.35 | 63.30 | 203.71 | -427.73 | -98.98 | 322.50 |
| 49 | 361.27 | 91.92 | 307.35 | -456.20 | -91.92 | 327.96 |
| 50 | 394.20 | 104.13 | 315.59 | -413.16 | -104.13 | 319.72 |
| 51 | 215.47 | 51.13 | 195.47 | -324.02 | -51.13 | 219.05 |
| 52 | 248.39 | 63.33 | 203.71 | -280.98 | -63.33 | 210.80 |
| 53 | 298.28 | 75.62 | 255.43 | -261.50 | -45.88 | 180.92 |
| 54 | 331.20 | 87.82 | 263.67 | -218.45 | -58.09 | 172.67 |
| 55 | 176.71 | 41.57 | 162.19 | -395.93 | -71.30 | 276.32 |
| 56 | 209.63 | 53.77 | 170.43 | -352.89 | -83.51 | 268.08 |
| 57 | 298.24 | 75.59 | 255.42 | -383.79 | -75.59 | 274.00 |
| 58 | 331.17 | 87.80 | 263.67 | -340.74 | -87.80 | 265.76 |
| 59 | 176.74 | 41.59 | 162.19 | -273.64 | -41.59 | 183.24 |
| 60 | 209.66 | 53.80 | 170.43 | -230.59 | -53.80 | 174.99 |
| 61 | 251.78 | 66.12 | 204.61 | -276.16 | -66.12 | 209.91 |
| 62 | 233.07 | 57.65 | 199.74 | -302.19 | -57.65 | 214.77 |
| 63 | 211.57 | 55.90 | 170.96 | -227.73 | -55.90 | 174.47 |
| 64 | 192.86 | 47.43 | 166.09 | -253.75 | -47.43 | 179.33 |
| 65 | 491.46 | 130.30 | 396.49 | -271.10 | -67.86 | 208.95 |
| 66 | 217.45 | 50.32 | 195.83 | -579.44 | -112.77 | 414.16 |
| 67 | 451.25 | 120.08 | 362.84 | -222.66 | -57.63 | 173.51 |
| 68 | 177.24 | 40.10 | 162.18 | -531.00 | -102.55 | 378.72 |
| 69 | 591.03 | 156.38 | 477.91 | -273.27 | -67.17 | 209.35 |
| 70 | 213.21 | 48.29 | 194.80 | -694.80 | -137.50 | 498.97 |
| 71 | 550.82 | 146.15 | 444.26 | -224.83 | -56.94 | 173.91 |
| 72 | 173.00 | 38.06 | 161.15 | -646.36 | -127.27 | 463.53 |
| 73 | 484.70 | 126.94 | 394.96 | -278.36 | -64.50 | 210.47 |
| 74 | 508.46 | 138.40 | 400.65 | -249.84 | -75.96 | 204.79 |
| 75 | 210.68 | 46.96 | 194.31 | -586.70 | -109.41 | 415.68 |
| 76 | 234.45 | 58.42 | 199.99 | -558.18 | -120.87 | 410.00 |
| 77 | 444.49 | 116.72 | 361.31 | -229.92 | -54.27 | 175.03 |
| 78 | 468.25 | 128.18 | 367.00 | -201.40 | -65.73 | 169.35 |
| 79 | 170.47 | 36.74 | 160.66 | -538.26 | -99.19 | 380.25 |
| 80 | 194.24 | 48.20 | 166.34 | -509.74 | -110.64 | 374.56 |
| 81 | 477.02 | 123.27 | 393.13 | -287.54 | -60.83 | 212.30 |
| 82 | 516.64 | 142.37 | 402.60 | -240.01 | -79.92 | 202.83 |
| 83 | 208.62 | 45.83 | 193.93 | -588.07 | -108.28 | 416.06 |
| 84 | 248.24 | 64.93 | 203.41 | -540.54 | -127.38 | 406.58 |
| 85 | 436.82 | 113.05 | 359.48 | -239.10 | -50.60 | 176.87 |
| 86 | 476.43 | 132.15 | 368.96 | -191.57 | -69.70 | 167.39 |
| 87 | 168.41 | 35.61 | 160.28 | -539.63 | -98.05 | 380.62 |
| 88 | 208.03 | 54.71 | 169.76 | -492.10 | -117.15 | 371.15 |
| 89 | 584.26 | 153.02 | 476.38 | -280.53 | -63.81 | 210.88 |
| 90 | 608.03 | 164.48 | 482.07 | -252.01 | -75.27 | 205.19 |
| 91 | 206.44 | 44.93 | 193.27 | -702.05 | -134.14 | 500.49 |
| 92 | 230.21 | 56.39 | 198.96 | -673.54 | -145.60 | 494.81 |
| 93 | 544.05 | 142.79 | 442.73 | -232.09 | -53.58 | 175.44 |
| 94 | 567.82 | 154.25 | 448.42 | -203.57 | -65.04 | 169.76 |
| 95 | 166.23 | 34.71 | 159.62 | -653.62 | -123.92 | 465.06 |
| 96 | 190.00 | 46.16 | 165.31 | -625.10 | -135.37 | 459.37 |
| 97 | 365.52 | 93.87 | 308.43 | -303.67 | -58.18 | 215.18 |
| 98 | 398.45 | 106.07 | 316.68 | -260.62 | -70.39 | 206.93 |
| 99 | 212.15 | 49.61 | 194.61 | -475.40 | -85.30 | 331.61 |
| 100 | 245.08 | 61.82 | 202.85 | -432.35 | -97.50 | 323.36 |
| 101 | 301.79 | 77.21 | 256.33 | -256.68 | -47.47 | 180.01 |
| 102 | 334.71 | 89.41 | 264.57 | -213.63 | -59.68 | 171.77 |
| 103 | 173.98 | 40.33 | 161.47 | -399.79 | -70.07 | 277.04 |
| 104 | 206.90 | 52.54 | 169.72 | -356.74 | -82.27 | 268.79 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -31.39 | -398.12 | -514.27 | -380.93 | -14.51 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 620.76 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.49 | 718.18 |

强度计算应力比 =0.858

抗剪强度计算应力比 =0.433

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 15, M=232.28, N=52.63, M=-718.18, N=-141.84

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =226.14

平面内稳定计算最大应力比 =0.741

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 17, M=596.89, N=154.71, M=-681.75, N=-154.71

平面外稳定计算最大应力比 =0.715

强度计算应力比 =0.858 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.433 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.715 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.33 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 4.82 | 9.66 | 11.50 | 9.39 | 4.49 | 0.00 |

最大挠度值 =11.50 最大挠度/梁跨度 =1/800.

构件重量 (Kg)=1185.56

18、 钢 梁 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 121.25 | 29.99 | 52.06 | 72.33 | -22.44 | 2.78 |
| 2 | 42.97 | 20.25 | 20.26 | 9.60 | -23.00 | 4.88 |
| 3 | 101.18 | 24.55 | 48.43 | 63.26 | -21.33 | 5.24 |
| 4 | 63.04 | 25.69 | 23.89 | 18.67 | -24.11 | 2.42 |
| 5 | 108.92 | 26.18 | 46.63 | 66.41 | -19.00 | 2.14 |
| 6 | 30.64 | 16.45 | 14.83 | 3.68 | -19.56 | 4.24 |
| 7 | 88.85 | 20.75 | 43.00 | 57.34 | -17.89 | 4.60 |
| 8 | 50.71 | 21.88 | 18.45 | 12.75 | -20.67 | 1.79 |
| 9 | -9.29 | 6.23 | -4.60 | -14.19 | -4.65 | 1.56 |
| 10 | 18.96 | 3.60 | 6.57 | 1.59 | -2.02 | 1.17 |
| 11 | -21.63 | 2.43 | -10.04 | -20.10 | -1.21 | 0.93 |
| 12 | 6.62 | -0.20 | 1.13 | -4.33 | 1.42 | 0.53 |
| 13 | 83.60 | 23.83 | 35.17 | 48.43 | -16.29 | 2.06 |
| 14 | 100.55 | 22.26 | 41.87 | 57.90 | -14.71 | 1.82 |
| 15 | 5.33 | 14.10 | 3.37 | -14.30 | -16.85 | 4.16 |
| 16 | 22.27 | 12.52 | 10.08 | -4.84 | -15.27 | 3.92 |
| 17 | 63.54 | 18.40 | 31.55 | 39.36 | -15.18 | 4.52 |
| 18 | 80.48 | 16.82 | 38.25 | 48.83 | -13.60 | 4.28 |
| 19 | 25.40 | 19.53 | 7.00 | -5.23 | -17.95 | 1.70 |
| 20 | 42.34 | 17.96 | 13.70 | 4.23 | -16.38 | 1.47 |
| 21 | 71.27 | 20.03 | 29.74 | 42.51 | -12.85 | 1.42 |
| 22 | 88.22 | 18.45 | 36.44 | 51.98 | -11.27 | 1.18 |
| 23 | -7.01 | 10.29 | -2.06 | -20.22 | -13.41 | 3.52 |
| 24 | 9.94 | 8.72 | 4.64 | -10.75 | -11.83 | 3.29 |
| 25 | 51.20 | 14.59 | 26.11 | 33.44 | -11.74 | 3.88 |
| 26 | 68.15 | 13.02 | 32.81 | 42.91 | -10.16 | 3.64 |
| 27 | 13.06 | 15.73 | 1.57 | -11.15 | -14.51 | 1.06 |
| 28 | 30.01 | 14.15 | 8.27 | -1.69 | -12.94 | 0.83 |
| 29 | 38.17 | 15.68 | 15.36 | 18.49 | -9.92 | 1.57 |
| 30 | 66.41 | 13.05 | 26.53 | 34.27 | -7.30 | 1.18 |
| 31 | -16.63 | 8.87 | -6.90 | -25.42 | -10.32 | 3.04 |
| 32 | 11.62 | 6.24 | 4.27 | -9.64 | -7.69 | 2.65 |
| 33 | 24.12 | 11.88 | 12.82 | 12.14 | -9.15 | 3.29 |
| 34 | 52.37 | 9.25 | 23.99 | 27.92 | -6.52 | 2.90 |
| 35 | -2.58 | 12.67 | -4.36 | -19.07 | -11.09 | 1.32 |
| 36 | 25.67 | 10.04 | 6.81 | -3.30 | -8.47 | 0.93 |
| 37 | 25.83 | 11.88 | 9.92 | 12.58 | -6.48 | 0.93 |
| 38 | 54.08 | 9.25 | 21.09 | 28.35 | -3.86 | 0.54 |
| 39 | -28.96 | 5.06 | -12.33 | -31.34 | -6.88 | 2.41 |
| 40 | -0.72 | 2.44 | -1.16 | -15.56 | -4.25 | 2.01 |
| 41 | 11.78 | 8.07 | 7.39 | 6.23 | -5.71 | 2.66 |
| 42 | 40.03 | 5.44 | 18.56 | 22.00 | -3.08 | 2.26 |
| 43 | -14.91 | 8.87 | -9.80 | -24.99 | -7.65 | 0.69 |
| 44 | 13.33 | 6.24 | 1.37 | -9.21 | -5.03 | 0.29 |
| 45 | 65.36 | 17.82 | 32.04 | 45.10 | -13.98 | 3.66 |
| 46 | 87.77 | 23.50 | 34.26 | 39.55 | -19.66 | 1.44 |
| 47 | 34.04 | 13.93 | 19.32 | 20.01 | -14.20 | 4.50 |
| 48 | 56.46 | 19.61 | 21.54 | 14.46 | -19.88 | 2.28 |
| 49 | 57.33 | 15.65 | 30.59 | 41.47 | -13.53 | 4.64 |
| 50 | 79.74 | 21.33 | 32.81 | 35.92 | -19.22 | 2.42 |
| 51 | 42.07 | 16.10 | 20.77 | 23.64 | -14.64 | 3.51 |
| 52 | 64.48 | 21.79 | 22.99 | 18.08 | -20.33 | 1.30 |
| 53 | 52.61 | 14.39 | 26.52 | 38.04 | -11.18 | 3.23 |
| 54 | 75.02 | 20.07 | 28.73 | 32.49 | -16.86 | 1.01 |
| 55 | 26.52 | 11.14 | 15.92 | 17.13 | -11.37 | 3.93 |
| 56 | 48.93 | 16.82 | 18.14 | 11.58 | -17.05 | 1.72 |
| 57 | 45.92 | 12.57 | 25.31 | 35.02 | -10.81 | 4.05 |
| 58 | 68.33 | 18.26 | 27.53 | 29.47 | -16.50 | 1.83 |
| 59 | 33.21 | 12.95 | 17.13 | 20.16 | -11.74 | 3.11 |
| 60 | 55.62 | 18.64 | 19.34 | 14.60 | -17.42 | 0.90 |
| 61 | 57.59 | 19.48 | 22.72 | 26.65 | -16.33 | 3.57 |
| 62 | 37.60 | 15.59 | 20.53 | 22.48 | -15.83 | 1.77 |
| 63 | 49.36 | 16.94 | 19.09 | 22.71 | -14.04 | 3.14 |
| 64 | 29.38 | 13.06 | 16.90 | 18.53 | -13.53 | 1.34 |
| 65 | 105.04 | 28.93 | 42.68 | 59.33 | -21.60 | 3.58 |
| 66 | 30.27 | 18.23 | 18.23 | 11.24 | -21.49 | 3.25 |
| 67 | 96.82 | 26.39 | 39.05 | 55.39 | -19.31 | 3.15 |
| 68 | 22.04 | 15.69 | 14.61 | 7.30 | -19.20 | 2.82 |
| 69 | 122.91 | 31.70 | 50.94 | 72.44 | -23.09 | 3.28 |
| 70 | 30.64 | 19.25 | 17.61 | 6.79 | -23.30 | 4.12 |
| 71 | 114.69 | 29.16 | 47.31 | 68.50 | -20.80 | 2.85 |
| 72 | 22.42 | 16.71 | 13.99 | 2.84 | -21.01 | 3.69 |
| 73 | 67.40 | 22.77 | 25.79 | 35.43 | -15.45 | 2.85 |
| 74 | 84.35 | 21.20 | 32.49 | 44.90 | -13.87 | 2.62 |
| 75 | -7.38 | 12.08 | 1.34 | -12.66 | -15.34 | 2.52 |
| 76 | 9.57 | 10.50 | 8.04 | -3.19 | -13.76 | 2.29 |
| 77 | 59.17 | 20.24 | 22.16 | 31.49 | -13.15 | 2.43 |
| 78 | 76.12 | 18.66 | 28.87 | 40.95 | -11.58 | 2.19 |
| 79 | -15.60 | 9.54 | -2.28 | -16.60 | -13.05 | 2.10 |
| 80 | 1.35 | 7.96 | 4.42 | -7.14 | -11.47 | 1.86 |
| 81 | 39.83 | 17.39 | 14.23 | 18.61 | -10.58 | 2.07 |
| 82 | 68.07 | 14.77 | 25.40 | 34.38 | -7.95 | 1.68 |
| 83 | -28.96 | 7.86 | -9.56 | -28.23 | -10.62 | 2.28 |
| 84 | -0.71 | 5.24 | 1.62 | -12.45 | -7.99 | 1.89 |
| 85 | 31.60 | 14.86 | 10.61 | 14.66 | -8.28 | 1.64 |
| 86 | 59.85 | 12.23 | 21.78 | 30.44 | -5.65 | 1.25 |
| 87 | -37.18 | 5.33 | -13.18 | -32.17 | -8.32 | 1.85 |
| 88 | -8.93 | 2.70 | -2.01 | -16.40 | -5.70 | 1.46 |
| 89 | 85.26 | 25.55 | 34.05 | 48.55 | -16.94 | 2.55 |
| 90 | 102.21 | 23.97 | 40.75 | 58.01 | -15.36 | 2.32 |
| 91 | -7.00 | 13.09 | 0.72 | -17.11 | -17.15 | 3.40 |
| 92 | 9.95 | 11.52 | 7.42 | -7.65 | -15.57 | 3.16 |
| 93 | 77.04 | 23.01 | 30.42 | 44.60 | -14.64 | 2.13 |
| 94 | 93.99 | 21.43 | 37.13 | 54.07 | -13.07 | 1.89 |
| 95 | -15.23 | 10.56 | -2.90 | -21.06 | -14.85 | 2.97 |
| 96 | 1.72 | 8.98 | 3.80 | -11.59 | -13.28 | 2.73 |
| 97 | 68.65 | 19.53 | 32.44 | 46.30 | -15.00 | 4.06 |
| 98 | 91.06 | 25.21 | 34.65 | 40.74 | -20.69 | 1.85 |
| 99 | 29.35 | 14.08 | 18.84 | 19.53 | -15.03 | 4.18 |
| 100 | 51.76 | 19.76 | 21.06 | 13.98 | -20.71 | 1.97 |
| 101 | 55.36 | 15.81 | 26.85 | 39.04 | -12.04 | 3.57 |
| 102 | 77.77 | 21.49 | 29.06 | 33.48 | -17.72 | 1.35 |
| 103 | 22.61 | 11.27 | 15.52 | 16.74 | -12.06 | 3.67 |
| 104 | 45.02 | 16.95 | 17.73 | 11.18 | -17.74 | 1.45 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -37.18 | -9.85 | -9.90 | -36.26 | -56.12 | -65.19 | -72.44 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 122.91 | 45.40 | 12.93 | 7.91 | 13.90 | 17.97 | 32.17 |

强度计算应力比 =0.510

抗剪强度计算应力比 =0.098

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 69, M=122.91, N=31.70, M=72.44, N=-23.09

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =142.24

平面内稳定计算最大应力比 =0.466

平面外稳定计算最大应力比 =0.291

强度计算应力比 =0.510 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.098 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.291 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 3.42 | 8.25 | 13.15 | 17.16 | 19.62 | 20.23 |

最大挠度值 =20.23 最大挠度/梁跨度 =1/751.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/17.85

变形后斜梁坡度改变率 =0.066 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

19、 钢 梁 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -9.60 | 23.00 | -4.88 | -86.17 | -17.87 | 27.71 |
| 2 | -72.33 | 22.44 | -2.78 | -194.73 | -22.77 | 59.93 |
| 3 | -70.79 | 26.77 | -1.61 | -145.82 | -23.55 | 55.29 |
| 4 | -11.14 | 18.67 | -6.05 | -135.08 | -17.09 | 32.36 |
| 5 | -3.68 | 19.56 | -4.24 | -64.11 | -14.79 | 21.00 |
| 6 | -66.41 | 19.00 | -2.14 | -172.67 | -19.70 | 53.22 |
| 7 | -64.87 | 23.33 | -0.97 | -123.76 | -20.47 | 48.57 |
| 8 | -5.22 | 15.23 | -5.41 | -113.02 | -14.02 | 25.65 |
| 9 | 14.19 | 4.65 | -1.56 | -13.23 | -3.07 | -1.82 |
| 10 | -1.59 | 2.03 | -1.17 | -36.16 | -0.45 | 8.75 |
| 11 | 20.10 | 1.21 | -0.93 | 8.83 | 0.00 | -8.53 |
| 12 | 4.33 | -1.41 | -0.53 | -14.10 | 2.63 | 2.03 |
| 13 | 14.30 | 16.85 | -4.16 | -36.75 | -11.71 | 9.17 |
| 14 | 4.84 | 15.27 | -3.92 | -50.51 | -10.14 | 15.51 |
| 15 | -48.43 | 16.29 | -2.06 | -145.31 | -16.62 | 41.40 |
| 16 | -57.90 | 14.71 | -1.82 | -159.07 | -15.04 | 47.73 |
| 17 | -46.89 | 20.61 | -0.89 | -96.40 | -17.39 | 36.75 |
| 18 | -56.35 | 19.04 | -0.66 | -110.16 | -15.82 | 43.08 |
| 19 | 12.76 | 12.52 | -5.33 | -85.66 | -10.94 | 13.82 |
| 20 | 3.29 | 10.94 | -5.09 | -99.42 | -9.37 | 20.16 |
| 21 | 20.22 | 13.41 | -3.52 | -14.69 | -8.64 | 2.46 |
| 22 | 10.75 | 11.83 | -3.29 | -28.45 | -7.06 | 8.80 |
| 23 | -42.51 | 12.85 | -1.42 | -123.25 | -13.54 | 34.69 |
| 24 | -51.98 | 11.27 | -1.18 | -137.01 | -11.97 | 41.02 |
| 25 | -40.97 | 17.17 | -0.25 | -74.34 | -14.32 | 30.04 |
| 26 | -50.44 | 15.60 | -0.02 | -88.10 | -12.74 | 36.37 |
| 27 | 18.68 | 9.08 | -4.69 | -63.60 | -7.87 | 7.11 |
| 28 | 9.21 | 7.50 | -4.45 | -77.36 | -6.29 | 13.45 |
| 29 | 25.42 | 10.32 | -3.04 | -6.63 | -6.25 | -2.77 |
| 30 | 9.64 | 7.69 | -2.65 | -29.56 | -3.62 | 7.79 |
| 31 | -18.49 | 9.92 | -1.57 | -82.62 | -9.68 | 19.78 |
| 32 | -34.27 | 7.30 | -1.18 | -105.56 | -7.06 | 30.34 |
| 33 | -17.41 | 12.95 | -0.76 | -48.39 | -10.23 | 16.53 |
| 34 | -33.19 | 10.33 | -0.36 | -71.32 | -7.60 | 27.09 |
| 35 | 24.34 | 7.29 | -3.86 | -40.87 | -5.71 | 0.48 |
| 36 | 8.56 | 4.66 | -3.47 | -63.80 | -3.08 | 11.04 |
| 37 | 31.34 | 6.88 | -2.41 | 15.43 | -3.17 | -9.48 |
| 38 | 15.56 | 4.25 | -2.01 | -7.51 | -0.55 | 1.08 |
| 39 | -12.58 | 6.48 | -0.93 | -60.56 | -6.61 | 13.07 |
| 40 | -28.35 | 3.86 | -0.54 | -83.50 | -3.98 | 23.63 |
| 41 | -11.49 | 9.51 | -0.12 | -26.33 | -7.15 | 9.82 |
| 42 | -27.27 | 6.89 | 0.27 | -49.26 | -4.52 | 20.38 |
| 43 | 30.26 | 3.85 | -3.22 | -18.81 | -2.63 | -6.23 |
| 44 | 14.48 | 1.22 | -2.83 | -41.74 | -0.01 | 4.33 |
| 45 | -20.01 | 15.82 | -4.60 | -90.85 | -12.94 | 27.49 |
| 46 | -14.46 | 18.25 | -2.18 | -77.95 | -15.37 | 25.07 |
| 47 | -45.10 | 15.59 | -3.76 | -134.28 | -14.90 | 40.38 |
| 48 | -39.55 | 18.03 | -1.34 | -121.38 | -17.33 | 37.96 |
| 49 | -44.48 | 17.33 | -3.29 | -114.71 | -15.21 | 38.52 |
| 50 | -38.93 | 19.76 | -0.87 | -101.82 | -17.64 | 36.10 |
| 51 | -20.63 | 14.09 | -5.07 | -110.42 | -12.63 | 29.35 |
| 52 | -15.07 | 16.52 | -2.65 | -97.52 | -15.06 | 26.93 |
| 53 | -17.13 | 12.99 | -4.03 | -76.77 | -10.59 | 23.11 |
| 54 | -11.58 | 15.42 | -1.61 | -63.88 | -13.02 | 20.69 |
| 55 | -38.04 | 12.80 | -3.33 | -112.96 | -12.22 | 33.85 |
| 56 | -32.49 | 15.23 | -0.91 | -100.06 | -14.65 | 31.43 |
| 57 | -37.53 | 14.24 | -2.94 | -96.66 | -12.48 | 32.30 |
| 58 | -31.98 | 16.67 | -0.52 | -83.76 | -14.91 | 29.88 |
| 59 | -17.65 | 11.54 | -4.42 | -93.08 | -10.33 | 24.66 |
| 60 | -12.09 | 13.98 | -2.00 | -80.18 | -12.76 | 22.24 |
| 61 | -22.48 | 15.83 | -1.77 | -81.52 | -16.56 | 25.86 |
| 62 | -26.65 | 16.33 | -3.57 | -94.87 | -12.68 | 28.05 |
| 63 | -18.53 | 13.53 | -1.34 | -66.82 | -14.51 | 21.39 |
| 64 | -22.71 | 14.04 | -3.14 | -80.17 | -10.63 | 23.58 |
| 65 | -11.24 | 21.49 | -3.25 | -74.93 | -19.74 | 24.90 |
| 66 | -59.33 | 21.60 | -3.58 | -164.27 | -19.29 | 49.65 |
| 67 | -7.30 | 19.20 | -2.82 | -60.22 | -17.69 | 20.43 |
| 68 | -55.39 | 19.31 | -3.15 | -149.57 | -17.24 | 45.17 |
| 69 | -6.79 | 23.30 | -4.12 | -74.11 | -19.82 | 24.79 |
| 70 | -72.44 | 23.09 | -3.28 | -192.02 | -22.01 | 58.54 |
| 71 | -2.84 | 21.01 | -3.69 | -59.41 | -17.77 | 20.31 |
| 72 | -68.50 | 20.80 | -2.85 | -177.32 | -19.96 | 54.07 |
| 73 | 12.66 | 15.34 | -2.52 | -25.51 | -13.59 | 6.36 |
| 74 | 3.19 | 13.76 | -2.29 | -39.27 | -12.01 | 12.70 |
| 75 | -35.43 | 15.45 | -2.85 | -114.85 | -13.14 | 31.11 |
| 76 | -44.90 | 13.87 | -2.62 | -128.61 | -11.56 | 37.45 |
| 77 | 16.60 | 13.05 | -2.10 | -10.80 | -11.54 | 1.89 |
| 78 | 7.14 | 11.47 | -1.86 | -24.56 | -9.96 | 8.23 |
| 79 | -31.49 | 13.15 | -2.43 | -100.15 | -11.09 | 26.64 |
| 80 | -40.95 | 11.58 | -2.19 | -113.91 | -9.51 | 32.97 |
| 81 | 28.23 | 10.62 | -2.28 | 5.43 | -8.21 | -5.70 |
| 82 | 12.45 | 7.99 | -1.89 | -17.51 | -5.58 | 4.86 |
| 83 | -18.61 | 10.58 | -2.07 | -79.92 | -8.92 | 18.39 |
| 84 | -34.38 | 7.95 | -1.68 | -102.85 | -6.30 | 28.95 |
| 85 | 32.17 | 8.32 | -1.85 | 20.13 | -6.16 | -10.17 |
| 86 | 16.40 | 5.70 | -1.46 | -2.80 | -3.53 | 0.39 |
| 87 | -14.66 | 8.28 | -1.64 | -65.21 | -6.87 | 13.92 |
| 88 | -30.44 | 5.65 | -1.25 | -88.14 | -4.24 | 24.48 |
| 89 | 17.11 | 17.15 | -3.40 | -24.69 | -13.67 | 6.25 |
| 90 | 7.65 | 15.57 | -3.16 | -38.46 | -12.09 | 12.59 |
| 91 | -48.55 | 16.94 | -2.55 | -142.60 | -15.86 | 40.00 |
| 92 | -58.01 | 15.36 | -2.32 | -156.36 | -14.28 | 46.34 |
| 93 | 21.06 | 14.85 | -2.97 | -9.99 | -11.62 | 1.78 |
| 94 | 11.59 | 13.28 | -2.73 | -23.75 | -10.04 | 8.11 |
| 95 | -44.60 | 14.64 | -2.13 | -127.90 | -13.81 | 35.53 |
| 96 | -54.07 | 13.07 | -1.89 | -141.66 | -12.23 | 41.87 |
| 97 | -19.53 | 16.65 | -4.28 | -88.17 | -14.64 | 27.10 |
| 98 | -13.98 | 19.08 | -1.86 | -75.27 | -17.08 | 24.68 |
| 99 | -46.30 | 16.62 | -4.16 | -136.93 | -15.05 | 40.87 |
| 100 | -40.74 | 19.05 | -1.74 | -124.03 | -17.49 | 38.45 |
| 101 | -16.74 | 13.68 | -3.77 | -74.53 | -12.01 | 22.78 |
| 102 | -11.18 | 16.11 | -1.35 | -61.64 | -14.44 | 20.36 |
| 103 | -39.04 | 13.65 | -3.67 | -115.17 | -12.35 | 34.26 |
| 104 | -33.48 | 16.09 | -1.25 | -102.28 | -14.78 | 31.83 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -72.44 | -63.06 | -44.74 | -17.94 | 0.00 | 0.00 | -20.13 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 32.17 | 20.28 | 18.46 | 16.92 | 33.72 | 81.34 | 194.73 |

强度计算应力比 =0.806

抗剪强度计算应力比 =0.113

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-72.33, N=22.44, M=-194.73, N=-22.77

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =216.04

平面内稳定计算最大应力比 =0.708

平面外稳定计算最大应力比 =0.557

强度计算应力比 =0.806 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.113 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.557 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.23 | 18.57 | 15.11 | 10.44 | 5.48 | 1.47 | 0.00 |

最大挠度值 =20.23 最大挠度/梁跨度 =1/751.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/15.63

变形后斜梁坡度改变率 =0.066 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

20、 钢 梁 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -15.98 | 15.47 | 6.05 | -26.98 | -12.43 | 19.00 |
| 2 | -75.08 | 18.58 | 3.48 | -113.86 | -26.41 | 51.45 |
| 3 | -63.01 | 15.10 | 7.46 | -84.52 | -18.32 | 46.21 |
| 4 | -28.06 | 18.94 | 2.07 | -56.32 | -20.52 | 24.24 |
| 5 | -9.24 | 13.05 | 5.24 | -16.75 | -9.65 | 13.74 |
| 6 | -68.34 | 16.16 | 2.68 | -103.63 | -23.64 | 46.19 |
| 7 | -56.27 | 12.69 | 6.65 | -74.29 | -15.54 | 40.95 |
| 8 | -21.32 | 16.53 | 1.27 | -46.09 | -17.74 | 18.97 |
| 9 | -5.05 | -2.03 | 1.76 | -10.81 | 0.45 | 5.93 |
| 10 | 11.19 | 0.55 | 2.30 | 17.99 | -2.13 | -5.37 |
| 11 | 1.68 | -4.45 | 0.96 | -0.59 | 3.23 | 0.67 |
| 12 | 17.93 | -1.86 | 1.49 | 28.22 | 0.65 | -10.63 |
| 13 | -1.50 | 7.97 | 5.01 | -6.87 | -4.93 | 8.87 |
| 14 | 8.25 | 9.52 | 5.33 | 10.41 | -6.48 | 2.09 |
| 15 | -60.59 | 11.08 | 2.44 | -93.76 | -18.92 | 41.32 |
| 16 | -50.85 | 12.63 | 2.76 | -76.47 | -20.47 | 34.54 |
| 17 | -48.52 | 7.61 | 6.42 | -64.42 | -10.83 | 36.08 |
| 18 | -38.77 | 9.16 | 6.74 | -47.13 | -12.38 | 29.31 |
| 19 | -13.57 | 11.45 | 1.03 | -36.21 | -13.03 | 14.11 |
| 20 | -3.82 | 13.00 | 1.35 | -18.93 | -14.57 | 7.33 |
| 21 | 5.24 | 5.56 | 4.20 | 3.36 | -2.16 | 3.61 |
| 22 | 14.99 | 7.10 | 4.52 | 20.64 | -3.70 | -3.17 |
| 23 | -53.86 | 8.67 | 1.64 | -83.53 | -16.14 | 36.06 |
| 24 | -44.11 | 10.22 | 1.96 | -66.25 | -17.69 | 29.28 |
| 25 | -41.78 | 5.19 | 5.61 | -54.19 | -8.05 | 30.82 |
| 26 | -32.03 | 6.74 | 5.93 | -36.91 | -9.60 | 24.04 |
| 27 | -6.83 | 9.03 | 0.23 | -25.98 | -10.25 | 8.85 |
| 28 | 2.92 | 10.58 | 0.55 | -8.70 | -11.80 | 2.07 |
| 29 | 4.20 | 1.47 | 3.55 | 1.33 | 0.18 | 3.26 |
| 30 | 20.45 | 4.05 | 4.08 | 30.13 | -2.40 | -8.03 |
| 31 | -37.17 | 3.65 | 1.75 | -59.49 | -9.61 | 25.98 |
| 32 | -20.92 | 6.23 | 2.29 | -30.69 | -12.19 | 14.68 |
| 33 | -28.72 | 1.22 | 4.54 | -38.95 | -3.94 | 22.31 |
| 34 | -12.47 | 3.80 | 5.07 | -10.15 | -6.53 | 11.01 |
| 35 | -4.25 | 3.91 | 0.77 | -19.21 | -5.48 | 6.93 |
| 36 | 11.99 | 6.49 | 1.30 | 9.59 | -8.06 | -4.37 |
| 37 | 10.94 | -0.94 | 2.74 | 11.56 | 2.96 | -2.00 |
| 38 | 27.18 | 1.64 | 3.28 | 40.36 | 0.38 | -13.30 |
| 39 | -30.43 | 1.24 | 0.95 | -49.26 | -6.83 | 20.71 |
| 40 | -14.19 | 3.82 | 1.48 | -20.46 | -9.41 | 9.42 |
| 41 | -21.98 | -1.20 | 3.73 | -28.72 | -1.17 | 17.05 |
| 42 | -5.73 | 1.38 | 4.26 | 0.08 | -3.75 | 5.75 |
| 43 | 2.48 | 1.49 | -0.04 | -8.98 | -2.71 | 1.67 |
| 44 | 18.73 | 4.07 | 0.49 | 19.82 | -5.29 | -9.63 |
| 45 | -19.63 | 14.63 | 2.92 | -46.05 | -14.24 | 20.86 |
| 46 | -23.72 | 8.70 | 5.59 | -21.78 | -8.31 | 18.19 |
| 47 | -43.27 | 15.87 | 1.90 | -80.81 | -19.83 | 33.84 |
| 48 | -47.36 | 9.94 | 4.56 | -56.53 | -13.90 | 31.17 |
| 49 | -38.44 | 14.48 | 3.49 | -69.07 | -16.59 | 31.75 |
| 50 | -42.53 | 8.55 | 6.15 | -44.79 | -10.66 | 29.08 |
| 51 | -24.46 | 16.02 | 1.33 | -57.79 | -17.47 | 22.96 |
| 52 | -28.55 | 10.09 | 4.00 | -33.51 | -11.54 | 20.29 |
| 53 | -16.02 | 12.68 | 2.21 | -40.39 | -12.36 | 17.61 |
| 54 | -20.11 | 6.75 | 4.88 | -16.11 | -6.43 | 14.94 |
| 55 | -35.72 | 13.72 | 1.36 | -69.35 | -17.02 | 28.42 |
| 56 | -39.81 | 7.79 | 4.03 | -45.08 | -11.09 | 25.76 |
| 57 | -31.69 | 12.56 | 2.68 | -59.57 | -14.32 | 26.68 |
| 58 | -35.79 | 6.63 | 5.35 | -35.30 | -8.39 | 24.01 |
| 59 | -20.04 | 13.84 | 0.89 | -50.17 | -15.06 | 19.35 |
| 60 | -24.14 | 7.91 | 3.56 | -25.89 | -9.13 | 16.68 |
| 61 | -24.90 | 7.02 | 2.04 | -33.01 | -6.86 | 20.12 |
| 62 | -28.01 | 7.78 | 3.94 | -53.45 | -10.85 | 22.47 |
| 63 | -20.41 | 5.41 | 1.50 | -26.19 | -5.01 | 16.61 |
| 64 | -23.52 | 6.17 | 3.41 | -46.63 | -9.00 | 18.96 |
| 65 | -15.65 | 10.52 | 3.82 | -20.86 | -7.13 | 17.45 |
| 66 | -60.13 | 13.46 | 3.93 | -102.13 | -20.91 | 42.52 |
| 67 | -11.16 | 8.91 | 3.28 | -14.05 | -5.28 | 13.94 |
| 68 | -55.63 | 11.85 | 3.40 | -95.31 | -19.06 | 39.01 |
| 69 | -12.30 | 12.82 | 4.95 | -18.03 | -8.53 | 16.59 |
| 70 | -73.57 | 16.46 | 3.72 | -119.23 | -25.30 | 50.68 |
| 71 | -7.81 | 11.21 | 4.41 | -11.21 | -6.67 | 13.08 |
| 72 | -69.08 | 14.85 | 3.18 | -112.41 | -23.45 | 47.17 |
| 73 | -1.17 | 3.03 | 2.78 | -0.76 | 0.36 | 7.33 |
| 74 | 8.58 | 4.58 | 3.10 | 16.52 | -1.19 | 0.55 |
| 75 | -45.64 | 5.96 | 2.89 | -82.02 | -13.42 | 32.39 |
| 76 | -35.89 | 7.51 | 3.21 | -64.74 | -14.97 | 25.61 |
| 77 | 3.33 | 1.42 | 2.24 | 6.06 | 2.21 | 3.82 |
| 78 | 13.08 | 2.97 | 2.57 | 23.34 | 0.67 | -2.96 |
| 79 | -41.15 | 4.35 | 2.35 | -75.20 | -11.56 | 28.88 |
| 80 | -31.40 | 5.90 | 2.68 | -57.92 | -13.11 | 22.10 |
| 81 | 7.88 | -1.18 | 2.45 | 10.27 | 4.08 | 0.85 |
| 82 | 24.13 | 1.40 | 2.98 | 39.08 | 1.50 | -10.44 |
| 83 | -35.66 | 1.53 | 1.98 | -64.85 | -8.50 | 25.21 |
| 84 | -19.42 | 4.11 | 2.52 | -36.05 | -11.08 | 13.91 |
| 85 | 12.37 | -2.79 | 1.91 | 17.09 | 5.94 | -2.66 |
| 86 | 28.62 | -0.21 | 2.44 | 45.90 | 3.36 | -13.95 |
| 87 | -31.17 | -0.08 | 1.45 | -58.04 | -6.65 | 21.70 |
| 88 | -14.92 | 2.50 | 1.98 | -29.23 | -9.23 | 10.40 |
| 89 | 2.18 | 5.32 | 3.90 | 2.07 | -1.03 | 6.46 |
| 90 | 11.93 | 6.87 | 4.23 | 19.36 | -2.58 | -0.32 |
| 91 | -59.09 | 8.96 | 2.67 | -99.12 | -17.81 | 40.56 |
| 92 | -49.34 | 10.51 | 3.00 | -81.84 | -19.36 | 33.78 |
| 93 | 6.68 | 3.71 | 3.37 | 8.89 | 0.82 | 2.95 |
| 94 | 16.43 | 5.26 | 3.69 | 26.17 | -0.73 | -3.83 |
| 95 | -54.60 | 7.35 | 2.14 | -92.30 | -15.96 | 37.05 |
| 96 | -44.85 | 8.90 | 2.46 | -75.02 | -17.50 | 30.27 |
| 97 | -18.81 | 13.57 | 2.45 | -42.89 | -12.54 | 20.49 |
| 98 | -22.90 | 7.64 | 5.11 | -18.61 | -6.61 | 17.82 |
| 99 | -43.69 | 15.12 | 2.18 | -85.82 | -19.73 | 34.41 |
| 100 | -47.79 | 9.19 | 4.85 | -61.54 | -13.80 | 31.74 |
| 101 | -15.33 | 11.80 | 1.82 | -37.75 | -10.94 | 17.29 |
| 102 | -19.43 | 5.87 | 4.48 | -13.48 | -5.01 | 14.63 |
| 103 | -36.07 | 13.09 | 1.60 | -73.53 | -16.93 | 28.89 |
| 104 | -40.17 | 7.16 | 4.26 | -49.25 | -11.00 | 26.23 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -75.08 | -66.80 | -59.37 | -42.02 | -16.33 | -15.69 | -45.90 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 28.62 | 15.07 | 10.28 | 3.55 | 6.85 | 32.52 | 119.23 |

强度计算应力比 =0.493

抗剪强度计算应力比 =0.097

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 70, M=-73.57, N=16.46, M=-119.23, N=-25.30

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =135.85

平面内稳定计算最大应力比 =0.445

平面外稳定计算最大应力比 =0.272

强度计算应力比 =0.493 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.097 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.272 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22.03 | 21.61 | 19.26 | 15.19 | 9.97 | 4.49 | 0.00 |

最大挠度值 =22.06 最大挠度/梁跨度 =1/689.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/17.98

变形后斜梁坡度改变率 =0.073 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

21、 钢 梁 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=18.03, Ly=3.00

构件长度=9.02; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=10, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 280.13 | 39.66 | 92.83 | 195.64 | -28.12 | 2.26 |
| 2 | 137.48 | 29.28 | 47.14 | 83.46 | -32.16 | 2.11 |
| 3 | 249.20 | 36.76 | 89.82 | 190.06 | -31.14 | 3.75 |
| 4 | 168.41 | 32.18 | 50.14 | 89.03 | -29.14 | 0.61 |
| 5 | 246.11 | 34.22 | 81.46 | 172.12 | -23.38 | 1.91 |
| 6 | 103.47 | 23.84 | 35.77 | 59.94 | -27.42 | 1.76 |
| 7 | 215.19 | 31.32 | 78.46 | 166.54 | -26.41 | 3.40 |
| 8 | 134.40 | 26.74 | 38.78 | 65.52 | -24.40 | 0.26 |
| 9 | 54.83 | 8.23 | 16.56 | 59.54 | -5.18 | -1.23 |
| 10 | 80.89 | 7.50 | 26.05 | 60.28 | -4.45 | 2.32 |
| 11 | 20.81 | 2.79 | 5.19 | 36.02 | -0.44 | -1.58 |
| 12 | 46.88 | 2.06 | 14.69 | 36.76 | 0.29 | 1.97 |
| 13 | 224.59 | 30.45 | 73.22 | 170.22 | -18.91 | 0.61 |
| 14 | 240.22 | 30.01 | 78.91 | 170.66 | -18.47 | 2.74 |
| 15 | 81.94 | 20.07 | 27.53 | 58.04 | -22.95 | 0.46 |
| 16 | 97.58 | 19.63 | 33.22 | 58.48 | -22.51 | 2.59 |
| 17 | 193.66 | 27.55 | 70.21 | 164.64 | -21.93 | 2.10 |
| 18 | 209.30 | 27.11 | 75.91 | 165.08 | -21.50 | 4.23 |
| 19 | 112.87 | 22.97 | 30.53 | 63.61 | -19.93 | -1.04 |
| 20 | 128.51 | 22.53 | 36.23 | 64.06 | -19.49 | 1.09 |
| 21 | 190.57 | 25.01 | 61.85 | 146.70 | -14.17 | 0.25 |
| 22 | 206.21 | 24.57 | 67.55 | 147.14 | -13.73 | 2.39 |
| 23 | 47.93 | 14.63 | 16.16 | 34.52 | -18.21 | 0.11 |
| 24 | 63.56 | 14.19 | 21.86 | 34.96 | -17.78 | 2.24 |
| 25 | 159.64 | 22.11 | 58.85 | 141.12 | -17.20 | 1.75 |
| 26 | 175.28 | 21.67 | 64.54 | 141.57 | -16.76 | 3.88 |
| 27 | 78.85 | 17.53 | 19.17 | 40.10 | -15.19 | -1.39 |
| 28 | 94.49 | 17.09 | 24.87 | 40.54 | -14.75 | 0.74 |
| 29 | 147.74 | 19.49 | 47.07 | 125.15 | -10.49 | -0.72 |
| 30 | 173.80 | 18.76 | 56.56 | 125.89 | -9.76 | 2.83 |
| 31 | 47.89 | 12.22 | 15.08 | 46.63 | -13.32 | -0.82 |
| 32 | 73.95 | 11.49 | 24.58 | 47.36 | -12.59 | 2.73 |
| 33 | 126.09 | 17.45 | 44.96 | 121.25 | -12.61 | 0.33 |
| 34 | 152.15 | 16.72 | 54.46 | 121.99 | -11.88 | 3.88 |
| 35 | 69.54 | 14.25 | 17.19 | 50.53 | -11.21 | -1.87 |
| 36 | 95.60 | 13.52 | 26.68 | 51.27 | -10.47 | 1.69 |
| 37 | 113.72 | 14.05 | 35.70 | 101.64 | -5.75 | -1.07 |
| 38 | 139.79 | 13.32 | 45.20 | 102.37 | -5.02 | 2.48 |
| 39 | 13.87 | 6.78 | 3.72 | 23.11 | -8.59 | -1.17 |
| 40 | 39.94 | 6.05 | 13.22 | 23.85 | -7.85 | 2.38 |
| 41 | 92.07 | 12.01 | 33.60 | 97.73 | -7.87 | -0.02 |
| 42 | 118.14 | 11.28 | 43.10 | 98.47 | -7.14 | 3.53 |
| 43 | 35.52 | 8.81 | 5.83 | 27.01 | -6.47 | -2.22 |
| 44 | 61.58 | 8.08 | 15.32 | 27.75 | -5.74 | 1.34 |
| 45 | 185.92 | 28.90 | 62.39 | 130.28 | -22.69 | 2.19 |
| 46 | 192.42 | 28.87 | 63.37 | 132.76 | -22.66 | 1.21 |
| 47 | 128.86 | 24.74 | 44.12 | 85.41 | -24.30 | 2.13 |
| 48 | 135.36 | 24.72 | 45.10 | 87.89 | -24.28 | 1.15 |
| 49 | 173.55 | 27.74 | 61.19 | 128.05 | -23.90 | 2.78 |
| 50 | 180.05 | 27.71 | 62.17 | 130.53 | -23.87 | 1.80 |
| 51 | 141.23 | 25.90 | 45.32 | 87.64 | -23.09 | 1.53 |
| 52 | 147.73 | 25.88 | 46.30 | 90.12 | -23.07 | 0.55 |
| 53 | 154.39 | 24.20 | 51.91 | 108.36 | -19.02 | 1.90 |
| 54 | 160.89 | 24.17 | 52.89 | 110.84 | -18.99 | 0.92 |
| 55 | 106.85 | 20.74 | 36.68 | 70.96 | -20.37 | 1.85 |
| 56 | 113.34 | 20.71 | 37.66 | 73.44 | -20.34 | 0.87 |
| 57 | 144.09 | 23.23 | 50.91 | 106.50 | -20.03 | 2.40 |
| 58 | 150.58 | 23.20 | 51.89 | 108.98 | -20.00 | 1.42 |
| 59 | 117.16 | 21.70 | 37.69 | 72.82 | -19.36 | 1.36 |
| 60 | 123.65 | 21.68 | 38.67 | 75.30 | -19.33 | 0.38 |
| 61 | 140.42 | 24.06 | 45.82 | 95.69 | -13.60 | 0.93 |
| 62 | 134.09 | 20.33 | 45.24 | 91.35 | -23.84 | 1.85 |
| 63 | 117.74 | 20.43 | 38.24 | 80.01 | -10.44 | 0.70 |
| 64 | 111.41 | 16.70 | 37.66 | 75.68 | -20.68 | 1.62 |
| 65 | 233.33 | 35.32 | 76.33 | 161.30 | -18.91 | 1.45 |
| 66 | 127.15 | 24.32 | 43.76 | 78.44 | -31.98 | 2.26 |
| 67 | 210.65 | 31.69 | 68.75 | 145.62 | -15.75 | 1.22 |
| 68 | 104.47 | 20.69 | 36.19 | 62.76 | -28.82 | 2.03 |
| 69 | 271.84 | 39.45 | 89.29 | 188.93 | -22.79 | 1.81 |
| 70 | 124.77 | 26.46 | 43.20 | 73.72 | -34.00 | 2.30 |
| 71 | 249.16 | 35.83 | 81.72 | 173.26 | -19.63 | 1.58 |
| 72 | 102.09 | 22.83 | 35.62 | 58.04 | -30.84 | 2.07 |
| 73 | 177.79 | 26.11 | 56.72 | 135.88 | -9.70 | -0.20 |
| 74 | 193.43 | 25.67 | 62.42 | 136.32 | -9.26 | 1.93 |
| 75 | 71.61 | 15.11 | 24.15 | 53.02 | -22.77 | 0.61 |
| 76 | 87.24 | 14.67 | 29.85 | 53.46 | -22.33 | 2.74 |
| 77 | 155.11 | 22.48 | 49.14 | 120.20 | -6.54 | -0.43 |
| 78 | 170.75 | 22.04 | 54.84 | 120.65 | -6.10 | 1.70 |
| 79 | 48.93 | 11.48 | 16.58 | 37.34 | -19.61 | 0.38 |
| 80 | 64.57 | 11.04 | 22.28 | 37.79 | -19.17 | 2.51 |
| 81 | 139.45 | 19.28 | 43.54 | 118.45 | -5.16 | -1.16 |
| 82 | 165.51 | 18.55 | 53.03 | 119.19 | -4.43 | 2.39 |
| 83 | 35.17 | 9.40 | 11.15 | 36.89 | -15.17 | -0.62 |
| 84 | 61.23 | 8.67 | 20.64 | 37.63 | -14.43 | 2.93 |
| 85 | 116.77 | 15.65 | 35.96 | 102.77 | -2.00 | -1.39 |
| 86 | 142.84 | 14.92 | 45.46 | 103.51 | -1.27 | 2.16 |
| 87 | 12.49 | 5.77 | 3.57 | 21.21 | -12.01 | -0.86 |
| 88 | 38.56 | 5.04 | 13.07 | 21.95 | -11.28 | 2.69 |
| 89 | 216.30 | 30.24 | 69.68 | 163.51 | -13.58 | 0.16 |
| 90 | 231.94 | 29.81 | 75.38 | 163.96 | -13.14 | 2.29 |
| 91 | 69.22 | 17.25 | 23.59 | 48.30 | -24.79 | 0.65 |
| 92 | 84.86 | 16.81 | 29.29 | 48.74 | -24.36 | 2.78 |
| 93 | 193.62 | 26.62 | 62.11 | 147.84 | -10.42 | -0.07 |
| 94 | 209.26 | 26.18 | 67.81 | 148.28 | -9.98 | 2.06 |
| 95 | 46.55 | 13.62 | 16.01 | 32.62 | -21.63 | 0.42 |
| 96 | 62.18 | 13.18 | 21.71 | 33.07 | -21.20 | 2.55 |
| 97 | 187.66 | 29.81 | 62.54 | 130.93 | -20.54 | 2.00 |
| 98 | 194.16 | 29.79 | 63.52 | 133.41 | -20.52 | 1.02 |
| 99 | 128.07 | 24.17 | 44.03 | 84.33 | -26.26 | 2.31 |
| 100 | 134.57 | 24.14 | 45.01 | 86.81 | -26.23 | 1.33 |
| 101 | 155.85 | 24.96 | 52.04 | 108.90 | -17.24 | 1.75 |
| 102 | 162.35 | 24.94 | 53.02 | 111.38 | -17.21 | 0.77 |
| 103 | 106.19 | 20.26 | 36.61 | 70.06 | -22.00 | 2.01 |
| 104 | 112.69 | 20.23 | 37.59 | 72.54 | -21.97 | 1.03 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | -3.06 | -80.70 | -157.33 | -194.34 | -195.64 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 280.13 | 122.57 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.811

抗剪强度计算应力比 =0.141

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=280.13, N=39.66, M=195.64, N=-28.12

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =223.00

平面内稳定计算最大应力比 =0.731

平面外稳定计算最大应力比 =0.538

强度计算应力比 =0.811 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.141 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.538 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=37.60 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 11.16 | 26.02 | 41.33 | 54.36 | 62.88 | 65.81 |

最大挠度值 =65.81 最大挠度/梁跨度 =1/273.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.15

变形后斜梁坡度改变率 =0.173 < 1/3

构件重量 (Kg)=690.78

22、 钢 梁 8 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 200.26 | 16.14 | 61.24 | 75.08 | -18.58 | -3.48 |
| 2 | 85.74 | 13.11 | 28.28 | 15.98 | -15.47 | -6.05 |
| 3 | 123.99 | 15.07 | 49.90 | 51.65 | -18.29 | 3.77 |
| 4 | 162.01 | 14.17 | 39.61 | 39.42 | -15.75 | -13.30 |
| 5 | 177.74 | 14.09 | 54.36 | 68.34 | -16.16 | -2.68 |
| 6 | 63.21 | 11.06 | 21.40 | 9.24 | -13.05 | -5.24 |
| 7 | 101.47 | 13.02 | 43.03 | 44.91 | -15.88 | 4.57 |
| 8 | 139.48 | 12.12 | 32.73 | 32.68 | -13.34 | -12.49 |
| 9 | 37.24 | -3.61 | 9.35 | 5.05 | 2.03 | -1.76 |
| 10 | 16.03 | -1.03 | -1.03 | -11.19 | -0.55 | -2.30 |
| 11 | 14.72 | -5.66 | 2.47 | -1.68 | 4.45 | -0.96 |
| 12 | -6.49 | -3.08 | -7.91 | -17.93 | 1.86 | -1.49 |
| 13 | 164.04 | 8.64 | 48.96 | 60.59 | -11.08 | -2.44 |
| 14 | 151.32 | 10.19 | 42.74 | 50.85 | -12.63 | -2.76 |
| 15 | 49.52 | 5.61 | 16.00 | 1.50 | -7.97 | -5.01 |
| 16 | 36.79 | 7.16 | 9.77 | -8.25 | -9.52 | -5.33 |
| 17 | 87.77 | 7.58 | 37.63 | 37.16 | -10.80 | 4.81 |
| 18 | 75.05 | 9.13 | 31.40 | 27.41 | -12.35 | 4.49 |
| 19 | 125.79 | 6.68 | 27.33 | 24.93 | -8.25 | -12.26 |
| 20 | 113.06 | 8.22 | 21.11 | 15.18 | -9.80 | -12.58 |
| 21 | 141.52 | 6.59 | 42.08 | 53.86 | -8.67 | -1.64 |
| 22 | 128.79 | 8.14 | 35.86 | 44.11 | -10.22 | -1.96 |
| 23 | 27.00 | 3.56 | 9.12 | -5.24 | -5.56 | -4.20 |
| 24 | 14.27 | 5.11 | 2.89 | -14.99 | -7.10 | -4.52 |
| 25 | 65.25 | 5.53 | 30.75 | 30.42 | -8.38 | 5.62 |
| 26 | 52.52 | 7.08 | 24.52 | 20.67 | -9.93 | 5.29 |
| 27 | 103.26 | 4.63 | 20.45 | 18.19 | -5.84 | -11.45 |
| 28 | 90.54 | 6.18 | 14.23 | 8.45 | -7.39 | -11.77 |
| 29 | 109.10 | 1.47 | 31.35 | 37.17 | -3.65 | -1.75 |
| 30 | 87.89 | 4.05 | 20.97 | 20.92 | -6.23 | -2.29 |
| 31 | 28.94 | -0.65 | 8.27 | -4.20 | -1.47 | -3.55 |
| 32 | 7.73 | 1.93 | -2.10 | -20.45 | -4.05 | -4.08 |
| 33 | 55.71 | 0.72 | 23.41 | 20.77 | -3.45 | 3.32 |
| 34 | 34.50 | 3.30 | 13.04 | 4.52 | -6.03 | 2.79 |
| 35 | 82.32 | 0.09 | 16.21 | 12.21 | -1.67 | -8.62 |
| 36 | 61.11 | 2.67 | 5.83 | -4.04 | -4.25 | -9.16 |
| 37 | 86.58 | -0.58 | 24.47 | 30.43 | -1.24 | -0.95 |
| 38 | 65.37 | 2.00 | 14.09 | 14.19 | -3.82 | -1.48 |
| 39 | 6.41 | -2.70 | 1.39 | -10.94 | 0.94 | -2.74 |
| 40 | -14.80 | -0.12 | -8.98 | -27.18 | -1.64 | -3.28 |
| 41 | 33.19 | -1.33 | 16.53 | 14.03 | -1.04 | 4.13 |
| 42 | 11.98 | 1.25 | 6.16 | -2.22 | -3.62 | 3.59 |
| 43 | 59.80 | -1.96 | 9.33 | 5.47 | 0.74 | -7.82 |
| 44 | 38.59 | 0.62 | -1.05 | -10.78 | -1.84 | -8.35 |
| 45 | 122.20 | 12.43 | 38.66 | 43.27 | -14.23 | -1.79 |
| 46 | 140.17 | 9.81 | 41.53 | 47.36 | -11.61 | -4.67 |
| 47 | 76.39 | 11.22 | 25.47 | 19.63 | -12.99 | -2.82 |
| 48 | 94.36 | 8.60 | 28.35 | 23.72 | -10.37 | -5.69 |
| 49 | 91.70 | 12.01 | 34.12 | 33.89 | -14.12 | 1.11 |
| 50 | 109.66 | 9.38 | 37.00 | 37.99 | -11.50 | -1.77 |
| 51 | 106.90 | 11.65 | 30.01 | 29.00 | -13.10 | -5.72 |
| 52 | 124.87 | 9.02 | 32.88 | 33.10 | -10.48 | -8.59 |
| 53 | 100.34 | 10.58 | 31.98 | 35.72 | -12.08 | -1.26 |
| 54 | 118.31 | 7.96 | 34.85 | 39.81 | -9.46 | -4.13 |
| 55 | 62.17 | 9.57 | 20.99 | 16.02 | -11.05 | -2.11 |
| 56 | 80.13 | 6.95 | 23.86 | 20.11 | -8.42 | -4.98 |
| 57 | 74.92 | 10.23 | 28.20 | 27.90 | -11.99 | 1.16 |
| 58 | 92.88 | 7.60 | 31.07 | 32.00 | -9.36 | -1.71 |
| 59 | 87.59 | 9.93 | 24.77 | 23.83 | -11.14 | -4.53 |
| 60 | 105.56 | 7.30 | 27.64 | 27.93 | -8.52 | -7.40 |
| 61 | 96.44 | 3.95 | 28.45 | 28.01 | -7.78 | -3.94 |
| 62 | 81.13 | 7.94 | 26.11 | 24.90 | -7.02 | -2.04 |
| 63 | 81.42 | 2.58 | 23.87 | 23.52 | -6.17 | -3.41 |
| 64 | 66.11 | 6.57 | 21.52 | 20.41 | -5.41 | -1.50 |
| 65 | 168.29 | 9.03 | 50.45 | 60.13 | -13.46 | -3.93 |
| 66 | 72.82 | 10.89 | 25.03 | 15.65 | -10.52 | -3.82 |
| 67 | 153.28 | 7.66 | 45.87 | 55.63 | -11.85 | -3.40 |
| 68 | 57.80 | 9.53 | 20.45 | 11.16 | -8.91 | -3.28 |
| 69 | 197.19 | 12.48 | 59.60 | 73.57 | -16.46 | -3.72 |
| 70 | 71.95 | 12.24 | 24.99 | 12.30 | -12.82 | -4.95 |
| 71 | 182.17 | 11.11 | 55.02 | 69.08 | -14.85 | -3.18 |
| 72 | 56.93 | 10.87 | 20.41 | 7.81 | -11.21 | -4.41 |
| 73 | 132.08 | 1.53 | 38.18 | 45.64 | -5.96 | -2.89 |
| 74 | 119.35 | 3.08 | 31.95 | 35.89 | -7.51 | -3.21 |
| 75 | 36.60 | 3.40 | 12.75 | 1.17 | -3.03 | -2.78 |
| 76 | 23.87 | 4.94 | 6.53 | -8.58 | -4.58 | -3.10 |
| 77 | 117.06 | 0.16 | 33.59 | 41.15 | -4.35 | -2.35 |
| 78 | 104.33 | 1.71 | 27.36 | 31.40 | -5.90 | -2.68 |
| 79 | 21.58 | 2.03 | 8.17 | -3.33 | -1.42 | -2.24 |
| 80 | 8.86 | 3.58 | 1.94 | -13.08 | -2.97 | -2.57 |
| 81 | 106.03 | -2.19 | 29.71 | 35.66 | -1.53 | -1.98 |
| 82 | 84.82 | 0.39 | 19.33 | 19.42 | -4.11 | -2.52 |
| 83 | 15.15 | -1.52 | 4.99 | -7.88 | 1.18 | -2.45 |
| 84 | -6.06 | 1.06 | -5.38 | -24.13 | -1.40 | -2.98 |
| 85 | 91.01 | -3.56 | 25.12 | 31.17 | 0.08 | -1.45 |
| 86 | 69.80 | -0.98 | 14.75 | 14.92 | -2.50 | -1.98 |
| 87 | 0.13 | -2.89 | 0.40 | -12.37 | 2.79 | -1.91 |
| 88 | -21.08 | -0.31 | -9.97 | -28.62 | 0.21 | -2.44 |
| 89 | 160.97 | 4.98 | 47.32 | 59.09 | -8.96 | -2.67 |
| 90 | 148.24 | 6.53 | 41.10 | 49.34 | -10.51 | -3.00 |
| 91 | 35.73 | 4.74 | 12.72 | -2.18 | -5.32 | -3.90 |
| 92 | 23.00 | 6.29 | 6.49 | -11.93 | -6.87 | -4.23 |
| 93 | 145.95 | 3.62 | 42.74 | 54.60 | -7.35 | -2.14 |
| 94 | 133.23 | 5.17 | 36.51 | 44.85 | -8.90 | -2.46 |
| 95 | 20.71 | 3.38 | 8.13 | -6.68 | -3.71 | -3.37 |
| 96 | 7.99 | 4.92 | 1.90 | -16.43 | -5.26 | -3.69 |
| 97 | 124.74 | 10.73 | 39.03 | 43.69 | -13.48 | -2.08 |
| 98 | 142.70 | 8.11 | 41.91 | 47.79 | -10.86 | -4.95 |
| 99 | 72.81 | 11.11 | 24.91 | 18.81 | -11.93 | -2.34 |
| 100 | 90.77 | 8.49 | 27.78 | 22.90 | -9.31 | -5.22 |
| 101 | 102.46 | 9.16 | 32.29 | 36.07 | -11.46 | -1.49 |
| 102 | 120.42 | 6.54 | 35.16 | 40.17 | -8.83 | -4.37 |
| 103 | 59.18 | 9.48 | 20.52 | 15.33 | -10.17 | -1.71 |
| 104 | 77.14 | 6.86 | 23.39 | 19.43 | -7.54 | -4.59 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -21.08 | 0.00 | -3.80 | -19.71 | -39.06 | -50.75 | -75.08 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 200.26 | 66.42 | 35.85 | 16.78 | 17.74 | 18.83 | 28.62 |

强度计算应力比 =0.826

抗剪强度计算应力比 =0.115

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=200.26, N=16.14, M=75.08, N=-18.58

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =220.18

平面内稳定计算最大应力比 =0.722

平面外稳定计算最大应力比 =0.575

强度计算应力比 =0.826 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.115 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.575 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 2.18 | 6.48 | 11.52 | 16.22 | 19.85 | 22.03 |

最大挠度值 =22.03 最大挠度/梁跨度 =1/690.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/15.62

变形后斜梁坡度改变率 =0.067 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

23、 钢 梁 9 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=18.03, Ly=3.00

构件长度=9.02; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=10, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -83.46 | 32.18 | 1.75 | -141.97 | -29.32 | 47.60 |
| 2 | -195.64 | 28.19 | 1.12 | -289.02 | -39.71 | 93.85 |
| 3 | -190.08 | 31.19 | 2.71 | -258.54 | -36.80 | 90.86 |
| 4 | -89.01 | 29.18 | 0.17 | -172.45 | -32.23 | 50.59 |
| 5 | -59.94 | 27.44 | 1.54 | -106.77 | -23.87 | 36.10 |
| 6 | -172.12 | 23.44 | 0.90 | -253.82 | -34.26 | 82.35 |
| 7 | -166.57 | 26.44 | 2.49 | -223.34 | -31.35 | 79.36 |
| 8 | -65.49 | 24.44 | -0.05 | -137.25 | -26.78 | 39.09 |
| 9 | -59.54 | 5.00 | 1.84 | -85.62 | -8.04 | 26.46 |
| 10 | -60.28 | 4.70 | -1.77 | -59.02 | -7.74 | 17.11 |
| 11 | -36.02 | 0.25 | 1.63 | -50.41 | -2.59 | 14.97 |
| 12 | -36.76 | -0.05 | -1.99 | -23.82 | -2.29 | 5.62 |
| 13 | -58.04 | 22.84 | 2.29 | -101.82 | -19.98 | 33.59 |
| 14 | -58.48 | 22.66 | 0.12 | -85.86 | -19.80 | 27.98 |
| 15 | -170.22 | 18.84 | 1.66 | -248.87 | -30.37 | 79.84 |
| 16 | -170.66 | 18.66 | -0.51 | -232.91 | -30.19 | 74.23 |
| 17 | -164.66 | 21.84 | 3.25 | -218.39 | -27.46 | 76.85 |
| 18 | -165.11 | 21.66 | 1.08 | -202.43 | -27.28 | 71.24 |
| 19 | -63.59 | 19.84 | 0.71 | -132.30 | -22.89 | 36.58 |
| 20 | -64.04 | 19.66 | -1.46 | -116.34 | -22.71 | 30.97 |
| 21 | -34.52 | 18.10 | 2.07 | -66.62 | -14.53 | 22.09 |
| 22 | -34.96 | 17.92 | -0.09 | -50.66 | -14.35 | 16.48 |
| 23 | -146.70 | 14.10 | 1.44 | -213.67 | -24.92 | 68.35 |
| 24 | -147.14 | 13.92 | -0.73 | -197.71 | -24.74 | 62.74 |
| 25 | -141.15 | 17.10 | 3.03 | -183.19 | -22.01 | 65.35 |
| 26 | -141.59 | 16.92 | 0.86 | -167.23 | -21.83 | 59.75 |
| 27 | -40.08 | 15.10 | 0.49 | -97.10 | -17.44 | 25.09 |
| 28 | -40.52 | 14.92 | -1.68 | -81.14 | -17.26 | 19.48 |
| 29 | -46.63 | 13.13 | 2.41 | -78.22 | -12.04 | 24.91 |
| 30 | -47.36 | 12.83 | -1.20 | -51.62 | -11.74 | 15.57 |
| 31 | -125.15 | 10.33 | 1.97 | -181.16 | -19.31 | 57.29 |
| 32 | -125.89 | 10.03 | -1.65 | -154.56 | -19.01 | 47.94 |
| 33 | -121.26 | 12.43 | 3.08 | -159.82 | -17.27 | 55.20 |
| 34 | -122.00 | 12.13 | -0.54 | -133.22 | -16.97 | 45.85 |
| 35 | -50.51 | 11.03 | 1.30 | -99.56 | -14.08 | 27.01 |
| 36 | -51.25 | 10.73 | -2.31 | -72.96 | -13.77 | 17.66 |
| 37 | -23.11 | 8.38 | 2.19 | -43.02 | -6.59 | 13.42 |
| 38 | -23.85 | 8.08 | -1.42 | -16.42 | -6.29 | 4.07 |
| 39 | -101.64 | 5.59 | 1.75 | -145.96 | -13.86 | 45.80 |
| 40 | -102.37 | 5.28 | -1.87 | -119.36 | -13.56 | 36.45 |
| 41 | -97.75 | 7.69 | 2.86 | -124.62 | -11.83 | 43.70 |
| 42 | -98.49 | 7.38 | -0.76 | -98.02 | -11.52 | 34.35 |
| 43 | -27.00 | 6.28 | 1.08 | -64.36 | -8.63 | 15.51 |
| 44 | -27.74 | 5.98 | -2.53 | -37.76 | -8.33 | 6.17 |
| 45 | -85.41 | 25.61 | 0.83 | -141.09 | -26.06 | 45.46 |
| 46 | -87.89 | 21.72 | 1.57 | -132.08 | -22.17 | 44.72 |
| 47 | -130.28 | 24.01 | 0.58 | -199.91 | -30.21 | 63.96 |
| 48 | -132.76 | 20.12 | 1.32 | -190.90 | -26.32 | 63.22 |
| 49 | -128.06 | 25.21 | 1.21 | -187.71 | -29.05 | 62.76 |
| 50 | -130.54 | 21.32 | 1.95 | -178.70 | -25.16 | 62.02 |
| 51 | -87.63 | 24.41 | 0.20 | -153.28 | -27.22 | 46.66 |
| 52 | -90.11 | 20.52 | 0.94 | -144.27 | -23.33 | 45.92 |
| 53 | -70.96 | 21.67 | 0.63 | -118.32 | -22.04 | 37.94 |
| 54 | -73.44 | 17.78 | 1.37 | -109.31 | -18.15 | 37.20 |
| 55 | -108.36 | 20.34 | 0.42 | -167.34 | -25.51 | 53.36 |
| 56 | -110.84 | 16.45 | 1.16 | -158.33 | -21.62 | 52.62 |
| 57 | -106.51 | 21.34 | 0.95 | -157.18 | -24.54 | 52.37 |
| 58 | -108.98 | 17.45 | 1.69 | -148.17 | -20.65 | 51.62 |
| 59 | -72.82 | 20.67 | 0.10 | -128.48 | -23.01 | 38.94 |
| 60 | -75.29 | 16.78 | 0.84 | -119.47 | -19.12 | 38.20 |
| 61 | -91.35 | 23.89 | 1.01 | -136.09 | -24.03 | 45.34 |
| 62 | -95.69 | 13.61 | 0.70 | -144.25 | -20.40 | 46.36 |
| 63 | -75.68 | 20.73 | 0.87 | -112.62 | -20.40 | 37.68 |
| 64 | -80.01 | 10.45 | 0.55 | -120.79 | -16.77 | 38.70 |
| 65 | -78.44 | 32.02 | 1.58 | -128.69 | -28.02 | 43.79 |
| 66 | -161.30 | 18.94 | 0.82 | -239.79 | -31.67 | 77.19 |
| 67 | -62.76 | 28.86 | 1.43 | -105.23 | -24.39 | 36.13 |
| 68 | -145.62 | 15.78 | 0.67 | -216.33 | -28.03 | 69.53 |
| 69 | -73.72 | 34.04 | 1.78 | -126.94 | -29.07 | 43.32 |
| 70 | -188.93 | 22.84 | 0.93 | -279.70 | -36.92 | 90.29 |
| 71 | -58.04 | 30.87 | 1.63 | -103.47 | -25.43 | 35.65 |
| 72 | -173.26 | 19.68 | 0.78 | -256.24 | -33.28 | 82.62 |
| 73 | -53.02 | 22.68 | 2.11 | -88.54 | -18.68 | 29.78 |
| 74 | -53.46 | 22.50 | -0.05 | -72.58 | -18.50 | 24.17 |
| 75 | -135.88 | 9.60 | 1.36 | -199.64 | -22.33 | 63.18 |
| 76 | -136.32 | 9.42 | -0.81 | -183.69 | -22.15 | 57.57 |
| 77 | -37.34 | 19.52 | 1.97 | -65.07 | -15.05 | 22.12 |
| 78 | -37.79 | 19.34 | -0.20 | -49.12 | -14.87 | 16.51 |
| 79 | -120.20 | 6.44 | 1.21 | -176.18 | -18.69 | 55.52 |
| 80 | -120.65 | 6.26 | -0.96 | -160.22 | -18.51 | 49.91 |
| 81 | -36.89 | 14.98 | 2.43 | -63.19 | -11.79 | 20.63 |
| 82 | -37.63 | 14.68 | -1.18 | -36.59 | -11.48 | 11.29 |
| 83 | -118.45 | 4.99 | 1.77 | -171.84 | -16.52 | 53.73 |
| 84 | -119.19 | 4.69 | -1.84 | -145.25 | -16.22 | 44.38 |
| 85 | -21.21 | 11.82 | 2.29 | -39.72 | -8.15 | 12.97 |
| 86 | -21.95 | 11.52 | -1.33 | -13.13 | -7.85 | 3.62 |
| 87 | -102.77 | 1.82 | 1.62 | -148.37 | -12.89 | 46.07 |
| 88 | -103.51 | 1.52 | -1.99 | -121.78 | -12.58 | 36.72 |
| 89 | -48.30 | 24.69 | 2.32 | -86.79 | -19.72 | 29.31 |
| 90 | -48.74 | 24.51 | 0.15 | -70.83 | -19.54 | 23.70 |
| 91 | -163.51 | 13.50 | 1.46 | -239.55 | -27.57 | 76.28 |
| 92 | -163.96 | 13.32 | -0.70 | -223.60 | -27.39 | 70.67 |
| 93 | -32.62 | 21.53 | 2.17 | -63.32 | -16.09 | 21.65 |
| 94 | -33.07 | 21.35 | 0.00 | -47.36 | -15.91 | 16.04 |
| 95 | -147.84 | 10.34 | 1.32 | -216.09 | -23.94 | 68.62 |
| 96 | -148.28 | 10.16 | -0.85 | -200.13 | -23.76 | 63.01 |
| 97 | -84.33 | 27.57 | 0.88 | -139.20 | -26.95 | 45.20 |
| 98 | -86.81 | 23.68 | 1.63 | -130.19 | -23.06 | 44.46 |
| 99 | -130.93 | 21.86 | 0.51 | -201.29 | -29.65 | 64.12 |
| 100 | -133.41 | 17.97 | 1.25 | -192.28 | -25.77 | 63.38 |
| 101 | -70.06 | 23.31 | 0.68 | -116.75 | -22.79 | 37.73 |
| 102 | -72.54 | 19.42 | 1.42 | -107.74 | -18.90 | 36.99 |
| 103 | -108.90 | 18.55 | 0.36 | -168.49 | -25.04 | 53.49 |
| 104 | -111.38 | 14.66 | 1.10 | -159.48 | -21.15 | 52.75 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -195.64 | -192.80 | -154.23 | -76.04 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | 130.34 | 289.02 |

强度计算应力比 =0.836

抗剪强度计算应力比 =0.143

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-195.64, N=28.19, M=-289.02, N=-39.71

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =229.76

平面内稳定计算最大应力比 =0.753

平面外稳定计算最大应力比 =0.565

强度计算应力比 =0.836 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.143 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.565 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=37.60 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 65.81 | 62.61 | 53.87 | 40.71 | 25.41 | 10.75 | 0.00 |

最大挠度值 =65.81 最大挠度/梁跨度 =1/273.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.14

变形后斜梁坡度改变率 =0.172 < 1/3

构件重量 (Kg)=690.78

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 11), 水平位移 dx=3.376(mm) =H /4146.

风荷载作用下夹层柱处最大水平（X 向）位移:

节点( 1), 水平位移 dx=0.763(mm) =H /7209.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 11), 水平位移 dx=6.861(mm) =H /2041.

地震荷载作用下夹层柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 1), 水平位移 dx=0.763(mm) =H /7209.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 7), 挠跨比 =1 /273.

夹层梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 3), 挠跨比 =1 /800.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/4146< 柱顶位移容许值: H/180

风载作用下夹层柱顶最大水平位移: H/7209< 柱顶位移容许值: H/250

地震作用下柱顶最大水平位移: H/2041< 柱顶位移容许值: H/180

地震作用下夹层柱顶最大水平位移: H/7209< 柱顶位移容许值: H/250

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/273< 梁的容许挠跨比: 1/180

夹层梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/800< 梁的容许挠跨比: 1/400

所有钢柱的总重量 (Kg)=7965.

所有钢梁的总重量 (Kg)=5902.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=13867.

-----PK11 计算结束-----

十一. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图11-1   刚架简图

2. 荷载简图

图11-2   恒载简图

图11-3   活载简图

图11-4   左风1简图

图11-5   右风1简图

图11-6   吊车荷载简图

3. 应力比图

图11-7   应力比图

4. 内力图

图11-8   弯矩包络图

图11-9   剪力包络图

图11-10   轴力包络图