## Sheet1
广东省建科建筑设计院有限公司
设 计 图 纸 审 核 意 见 单
意见单版本：
建设单位 | 广东金宇环境科技股份有限公司 |  | 合同号 |  | 202008001A | 审核日期 | 2021.5.26
工程名称 | 金宇铷稀贵金属中试项目 |  | 专 业 |  | 结构 | 设计阶段 | 施工图
图号 | 审 核 意 见 |  |  |  |  | 设计答复 | 审核复查意见
对设计工作的评价：满意 （满意/较好/不满意） |  |  |  | 对校对工作的评价： 满意 （满意/较好/不满意）
一、 违反建设工程强制性标准和规范方面
二、违反专业规范、规程一般性条文
1#车间
| 1、计算书 地梁及夹层结构计算书中场地类别应为Ⅲ类；补充侧壁计算书 |  |  |  |  | 修改，补充
| 2、GS-01 第七条、第八条应勾选与本项目有关的内容；应完善建筑安全生产专题栏，钢结构也属于危大项目，建议采用院统一的《建筑结构安全生产专篇》 |  |  |  |  | 修改。补充危险性较大分部分项工程说明
| 3、GS-04 说明第1条，水对钢筋混凝土结构具有中腐蚀性，垫层应采用C20混凝土 |  |  |  |  | 修改
| 4、GS-06 WKL5(2)第2跨抗扭钢筋不足； |  |  |  |  | 修改
| 5、GS-07 柱箍筋不足 |  |  |  |  | 修改
| 6、GS-10 应补充柱脚计算书 |  |  |  |  | 补充
| 7、GS-26 应补充梁柱连接、梁与梁连接计算书 |  |  |  |  | 补充
2#车间
| 1、计算书 应补充厂房下部混凝土结构部分计算书 |  |  |  |  | 补充
| 2、GS-01 第七条、第八条应勾选与本项目有关的内容；应完善建筑安全生产专题栏，建议采用院统一的《建筑结构安全生产专篇》 |  |  |  |  | 修改。本工程无危险性较大分部分项工程
| 3、GS-03 应补充桩基及承台计算书 |  |  |  |  | 补充
| 4、GS-04 说明第1条，水对钢筋混凝土结构具有中腐蚀性，垫层应采用C20混凝土 |  |  |  |  | 修改
| 5、GS-09 柱脚计算书中板件尺寸与大样图中尺寸不符；应复核刚接柱脚在最大弯矩对应的组合作用下，锚栓是否满足？ |  |  |  |  | 本工程柱脚为铰接
| 6、GS-12 应补充梁柱连接、梁与梁连接计算书 |  |  |  |  | 补充
3#配电房
1、计算书 风荷载场地类别为C类是否有误？未见屋面女儿墙荷载；
2、GS-01 第七条、第八条应勾选与本项目有关的内容；应完善建筑安全生产专题栏，建议采用院统一的《建筑结构安全生产专篇》
3、GS-03 说明第3条，水对钢筋混凝土结构具有中腐蚀性，承台最低的混凝土等级应为C35
4、GS-05 根据勘察报告，场地上部为杂填土，首层是否需要采用结构板？大部分梁需配置抗扭腰筋，应全部复核修改
5、GS-06 部分梁需配置抗扭腰筋，如WKL6(3)、 WKL2(2)、WKL3(2)、WKL5(2)、WKL7(4)、L2(1)等，应全部复核修改；
6、GS-08 墙身大样2中，圈梁如何与主体结构连接？梁配筋是否足够？
4#消防水池
1、应补充桩基及承台计算书
2、GS-01 第七条应勾选与本项目有关的内容；第八条应注明抗浮设防水位；应完善建筑安全生产专题栏，建议采用院统一的《建筑结构安全生产专篇》
3、GS-03 说明第1条，水对钢筋混凝土结构具有中腐蚀性，垫层应采用C20混凝土，承台最低的混凝土等级应为C35
4、GS-04 复核4-2轴吸水槽与集水井处承台标高；4-2轴中间单用单桩，承载力不足；周边承台面标高±0.000，是否会凸出室外地面，应有一定的覆土保护层；说明第3条混凝土最低强度等级应为C35
5、GS-06 应补充侧壁计算书；底板混凝土强度等级应取为C35
5#门卫
1、计算书 未见雨棚荷载；屋面女儿墙荷载不足
2、GS-02 说明第1条，水对钢筋混凝土结构具有中腐蚀性，垫层应采用C20混凝土，承台最低的混凝土等级应为C35；无CT2；
3、GS-03 说明第2条，水对钢筋混凝土结构具有中腐蚀性，承台最低的混凝土等级应为C35
三、设计深度不足和其他问题
审核 | 周金 | 日期 |  |  |  | 专业 负责 | 审核 确认
第 页 / 共 页